长宁区河道所泵闸水利信息化系统建设项目
采购需求文件

项目概述
1.1建设内容
上海市长宁区泵闸水利信息化系统建设项目共包括如下建设内容：

（1）对长宁区泵闸水利信息化系统的视频监视设备进行更新改造；选用网络高清红外摄像机和网络硬盘录像机；更换原有的摄像机及通信线缆。
（2）对长宁区泵闸水利信息化系统中心站的设备进行更新改造；更换视频流媒体服务器及平台软件等。
（3）对长宁区泵闸水利信息化系统中心站的软件平台进行更新改造；更换新的数据采集及查询软件。
（4）长宁区泵闸精细化管理系统建设；主要包括现有系统软件优化升级和新建大数据看板。
（5）通信网络系统建设工作需更换原有的通信网络系统；本次的主干通信网络由原有的自建光缆改为租用电信（或移动）的点对点专线方式。

（6）本项目建设的具体工作量情况可详见附件：系统建设工作量清单。
1.2服务期限

 本项目服务期限为：2021年9月至2022年1月。

1.3项目预算及付款方式

1.3.1 项目预算

本项目预算金额为人民币2188520元；其中硬件系统部分预算金额为1348520元，软件系统部分预算金额为840000元。

      1.3.2 付款方式
1.3.2.1  泵闸水利信息化系统建设（硬件系统部分）

1、第一笔付款预付款：在本合同签订后十个工作日内，甲方支付硬件部分合同款30%；

2、第二笔进度付款：硬件设备采购安装调试完成后十个工作日内，甲方支付至硬件部分合同款80%；

3、第三笔验收付款：当乙方完成合同服务期限内规定的服务事项后，通过验收，经审价完成并提交归档资料后，甲方根据硬件部分审价结算价支付至97%；

4、第四笔质保金付款：以项目完成验收之日起计，乙方提供一年免费硬件售后服务，服务期满，甲方支付硬件部分尾款。

1.3.2.2 泵闸水利信息化系统建设（软件系统部分）

1、第一笔付款预付款：在本合同签订后十个工作日内，甲方支付软件部分合同款40%；

2、第二笔服务付款：系统上线试运行后十个工作日内，甲方支付至软件部分合同款80%；

3、第三笔验收付款：当乙方完成合同服务期限内规定的服务事项后，通过验收，经审价完成并提交归档资料后，甲方根据软件部分审价结算价支付至97%；

4、第四笔质保金付款：以项目完成验收之日起计，乙方提供一年免费软件售后服务，服务期满，甲方支付软件部分尾款。
系统更新改造建设
中心站系统
任务概述
上海市长宁区泵闸水利信息化系统建设内的中心站系统建设部分共包括以下2项任务：

（1）对长宁区泵闸水利信息化系统中心站的视频监控设备进行更新改造，更换视频流媒体服务器及平台软件等。
（2）对长宁区泵闸水利信息化系统中心站的软件平台进行更新改造，更换新的数据采集及查询软件。
视频监控
对长宁区泵闸水利信息化系统中心站的视频监控设备进行更新改造。更换视频流媒体服务器及平台软件。中心站网络视频监控管理平台系统应采用分布式视频技术，适合大规模集群使用，是稳定可靠、兼容面广、可扩展性强、智能人性化、多级管理的联网监控管理系统。网络视频集中管理平台是采用模块中间件技术架构的大型智能网络监控系统管理控制系统，专为现代复杂多变的网络监控系统而设计，采用目前先进的嵌入式计算机技术、通信技术和系统软件中间件技术，具备专业化、人性化的系统功能，它从可操作性、兼容性等方面直接提升网络集中监控系统的应用。
中心站软件平台
总体要求
本次对长宁区泵闸水利信息化系统中心站的软件平台进行更新改造。新设计系统中心站的软件平台应基于国产操作系统和数据库开发。其中操作系统需满足中标麒麟操作系统，数据库需满足达梦数据库。本次新建数据采集及查询软件、防洪防汛业务管理系统并设计手机端APP。
数据采集平台
数据采集平台是整个长宁区泵闸水利信息化系统建设过程中数据感知体系的重要组成部分，其目标是要实现对己建或待建的防汛抗旱、水文气象、水资源、工程运用、灾情险情等信息监测体系采集到的各种数据的进行汇集，并实现长宁区河道管理所中心站的数据共享与交换，达到统一接收、统一管理、统一入库的则，实现及时准确的信息传输。
数据综合查询及应用平台 
以长宁区河道管理所的职能为核心，建设“长宁区泵闸水利信息化系统综合查询及应用平台”，实现基于“一张图、一站式”的应用系统集成和整合服务，建立水利综合信息服务应用体系，为长宁区河道管理所的水利业务管理、预警监视、移动终端支持、辅助调度会商提供信息服务，实现长宁区河道管理所政务业务的信息惠民。长宁区泵闸水利信息化系统综合查询及应用平台主要由平台门户、信息服务平台、水利业务平台、数据中心四大部分构成。
移动信息服务系统（APP） 
新建长宁区泵闸水利信息化系统移动信息服务AAP，要求基于安卓系统，实现电子地图操作、实时查询水雨情、工情、信息上报、视频查询等重要内容实时查询分析与结果上报处理。
视频监视系统
方案概述
本项目的视频监视系统按照高清视频方案设计，系统设备包括高清前端设备、网络传输设备、控制设备、显示设备四部分。
在本系统的中心控制室利用流媒体服务器对本枢纽的视频监视图像进行切换和管理；在监视器上显示画面分割图像；通过网络值班人员能够在监控中心实时直观的看到来自前端监控点的任意图像。
本方案采用分布式存储方式，前端采集为500万像素的高清网络相机， NVR承担录像存储、码流转发等重任，是系统的节点设备。系统的各个泵闸站通过运营商网络接入到系统的中心控制室，在监控中心可以设置监控管理平台和监视屏组，以对整个监控区域进行日常视频监控。
监控点分布
本视频监视系统改造方案对系统原有的摄像机进行更换，并根据实际的管理需求适当增加摄像机监视点。

本次更新改造项目设计中共涉及到12处泵闸站原有的视频监视系统中共有51个视频监视点，其中25处为球机，26处为枪机。

系统功能要求
监视功能
（1） 能对枢纽上下游、启闭机、高低压室、节制闸、清污机、厂房等区域或关键部位进行实时视频监视。视频监视范围应满足现场监视覆盖范围的要求，根据监视要求配置固定摄像机或活动摄像机。 
（2） 摄像机应能清晰、有效地获取视频图像。摄像机应能够适应现场的照明条件。环境照度不满足视频监视要求的，应配置辅助照明。户外摄像机带有红外功能。 
（3） 活动摄像机可设定为自动扫描方式，即通过云台控制摄像机上下左右来回扫描，获取监控区域范围内的视频图像。 
（4） 显示设备应清晰、稳定显示摄像机所采集的图像。 
控制功能
（1） 系统应能手动或自动操作，对摄像机、云台等进行遥控。 
（2） 应能对活动摄像机进行上、下、左、右控制，对摄像机镜头进行变焦和光圈调节，调节监视效果。控制效果平稳、可靠。 
（3） 应能手动切换或编程自动切换监视图像，对视频输入信号在指定的监视器上进行固定或时序显示，切换图像显示重建时间应在可接受的范围内。 
（4） 辅助照明应与联动摄像机的图像显示协调同步。 
（5） 同时具有音频监控能力的系统应具有视频音频同步切换的能力。 
（6） 前端设备对控制命令的响应和图像传输实时性应满足安全管理要求。 
（7） 对于编程信息，系统应具有存储功能，在断电或关机时，所有编程设置、摄像机号、时间、地址等信息均可保持。 
（8） 应具有与报警控制器联动的接口，报警发生时能切换出相应部位摄像机的图像显示和记录。 
（9） 控制界面应采用多媒体图形界面，要求界面美观、操作方便。 
录像功能
（1） 应能对任意监视图像进行手动或自动录像，并具有在超存储总容量时录像自动覆盖功能。 
（2） 存储的图像信息应包含图像编号/地址、存储时的时间和日期。 
（3） 应具有录像回放功能，回放效果应满足资料的原始完整性。 
（4） 存储容量、存储／回放带宽和检索能力应满足管理要求。 
（5） 根据安全管理需要，录像时应能存储现场声音信息。 
（6） 应可对根据用户指定时段进行图像、数据信息的进行记录。 
视频移动报警
在图像中任意设定多个报警区域和报警声音。 当设定区域内图像发生变化时自动报警并录像。 
自诊断与恢复
应具有硬件、软件自诊断功能，并能在一定程度上实现自恢复，包括： 
（1） 硬件及接口自检，包括视频主机、通信接口。当诊断出故障时应及时予以告警、记录；  
（2） 软件系统自检，包括进程异常、通信异常； 
（3） 硬件系统在失电故障恢复后，应能自恢复运行； 
（4） 软件系统在硬件及接口故障排除后，应能自恢复运行。 
远程浏览
系统采用标准规约的以太网接口与泵站信息管理系统相连，以 C/S 和 B/S 模式提供远程视频监视服务。 授权用户可远程浏览泵站视频监视系统的全部或者部分视频图像， 也可对摄像机等设备进行控制。 
权限管理
应提供以下三级权限控制： 
（1） 一般权限。只能监视、查询视频图像； 
（2） 操作权限。既可监视、查询视频图像，也可以对前端设备进行控制； 
（3） 管理权限。除了具有操作权限外，还能对系统进行修改和扩充。 
日志管理
（1） 系统应记录设备启动、控制操作、故障报警、参数修改、系统维护等日志信息，并应提供日志查询功能。 
（2） 日志内容应包括但不限于以下内容：事件名称、事件性质、访问/操作人员、时间、对象、类型和结果。 
遥测站点
本次更新改造项目中对系统原有的4处水情遥测站点充分利用原有的机箱、供电系统、水位计、雨量计等设备，主要更换数据遥测终端机，将原有的超短波通信方式改为公网4G通信方式。
通信网络系统
通信网络建设
长宁区泵闸水利信息化系统中心设置在北新泾泵闸站。目前，中心站没有开通互联网的宽带。本次信息化设计申请开通一路互联网宽带（含固定IP），申请带宽应不低于20M。
中心站与各泵闸站心之间通信
长宁区泵闸水利信息化系统中心站需通过移动（或电信）网络运营商申请互联网专线方式（带宽应不低于20M），实现与各泵闸站心之间通信。各泵闸站可利用原有的网络交换机等网络设备。
主要设备性能及技术参数
服务器
服务器其技术性能不低于如下指标：
可支持配置12*3.5inch盘位；
2颗kunpeng 920-4826(48核-2.6GHz);
4条DDR4 Registered DIMM 32GB-2400MT/s;
可支持32个内存插槽;
集成4*GE以太网卡;
SR450C-M(SAS/SATA RAID0,1,10,5,50,6,60, 2Gb Cache)RAID卡，支持掉电保护;
3块2000GB-12Gb/s-7.2K rpm-3.5英寸 SATA HDD，可支持配置12块3.5inch托架的SATA/SAS硬盘;
标配2个750W铂金电源模块;
无DVD;
2U机架式，导轨安装;
支持中标麒麟操作系统、银河麒麟、泰山国心等国产操作系统和达梦数据库；
3年保修
流媒体可视化管理平台（含服务器）
流媒体可视化管理平台应选用国内外知名品牌流媒体可视化管理平台（含服务器）。流媒体可视化管理平台在水利、电力、金融、公安、部队、电信、交通、教育等各类领域应具有广泛的应用。其主要技术指标如下：
硬件配置：

2U机架式服务器
CPU：E5-2630 V4(10核2.2GHz)×1
内存：16GB DDR4×2
硬盘：1TB SATA×2
硬盘描述：SAS_HBA
DVD 可读写光盘驱动器 
1GbE×4
冗余电源  
电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；
电源电压 200-240V/50Hz；
功能特性：
全新处理器架构：采用英特尔® 至强® 可扩展处理器，为用户的各项应用提供更高的性能。英特尔® 至强® 可扩展处理器可以支持更多核心，支持AVX-512指令集，处理器之间采用更多、更快的UPI总线，大幅提升CPU之间协作效率。
强大的处理性能：支持SATA，SATA RAID扩展，给用户多种选择，同时新的芯片组集成X722网卡，可扩展1Gb/10Gb网络接口。
丰富的可扩展性：每颗CPU搭配8根内存插槽，内存容量可扩展至2TB，提供灵活且强大的内存配置选择。
高密度：采用2U机架式设计，独特的高密度机架式服务器散热结构设计，集高性能，高密度与高可靠性于一身。
软件功能：

	序号
	项目
	功能要求

	1
	监控点管理
	监控点管理容量10000

	
	
	支持监控点树状结构管理，根组织节点可系统默认创建或用户自定义创建

	
	
	支持监控点在线状态统计

	
	
	支持监控点模糊搜索

	2
	用户管理
	支持注册管理10000个用户，并发访问100个用户

	
	
	支持用户名、所属组织、用户级别、联系电话、E-mail、用户角色分配的信息管理

	
	
	对用户有效时间段进行管理，支持对有效时间段内的用户进行禁用或解禁

	
	
	支持用户在线ID查看，管理员可强制在线用户下线

	3
	角色管理
	支持角色功能访问权限、角色资源访问权限、角色组织划分，角色类型设置

	4
	设备资源管理
	支持添加、删除与管理设备资源，包括网络摄像机、编码器、服务器、解码设备、电视墙，网络键盘等

	
	
	支持远程修改设备参数、通道参数、设备升级、设备重启等

	5
	预览
	支持桌面、WEB、移动客户端浏览视频

	
	
	支持全屏显示模式，支持一机双屏

	
	
	支持多种规格显示模式，支持显示鱼眼图像或矫正后图像

	
	
	支持1/3/4/6/7/9/12/15/24画面分割显示及全屏显示

	
	
	预览画面支持亮度、明度、色调、饱和度参数调节

	
	
	预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、音量控制、主/子码流切换、切换到第三码流、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍、鱼眼、图像选取定位

	6
	录像

及回放
	支持定时录像、报警录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分

	
	
	支持按时间、监控点、录像类型检索录像

	
	
	回放支持1/4/9/16画面分割，画面支持4:3、16:9、自适应显示模式

	
	
	回放时支持暂停、单帧进、单帧退、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放

	
	
	回放支持快速定位指定时间点

	
	
	回放支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段

	
	
	支持录像文件增加/删除标签

	
	
	支持下载器分段、多任务下载录像文件

	7
	轮巡
	支持轮巡预案，对窗口布局、轮巡点顺序、监控点预置位和码流、预案执行时间等参数进行设置

	
	
	支持最多四个预案之间的轮巡

	8
	电视墙
	支持大屏新建、编辑、大屏与解码输出通道关联

	
	
	支持大屏拼接、开窗、漫游、预览上墙、回放上墙、报警联动录像上墙、支持在客户端上查看屏上的实时画面，并查看监控点名称、分辨率、码率、帧率等参数

	9
	门禁应用
	支持通过客户端或电子地图控制门的开关，并在平台中显示门禁点开关门状态

	
	
	支持实时查询门禁事件记录

	
	
	支持对门禁系统进行参数配置、权限管理

	
	
	非法开门触发报警时，可联动录像、抓图、上传中心以及报警输出等功能

	10
	动环应用
	支持接收温湿度、风速、UPS等传感器采集的数据，并以图形化方式展示

	
	
	支持对采集数据进行阈值设定，超过设定阈值将触发报警

	
	
	支持自定义设定数据采集的频率

	
	
	支持对采集数据进行时间节点统计，并以图形化方式展示

	11
	报警应用检查
	支持对监控点、报警器、环境量等设备进行报警配置并产生联动

	
	
	支持对实时和历史报警警信息进行排序、过滤显示，并对查看的联动录像、报警详情；可导出查询结果

	
	
	支持查询过滤历史告警，用户可以根据检索到的报警信息，查看相关的联动录像、报警详情；支持导出查询结果。

	12
	电子地图检查
	支持在线/离线GIS地图，bmp、png、jpg格式的静态地图导入

	
	
	GIS地图支持监控点、移动设备的地图元素呈现以及移动设备跟踪，支持地图标记，自定义图标添加，支持监控、自定义图标全局搜索

	
	
	静态地图支持监控点、IO输入/输出设备、环境监测设备图标添加、报警提示地图链接

	
	
	静态地图支持地图链接

	13
	报警接收
	支持接收前端智能报警信息，并可联动录像、抓图、上传中心以及报警输出等功能

	14
	运维管理
	支持对平台内注册设备的在线状态、录像状态、监控点在线率等运维状态进行实时监测

	
	
	支持接收视频丢失、图像雪花干扰、条纹干扰等异常报警信息

	
	
	支持对监控点的在线率、录像状况、视频异常数量、视频质量诊断等数据进行统计并可生成报表

	
	
	可手动创建维护记录，并按时间节点生成报表


路由器
路由器采用多核CPU、无阻塞交换架构，融合WiFi、语音安全等多种业务，可应用于中小型办公室或中小型企业分支的多业务路由器。路由器具有灵活的扩展性，可以为客户提供All-in-One的灵活组网能力。
企业路由器参数如下表：

	性能
	技术参数

	路由器类型 
	企业级路由器

	其它端口 
	固定端口：4个GE，1个GE光，8个GE（支持切换为WAN口）

	扩展模块
	槽位：2×SIC

	转发性能（64字节）
	2Mpps

	带业务转发性能（IMIX）
	400Mbps

	防火墙性能（1500字节）
	1200Mbps

	带机量
	300台PC

	整机交换容量
	8GBPS

	固定接口
	2 * GE Combo、8 * GE（支持切换为WAN口）

	SIC插槽
	2

	WSIC插槽（缺省/最大）
	0/1

	接口类型
	支持FE、GE、同异步串口、E1/CE1、3G/LTE等接口

	无线局域网（AC）
	支持AP无线控制器功能，可管理无线AP

	VPN
	支持IPSec VPN、GRE VPN、DSVPN、A2A VPN 、L2TP VPN等多种VPN技术

	安全性
	支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等；
支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等；支持包过滤防火墙，
支持防火墙安全域；
支持国家密码局规定的加密算法；
支持上网行为管理、IPS、URL过滤、文件过滤

	QoS
	可提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于IP Precedence、802.1P、DSCP、MPLS EXP流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制；支持等价负载分担（ECMP）和非等价负载分担（UCMP）；支持智能应用控制（SAC）功能, 可识别P2P流量以及IM流量，并对这些流量进行限速和控制

	可靠性
	所有业务板卡支持直接热插拔；支持智能策略路由（SPR）技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路

	管理维护
	支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、Web网管、CWMP、SSH（v1/v2）功能
支持U盘快速部署功能
支持NetStream、IP Accounting、NQA、OPS

	网络安全
	支持MAC，802.1x，Portal认证，广播抑制，APP安全，本地认证，AAA认证，RADIUS认证，包过滤防火墙，防火墙安全域，国家秘密规定加密算法

	产品内存 
	DRAM内存：512MB，FLASH内存：512MB

	电源电压
	AC 100-240V，50/60Hz

	电源功率
	25W

	产品尺寸
	390×220×44.5mm


防火墙 
下一代防火墙是面向中小企业和连锁机构推出的企业级下一代防火墙。它支持传统防火墙管理和云管理“双栈”模式，适合为小型企业、企业分支、连锁机构等提供基于云管理的安全上网服务。
支持业界最多的6300+应用识别，集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、上网行为管理等多种安全功能于一身，为企业提供全面、简单、高效的下一代网络安全防护。
通过ICSA实验室Firewall、IPS、IPSec、SSL VPN、AV认证，通过CC EAL4+认证，获得NSS实验室推荐级评价。
企业防火墙参数如下表：

	性能
	技术参数

	固定接口
	4GE+2Combo

	接口扩展
	可扩展千兆电口/千兆光口/万兆光口，支持BYPASS插卡

	一体化防护
	集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能与一身，全局配置视图和一体化策略管理
支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理

	应用识别与管控
	可识别6300+应用，访问控制精度到应用功能，例如区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率

	入侵防御与Web防护
	第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击

	防病毒
	病毒库每日更新，可迅速检出超过500万种病毒

	数据防泄漏
	对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excel、PPT、PDF等，并对敏感内容进行过滤

	带宽管理与QoS优化
	在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等

	VPN加密
	支持丰富高可靠性的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、MPLS VPN、GRE等

	业务智能选路
	支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路

	电源
	AC 100-240V；170W

	外形设计
	1U

	产品尺寸
	442×414×43.6mm

	产品重量
	10kg

	扩展槽位
	2×WSIC

	接口模块类型WSIC
	2×10GE（SFP+）+8×GE（RJ45)、8×GE（RJ45）、8×GE（SFP）、4×GE（RJ45）BYPASS
HDD，选配300GB单硬盘，支持热插拔

	适用环境
	工作温度:0-45℃
工作湿度:10%-95%


交换机（二层网管交换机）
交换机参数如下表：
	性能
	技术参数

	产品类型 
	千兆以太网交换机

	应用层级
	二层

	传输速率 
	10/100/1000Mbps

	交换方式 
	存储-转发

	背板带宽 
	256Gbps

	包转发率 
	42Mpps

	MAC地址表 
	16K

	交换容量
	336Gbps/3.36Tbps

	包转发率
	51Mpps/126Mpps

	接口扩展
	24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP

	MAC特性
	支持16K MAC地址
支持MAC地址自动学习和老化
支持静态、动态、黑洞MAC表项
支持源MAC地址过滤
支持接口MAC地址学习个数限制

	VLAN特性
	支持4K个VLAN
支持Guest VLAN、Voice VLANs
支持GVRP协议
支持MUX VLAN功能
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

	IP路由
	静态路由，支持RIP、RIPng协议

	互通性
	VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）
LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能）
VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能）

	超级虚拟交换网(SVF)
	支持作为SVF client零配置即插即用
支持自动加载client的大包和补丁
支持业务一键式自动下发
client支持独立运行

	QOS
	支持对端口入方向、出方向进行速率限制
支持报文重定向、支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列
支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能
支持基于队列限速和端口整形的功能

	网络管理
	支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)
支持Telnet远程配置、维护
支持SNMPv1/v2c/v3
支持RMON
支持eSight网管系统、支持WEB网管特性
支持HTTPS
支持系统日志、分级告警
支持802.3az能效以太网EEE
支持断电告警Dying gasp功能（电池交换机系列除外）

	安全管理
	用户分级管理和口令保护
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
支持MFF
支持黑洞MAC地址
支持MAC地址学习数目限制
支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制
支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式
支持SSH V2.0
支持HTTPS
支持CPU保护功能
支持黑名单和白名单


KVM折叠液晶切换器

其技术性能指标如下：
LCD KVM切换器；
屏幕17英寸；
连接数量： 8台 ；
输入接口： USB口×2、PS2口×2、VGA口×8 ；
支持分辨率： 1280×1024；
切换方式： 面板按钮，OSD，键盘热键；
自动扫描间隔： 1～255秒；
电源电压 ：AC 100～240V，50/60Hz，1A；
网络高清球机
500万像素混合补光网络高清智能球机；
最大支持分辨率2592×1944，帧率30fps。
支持30倍光学变倍。最低照度：0.001 lx (F=I.6,彩色模式）；0.0007lx(F=l.6，黑白模式）、具有H. 265、H. 264、M-JPEG 设置选项。
具有1个电源接口、1个RJ45、1个 RS485、1个CVBS、1个Micro SD卡槽（最大支持256GB存储卡）；
1对音频输入/输出接口；支持8路报警输入、2路报警输出。
内置扬声器，可播放预录音频，支持远程喊话功能；
内置警戒激光器，可手动开启 /关闭，开启时可以在目标表面看到激光点，并在空气中看到激光柱；
同一静止场景下，设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70％，图像主观质量无明显降低；
在H. 265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps,并可呈现正常监控画面；
具有自动、半自动和手动聚焦模式、具有数字降噪功能、强光抑制功能、透雾设置选项、电子防抖设置选项、音频降噪设置、镜像功能、具有智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器进行报警提示。
支持联动录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种智能分析报警触发方式。当智能分析设置为区域入侵、绊线检测、进入区域侦测、离开区域侦测、值岗检测（人员进入离开区域）、奔跑侦测时，可设置智能行为分析目标为人、车或全部；
可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、开关量报警输出等。
人脸抓拍图片可设置为不小于128×128像素的单人脸部图片；支持人脸录像检索功能，可通过NVR人脸抓拍图片联动回放抓拍后10秒的录像。
自动白平衡功能、白平衡设置、背光补偿功能、电子快门功能、自动翻转功能、区域遮盖功能；
支持不少于3种预设报警语音功能；支持不少于2种自定义报警音功能；
当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离600米处所摄目标的轮廓和状态。
当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离60米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色；
支持断网续传；支持SD卡热插拔、应能在AC 24V±40％的供电条件下正常工作。
温度范围：-50℃~+75℃；
外壳防护等级：IP67
高清筒型网络摄像机
500万像素高清筒型网络摄像机
图像分辨率≥2592×1944、可选4mm/6mm/8mm高清镜头
最低照度；彩色模式下0.002lx 、黑白模式下0.001lx ， 能基本分辨被摄目标的轮廓特 。
具有H.265、H.264、M-JPEG设置选项。分辨力：彩色：≥1900TVL（H.265、分辨率为2592×1944，帧率为18fps,码率为2Mbps）；
信噪比：≥60dB、宽动态：≥120dB。
具有 1 个电源接口、l 个 USB接口、1个RJ45、l个 Micro SD 卡槽（最大支持 256GB存储卡）； 1对音频输入／输出接口；支持 1路报警输入、内置扬声器，可播放预录音频，支持远程喊话功能。
同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低；在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面；
具有数字降噪功能、强光抑制功能、背光补偿、透雾设置选项、电子防抖设置、音频降噪、镜像功能、音频异常侦测功能、自动增益功能、自动白平衡功能、具有智能分析功能。
在对指定目标进行智能化分析时，其智能化分析处理前后的主要图像特征信息应保持一致。当智能分析设置区域入侵、绊线检测、进入区域侦测、离开区域侦测、值岗检测（人员进入离开区域）、奔跑侦测时，可设置智能行为分析目标为人、车或全部、可通过 IE、客户端软件或 NVR 配置人脸检测和抓拍功能，并通过客户端软件或NVR查看抓拍结果 ；
支持人脸录像检索功能，可通过NVR人脸抓拍图片联动回放抓拍图片后10秒的录像。
报警输入被触发时可联动报警输出（抓拍、录像、PTZ、声光报警等），报警参数可设置；具有移动侦测报警触发功能，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前大于等于15s的视频预录、报警触发后不少于60s的视频延录；
当环境照度低于一定值时 ，通过白光的灯照射，可基本分辨距离30米处所摄车辆和人体目标的轮廓和颜色。当环境照度低于一定值时 ，通过白光灯照射，应能分辨距离20米处的车牌号码。
支持红外灯补光；红外灯具有 10 级灯光亮度可调，应具有手动／定时开关的功能；支持白光灯补光 ，白光灯具有 10 级灯光亮度可调，应具有手动／定时开关的功能；
具有 GB/T 28181、Onvif 平台接入设置、支持断网续传，支持SD卡热插拔、应在DC 12V±30%的供电条件下正常工作；支持POE供电、静电静电抗扰度：空气放电9KV，接触放电7KV、浪涌（冲击）抗扰度：电源和网络接口：6.0KV、温度：-50±3℃~﹢75±2℃。
防护等级:IP67
8路硬盘录像机NVR
网络硬盘录像机应选用国内知名品牌，并在水利行业具有广泛的应用，其技术性能不低于如下指标：
8路H.265、H.264混合接入
128M接入/128M存储/256M转发
2盘位
1个HDMI、1个VGA，异源输出
报警4进1出
8路1080P或2路4K H.265、H.264混合解码
1个千兆网口/1个USB2.0，1个USB3.0
Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
工作温度：-10℃~+55℃

16路硬盘录像机NVR
网络硬盘录像机应选用国内知名品牌，并在水利行业具有广泛的应用，其技术性能不低于如下指标：
16路H.265、H.264混合接入
256M接入/256M存储/256M转发
2盘位
1个eSATA（选配）
1个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示
报警4进1出
16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码
1个千兆网口
2个USB2.0，1个USB3.0
Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
工作温度：-10℃~+55℃

监控专业硬盘
容量（GB）：6000
接口：SATA3
转速（rpm）：7200
缓存：64MB
遥测终端机
遥测数传终端（RTU）是由微处理器控制的通用设备，被优化设计用于对远端设备的监测和控制。它具有本地处理和控制能力，可以根据用的需要组成不同的类型。
遥测终端能满足灌区信息化水位流量测验的有关技术要求；能实现多信息源的水文数据采集和多信道的水文数据传输。
遥测终端应选用水利行业广泛应用的遥测终端，不低于南水YDH-1S产品，其技术性能不低于如下指标：

可采集的遥测参数：墒情、雨量、水位、流速、流量、蓄电池电压等；且支持本地按键对工作参数的修改，可本地显示测站状态、蓄电池电压、时间及水位数据等；
通信方式：可以通过 光纤、GPRS/GSM/CDMA/SMS方式进行通信组网，也可通过短波、超短波、微波以及卫星通信等方式进行通信组网，具有一站多发功能, 可同时支持发送4个接收端。
工作方式：随机增量加报、限时增量加报、定时自报、召测方式；
数据范围：雨量 0～9999mm；水位0～4095cm（格雷码）；
★电源供电电压：5～30VDC；
★静态功耗：≤1mA；工作电流：≤2 mA；
通信端口数量：2个RS232, 1个RS485
模拟量输入：8路
模拟量输入类型：0-20mA 4-20mA 0-5V
测量精度：14BIT
频率量输入：0-1kHz
开关量输入：16个
★存储器：64MB 
传感器接口：一个脉冲接口，二个格雷码接口，在不需要更改硬件的情况下，可以根据用户的需要连接各类传感器，并能完成对这些传感器数据的自动采集，固态存储，显示和传输控制任务；
★固态存储：可存储5年以上的雨量、水位（或其它参数）历史数据（每5分钟存一次）；
为便于系统维护，与 RTU外围配套设备都是独立设备。包括：蓄电池、充电控制器等；
★每台 RTU都集成有键盘和液晶显示，显示当前时间、水位等（选择功能）；
RTU具有各通信端口的收发指示灯和电源指示灯，具有GPRS/GSM短信状态提示；
可现在或通过GPRS方式远程修改雨量加报门限值、水位加报门限值、时间、采样间隔、定时时间间隔等RTU参数；
可通过GPRS方式提取RTU存储的历史数据；
可以根据中心站命令决定遥测站是处于GPRS在线随机召测状态，还是离线状态；
可软件设置接入PS-Light气泡、OTT气泡、雷达、斜井等常用传感器，无需更换硬件；
支持协议加载功能，RTU内置多种标准的数据通讯协议，只需设置即可使用选择的通讯协议，升级协议标准无需更换硬件，这为系统的升级提供了方便；
具有雨量限时增量加报功能；
具有万年历时钟，具备自动校时功能；
具有命令确认和校验机制，不会发生误操作。
支持休眠和掉电工作方式。采用电源监控技术对数据和时钟进行双重掉电保护。支持传感器上断电控制功能。
采用实时多任务的编程方法，使该设备具有更强的响应能力。
具备自动补发数据功能（主备信道通信均失败时，存储数据等待下次发送）。
具有定时自检功能、存储转发功能。
具备死机自动复位功能。
所有外部信息接口具有光电隔离设备，防雷设计：通信接口防雷保护≥3级，电源及其他接口防雷保护≥2级；
具有GPRS/CDMA载波检测功能，能够及时检测DTU上下线，缩短数据发送时间，降低功耗；
工作温度：-25℃～70℃工作状态，≤95% RH(无凝结)；
平均无故障时间MTBF：≥30000小时。
工控机
监控主机选用国内外知名品牌，其技术性能指标如下：
工控机，CPU 配置：GA-F2000/4核 2.6G/

内存紫光16G ,

硬盘500G SSD+1T HDD

键盘、鼠标

机箱：标准 19”AE-4U 机箱
DVD 可读写光盘驱动器
2 (10/100/1000 M)以太网口， 4 个 RS232，1 个并口，6 个 USB 2.0 口，2个 USB3.0 口
工作温度：0℃～55℃
相对湿度：5%～95%（无凝结）
冲 击：10G 峰值加速度
底 板：有源 ATX 主板
电 源：350W ATX 高性能电源
冷却系统：可拆卸防尘罩，双球轴承风扇
支持中标麒麟操作系统、银河麒麟、泰山国心等国产操作系统和达梦数据库；
显示器：24寸液晶显示器
网络打印机
打印机技术性能指标如下：
产品类型：黑白激光打印机
产品定位：商用高效
最大打印幅面：A3
最高分辨率 ：1200×1200dpi
黑白打印速度：35ppm
处理器：460MHz
内存：标配：48MB，最大：512MB
双面打印：可选配
首页打印时间 ：小于10秒
打印语言：PCL5e，PCL6，PostScript3
月打印负荷 ：65000页
接口类型：USB2.0；IEEE1284（并行接口）；EIO插槽
耗材类型：鼓粉一体
硒鼓寿命：1.2万页
介质类型：普通纸，证券纸，轻质纸，牛皮纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，彩纸，粗纸，糙纸，投影胶片，信封，信头纸，标签，卡片
介质重量：纸盒1：60-199g/㎡；纸盒2/3：60-120g/㎡
进纸盒容量：标配：250页，多功能进纸器：100页；选配：500页
电源电压：AC 220-240V（±10%），50/60Hz（±2Hz）
PLC技术指标
本项目现地监控单元（LCU）核心控制器应选用知名品牌PLC模块作为整套解决方案。PLC品牌应在水利行业有着广泛的应用有着极高的市场占有率，产品性能稳定、可靠。
PLC 应具有掉电保护功能，即当PLC 失电的情况下能保存住一些重要型号的实时测量值，当恢复电源时自动根据所保存的数值继续进行测量以及相应的累计计算。
性能指标如下：
1）中央处理器(CPU) 模块：
接口: Ethernet (10/100), Inline, 

PRG 接口(MiniDIN)

处理速度 < 1.5 毫秒/1K 指令
程序存储区 大约. 512 k字节
数据存储区 大约. 512 k字节
数据保持存储区. 48 k字节
内部参数存储区以及文件系统 

实时时钟 (缓存器)

环境温度：水平安装－25℃～70℃
垂直安装－25℃～50℃
相对湿度：5%～95%，无凝结
大气压：1080-795hPa，对应高度-1000～2000m

隔离：24VDC电路  测试电压500VDC；230VAC电路  测试电压1460VAC
供电电压：24VDC或220VAC

2）开关量量输入（DI）模块：
数字量输入信息由独立的、无源的常开或常闭接点提供。数字量输入包括状态量输入和事件顺序开关量输入；
设接点抖动滤波措施，接点状态改变后，其持续时间为4～6ms以上者，视为有效信息；
数字信号输入均采用光电隔离和浪涌吸收回路。光电隔离器可承受1500V（RMS），1min的绝缘水平；
每一个DI点都有一个LED指示器，当输入接点闭合时，即有指示；
所有的接点状态改变均有时间定标并提供显示和打印输出，分辨率满足性能实时性的要求；
3）开关量输出（DO）模块：
用于控制的数字量输出接点的数量、容量和电压满足控制对象的要求，并留有充分的裕度；
输出继电器为插入式带防尘罩。耐压水平为1500V（RMS）1min，隔离电阻大于10MΩ；
仅用于信号显示的数字量输出可直接驱动LED指示器，用于反映位置状态或故障信号；
瞬时的数字量输出信号持续时间为可调和锁存；
数字量输入/输出(I/O)模块（支持带电插拔）
4）模拟量输入/输出(I/O)模块：
非隔离模拟量输入模块，高功能快速输入，
8通道，多量程(电压/电流），
高速，高精度：16位 ，通道间非隔离
模拟量输入/输出(I/O)模块（支持带电插拔）(模拟量输入8点)
5）电源模块：
标准电源模块，20W,100-240V AC输入
电源模块冗余配置
6）通信接口：
具有以太网通信接口；
通信速率为10M/100M；
7）其他性能指标：

存储器模块（MMC或CF卡，不低于2M）
控制总线模块(2.5-12Mbps)
现场总线模块（Modbus，不低于115.2K）
带记忆内存
触摸屏
触摸屏性能指标如下：
显示颜色：65535色
规格尺寸：10.2寸触摸屏
类型真彩 TFT

分辨率  1024×600 像素
内存 存储：128MB NandFLASH 工业级
数据备份 128M DDRII SDRAM 工业级
亮度200cd/㎡
亮度控制 可通过触摸屏9级调节
可支持语言UNICOD支持英文 简体中文 繁体中文
触摸面板电阻式(分辨率1024 x1024)

外接接口：2个串行接口。接口方式:DB9 Connector

2个USB2.0 Host

1个太网通信接口 速率：10M/100M

额定电压 DC24V 

安全规格认证  CE/FCC

防水性  面板符合 IP65f

外观材质  ABS+PC

屏、柜
屏、柜应适合水闸现场使用环境。机柜的电磁屏蔽特性应保证本系统能正常工作和不影响其它设备的正常工作。放于现场的机柜应有屏蔽、防尘、通风设施，以便适应现场环境。
屏、柜应由钢架和光滑钢板构成。结构牢固、有适当刚度、自支持。易于维修和更换内部元器件。
安装于启闭机房的屏柜体尺寸为深600mm，高1600mm，宽800mm；屏柜内所有设备的装、拆、接线应能在屏前方便地进行。
屏柜上触摸屏显示器在地面以上1.2m，屏柜应有扩展设备的余地。除非另有说明，屏柜面上的所有仪表、器具和装置均采用嵌入式安装，其布置清晰合理。
屏体为全封闭，其防护等级不低于IP40，屏正面为玻璃门，屏外壳的通风孔有防止灰尘进入的措施，底部留有电缆入口，电缆安装完毕后可封堵。
屏柜的基座设计，使得屏柜能固定在地板上，且易于安装。应提供所有必需的安装夹、基座、基础螺栓以及有关金属构件等。
为方便运行和维修，屏柜内提供照明装置和电源插座。插座为AC220V，10A单相三极插座。屏内提供防凝露加热器。
闸门开度仪
闸门开度仪应选用水利行业广泛应用的闸门开度仪，其技术性能不低于如下指标：

测量开度范围： 0～20m（用于非平板闸门时，0～15m）
分辨力： 1cm
闸位变率： ≤10cm/s
测量误差： 量程≤10m时，不超出±1cm
量程＞10m时，不超出±0.1%
输出形式： 12bit格雷码
工作环境： 温度-25℃～60℃；湿度≤95%RH
贮存环境： 温度－40℃～＋60℃；湿度≤90%RH
电源电压：5～30V DC
雷达水位计
主要技术指标如下：
分辨率：≤3mm ；
精  度：±5mm；
测量范围： 0~30米；
工作频率：26GHz；
天线材料：不锈钢316L喇叭/PTFE振子；
信号输出：RS485；
温度补偿：全量程自动；
回波处理：声智能；
供电：DC12V，允许偏差＋10%～－15%；
平均无故障时间：≥10000 小时；
数据记录方式：数据存储；
环境条件：-30℃～＋70℃，不大于95%RH（40℃时）。
泵闸精细化管理系统建设
总体建设
本期建设规模
本期对辖区内9座泵闸设施设备进行信息化管理，包括程桥泵闸、陆家浜泵闸、南午潮港泵闸、冯更浪泵站、北夏家浜泵闸、马家桥泵闸、新渔浦泵闸、绥宁河泵闸以及绥宁河北泵闸。本期建设应紧密结合泵闸精细化管理工作服务要求，满足其日常管理和监控预警的需要，确保泵闸安全运行，全面提升本区泵闸运行管理水平。
总体框架建设
本期项目在一期、二期已建系统功能基础上，新增大数据看板，并根据本期新增的9座泵闸设施基础数据、运行监管数据、设施养护数据等对现有数据库进行完善，对已建系统功能进行优化，进一步提升系统整体管理水平。
项目建设内容
数据库完善
结合本期新增内容，对现有数据库进行完善，包括数据源梳理、数据库表新建及完善、数据库接口开发、数据库安全设计等。
数据源梳理
数据库表新建及完善
数据库接口开发
数据库安全设计
系统功能优化升级
围绕系统的总体框架，根据业务管理需要，在现有系统建设功能的基础上对泵闸精细化管理、技术图表管理、NFC应用系统、智能水闸调度管理及移动管理等功能模块进行优化升级。
泵闸精细化管理优化升级
基于本系统现有的泵闸精细化管理功能，完成新增9座泵闸的基础数据、设施监测数据、泵闸养护数据、消防安全数据、水情数据、视频监控数据等数据接入及上图工作，对现有系统展示、统计分析等功能进行优化升级。
技术图表管理优化升级
基于现有的技术图表管理功能，对本期新增的9座泵闸站信息进行管理，完成泵闸站数据编目、图表管理、信息检索等功能优化升级。
NFC应用系统优化升级
结合本期新增的9座泵闸站设施，完成NFC标签定制、数据接入工作，对现有数据展示功能进行优化。
智能水闸调度管理系统优化升级
将本期新增的9座泵闸统一纳入至智能水闸调度管理系统中，对现有系统中防汛安全智能调度、河道水环境智能调度、水资源智能调度功能进行优化升级。
移动端APP优化升级

在长宁区河道所建立的移动平台框架体系下，结合本期新增内容，完成设备档案管理、大修计划管理、GIS管理等移动功能优化升级。
系统功能新建部分
基于现有河道泵闸设施基础数据、设施养护数据、运行监管数据、VR影像数据等，完成大数据看板。
基于补充、完善后的系统数据库内容建设河道泵闸大数据看板，通过一张图展示泵闸核心要素及运行监管体征。
服务要求
技术标准和规程规范
SD（DL）中国水利电力行业标准                        
GB 50254 - 2014电气装置安装工程及验收规范                  
SL 75-2014水闸技术管理规程                  
GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范         
SD51-32电力建设施工及验收技术规范               
GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范      
GB-T 9361-2011计算机场地技术条件
SL 566-2012水利水电工程水文自动测报系统设计规范 
SL75-2014水闸技术管理规程
SL170-96水闸工程管理设计规范
GB7450电子设备雷击保护导则
SL21—2006降雨量观测规范 
GBT50138-2010水位观测标准
SL61-2015 水文自动测报系统技术规范
SL 515-2013水利视频监视系统技术规范
SL651-2014水文监测数据通信规约 

SL/Z331-2005 水利信息系统可行性研究报告编制规定
SL/Z332-2005 水利信息系统初步设计报告编制规定
SL/Z376-2007 水利信息化常用术语
除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规范规定的技术要求。
当本技术条款的内容与所引用的标准和规程、规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。
技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理人按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本项目合同的规定办理。
在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本项目合同的规定办理。
验收工作
一般规定
验收要求本项目系统建设一次验收合格。   
（1）发包人及监理人将按合同规定在系统设备制造和工厂试验期间，到制造厂对合同范围内的系统设备、材料、工艺进行检查、检验和试验，这种检验并不减轻承包人的责任。
   （2）在上述检验中，监理人认定系统设备有缺陷，不符合规定时，承包人应予以整改或重新加工，并再进行试验，否则发包人可以拒收。重复生产及试验所需费用由承包人负担。
   （3）监理人认定系统设备有缺陷时可以要求承包人进行非规定项目的试验，试验费由承包人负担。
   （4）当系统设备通过规定的系统试验和验收，监理人应向承包人签署合格证书。
（5）承包人应分别向发包人和监理人提交出厂检验和试验报告副本各2份。
工作内容
    验收工作分为出厂检验、到工检验、安装检验、试运行检验、完工验收和最终验收6个阶段，每次检验过程的签证为本项目合同的支付依据。
（1）出厂检验
   ① 为控制系统设备出厂质量，确保安装顺利进行，在承包人质量保证的前提下，发包人及监理人可分次赴厂，对系统设备生产过程及组装进行检验。
   ② 发包人的检验不代替承包人的质量保证，承包人必须积极配合，并提供必要的方便条件。
   ③ 在出厂检验(含中间检查)时，应提交发包人有关系统设备清单、工厂试验报告、质量检验记录、配套内部设备出厂合格证书等。
   ④ 只有在上述检查内容满足要求的情况下，才能得到发包人或监理人签发的出厂检验签证，系统设备方可出厂。
（2）到工检验
   ① 为保证系统设备运输安全及型号数量满足合同要求特进行本检验，到工检验由监理人主持。
   ② 系统设备到工后，承包人应及时向监理人报验，同时提交报验系统设备清单和设备装箱单。
   ③ 经检验，发现缺少或损坏，承包人应迅速采取措施整改，其中损坏部分整改或更换必须事先征得发包人及监理人的同意。
（3）安装检验
   ① 安装检验主要是承包人在系统设备安装过程中，监理人对系统设备的安装、线缆敷设、预埋件的检查及试运行前的调试检验。
   ② 安装中发现的系统设备质量问题由监理人鉴别其性质，如属于系统设备质量问题，承包人应及时处理。
  ③ 承包人在接到通知后24小时内应派出有能力的人员到现场进行处理，若未能及时到场，发包人有权自行处理，所发生的费用在承包人有关费用中扣除。
（4）现场试验（试运行检验）
① 由发包人和监理人组织，承包人和其他参建承包人共同进行现场试验。承包人应负责、检查、监督设备的现场试验。
   ② 如现场试验的结果不能满足合同文件的规定，或系统设备不能确保正常运行，非其他参建承包人责任的，监理人可要求承包人免费修理或更换系统设备，甚至拒收。
③ 现场试验的费用由发包人负担。
 （5）完工验收
① 试运行检验合格及承包人已按合同要求提供了系统设备、备品备件、资料及安装服务，并已在上述各检验过程中分别得到监理人签证后，由监理人主持本合同完工验收。
② 监理人签发完工证书，本项目合同进入缺陷责任期，其时间为完工签证后的连续12个月。在此期间，承包人应负责对运行中出现的缺陷进行处理。运行中出现缺陷时，由发包人通知承包人，承包人在接到通知后24小时内应派有能力的技术人员来现场检查处理。若承包人未能按时派人来现场，发包人有权自行处理，所发生的费用由承包人负责，并在有关的费用内扣除。
（6）最终验收
   ① 缺陷责任期满，由发包人主持，承包人及有关的其他单位(如需要的话)参加，对该期限内系统设备的运行状况及承包人处理情况进行评价，并由监理人签署最终验收证书，标志着缺陷责任期结束，本项目合同责任完成。
   ② 本次验收时，如系统设备仍存在问题，影响工程的正常运行，仍由承包人负责处理，发包人将视具体情况，相应延长缺陷责任期。期满时，按上述第①款执行。
其它方面
上述各次检验所涉及的仪器、工具、设备、材料由承包人负责提供。
   各阶段检验验收的文件和资料，均由承包人负责编制完成，除按上述要求于每次检验前分别提供外，于完工验收时再一并提供。
培训
承包人应负责提供两次现场免费培训，两次厂家免费培训和技术服务工作，每次4人、每次时间不少于2天。此外承包人应对招标人参加应用软件开发提出积极、详细的建议和安排。投标时，承包人应详细说明培训方案和培训内容。培训应达到这样的目的：使受训的工程技术人员能够了解和熟悉整个系统的硬件和软件，掌握维护和排除故障的基本技术和技巧。软件培训的内容包括（但不限于此）：
软件系统的安装，配置，维护
系统的联合运行控制
简单故障的判断排除
遥测设备安装及故障排除
视频、网络设备安装及故障排除
承包人应邀请招标人人员参与上述软件的开发，承包人应对招标人参与应用软件开发的人员进行指导，承包人应对所开发的全部软件负责。
其他要求
本项目应提供至少1年质量保证，即项目验收后1年内系统发生非人为因素的故障，皆应由卖方负责免费的维护、维修。

响应人可根据自身实际情况，对售后服务的质量保质期进行相应的承诺。
对该系统投入运行后的用户维护需求，实行24小时内的服务响应。非合同指定的特殊因素，在48小时内负责排除故障。
注意事项
投标人在设备选型时应注意，设备的品牌、型号应尽量一致、统一，以方便今后的运行维护管理。对于主要设备与元器件必须按表式详细填写其技术性能与指标参数，并注明原产地和生产厂商。当所选设备的性能指标优于采购文件规定的，投标人应列表进行详细的性能价格对比。
为实现采购文件中要求的所有系统所具有的功能而需要的其它硬件、软件以及采购文件未提及的其它设备、元器件的选择配置等均由投标人自己一并考虑，其费用包含在总报价中，不得要求招标人另外增加费用。

服务团队要求
4.6.1、在项目实施阶段，中标人需确保有足够、合适的人员，进驻项目组进行设计、开发、系统部署、调试、培训、平稳切换、试运行和验收等整体实施工作。

4.6.2、投标人应提供项目团队中所有人员名单，以及人员资质、岗位分工、工作经历和与本项目所涉功能或应用相类似案例的工作经验材料。项目负责人应具有满足项目要求的履历经验或职称，可配备高级工程师、工程师等。
4.6.3、项目人员在非甲方认可下，不得随意调整。

供应商基本要求
1、投标供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、投标供应商及其投标产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、投标供应商具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质；

4、投标供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；
5、本项目的建设需要充分考虑线上线下一体化、软硬件产品一体化，需要投标供应商对项目内容进行整体统筹建设，避免出现软硬件不兼容、线上线下脱节等问题；因此，本项目不接受联合体投标。

六、特别说明

1、本项目预算金额为人民币2188520元；其中硬件系统部分预算金额为1348520元，软件系统部分预算金额为840000元。预算金额为响应最高限价，经评审后响应报价超出本项目相应部分预算金额的（即硬件系统部分最高限价为1348520元，软件系统部分最高限价为840000元），作无效投标处理。

2、本项目硬件部分报价组成可依据附件（系统建设工作量清单）内硬件系统部分构成进行相应报价；软件部分报价组成可依据附件（系统建设工作量清单）内软件系统部分构成进行相应报价。

附件：系统建设工作量清单
	序号
	项目名称
	型号、设备参数及功能要求
	单位
	数量
	备注

	一
	硬件系统部分
	　
	　
	　
	　

	（一）
	中心站建设
	　
	　
	　
	　

	1
	数据库服务器
	2颗kunpeng 920-4826(48核-2.6GHz);4条DDR4 Registered DIMM 32GB;3块2000GB SATA HDD，2U机架式 ;3年保修 ；可适配中标麒麟操作系统和达梦数据库。详见设备技术参数要求部分。
	台
	2
	选用国产品牌

	2
	路由器
	AR1220E-S/2WAN、8LAN/全千兆；详见设备技术参数要求部分。
	台
	1
	选用国产品牌

	3
	下一代企业级VPN防火墙
	3年硬件服务（内外网）
	台
	1
	选用国产品牌

	4
	下一代入侵防御系统
	入侵检测防御系统/3年硬件服务
	个
	1
	选用国产品牌

	5
	交换机
	19英寸机架式24个10/100/1000M以太网端口；详见设备技术参数要求部分。
	台
	1
	选用国产品牌

	6
	视频管理平台（含服务器）
	监控点管理、用户管理、角色管理、设备资源管理、预览、录像及回放、轮巡、电视墙、运维管理
E5-2630 V4(10核2.2GHz)×1/16GB DDR4×2/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U；电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；详见设备技术参数要求部分。
	台
	1
	选用国产品牌

	7
	工控机
	工控机；GA-F2000/4核 2.6G/内存紫光16G  ,硬盘500G SSD+1T HDD/键盘鼠标；详见设备技术参数要求部分。
	台
	4
	选用国产品牌

	8
	网络打印机
	A3，激光打印机；详见设备技术参数要求部分。
	台
	1
	选用国产品牌

	9
	服务器机柜
	42U标准服务器机柜；尺寸：1000×600×2000
	台
	1
	选用国产品牌

	10
	KVM折叠液晶切换器
	17英寸折叠液晶，详见设备技术参数要求部分。
	台
	1
	选用国产品牌

	11
	网络电缆
	超六类屏蔽双绞线
	米
	300
	　

	13
	网络专线租用
	租用互联网专线，20M点对点专线，3年
	处
	15
	

	14
	互联网宽带（含固定IP）
	租用互联网宽带（含固定IP）20M，3年
	处
	1
	　

	（二）
	中小河道泵闸站
	　
	　
	　
	　

	1
	工控机
	工控机；GA-F2000/4核 2.6G/内存紫光16G  ,硬盘500G SSD+1T HDD/键盘鼠标；详见设备技术参数要求部分。
	台
	1
	选用国产品牌

	2
	LCU控制柜
	定制，柜体尺寸：800×600×1600，含PLC、开关电源、按钮、信号灯、继电器、风扇、辅件等详见设备技术参数要求部分。
	台
	1
	

	3
	触摸屏
	10.2寸，TFT65536色，分辨率：1024×600，含以太网口。详见设备技术参数要求部分。
	台
	1
	

	4
	网络交换机
	16电口，工业级交换机 
	台
	1
	

	5
	光纤收发器
	单模、单纤，1个10/100RJ45电口，1个100M光口
	对
	2
	

	6
	雷达水位计
	雷达水位计；分辨率：≤3mm ；Ø 精度：±5mm；信号输出：RS485；详见设备技术参数要求部分。
	个
	1
	

	7
	雨量计
	翻斗式雨量计；承水口径：200mm， 分辨率：1mm。降雨强度测量范围：0.01～4mm/min。
	个
	1
	

	8
	防雷模块
	电源防雷器 220VAC 2P
	套
	1
	

	9
	防雷模块
	信号防雷器 RS-485
	套
	1
	

	10
	闸位计
	闸位计，分辨力：1cm，输出形式： 12bit格雷码，含定制配套齿轮或收线器。详见设备技术参数要求部分。
	个
	1
	

	11
	限位开关
	定制闸门限位开关
	个
	2
	

	12
	电缆
	RVVP 2*1.0
	米
	200
	

	13
	电缆
	RVVP 4*1.0
	米
	300
	

	14
	电缆
	RVVP 8*1.0
	米
	100
	

	15
	电缆
	RVVP 10*1.0
	米
	100
	

	16
	光缆
	4芯铠装光缆
	米
	700
	

	17
	现场手动柜线路改造
	根据监控系统要求，改造现场闸站手动柜线路
	套
	2
	

	18
	雷达水位计安装立杆、支架及基础
	定制加工，包含4米DN200立杆（国标热镀锌钢管制作）、横臂视河道宽度而定、立杆砼基础1.2*1.2*1.8m，安装螺栓、螺帽等采用不锈钢材质。详见附图
	套
	1
	

	19
	闸位计安装支架
	根据闸位计尺寸定制加工，国标镀锌钢板，厚度3mm。包括焊接、加工及安装
	套
	1
	

	20
	防雷地网建设
	简易防雷地网建设，接地电阻小于10欧姆
	套
	1
	

	21
	线缆铺设费
	光缆、电缆铺设，含挖沟、穿管、回填、检修井、走线管、线槽、卡子、辅材、施工，光缆熔接等。
	米
	900
	

	（三）
	视频监控
	
	
	
	

	1
	网络高清固定摄像机
	500万星光级筒型网络摄像机；详见设备技术参数要求部分。
	台
	35
	选用国产品牌

	2
	高清全方位球形摄像机
	500万像素混合补光网络高清智能球机；详见设备技术参数要求部分。
	台
	31
	选用国产品牌

	3
	摄像机防雷器
	电源、网络一体防雷器
	套
	31
	选用国产品牌

	4
	8路硬盘录像机NVR
	详见参数要求部分
	台
	13
	选用国产品牌

	5
	16路硬盘录像机NVR
	详见参数要求部分
	台
	3
	选用国产品牌

	6
	存储硬盘
	6TB 7200转64M SATA3 监控级硬盘
	块
	19
	　

	7
	网络交换机
	16电口，工业级交换机 
	台
	4
	选用国产品牌

	8
	网络电缆
	超五类双绞线
	箱
	2
	　

	9
	网络电缆
	超六类屏蔽双绞线
	箱
	3
	

	10
	电源电缆
	RVVP 2*1.0
	米
	2000
	　

	11
	摄像机立杆及基础
	立杆高度4米，材质国标镀锌钢管DN125定制加工，含底座、简易防雷地网及基础等
	套
	4
	　

	12
	光纤收发器
	单模、单纤，1个10/100RJ45电口，1个100M光口
	对
	2
	

	13
	光缆
	4芯铠装光缆
	米
	2000
	

	14
	线缆铺设费
	光缆、电缆铺设，含挖沟、穿管、回填、施工，光缆熔接等。
	米
	3500
	

	15
	辅助材料
	镀锌钢管、PVC管、走线槽、接头等
	批
	1
	　

	（三）
	遥测站点
	　
	　
	　
	　

	1
	数据遥测终端机（含2G/4G通信模块）
	RTU，电源供电电压：5～30VDC；静态功耗：≤1mA；工作电流：≤20 mA；2G/4G通信模块；详见设备技术参数要求部分。
	台
	4
	选用国产品牌

	2
	2G/4G通信卡及运行费
	2G/4G通信卡及运行费，三年
	处
	4
	　

	二
	软件系统部分
	　
	　
	　
	　

	（一）
	监控系统基础软件
	　
	　
	　
	　

	1
	软件平台
	　
	　
	　
	　

	1.1
	数据采集平台
	基于中标麒麟操作系统和达梦数据库，定制开发，含已建系统的数据接入
	套
	1
	　

	1.2
	数据综合查询及应用平台
	基于中标麒麟操作系统和达梦数据库，定制开发
	套
	1
	　

	1.3
	防洪防汛业务管理系统
	基于中标麒麟操作系统和达梦数据库，定制开发
	套
	1
	　

	1.4
	预警监视管理系统
	基于中标麒麟操作系统和达梦数据库，定制开发
	套
	1
	　

	1.5
	监控系统软件
	国产上位机组态软件，支持中标麒麟操作系统和达梦数据库，运行版，含泵闸监控软件定制开发、调试
	套
	5
	

	1.6
	PLC、触摸屏编程软件
	PLC及触摸屏软件，定制开发
	套
	2
	

	（二）
	泵闸精细化管理系统
	　
	　
	　
	　

	A
	现有系统优化升级（新增9座泵闸）
	　
	　
	　

	1
	泵闸精细化管理优化升级
	　
	　
	　
	　

	1.1
	数据接入
	完成9做泵闸相关信息接入
	项
	1
	　

	1.2
	数据上图
	完成9座泵闸及相关信息地图上图操作
	项
	1
	　

	1.3
	数据查询及统计
	优化资产查询、资产统计、故障统计等查询统计功能
	项
	1
	　

	1.4
	数据关联展示
	实现新增地图点位信息与各类基础数据、监测数据、养护数据等关联展示
	项
	1
	　

	2
	技术图表管理优化升级
	　
	　
	　
	　

	2.1
	完善技术图表目录
	对现有技术图表目录进行完善，新增图表分类、关键词等内容
	项
	1
	　

	2.2
	图表管理功能优化
	实现图表查询、修改、删除等功能优化升级
	项
	1
	　

	2.3
	检索查询服务
	补充检索条件，优化检索效率
	项
	1
	　

	3
	NFC应用系统优化升级
	　
	　
	　
	　

	3.1
	NFC标签内容编制
	为本期新增9做泵闸特制身份信息
	项
	1
	　

	3.2
	NFC数据写入
	利用NFC读写设备向NFC标签写入数据，并完成安装
	项
	1
	　

	3.3
	数据展示功能优化
	通过系统界面管理本期新增资产信息
	项
	1
	　

	4
	智能水闸调度管理系统优化升级
	　
	　
	　
	　

	4.1
	防汛安全智能调度
	结合本期新增内容，优化防汛安全智能调度方案
	项
	1
	　

	4.2
	河道水环境智能调度
	结合本期新增内容，优化河道水环境智能调度方案
	项
	1
	　

	4.3
	水资源智能调度
	结合本期新增内容，优化水资源智能调度方案
	项
	1
	　

	5
	移动端APP优化升级
	　
	　
	　
	　

	5.1
	移动设备档案管理
	结合新增9座泵闸信息，完善移动设备档案库，通过移动终端实现档案管理
	项
	1
	　

	5.2
	移动大修计划管理
	根据设备使用年限，提供大修计划管理功能，包括大修计划安排、大修提醒、大修查询等
	项
	1
	　

	5.3
	移动GIS管理
	通过移动GIS查询泵闸基础信息、监测信息、养护信息、预警信息等
	项
	1
	　

	B
	系统功能新建部分
	　
	　
	　
	　

	1
	大数据看板
	　
	　
	　
	　

	1.1
	泵闸监管要素
	提取泵闸监管要素，实现分图层展示
	项
	1
	　

	1.2
	泵闸运行体征
	与实时监测数据对接，基于一张图监管泵闸运行体征
	项
	1
	　

	1.3
	泵闸事故告警
	关联展示事故告警，通过GIS地图高亮提示告警点
	项
	1
	　

	1.4
	泵闸养护管理
	泵闸养护专栏，同步跟进养护信息
	项
	1
	　


2

