民政局清池路新建养老院弱电系统建设公开招标项目

招标需求文件

投标人资格条件（具体详见招标公告）：

- 项目概述

本项目规划选址为清池路108号，现场用地北侧为城市主干道北翟路（30米），南侧为清池路（10米），西侧为6层小区协和花苑，东侧紧靠在建的北新泾（北）雨水泵站。基地用地面积为6016.8平方米，现状为空地。

在基地内拟建养老院建筑，收治长宁区内的介护、失能、失智老人，并配基础医疗功能。总体布局分为南北两栋楼，其中南楼主要作为失智老人使用，北楼主要作为介护、失能老人使用，两栋楼通过连廊连接。最高层数9层，建筑女儿墙顶高度≤36米。基地满铺设两层地下室，主要功能为办公、厨房、机房、车库，并设人防设施。

- 建设原则

实用性：系统应紧扣院方的实际需求，针对院方的管理困扰制定专业性的解决方案。

安全性：系统软件架构充分考虑整个系统运行的安全策略和机制；针对各类流程的安全需求，采用多种安全技术手段，为用户提供完善的安全技术保障。

可靠性：采用故障检查、告警和处理机制，保证数据不 因意外情况丢失或损坏；故障情况下，系统应具备故障守护恢复机制；支持负载均衡能力，系统部署在多台服务器上、避免单点故障。在单台设备故障情况下，要求系统所承载业务仍正常提供且服务质量不劣化。

扩展性：系统采用模块化设计，能够满足未来业务发展的需要；新功能、新业务的增加能够在不影响系统运行的情况下实现；系统设备应以模块化方式组建，设备的处理能力能够平滑扩容。

开放性：系统遵循开放性架构，采用开放的接口协议与开发平台，为用户提供统一的、开放的能力调用；业务维护和发展不依赖于设备厂商，能够保证业务的持续升级和发展；

可维护：系统易于分析和测试 系统应易于修改，对某一个服务系统的修改不影响其他系统的正常运行；系统应易于扩展，新增服务时要求对系统做尽可能少的修改。

- 建设依据

本项目须遵循有关标准和规范，包括并不限于以下相关内容：

- 上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第 21 部分：养老机构》

- 上海市地方标准《单位（楼宇）智能安全技术防范系统要求》DB 31/T1099—2018

- 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

- 《安防防范工程通用规范》GB 55029-2022

- 《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-2017

- 《安全防范系统验收规范》GA/ 308- 2001

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

- 《安全防范系统供电技术要求》GB/T 15408-2011

- 《电子计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011

- 《视频安防监控系统设计规范》GB 50395

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2016

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

- 《彩色图像质量主管评价方法》GBT 7401

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

- 《视频安防监控系统字符叠加基本命名规则》

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

- 《入侵和紧急报警系统》GB12663-2019

- 《入侵报警系统技术要求》GA/T 368-2001

- 《入侵探测器通用要求》GB 10408-2000

- 《出入口控制系统设计规范》GB 50396-2017

- 《出入口控制系统技术要求》GB/T 37078-2018

- 《停车库(场)出入口控制设备技术要求》GA/T 992-2012

- 《 停车库(场) 安全管理系统技术要求》GA/T 761-2008

- 《人员身份数据采集传输控制系统技术规范》

- 《本市实时电子巡检系统技术规范》

- 《电子巡查系统技术要求》GA/T 644

- 《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》

- 《上海市数字视频安防监控系统基本技术要求》补充说明（一）沪公技防5号

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2007）

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2007）

- 《UTP布线系统现场测试标准》ANST/TIA/EIA TSB-67

- 《智能建筑弱电工程设计施工图集》（GJBT-471）

- 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

- 项目建设内容

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 1 | 项 |
| 2 | 门禁管理系统 | 1 | 项 |
| 3 | 入侵报警系统 | 1 | 项 |
| 4 | 巡更系统系统 | 1 | 项 |
| 5 | 车辆管理系统 | 1 | 项 |
| 6 | 综合布线系统 | 1 | 项 |
| 7 | 人行通道及访客系统 | 1 | 项 |
| 8 | 计算机网络系统 | 1 | 项 |
| 9 | 公共广播系统 | 1 | 项 |
| 10 | 电话系统 | 1 | 项 |
| 11 | 多媒体系统 | 1 | 项 |
| 12 | 楼宇自控系统 | 1 | 项 |
| 13 | 机房工程系统 | 1 | 项 |
| 14 | 智能硬件 | 1 | 项 |

- 采购总体要求

1、本次招标为清池路养老院新建工程弱电系统项目提供系统设计、产品以及材料供货、安装、软件开发测试部署、系统集成、调校、试运转（系统、单机）、买方相关人员的培训及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合、获取准用证、质量保证期内免费保养维修和质量保证期期满后的优惠保养维修等。

2、卖方应为供货、设计及安装等提供一切所需的设备、劳务及材料，以及前述的安装、测试、调校、试运转、培训等服务，而且应提供设备安装得以正常操作所需的一切附带的专用工具、杂项零件，无论此等专用工具、杂项零件是否在合同文件中详细指出。

3、施工地点： 长宁区民政局指定地点。

4、工期：合同签订后180天内完成。

5、卖方必须具备上海市或有关行业、管理部门规定的项目在上海市场实施所需的资质和

一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由卖方自行负责。

6、项目系统内容及组成

（1）本项目内容与组成请详见下面具体采购需求。

（2）本招标文件列出详细需求，投标人可以对其中不合理处进行修改调整，并说明详细理由。

（3）招标人在具体采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号但这些替代要实质上优于或相当于招标人在《招标技术需求》中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌、型号的要求，并且让招标人满意。

7、项目实施主要内容

（1）负责完成系统施工图深化设计以及出图工作（图纸详见附件）。

（2）负责相关系统方案向有关主管部门的报批工作，以及工程竣工后向有关部门申报测试与验收工作，并确保可以满足主管部门的要求。

（3）根据买方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成系统方案与施工图的变更设计，并经买方审核后实施。

（4）负责全部子系统的设备供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助做好验货工作。

（5）负责提供各系统控制室（机房）的布局设计、装饰与环境以及供电要求，并协助买方完成控制室（机房）工程验收工作。

（6）负责全部子系统系统线缆敷设和设备安装与调（测）试、系统开通、试运行工作。

（7）负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交买方审核后执行。

（8）负责编制质量控制体系和措施，施工工序、设备安装和系统调（测）试均应在施工前先编制技术方案，施工后进行质量自验，保证项目质量符合国家和上海市有关技术标准与规范要求。

（9）负责编制工程进度计划和措施，确保工期。若计划需变更，应及时调整进度计划。

（10）协助买方和主管部门完成工程验收工作。验收按国家和上海市的有关技术标准与规范进行。

（11）负责完成工程竣工图纸与资料的编制工作，并在完工交付使用前提交工程竣工资料。

（12）负责买方人员的技术培训，并提供使用手册，保证达到独立上岗操作与日常维护的水平。

（13）指派专人负责施工现场的安全，防止隐患，文明施工。

（14）委派本单位具有承接本项目能力与经验的人员组成分系统工程项目组，并确保项目经理及主要人员具备相应资质和常驻工地。未经买方同意，不得更换项目经理组成员。

（15）负责项目售后服务（项目产品及系统免费保修期至少为2年）。

（16）负责完成全部子系统其他相关工作内容。

（17）投标单位必须在深入了解项目建设内容的基础上，进行细化设计，定义、明确各个系统的功能要求、技术规范、性能指标要求等，在正式提交的总体设计方案、实施方案中需定义好各个系统之间的边界和接口规范，细化、明确项目建设中的各个业务和处理流程，包括数据流程、业务流程等。

8.项目人员要求

8.1项目管理人员不得少于8人（包括：安全员、质量员、施工员、材料员、资料员）；

技术人员不得少于5人（包括：高级系统架构设计师、高级程序员、程序员等）；

运维人员不得少于5人（包括：消防设施操作员，建筑物消防员，维修电工等）：

8.2投标人应根据本项目需求，提供足够的项目实施人员；专业技术人员具有与本项目相关的的专业背景、专业职称、工作经验；描述紧急情况可调动的技术人员数量和技术能力等内容

8.3项目负责人有机电专业建造师执业资格。

项目技术负责人具有高级职称。

项目组成员中具有人力资源和社会保障局颁发的“高级系统架构设计师”资质证书。

项目组成员中具有中国计算机软件专业技术资格和水平考试中心颁发的“高级程序员”资质证书。

8.4维修工程师要求

- 应了解需维修系统的基本工作原理并熟悉需维修系统的基本操作规程；

- 应具有一定的处理特殊情况的能力；

- 能够通过自己探索或经过相应的培训不断提高自己的业务水平，或具有相应的工作经验；

- 熟悉项目相关指导作业书（着重于检测、调试、软件等内容的掌握）。

- 全面了解系统设备的质保期、使用状况及服务约定和维修备件的性能、工作基本原理及在不同系统中的不同作用。

- 本项目承建单位的服务团队，应具备丰富的售后服务经验。所有成员应具有2年以上类似项目服务经验。

9.售后服务要求

系统建成通过用户验收后，进入质保期，质保期2年内的运行维护服务范围包括对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级等。维护服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

中标供应商需向甲方提供完整的系统整体维护方案。中标供应商针对本项目配备的技术人员应受过良好的职业训练，熟悉系统的设计、设置及使用，能够提供满意的服务。

在建设期和质保期内，中标供应商需承诺提供7×24小时电话提供故障维护服务和技术业务咨询服务。在常规工作时间内对系统进行检查和运维，若有特殊任务应听从甲方的安排，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。在接到故障报修后，中标供应商须在30分钟内响应，技术工程师2小时到达现场。到达现场后6小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。对于一时无法按时排除故障，24小时内提供备件更换解决（对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间，如基础设备损坏等，出具书面情况报告），由此产生的费用由中标供应商承担。

如有重大活动，中标供应商提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，随时准备启动备品备件库，并在活动期间免费提供24小时现场技术保障。

巡检维护确保24小时内发现视频丢失、录像丢失、图像模糊、数据未上云等故障，做好维修、调焦、角度调整等运维工作，提供备品备件在24小时内确保修复保障系统运行。

10.培训要求

投标人应提供细致、完善的培训方案，确保培训后参训人员能够达到独立出来软硬件故障的能力。

- 培训目标主要在以下六个方面：

- 使业主的工作人员（包括领导、设备操作人员、系统维护人员等）对整个电子监控系统及设备有全面了解，对主流产品和主流技术的发展有良好的认识。

- 熟悉和掌握系统和设备管理的必要知识和管理程序；

- 使系统更好地为业务服务；

- 通过课堂授课、安装考察、演示实验等，熟悉各种设备原理、操作应用情况；

- 胜任日常系统和设备的维护工作，有能力判别、处理一般性问题；

- 避免系统因使用或操作不当而引起的故障，减少突发故障的发生。

- 培训对象

## 培训对象分3类：系统管理人员、维护人员、操作人员

系统管理人员：接受培训后，能够熟悉高清视频检测的原理，掌握技术特点；熟悉操作系统和应用软件的运行情况，达到在远程支持情况下进行初级系统设置和系统维护的水平；能够对网络状态进行判断并对系统维护、升级提出建设性意见；根据系统建设情况和功能，制定相应的管理制度；熟悉设备原理，能够进行故障诊断；

维护人员：了解系统工作原理、系统组成和主要设备原理；能够进行简单的故障诊断，出具故障诊断报告；能够根据系统运行情况，对系统维护提出意见和建议；

操作人员：能按照规定要求的方式，在正常和紧急情况下，正确操作使用系统。

- 培训内容

培训内容包括基础培训、设备和系统的使用、维护等方面的培训。

- 基础培训内容

基础培训内容主要是系统知识培训，使培训人员对各系统的主流产品和主流技术的有更深入的了解，主要包括：

- 系统技术及其系统概论；

- 系统的理论基础、原理结构、技术特点；

- 各系统主要设备介绍。

- 系统和设备使用培训

系统和设备使用培训内容主要针对技术人员，使其掌握各系统和设备的工作性能，主要包括：

- 掌握有关技术手册的使用；

- 设备安全和系统安全；

- 设备的原理、作用、安装、测试、操作；

- 系统调试的过程和正常运行状态；

- 维护规程及易发故障现象的诊断、判定和排除；

- 系统软件操作、权限管理与控制；

- 系统重要参数的设定和修改；

- 系统管理工作特点、管理制度的建立。

- 系统维护培训

系统维护培训内容主要针对操作人员，使其熟练掌握各系统和设备的使用和操作，主要包括：

- 掌握有关技术手册的使用；

- 各系统设备的操作；

- 系统软件操作、权限管理与控制；

- 系统重要参数的设定和修改；

- 系统管理工作特点、管理制度的建立。

- 培训时间

至少提前30天，提交培训计划，并通知业主培训所需的常用教学设施，如教室、家具、投影仪等（特殊的工具和测试设备由承包商负责）情况。培训计划交业主审批；便于业主安排受训人员以及相关培训日程；

系统联调开始，即可安排现场培训；也可以根据业主方面的批复意见，将现场培训安排在试运行阶段进行。培训的语言为中文。

培训结束，接受培训的人将接受测验和考试并通过考试。

- 培训地点

- 设备培训和现场培训地点：在设备安装现场、或业主指定地点。

- 理论培训、系统操作演示：业主指定地点。

- 培训工作开始前，做好培训教室、设备实验台、教学器具和后勤的准备工作。

- 培训内容安排

- 理论培训

系统安装调试后，在本投标人安排的场所进行知识性培训。包括系统概论、系统原理、项目实施情况等理论内容。使受训人员从整体上把握系统知识，熟悉日常使用的操作设备。本投标人负责搭建实验系统，指导操作人员实际操作。

- 现场操作培训

以操作、演示为主，对业主方技术人员的使用、操作、维修、保养人员免费进行现场培训，主要内容集中于现场设备的安装、测试、调试及基本的设备维护方法；中心设备的操作、维护方法与管理等，直至会操作(并提供安装使用、维护说明书)。

安装培训

培训对象主要针对维护人员，教授工程安装的基础技术。具体内容如下：

机电设备施工安装技术基础。

维护与故障排除培训：

培训对象主要针对维护人员，具体内容如下：

- 系统测试方法；

- 系统及主要设备故障分析方法，包括：故障定位和确认程序；设备性能演示模拟故障演示和顺序诊断；

- 在正常运营情况下，维修采用的隔离方法；

- 在买方要求的限定时间内，恢复维护操作和紧急处理过程等；

- 使维修技术员能够充分理解所有系统及设备的工作原理；全部分解和复原这些设备；迅速找出故障和确定损坏的部件；更换损坏的部件并进行修复；按照制造商的规范进行例行维护；了解计算机软件程序，但不一定能修改程序；

- 数据维护。

- 操作培训：

培训对象主要针对操作人员。具体内容如下：

- 系统管理；

- 报警处理；

- 启动和关闭系统程序及相关的安全功能；

- 各种功能的操作方法；

- 系统设备功能的参数设置；

- 各种自动操作方案的编制和设定；

- 系统故障时的恢复维护操作和紧急处理过程程序；

- 业主认为需要培训的内容；

- 业主方提出的合理要求的培训。

- 其他方面

## 如果业主以后有新的人员要求培训时，也将免费为业主进行培训

培训规模、费用

- 培训规模

根据业主的要求，提供系统化的培训（包括现场培训），参与培训人员由业主指定。除此之外，还可根据实际情况，适当增加培训人员的数量，培训人员数量由业主指定。

根据本投标人承包的工作内容，以达到培训效果为前提，以及业主接受培训人员的具体情况，适当延长培训期。如果因业主人员变动等原因需提供新的培训服务，本投标人另提供一次本地培训。

培训效果评估

投标人对受训人员的培训效果进行阶段性评估，以决定是否需要更进一步接受培训、或改进培训工作方法。效果评估与培训考核可以结合在一起做。

8.付款方式：合同签订后支付合同金额的30%， 竣工验收通过后支付合同金额的40%，竣工结算报告完成后支付合同金额的27%，剩余合同金额的3%作为履约保证金质保期结束后支付。

9.验收要求：

1、须通过上海技防评审验收并提交凭证，评审检测验收产生的过程费用均包含在报价中。

2、须完成等保定级、备案、测定及整改工作，该过程中产生的费用均包含在报价中，建设要求如下：

1）机房环境具备防水、防火、空调散热、配备UPS确保设备在停电情况下正常运行，同时具备门禁和监控系统，确保机房安全；

2）网络环境具备防火墙、入侵检测系统、日志审计系统；

3）软件环境需漏扫，避免存在高风险漏洞；

4）日常建立访客记录、机房巡检、应急响应机制。

进行等保测试前，需提供等保测试单位的相关资格证明文件报招标人审核，审核通过后方可进行等保测试定级。

3、须与上海市长宁区民政局系统完成对接，并开放数据接口，确保与未来智慧养老应用平台的互联互通。

上述三项验收内容，如有1项不满足，视为验收不合格，中标人自行承担相关整改费用，直至验收合格。

- 项目具体采购要求

6.1视频监控系统

6.1.1系统说明

视频监控系统是清池路养老院建设的重要基础平台，也是建设的重点。采用高清网络摄像机进行前端图像采集及压缩编码，并通过养老院内建设的设备局域网络传输至监控中心，在总控中心进行集中存储和集中管理。

整个系统采用高清数字视频监控，将视频信号通过养老院内部TCP/TP网络传输，所有的视频数据在监控机房内进行数据存储和调用，系统预留一定数量的增补空间，方便将来扩充。

现场前端----通过高清摄像系统将现场图像转化为可传输信息，接入传输系统发往监控中心；同时接收传输系统从监控中心发出的控制信号，从而指挥和控制摄像系统按操作人员的要求进行工作。

养老院出入口及围界：选用高清枪式摄像机

走廊、连廊及娱乐区域：安装吸顶高清半球

室外车道：选用高清枪式摄像机

室内楼梯口：选用高清枪式摄像机

电梯专用： 安装一体化半球系统，广角镜头

系统布点原则

室外出入口（监看人员及车辆车牌等信息）；

室外主要通道（监看人员体貌特征和行为特征，车辆行驶路线、车辆特征等）首层与外界相通出入口（重点监看人员面部特征和体貌特征，如眼镜、痣、疤痕、发型，眉眼；男女、着装、颜色、身高、胖瘦等特征）；

办公楼大堂（监看人员体貌特征和行为特征）；

各楼层电梯厅、消防前室出入口、通屋顶平台出入口（监看人员面部特征和体貌特征）；

室内主要通道（监看人员体貌特征和行为特征，如人员的跑动、走路、斗殴等特征）；

电梯轿厢内（监看人员体貌特征和行为特征）；

地下车库出入口（监看车辆车牌等信息、车辆内部人员特征、车辆进出车库状态等）；

地下车库通道（监看车辆行驶路线、车辆特征）；

重要设备机房（监看重要机房的人员出入情况、记录进出人员面部特征）；

消防控制室内（监看重要机房的人员出入情况、记录进出人员面部特征）；

6.1.2系统要求

1、系统架构为全数字视频安防监控系统，实现对重要区域的监看，作为安保人员的视觉延伸对重要区域、周边区域防护辅助手段。

2、系统组成：由IP摄像机、交换机、管理服务设备、存储设备、解码器、客户端工作站、人脸抓拍智能分析设备、人员身份人像数据采集设备、智能集成数据服务设备、监视墙等部分组成。

3、冗余要求：监控网络交换机带宽设计应满足上海技防办对网络设备要求的冗余标准。

4、管理方式：管理中心设备设置于消防监控中心。

5、系统设计应满足上海技防标准，系统基于IP网络，设独立设备网。

6、摄像机安装方位应该避免摄像机逆光。车道摄像机应采用强光抑制型摄像机。室外出入口摄像机、地下车库出入口车道摄像机，均应采用1080P彩色摄像机。

7、园区人行出入口、地下车库人行出入口及建筑物出入口处摄像机应采用具备人脸抓拍功能的摄像机。

8、摄像机的选型应尽可能减少对环境美观的影响，应根据不同场合，合理选用枪式摄像机、半球摄像机。室内区域的摄像机采用半球；室外区域采用室外防护罩枪式摄像机方式，且摄像机尽量不设置立杆，放置在路灯高杆灯上面，在路灯高杆灯内部需敷设PVC管材起到对线缆的保护及防止信号干扰，室外摄像机支架、护罩等需要采用防水、防锈处理。

9、摄像机在室外安装时下沿距地3~3.5m，室内安装时下沿距地2.5~3m。

10、 所有的室外摄像机必须安装防护等级不低于IP65防拆型外壳及考虑防雷的要求。

11、 所有前端摄像机均应具有网络中断、设备故障、报警等状态的本地视（音）频信息存储功能，摄像机需配置多媒体存储卡，存储时间应不小于6h，存储图像的分辨率应≥704×576，帧速≥25F/s。采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s。

12、监控中心显示设备采用拼接屏方式，并实现视频画面接入显示及切换。

13、出入口均应采用固定摄像机，当出入口宽度超过7m时，应在出入口两侧各设一台摄像机。

14、电梯专用摄像机应采用电梯专用视频监控线缆，应配置楼层字符叠加显示器并采取抗干扰措施，以确保电梯监控图像质量满足技防要求。电梯专用摄像机采用六类四对非屏蔽双绞线或光纤传输，设备选型应考虑隐蔽性和美观性，应安装在电梯轿厢楼层按钮的上方,并能有效监视电梯轿厢内人员活动情况。

15、供电要求：前端设备、监控网络设备均采用监控中心UPS集中供电方式，所有摄像机采用独立电源供电，保证系统稳定性。系统采用UPS备电，备电时间不小于1小时。

16、接地要求：应采用一点接地方式，接地线不得形成封闭回路，接地母线应采用铜芯导线。本系统采用共同接地网，其接地电阻应小于1Ω。

17、室外摄像机应设置电源及信号防雷设备，并应通过防雷部门验收。

18、联网要求：系统应能直接与“上海安全技术防范监督管理平台”联网。

19、系统中所使用的技防产品应符合现行国家标准、行业标准、地方标准及其他相关技术标准、本市技防管理部门制定的相关技术要求，并取得相应的型式检验合格报告、CCC认证证书/生产登记批准书、本地类似项目成功案例。

20、网络性能指标应符合YD/T 1171-2001中规定的1级（互交式）或1级以上服务质量等级。应采用SVAC、AVS、ITU-T H.264或MPEG-4视频编码标准，应支持ITU-T G.711/G.723.1/G.729音频编解码标准。

21、设备接口协议应至少符合GB/T 28181-2011、ONVIF、PSIA等相关标准中的一种。与公安联网的视频安防监控系统设备接口协议应符合GB/T 28181-2011及其他相关标准。

22、设备应扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议；支持IP组播技术。

23、系统设备应满足兼容性要求，系统可扩展性应满足简单扩容和集成的要求。

24、监控中心存储空间按所有监控录像采用24小时不间断方式，且存储时间应大于30天计算。

6.1.3主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.2门禁管理系统

6.2.1系统说明

养老院门禁系统使用智能非接触式IC卡做为信息载体，在院园网的支持下，实现院内一卡通行，具有出入口管理、食堂消费等功能。

养老院门禁一卡通系统作为数字化基础组成部分，与养老院内其它管理信息系统协调一致。

养老院门禁一卡通系统的总体设计，是在坚持先进性、实用性、稳定性、安全性、经济性、扩展性的基础上，直接借助院网传输数据，实现养老院各区域、各类食堂小卖部等收费、各种身份识别的一卡通行。

6.2.2系统要求

1、门禁系统授予人员的正常出入权限，同时按照授权的权限来判断合理的出入区域，避免重要区域受到不正常的出入侵犯。门禁系统应配有开门按钮、电子门锁、读卡器（部分含人脸识别、二维码功能），对通过对象及通行的时间进行控制及设定。

2、管理方式：管理中心设备设置在消控中心中心内。

3、电控锁、读卡器、开门按钮、紧急破玻按钮等执行门的开启动作的门禁前端设备；

4、系统的识别装置和执行机构应保证操作的有效性和可靠性，应考虑有防尾随措施。

5、系统应有现场报警、向操作（值班）员报警功能，报警信号应有声音提示。

6、养老院楼宇需控顶层天台出入口、地下室、电梯大堂、重要机房入口、楼宇出入口等。

7、养老院园区设置门禁控制外界人员的进入

8、电梯设置梯控控制外界人员进入的楼层。

9、系统采用安保中心UPS集中备电。

10、系统架构要求：

本项目门禁系统应采用网络型门禁系统。

网络控制器和门禁工作站/服务器之间采用 TCP/IP；数据传输能达到 10/100M，人员资料和逻辑判断均由网络控制器完成，网络控制器可以在 TCP/IP 网络瘫痪的情况下独立工作；每个网络控制器均有一个设定的 IP 地址。

控制层采用现场总线 RS485，用于网络控制器与门禁控制器、联动控制模块之间的连接通信；应用层为门禁控制器与门禁读卡器之间的通信，可以采用多种模式，即Wiegand、RS485；（可选用网络控制器与门禁控制器集成为同一设备的系统，网络控制器与门禁控制器的配置可根据选用设备配置进行调整）

- 系统功能要求：

记录、修改、查询所有持卡人的资料；

监视纪录所有出入情况及出入时间；

当火灾信号发出后，自动打开相应防火分区的电子门锁，方便人员疏散。

系统应支持标准韦根协议，兼容性强，对后期设备添加的选型无限制。

远程常开、常闭：应可通过监控软件来远程控制某些门处于常开或常闭状态。

时间组功能：限定用户刷卡有效的时间段，可对通过对象及通行的时间进行控制及设定。

实时下载功能：应可开启管理中心实时下载服务，可以实现卡数据实时下载功能。

系统应支持 WEB 查询功能：系统支持对数据实现 WEB 查询功能。

6.2.4主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.3入侵报警

6.3.1系统说明

入侵报警系统是指当非法侵入防范区时，引起报警的装置。它是用来发出出现危险情况信号的。入侵报警系统就是用探测器对养老院的重要地点和区域进行布防，可以及时探测非法入侵，并且在探测到有非法人侵时，及时向有关人员示警。

入侵报警系统是为了建设的重要区域防止外来人员非法入侵，即时向有关人员进行示警，现场前端设备选用吸顶红外探测器，在重要机房、财务房、资料房、档案房、顶楼进入处进行设备配置。并且在部分区域配置手动报警按钮，可以使工作人员发现有外来人员非法入侵时进行手动报警，比如在建筑的一楼前台、二楼级以上的护士站、财务房、消防中心等。

6.3.2系统要求

1、管理方式：系统管理中心设备设置于1F的消控中心内。

2、入侵报警系统必须符合所有适用的区域/国家标准的要求，并要求当一个符合条件的事件发生时，为当地执法人员到场执法提供方便；

3、入侵报警系统宜具有显示、存储报警控制器发送的报警、求助、故障、自检，以及声光报警、统计、巡检、查询和记录报警发生的地址、日期、时间、报警类型等各种信息的功能；

4、入侵报警系统应具有编程、密码操作保护和联网功能。

5、入侵报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储应不少于30天。

6、消控中心设置联网报警系统，发生特殊情况时，将警情通过共用电话网传输到110报警中心。

7、系统组成:双鉴探测器、紧急按钮、防区模块、声光报警器、传输线缆、报警主机等组成；

8、系统架构要求：系统选用总线制报警系统，每个残卫设置为独立防区。

9、所有防区为24小时防区，不可撤布放。

10、防破坏:线路、设备遭破坏后，报警控制器会发出报警，并显示故障信息。

11、报警功能:紧急按钮按下后，相应声光报警器发出声光报警信号，并在监控中心主机发出报警声，指示出报警地点。

12、机房内的报警系统主机等设备应采用安防控制中心的UPS系统集中供电，机房以外的中间设备、末端设备等应采用安防控制中心的UPS系统集中供电。

6.3.3主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.4巡更系统

6.4.1系统说明

巡更系统作为对安防系统的补充，一方面对保安人员进行监督，一方面构成了完整的养老院安防系统。

采用在线式的巡更系统，系统路线可自由定义，无布线的忧虑，保安人员按照预先设置好的路线进行巡更，用移动终端对采集设备进行信号采集，可以实时确定工作人员的巡更位置。

6.4.2系统要求

1、巡更系统：巡更系统最重要部分，包括：PC客户端、B/S网页端、安卓手机APP，后台服务系统等，支持多语言版本。

2、巡更移动终端：具有日志记录管理NFC感应读卡，实时地名显示，巡检提示，GPRS实时传输，实时通话，拍照，录音，摄像及实时巡逻事件录入等功能，坚固耐用，美观大方；可全天候使用。

3、巡更点：在巡更路线的重要位置安装固定，每一个巡更点代表一个地点。

6.4.2主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.5车辆管理系统

6.5.1系统说明

随着时代的不断发展，现在的车辆越来越多，以前的车辆管理模式可能是通过专业人员的手动管理，信息化不足，管理速度变慢，使得车辆管理的工作效率低，所以现在采用信息系统进行车辆管理提高工作的效率。

该车辆管理系统用于车辆出入停车场的管理，可以进行收费。有预约过的车辆，在车牌的抓拍后通过车辆检测确定后，栅栏道闸方可抬起放车辆通过。

6.5.2系统要求

1、支持出口收费、中央人工收费、自助缴费机缴费、移动支付功能

2、为保证系统长期可靠运行，同时为便于跨平台访问，系统需要采用 B/S 架构系统， 部署在 LINUX 系统上。

3、车牌纠错，对出入识别不一致的车牌，可进行纠错；

4、支持对无牌车及污损车辆的分类管理；

5、支持月/季/年租用户、VIP 用户、已缴费的车辆的处理，自动放行；

6、遥控开闸，需保存开闸现场照片同时保存开闸记录；

7、具备根据停车场的特定运营需求编制开发不同形式的免费放行与计费规则；

8、系统自动保存每条收费记录，用作统计分析和审计依据。

9、收费规则管理与设置：可以添加、修改、删除收费规则，规则可灵活配置，无需修 改程序即可满车场收费各种配置

10、免费放行车辆管理：可在后台系统中，提前配置免费放行车辆，如：军警车辆、垃 圾运输车等；收费员出口岗亭收费界面上直接选择免费车辆类型。

11、具有在场车辆记录查询、删除记录查询、黑名单管理等功能

6.5.2主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.6人行通道及访客

6.6.1系统说明

具体说明包含门禁系统内

6.6.2主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.7综合布线系统

6.7.1系统说明

综合布线系统是建筑物或建筑群内的信息传递的媒介。它不仅将语音和数据、多媒体通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连，同时还能够连接楼宇自控、监控系统和通道控制系统。其灵活性、兼容性和可靠性已得到中国用户的认可，并已经广泛地在各个行业得以推广。结构化综合布线系统(SCS)早已成为建筑物的基本设施。

结构化综合布线系统(SCS)需要为用户提供了最合理的布线方式，并依靠其高品质的材料，一改传统布线的面貌，为清池路养老院能够真正的成为智慧型的数字化养老院奠定了25年内不需改变通讯线路的传输媒介基础。

清池路养老院综合布线需要考虑结构化综合布线系统为计算机网络系统、语音通讯、安保系统、多媒体系统、信息集成管理自动化系统等子系统的各类信息交换提供的物理链路。

清池路养老院的综合布线既要满足各单体楼的使用需求，又要从养老院整体布线结构上进行优化设计，是整体布线结构明了实用，避免因为施工的先后顺序造成的材料浪费和重复施工。

6.7.2系统要求

1、网络布线

清池路养老院的网络覆盖建筑内所有的区域、

对网络的布线主干采用8芯单模光纤，布线结构上采用星形的结构，在养老院总体设计上选择了一个应用总中心（作为核心），选择1F消控中心作为数据中心，该中心到各接入弱电间通过8芯单模光纤接入，各网络点位全部采用6类布线系统作数据水平线缆。

采用以太网，主干光纤，主干万兆，6类网线到点，千兆到桌面。

系统采用二级架构：核心——接入，网络层次简单明了，增加网络稳定性。

B2F、B1F的网络点连接到B1F的弱电间，1F-3F的网络点连接到2F的弱电间，4F-6F的网络点连接到5F的弱电间，7F-9F的网络点连接到8F的弱电间.

2、语音通讯布线

语音通讯系统是一个普遍使用的系统，本次的语音通讯布线通过6类网络线做5路直线电话配线到指定点。

6.8计算机网络系统

6.8.1系统说明

计算机网络系统是清池路养老院建设的重要基础平台，也是建设的重点。网络平台不仅要能满足用户目前的应用需求，而且应具有良好的扩展性。同时该网络将承载各种不同的网络应用，网络内各应用系统需采用VLAN隔离进行逻辑隔离。

该系统应能覆盖主要楼宇及公共设施,充分考虑对多媒体应用的支持，主干网应提供足够的带宽和可保证的服务质量，满足大量用户对带宽的基本需求，并保留一定的余量供非常规的数据传输使用，最大可能地降低网络传输的延迟。整个网络在服务质量(QoS)、预留宽带设置、合理进行带宽管理方面应提供优良的品质。

6.8.2系统需求

1、网络核心交换机需具有 QoS 功能。核心交换机可对通过交换机的流量数据包的 IP 地址或子网、 TCP 带宽进行分类，并根据流量的不同类别采取不同的传输策略。

2、所配置的以太网接入层设备需支持 802.1x 协议，方便将来实现 802.1x 安全认证；

3、网络设备需支持 IPv6 技术，便于未来 IPv6 应用的扩展。

4、无线网络通过吸顶AP覆盖所有办公室及养老院房间。

6.8.3主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.9公共广播系统

6.9.1系统说明

养老院公共广播系统是养老院重要的硬件基础设施，通过养老院广播可进行呼叫老人及工作人员、自办节目等。可以说养老院日常工作的每一天都离不开广播系统。

随着技术的飞速发展，养老院广播系统已经经历了单分区系统、手动控制多分区系统，再到目前最先进的微机控制全自动多分区系统等几个发展阶段。全自动多分区系统因为可以独立控制播放的各个多区，如室外、房间、食堂等，对不同区域在不同时间播放不同节目；全自动控制器可以自动控制分区的切换，无需人工去打开或关闭等优点。

在室内选择配置天花扬声器，不方便做吸顶或者影响周围的情况选择配置壁挂扬声器，室外选用草坪扬声器。

6.9.2系统要求

1、系统应有断路、短路、故障监测等自行检测功能，能每天24小时不间断对系统主机设备及各扬声器回路的状态进行检测，当发现有任何非正常状态，可显示出故障内容及地址。

2、紧急广播应具有最高级别的优先权。公共广播系统应能在手动或警报信号触发的10s内，向相关广播区播放警示信号（含警笛）、警报语声文件或实时指挥语声。

3、音频信号的传输在不受限制的任意传输，用户可根据需要对应任意区：或单独、或编程、或选区、或全区等各种模式任意播放。

4、具有室外传输线路（除光缆外）的公共广播系统应有防雷设施。公共广播系统的防雷和接地应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的有关规定。

5、公共广播功率传输线路的绝缘电压等级必须与其额定传输电压相容；线路接头不应裸露；电位不等的接头必须分别进行绝缘处理。

6、除执行以上功能外，系统的设计与施工符合国家规范、行业标准和地方性消防系统设计规范关于紧急广播与消防自动报警部分的具体要求。

6.9.3主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.10电话系统

具体说明包含综合布线系统内

6.11多媒体系统

6.11.1系统说明

随着现代科技不断发展，数字显示技术的应用将无处不在，大量的显示需通过多媒体系统来进行展示，这套系统解决了文本、图片、动画、音频、视频、数据库数据以及各种实时数据等在IP 网络环境下从发布、管理到播放的一系列技术难题。

- 在A楼的1F大堂需要配置2P的LED大屏，大小为20㎡，长宽比例为16:9。

- 在B楼的2F有一间272㎡的多功能厅，用于平时可以为老人播放电影，进行节目等功能，显示系统需要配合一个2P的LED大屏，大小为35.84㎡，长宽比例为16:9。扩声系统需要配置1带4的话筒、4台主扩音响、2台超低频音箱和2台返听音箱。舞台需要配置相应的照明灯具。多功能厅的显示、音量等控制为中控主机的集中控制，并且可以通过触摸屏进行简单操作。

- 每个住户房间外门口配置一台一体触摸屏，可以招呼有关人员和显示老人健康情况。

6.11.2系统要求

1、保证全场有较高的语言清晰度，并能长时间提供足够的声压。扩声系统在正常运行时，各项指标均能达到国家行业标准中语言与音乐兼用的一级指标。

2、扬声器声音覆盖服务区内，声音与频响覆盖均匀；音箱的外形和安装位置不影响场地的整体风格。

3、全场各个位置无明显回音、颤动回声和声聚焦等音质缺陷。

4、设计多种系统保护措施，保证音响系统长期处于稳定可靠的工作状态和在意外情况下有效迅速保护音箱和音响系统的设备不受破坏。

5、音箱采用一对一定阻传输方式，音箱与功放阻抗匹配，采用全频宽频音箱，还原出最佳的音质效果，保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

6、中控主机支持全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持触摸屏手持终端，通过wifi与主机通讯。

7、应满足国际及使用标准，在此基础上，通过信息发布系统的设置，实现智能化营销。

8、采用TCP/IP的传输方式。

6.11.3主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.12楼宇自控系统

6.12.1系统说明

楼宇自控系统(BAS)将建筑物内的机电设备，包括暖通空调系统、给排水系统、照明系统、供配电系统等进行分散控制、集中监视和管理，并对公共安全防范、火灾报警等系统进行联动及相关参数监视，实现机电设备一体化控制、监视和管理，从而提供一个舒适、安全的工作环境；通过对机电设备的优化控制提高管理水平，达到节约能源和人工成本的目的，并能方便地实现物业管理自动化。

楼宇自控系统软件采用开放性、标准化、模块化设计，界面软件采用图形用户界面设计，具有方便的人机会话系统。系统采用分布式控制系统，操作站之间的网站采用以太网，TCP/IP 协议，现场总线采用BACnet标准协议。

监控内容：空调系统、给排水系统、电梯系统、能源系统等。

6.12.2系统要求

楼控系统

监控点位要求：

空调系统及送排风机：启停、运行、故障、手自动、空气质量监测传感器等

给排水系统：运行、故障、手自动等；

电梯系统：电梯运行状态，楼层显示等

能源系统：各类表具数据采集

综合管理平台

综合管理平台应具备完成健康信息采集、定位信息采集、医护人员信息采集、老人睡眠监控采集、老人跌倒采集、紧急呼叫系统、床位巡检采集，具体要求如下，并预留数据接口，确保与智慧养老应用平台的互联互通。

1、健康信息采集

通过穿戴设备的智能手环，获取佩戴老人的心跳、血氧数据，经由局域网的WIFI上传至服务器端，部署在服务器短的检测程序不断对信息进行分析，输出异常信息，并发送至值班人员。

2、定位信息采集

各楼层及室外部署蓝牙定位信标或者蓝牙网关，利用老人佩戴手环或者纽扣定位器，实现老人定位信息采集，经由WIFI将手环和蓝牙网关的定位信息发送至服务器端，经由定位系统展示老人所在位置以及老人轨迹信息。

3、医护人员信息采集

医护人员定期对老人进行血压、血糖、血氧、体温的检查，提供智能的血压计、血糖仪、血氧仪、体温计蓝牙连接至医护人员所携带的智能平板，利用智能平板与WIFI连接，实现老人检查数据上传至服务器端，实现老人健康数据的有效采集及存储。

4、老人睡眠监控采集

在各位老人床头位安装毫米波雷达，实时检测老人的呼吸信息，利用雷达与WIFI建立通讯将睡眠信息上传至服务器端，由服务器端老人呼吸监测程序对呼吸情况进行监控，及时发现异常情况后通知值班人员，同时利用分析技术实现老人睡眠健康报告的输出。

5、老人跌倒采集

在卫生间等易滑位置安装跌倒毫米波雷达，实时采集老人跌倒情况，利用雷达与WIFI建立通讯将睡眠信息上传至服务器端，检测摔倒现象，系统可将信息推送至值班人员。

6、紧急呼叫系统

老人床位或者随身携带紧急呼叫设备，通过lora的物联网协议，实现值班人员的紧急呼叫能力。

7、床位巡检采集

巡检人员手机安装巡检终端APP功能，经由WIFI的定位及床位二维码扫码实现床位巡检表单内容的填写上报功能。

6.12.3主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.13机房

6.13.1系统要求

1、 本项目弱电机房工程主要考虑消控中心。运营商机房工程由各运营商自行负责。

2、着重考虑弱电系统如监控电视墙、交换机等设备的工作环境，以及为工作人员提供良好操作、值班环境。

3、主要满足弱电系统需求的UPS供电系统、区域报警联网等设计。

4、弱电机房内的装修、配电、照明、空调、静电地板等由总包单位负责施工。

5、消防监控中心的电视墙、机柜、UPS应由施工单位供应及安装。

6、 机房合理布局，统一考虑消防、泛光等专业设备安装位置。并预留出五期、六期集中管理设备安装空间。

7、 UPS供电系统

为确保弱电系统设备的供电可靠性，消控中心采取 UPS 集中供电，确保各子系统运行。

消控中心单独配置 UPS，并设置UPS输出配电箱，提供 220VAC 电源至前端设备配电箱，再分路至各系统设备箱（配电箱对每路供电输出均可单独控制），包括线缆敷设、线管、设备安装都由弱电分包负责。

弱电系统UPS供电时间为 1 小时。运营商机房的UPS由各运营商提供。

UPS 应采用模块冗余，系统包括控制器、静态开关、功率模块、蓄电池组、输入输出端口、输出隔离变压器等。系统主要设备包括控制器、静态开并、功率模块均具有个体冗余，且任何模块的故障不应影响系统的正常工作。功率模块的数量可根据系统容量要求进行配置，且功率模块应可进行热插拔。

6.13.2主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）

6.14智能硬件

智能硬件需与综合管理平台完成数据对接及上传，确保基础数据采集，具体设备要求如下：

6.14.1设备要求

该套硬件的功能主要用于监控老人的健康，安全等情况，具体要求如下：

- 智能手环：需实现心率、血压、血氧、计步、睡眠、红外精准体温测量等健康数据测量以及一键SOS，其中纽扣式只能用于定位SOS呼叫

- 纽扣式定位器：需实现一键SOS、室外定位、WIFI定位

- 定位信标：设定蓝牙信标，蓝牙广播发射，精准定位具体区域，

- 智能医护平板：由护工携带，连接便捷式的血压计、血糖仪、血氧仪、体温计给老人做检查，数据自动上传系统

- 血压计：连接智能医护平板实现数据上传系统

- 血糖仪：连接智能医护平板实现数据上传系统

- 血氧仪：连接智能医护平板实现数据上传系统

- 体温计：连接智能医护平板实现数据上传系统

- 毫米波雷达呼吸心跳检测：安装床头，实现呼吸心跳探测

- 毫米波雷达跌倒检测：实现跌倒、活跃状态；5~6人间，卫生间和房间各装1个；9、11、12人间,2个卫生间和房间2个；

- 人脸采集摄像头：用于老者入驻进行人脸采集，提供给监控摄像头进行人员识别

- 紧急呼叫系统：1台主机，100个终端，5个中继器

主要设备技术参数要求（详见采购设备清单及技术参数）