长宁区公安分局

UPS机房安全电脑终端安全体系公开招标项目

招标需求文件

- 第一章

## 项目背景

随着长宁区公共安全视频联网项目（简称雪亮工程）、道路违停项目、高清改智能摄像机等项目的实施和应用，核心机房的设备快速增加，能耗也进一步提升，对于运行安全尤其是电源安全的要求越发突出。一方面需要一套稳定、备份、安全、热备份的供电系统，一方面也要兼顾实际环境、应用和高效的客观要求，因此，对于不间断电源系统的改造和优化，也变得迫切起来。

结合长宁区公共安全视频监控建设的进度和核心机房现状，对标图像网运行规范和需要，拟进一步增强分局核心机房的用电安全和网络安全，尤其是不间断电源备份备份方式和能力等需要更规范和合理部署；并且也为了进一步将图像网应用、运维和管理进一步夯实，也需要对日常工作手段及工具进行统一优化和提升。

## 项目目标

对分局两个核心机房分别备份建设不间断UPS电源系统等，确保实现2N的不间断电源保障，同时建设确保UPS机房恒温恒湿、主动运维的配套设施与机制；同时加强应用侧视频数据安全使用，匹配以视频应用专用云终端，针对视频调阅使用等需求和流量配置采集探针等方式确保使用安全。

1、分局备用UPS机房建设

根据分局机房实际情况和业务需求，建设分局备用UPS机房。

2、分局核心节点机房备份UPS建设

根据分局核心节点机房实际情况和业务需求，建设分局核心节点机房备份UPS。

3、视频应用专用云终端建设

由于传统桌面系统故障率高，管理能力有限；且根据目前分局业务需求，需对合作企业的驻场人员进行管理，确保数据安全及使用规范，故本项目需完成视频应用专用云终端建设。

4、网络安全建设

由于近年来内网环境改造升级、安全设备性能受限、过保且无替代设备等原因，目前的网络安全建设已经不能满足当前的等级保护（2.0）技术要求，故本项目需完成网络安全建设。

## 项目建设内容

- 建设分局备用UPS机房，完成备份UPS系统建设和相应具备独立恒湿恒温暖通配套建设；

- 建设分局核心节点机房备用UPS机房，完成备份UPS系统建设和相应具备独立恒湿恒温暖通配套建设；

- 完成视频应用专用云终端建设；

- 完成网络安全建设；

## 参考依据

- 中华人民共和国通信行业标准《通信局(站)电源系统总技术要求》YD/T 1051-2018。

- 中华人民共和国国家标准《通信电源设备安装工程设计规范》GB 51194-2016。

- 中华人民共和国国家标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689-2011。

- 中华人民共和国国家标准《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369-2019。

- 中华人民共和国国家标准《数据中心设计规范》GB 50174-2017。

- 中华人民共和国通信行业标准《通信电源集中监控系统工程设计规范》 YD/T 5027-2005。

- 国家、行业与“工程合理使用年限”相关的文件《建设工程质量管理条例》（2000年1月31日国务院第279号令发布施行）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2019）；

- 《通信建筑工程设计规范》（YD/T5003-2014）；

- 总体要求

## 项目周期

本项目建设周期为6个月，自2022 年 12月至2023 年5月。

## 验收评价

本项目验收采用专家和用户现场验收方式。验收前必须至少满足以下要求：

- 已提供了合同的全部货物和资料，满足区信息化项目管理相关规定和要求；

- 已通过甲方牵头组织的第三方检测，出具相应检测报告

- 试运行期至少三个月，且满足合同各项要求，试运行时出现的问题已解决；

- 完成了项目相关交付培训工作。

- 验收前由甲方组织建设单位对所有外场点位进行实地测试，测试结果必须满足招标文件涉及到的各项功能需求。

## 售后服务、质保要求及违约罚则

系统建成通过用户验收后，进入质保期，质保期3年内的运行维护服务范围包括对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级等。维护服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

中标供应商需向长宁区公安分局提供完整的系统整体维护方案。中标供应商针对本项目配备的技术人员应受过良好的职业训练，熟悉系统的设计、设置及使用，能够提供满意的服务。

在建设期和质保期内，中标供应商需承诺提供7×24小时电话提供故障维护服务和技术业务咨询服务。在常规工作时间内对系统进行检查和运维，若有特殊任务应听从长宁公安局的安排，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。在接到故障报修后，中标供应商须在30分钟内响应，技术工程师2小时到达现场。到达现场后6小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。对于一时无法按时排除故障，24小时内提供备件更换解决（对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间，如基础设备损坏等，出具书面情况报告），由此产生的费用由中标供应商承担。

如有重大活动，中标供应商提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，随时准备启动备品备件库，并在活动期间免费提供24小时现场技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。

动力机房应每季度安排维护人员做好室内环境检查和清洁工作，并对交直流走线行架、地槽进行检查和清洁，保持动力机房的环境整洁。在进行环境检查和清洁过程中，应对动力机房内各动力系统设备和线缆标示牌（吊牌）进行检查。

### 违约罚则

1.违约情形

(1)中标方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

(2)因中标方原因导致工程质量不符合合同要求的；

(3)中标方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工程延误的；

施工进度计划应根据合同所约定的工期执行，如工程实际进度与合同工期不符，中标方应提出进度计划修订，并经监理人和长宁区公安分局同意后执行；长宁区公安分局在合同执行期间提出的合理进度要求，在监理人和中标方确认后执行，确认方式可通过工作联系单、会议纪要、工程备忘录等书面形式进行；

(4)中标方在质量保证期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝长宁区公安分局要求进行修复的；

(5)中标方未能按合同约定履行其他义务的；

中标方发生上述违约情况时监理人可向中标方发出整改通知，要求其在限定期限内改正，如中标方在限定期间内未能改正，则长宁区公安分局可根据违约责任条款扣除相应的违约金，中标方在承担工期延误违约金后，并不免除中标方完成工程及保修的义务。

2. 违约责任

中标方应承担其违约行为而增加的费用，并支付工期延误的违约金，工期延误违约金计算方法如下：

每周工程延误的违约金不超过合同总价的百分之零点五（0.5%），不足一周的按一周计算，工期延误违约金的总额不超过合同总价的百分之十（10%）。

### 不安全施工罚则

1.违反国家建设工程安全生产管理条例和中华人民共和国安全生产法等相关行为的，情节轻微未产生后果的罚款5000元/次，情节严重的在全市范围内通报，列入黑名单并交有关部门处理。

2.违反市局信息安全相关规定，产生一机两用、违规外联等行为的，甲方将汇报市局后在全市范围内通报，并列入黑名单。

为确保信息安全，请投标方制定对所有参建公司进行管理的执行方案。

3.在项目实施过程中，请中标单位配备相关资质的安全员，对项目建设全过程实施监督。

### 施工安全责任

在项目施工过程中出现伤人、人亡等非自然安全事故，责任均由乙方承担。高空瞭望点位的基础加固及杆件安装均需提供第三方检测报告。

## 项目运维要求

### 维修类型

项目质保期为三年，以项目通过验收之日起计。验收通过后，三年质保期内维修免费维护。

### 维修工程师能力要求

- 应了解需维修系统的基本工作原理并熟悉需维修系统的基本操作规程；

- 应具有一定的处理特殊情况的能力；

- 能够通过自己探索或经过相应的培训不断提高自己的业务水平，或具有相应的工作经验；

- 熟悉项目相关指导作业书（着重于检测、调试、软件等内容的掌握）。

- 全面了解系统设备的质保期、使用状况及服务约定和维修备件的性能、工作基本原理及在不同系统中的不同作用。

- 本项目承建单位的服务团队，应具备丰富的售后服务经验。所有成员应具有2年以上上海地区公安行业服务经验。

### 维修工作要求

- 充分了解系统故障，及时分析故障原因，快速解决故障，不断增强顾客满意。

- 积极参与项目建设了解到系统的更新或升级并及时了解新产品、系统及相关设备的性能、作用，不断提高个人业务水平；

- 对待顾客讯问应礼貌待人、合理解释；

- 对招标人各种技术（软件、硬件）应注意保密、不得泄漏，也不得利用公司技术为个人谋取私利；

### 工作流程

维修工程师每季度更新一次“库存维修备件警戒线”经主管领导批准后交库房安排补充维修备件；

维修工程师通过公司各部门反映、顾客通知或例行检查等多种方式获取系统故障信息；

维修工程师在获取系统故障信息并初步分析故障原因后，准备相应维修机具、备件等（必要时在出发前列出维修所需机具、备件清单）：

在确定安全措施满足工作需要后维修工程师按照具体系统的维修操作规程完成

系统维修并填写维修记录；维修完毕后维修工程师应对维修结果进行确认，必要时需经过招标人确认；

在撤除工作现场警戒线前，各工作人员应对工作现场进行清理，使工作现场恢复到工作开始时的状态；

对于维修工程师经过现场维修无法解决的系统故障，维修工程师应形成书面报告详细说明故障情况交上级主管领导。

维修工程师上级主管领导在接到维修工程师的书面报告后应及时与质管部等相关部门协商，由质管部委派相关部门或其指定人员提出解决方案协助维修工程师及时解除系统故障；

### 验收要求

- 根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行项目验收。

- 乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成项目验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合，并根据检测情况进行整改。

- 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至系统完全符合验收标准。

- 甲方根据合同的规定对项目验收合格后，甲方应签署验收意见。

### 培训要求

投标人应提供细致、完善的培训方案，确保培训后参训人员能够达到独立出来软硬件故障的能力。

- 培训目标主要在以下六个方面：

- 使业主的工作人员（包括领导、设备操作人员、系统维护人员等）对整个UPS系统及云桌面系统有全面了解，对主流产品和主流技术的发展有良好的认识。

- 熟悉和掌握系统和设备管理的必要知识和管理程序；

- 使系统更好地为业务服务；

- 通过课堂授课、安装考察、演示实验等，熟悉各种设备原理、操作应用情况；

- 胜任日常系统和设备的维护工作，有能力判别、处理一般性问题；

- 避免系统因使用或操作不当而引起的故障，减少突发故障的发生。

- 培训对象

培训对象分3类：系统管理人员、维护人员、操作人员

系统管理人员：接受培训后，能够熟悉相关UPS系统及云桌面软件；熟悉操作系统和应用软件的运行情况，达到在远程支持情况下进行初级系统设置和系统维护的水平；能够对网络状态进行判断并对系统维护、升级提出建设性意见；根据系统建设情况和功能，制定相应的管理制度；熟悉设备原理，能够进行故障诊断；

维护人员：了解系统工作原理、系统组成和主要设备原理；能够进行简单的故障诊断，出具故障诊断报告；能够根据系统运行情况，对系统维护提出意见和建议；

操作人员：能按照规定要求的方式，在正常和紧急情况下，正确操作使用系统。

- 培训内容

培训内容包括基础培训、设备和系统的使用、维护等方面的培训。

- 基础培训内容

基础培训内容主要是系统知识培训，使培训人员对各系统的主流产品和主流技术的有更深入的了解，主要包括：

- 系统技术及其系统概论；

- 系统的理论基础、原理结构、技术特点；

- 各系统主要设备介绍。

- 系统和设备使用培训

系统和设备使用培训内容主要针对技术人员，使其掌握各系统和设备的工作性能，主要包括：

- 掌握有关技术手册的使用；

- 设备安全和系统安全；

- 设备的原理、作用、安装、测试、操作；

- 系统调试的过程和正常运行状态；

- 维护规程及易发故障现象的诊断、判定和排除；

- 系统软件操作、权限管理与控制；

- 系统重要参数的设定和修改；

- 系统管理工作特点、管理制度的建立。

- 系统维护培训

系统维护培训内容主要针对操作人员，使其熟练掌握各系统和设备的使用和操作，主要包括：

- 掌握有关技术手册的使用；

- 各系统设备的操作；

- 系统软件操作、权限管理与控制；

- 系统重要参数的设定和修改；

- 系统管理工作特点、管理制度的建立。

- 培训时间

至少提前30天，提交培训计划，并通知业主培训所需的常用教学设施，如教室、家具、投影仪等（特殊的工具和测试设备由承包商负责）情况。培训计划交业主审批；便于业主安排受训人员以及相关培训日程；

系统联调开始，即可安排现场培训；也可以根据业主方面的批复意见，将现场培训安排在试运行阶段进行。培训的语言为中文。

培训结束，接受培训的人将接受测验和考试并通过考试。

- 培训地点

- 设备培训和现场培训地点：在设备安装现场、或业主指定地点。

- 理论培训、系统操作演示：业主指定地点。

- 培训工作开始前，做好培训教室、设备实验台、教学器具和后勤的准备工作。

- 培训内容安排

- 理论培训

系统安装调试后，在本投标人安排的场所进行知识性培训。包括系统概论、系统原理、项目实施情况等理论内容。使受训人员从整体上把握系统知识，熟悉日常使用的操作设备。本投标人负责搭建实验系统，指导操作人员实际操作。具体内容如下：

- 构架整个系统的逻辑结构，工作原理；

- 系统、设备详细的功能讲述及和其它系统的接口；

- 系统各主要设备的原理和工作特性；

- 系统设备的性能介绍；

- 系统及主要设备故障分析和维护方法，包括：故障定位和确认程序；设备性能演示，模拟故障演示和顺序诊断；在正常运营情况下，维修采用的隔离方法；在买方要求的限定时间内，恢复维护操作和紧急处理过程等。

- 使维修技术员能够充分理解所有系统及设备的工作原理；全部分解和复原这些设备；迅速找出故障和确定损坏的部件；更换损坏的部件并进行修复；按照制造商的规范进行例行维护；了解计算机软件程序，但不一定能修改程序。

- 现场操作培训

以操作、演示为主，对业主方技术人员的使用、操作、维修、保养人员免费进行现场培训，主要内容集中于现场设备的安装、测试、调试及基本的设备维护方法；中心设备的操作、维护方法与管理等，直至会操作(并提供安装使用、维护说明书)。

- 安装培训

培训对象主要针对维护人员，教授工程安装的基础技术。具体内容如下：

机电设备施工安装技术基础。

- 维护与故障排除培训：

培训对象主要针对维护人员，具体内容如下：

- 系统测试方法；

- 系统及主要设备故障分析方法，包括：故障定位和确认程序；设备性能演示模拟故障演示和顺序诊断；

- 在正常运营情况下，维修采用的隔离方法；

- 在买方要求的限定时间内，恢复维护操作和紧急处理过程等；

- 使维修技术员能够充分理解所有系统及设备的工作原理；全部分解和复原这些设备；迅速找出故障和确定损坏的部件；更换损坏的部件并进行修复；按照制造商的规范进行例行维护；了解计算机软件程序，但不一定能修改程序；

- 数据维护。

- 操作培训：

培训对象主要针对操作人员。具体内容如下：

- 系统管理；

- 报警处理；

- 启动和关闭系统程序及相关的安全功能；

- 各种功能的操作方法；

- 系统设备功能的参数设置；

- 各种自动操作方案的编制和设定；

- 系统故障时的恢复维护操作和紧急处理过程程序；

- 业主认为需要培训的内容；

- 业主方提出的合理要求的培训。

- 其他方面

如果业主以后有新的人员要求培训时，也将免费为业主进行培训

培训规模、费用

- 培训规模

根据业主的要求，提供系统化的培训（包括现场培训），参与培训人员由业主指定。除此之外，还可根据实际情况，适当增加培训人员的数量，培训人员数量由业主指定。

根据本投标人承包的工作内容，以达到培训效果为前提，以及业主接受培训人员的具体情况，适当延长培训期。如果因业主人员变动等原因需提供新的培训服务，本投标人另提供一次本地培训。

- 培训费用

培训费用：免费。

培训效果评估

投标人对受训人员的培训效果进行阶段性评估，以决定是否需要更进一步接受培训、或改进培训工作方法。效果评估与培训考核可以结合在一起做。

### 其他要求

投标人需承诺，若有幸中标，在本项目施工及服务提供阶段，需符合甲方整体运维体系，按甲方要求进行固定资产登记、标贴张贴等指令性工作，并根据规定进行巡检和维修，按甲方相关要求进行处理。

本项目在实施工程中，将涉及动力专业、弱电、数据以及机房建设，工期紧，后期产生的监控内容涉密，在这样的建设背景及条件下，项目本身建设规模及内容需要投标人具有相当综合的企业能力。

## 项目付款

双方合同签订后，甲方在收到乙方发票后的20日内支付本项目的30%作为预付款

乙方在完成主要组件到货经检查确认和收到乙方发票后的20日内支付本项目的30%作为到货款

项目初验和收到乙方发票后的20日内支付本项目的15%作为初验款

试运行3个月后进行项目最终验收，验收通过后收到乙方发票后的20日内支付本项目的15%作为终验款

项目经决算审价收到乙方发票后付清审价结论确定的项目余款，增加质保金保函、履约保函

# 技术要求

## 分局备用UPS机房建设

### 机房建设内容

本次在长宁分局2#楼地下一层指定位置新开1间电力电池室，新增消防设备及配套照明及门禁系统。

长宁公安核心UPS机房内现有1个在用电力电池室，内配置有2套200kVA UPS供电系统，为后端服务器设备提供2路不间断电源。UPS供电系统配置的后备蓄电池组放电时间大于1小时。本次改造新增两台UPS主机，后备蓄电池两组，新增两台市电进线柜、两台UPS输出柜，放置在新动力室中，与原有动力室的两台UPS组成2N UPS供电架构。实现了物理和系统隔离，其中任意一套UPS设备故障，另外一套UPS设备都可以保障所供数据机房的电源不间断供电。改造完成后单套UPS供电系统配置的后备蓄电池组每组不小于200安时（552V/200AH）。投标方需对本次新建UPS互为备份和原有动力室组成2N供电出具详细方案，包含不停电无缝割接方案。

机房内新增2台12.5kW或以上专用空调，并具备独立恒温恒湿功能。

本次新增动力室及动力、空调设备新增动环监控，通过现场监控主机对机房内的动力设备、UPS电源，电压、电流、门禁、视频监控、环境温湿度等设备进行集中采集（采集层为整个监控系统的最底层），同时预留接口，满足以后功能扩展之应用，数据全部通过现有的LAN网络资源收敛到分控监控中心和监控中心并将动环监控设备接入长宁公安分局现有动环监控平台。

新增2套人脸门禁一体机、4套不低于五百万像素的高清半球摄像机。

### 机房建设方案

#### 电气工程

在长宁分局2#楼地下一层指定位置新开1间电力电池室为本项目使用，并在该电力电池室内安装2台容量为200kVA的模块化UPS主机（与原UPS系统等容量），并配置相应的UPS输入\输出配电屏、UPS后备蓄电池组等，新增200kVA UPS主机输出功率因数应不低于0.9，结合规范《GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准》中相关规定，可以确定长宁核心机房内总信息化设备总功耗应不大于150kW。本项目为新增的UPS设备配置后备蓄电池组，其放电时间可满足其总信息化设备总功耗150kW满载情况下，放电大于1小时的用电需求。同时在电力电池室外设置1个移动油机接头箱，可按需通过由移动油机为核心机房内重要负载进行供电。

新增主要电源的设备配置如下表所示：

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS输入输出配电屏 | 380V/630A | 台 | 2 |
| UPS主机 | 200kVA | 台 | 2 |
| 动力柜 | 380V/630A | 台 | 1 |
| 蓄电池开关箱 | 630A | 只 | 2 |
| 蓄电池组 | 552V/200Ah | 组 | 4 |
| 移动油机接头箱 | 380V/630A | 只 | 1 |

本项目新增UPS系统设备与1#楼内原有UPS供电系统组成2N UPS供电系统，为后端信息化服务器设备提供2路独立的不间断电源，当其中任意一套UPS设备发生故障停电，另外一套UPS可以保证其所供负载通信设备的不间断运行。同时本项目为新增UPS主机配置后备蓄电池组，其每组容量可满足不小于200安时的、放电大于1小时的用电需求。

机房内蓄电池放电回路的导线按允许电压降，并兼顾允许载流量选型；交流导线按允许载流量，并兼顾机械强度选型。

所有电力电缆均采用铜芯低烟无卤阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。

交流中性线应采用与相线相等截面的导线。

本工程室内电力电缆敷设于走线架内；室外电力电缆穿管埋地敷设。

本工程建设原则应满足GB51194-2016 《通信电源设备安装工程设计规范》、GB50054-2011《低压配电设计规范》的要求。

#### 暖通工程

本项目建设范围为长宁公安地下一层新建电力室、电池室配套暖通设计。

地下一层新建电力室、电池室的冷负荷计算详见下表：

| 房间名称 | 面积 (m2) | 围护结构冷负荷(kW) （冷指标按0.12kW/m2） | 设备发热量(kW)（依据电源专业提资） | 总需冷负荷( kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力室 | 25 | 3 | 20 | 23 |
| 电池室 | 27 | 3.2 | 0 | 3.2 |

在长宁公安地下一层新建电力室新装2台制冷量为12.5kW或以上的立柜式专用空调（具备独立恒温恒湿功能），1主1备，空调设备主用功耗为不低于12.5kW，新装空调的配电引自电力室的动力柜；新建电池室新装1台制冷量为12.5kW或以上的立柜式专用空调（恒温恒湿），暂不考虑备机，空调设备主用功耗为不低于4.2kW，新装空调的配电引自电力室的动力柜。

新装空调室外机分别于地上一层挂墙安装、车库入口上方阳台安装，空调加湿引自地下一层的给水管，空调冷凝水排至地下一层车库入口的排水沟。机房温度保持在18—27摄氏度，相对湿度保持在40—70%，不得结露、温度变化率<5摄氏度/小时。

#### 动环监控工程

本部分主要内容是对本工程中所实施的监控范围（应是动力维护中心所管辖范围）：配置的电源设备、空调、蓄电池、电力机房的温、湿度、门禁、水浸，（氢气）等）均要求实施微机监控管理。并根据建设方的要求将所有数据上联至指定的上级监控平台。

- 监控系统的组成

通常监控系统采用二级网络结构

一级监控中心SC：设在建设方指定场所

二级监控单元SU：项目工程所在区域指定位置

- 监控中心的组成

监控中心(SC)是整个系统的集中监控管理中心，主要完成全网的监控信息的处理、分析及存储。监控中心主要由一台数据库服务器、一台前置机、一个监控主业务台、一台打印机及相关附属设备所组成，监控中心构成局域网络，运行TCP/IP协议。网络接口应考虑一定的预留数量，便于后期扩容使用。

监控中心应具备安全及配置管理、设备监控、显示打印、数据管理、智能分析等功能。具体要求为：

- 能同时监视多个监控单元SU的工作状态，动态实时图形及数据显示监控对象的参量变化。

- 通过监控单元SU对监控模块SM下达监测和控制命令。

- 查询监控单元SU采集的各种监测数据和告警信息，并在屏幕上显示或打印输出；接到监控单元SU送来告警信息时，立即发出告警，告警时应有明显提示动作如声、光、文字显示及打印输出，紧急告警时能自动呼叫维护人员电话或发出短消息。

- 生成要求的统计报表及曲线，一般情况下应有日、月报表和曲线。

- 保存告警数据、操作数据和监测数据不少于12个月。

- 对监测数据进行智能分析、处理，为维护人员提供参考信息和建议，尽可能使系统和设备处于最佳运行状态，有效地提高系统稳定性，并使能源利用更加合理。

- 监控单元(SU)的组成

监控单元(SU)主要由智能协议处理器和监控模块SM等组成，具有监控端局全部通信电源设备、空调设备及机房环境等功能。监控端局的监控单元采用数据前置机的组网方式。监控单元应具有以下功能：

- 实时采集被监控设备及机房环境的运行参数和工作状态。

- 接收并执行来自上级监控中心的控制命令。

- 收集故障告警和遥信量变化信息，将这些信息主动上报到监控中心。

- 能进行基本的数据处理，可在现场用计算机直接接入模块的调试口进行现场维护操作。

- 具有来电自启动功能，拥有多个的RS232、RS422/485接口，实现对智能设备的监控。

- 监控系统的传输方式

本单项工程数据采集模块(SM)与监控单元(SU)之间采用RS232/RS485传输，可接入各厂商自定义的通讯协议。本单项工程监控中心(SC)与机房监控单元(SU)之间采用IP网络进行传输。

- 本工程监控对象及内容

- 监控对象

本项目主要监控对象包括：新增配电屏、UPS主机、蓄电池等电气设备。

- 监控内容

  - 配电屏

遥测：三相输入电压，三相负荷电流 、频率、功率、功率因数、功耗；

遥信：开关状态，缺相，过压、欠压告警、过流告警、开关状态；

  - UPS主机

遥测：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率，标示蓄电池电压，标示蓄电池温度；

遥信：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障；

  - 蓄电池

遥测:蓄电池组总电压，每只蓄电池电压，标示电池温度，每组充、放电电流，每组电池安时量；

遥信：蓄电池组总电压高/低，每只蓄电池电压高/低，标示电池温度高，充电电流高；

  - 空调

遥测：送风温度、回风温度、回风湿度；

遥信：工作状态、高/低温报警、运行状态、水浸；

遥控：温度设定、开/关机

  - 环境温湿度

遥测：温度、湿度；

遥信：温湿度过高、过低告警、地湿；

遥控：开/关门；

  - 氢气浓度

遥测：氢气浓度；

遥信：氢气浓度过高告警；

遥控：开/关；

本工程应满足YD/T 5027-2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的要求。

YD/T 5027-2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》中第6.2.7条为强制性条文、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》中第14.9.4条为强制性条文，必须严格执行。

### 节能环保、安全生产及其它

#### 环保、节能

主要电源设备应采用技术先进，占地面积小，效率高，节能的高频转换设备。

电磁辐射值应满足中华人民共和国国家标准GB8702-2014《电磁环境控制限值》。

对于产生环境污染的通信工程建设项目，建设单位必须把环境保护工作纳入建设计划，并执行"三同时制度"，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。通信工程建设中应优先采用环保的施工工艺和材料，不得使用不符合环保标准的工艺、材料。废铅酸蓄电池的包装、运输、储存及回收，应执行国家通信产品环保相关标准。

#### 接地系统

依据国家标准GB50689-2011 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》第3.1.1条：通信局（站）的接地系统必须采用联合接地的方式。本工程采用联合接地方式｡按单点接地原理设计，即通信设备的工作接地､保护接地(包括屏蔽接地和建筑物防雷接地)共同合用一个接地体的联合接地方式｡

依据国家标准GB50689-2011 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》第3.1.2条：大、中型通信局（站）必须采用TN-S或TN-C-S供电方式。本工程交流供电采用TN-S系统。

本工程接地系统还应满足JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的要求，其中，第12.5.2、12.5.4条为强制性条文，必须严格执行。

#### 防雷

应根据国家标准GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》的要求，在供电系统中采用多级防雷措施，并规定各级防雷设备的最大通流容量，各级防雷设备的参数相互配合，在遭受雷电冲击时使到达设备输入端的浪涌电流不超过设备所允许值，保障供电安全。

本项目属于少雷区。

本工程防雷系统应满足GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》、GB51120-2015《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》的要求。

GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》中第1.0.6、3.1.1、3.1.2、3.6.8、3.9.1、3.10.3、3.11.2、3.13.6、3.14.1、4.8.1、5.3.1、5.3.4、6.4.3、7.4.6、9.2.9条为强制性条文、GB51120-2015《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》中第3.0.1、6.3.2、6.3.4、7.3.1条为强制性条文，必须严格执行。

#### 抗震加固

为满足电源设备的抗震要求，工程中所配置的电源设备应采取抗震加固措施。所有电源设备与地面应使用膨胀螺栓加固；并列设备之间应采用屏间连接螺栓连接；对于墙挂式设备应采用膨胀螺栓4点对墙加固。

本工程设备安装节点位于上海市，依据GB 50011-2010(2016年)《建筑抗震设计规范》“附录A我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”，本地区抗震设防烈度为7度。

本工程设备安装地为长宁公安分局DC机房，该局为通信生产楼，依据YD 5054-2019《通信建筑抗震设防分类标准》 3.0.2章节规定，该局属于“重点设防（乙类）”通信建筑。根据该标准4.0.1章节规定，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求（即7+1度）加强其抗震措施。

#### 劳动安全生产及施工注意事项

（1）施工安全重点部位和环节

本工程涉及施工安全的重点部位和环节是在带电环境中施工。施工过程中应严格执行安全生产的操作规程，并符合国家相关规定要求，保障落实安全第一、预防为主、综合治理，避免触电、短路等事故。

本工程涉及到安全生产的相关单位是建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，各相关环节包括施工安全、工具和仪表使用、器材储运、设备安装，需针对各环节严格防范安全生产事故。

1）设备的三相电源接线端子应连接正确、牢固可靠。设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落人机内的碎金属丝片。

2)通信电源设备安装工程的安装方式、要求，各种设备规格、型号应按照工程设计的要求执行。新装设备的电气性能指标应符合工程设计或技术指标的规定。设备布线和接线正确，无碰地、短路、开路、假焊等情况。机内各种插接件连接正确、无松动。机架保护地线连接可靠。直流配电设备、不间断电源设备（UPS）应通过通电测试检验。

3)直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中，直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为蓝色。电源线、信号线必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头和急弯处，布放时应保持其平直、整齐，绑扎间隔均匀，松紧合适，塑料袋扎头应放在隐蔽处。电缆线应走线方便、整齐、美观，与设备连线余留长度适量，同时不应妨碍今后的维护工作。电源线进入设备时，可在电源线端头处剥脱绝缘外皮后缠绕塑料绝缘带或套上绝缘套管，长度一致，套管松紧适度。塑料绝缘带和绝缘套管的颜色应符合要求，以便识别电源线的极性。截面在10mm2以上的多股电源线端头应加装接线端子（线鼻子）并镀锡，接线端子尺寸与导线线径应吻合，用压（焊）接工具压（焊）接牢固，接线端子与设备的接触部分应平整、并在接线端子与螺母之间应加装平垫片和弹簧垫片，拧紧螺母。

4）交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得采用中性线做交流保护地线。

本工程施工时还应满足GB51199-2016《通信电源设备安装工程验收规范》、GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的要求。GB51199-2016《通信电源设备安装工程验收规范》中第1.0.6、2.0.10、3.3.5条为强制性条文、GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5.2.10、8.0.1条为强制性条文，必须严格执行，详见强制性条文附表。

（2）其它安全生产要求

1）工程项目施工应实行安全技术交底制度，接受交底的人员应覆盖全体作业人员。安全技术交底应包括以下主要内容：工程项目的施工作业特点和危险因素；针对危险因素制定的具体预防措施；相应的安全生产操作规程和标准；在施工生产中应注意的安全事项；发生事故后应采取的应急措施。

2）对于有割接工作的项目，割接前应制定割接方案，充分考虑安全因素，并同时制定应急预案，经有关部门批准后方可实施。

3）在通信机房作业时，应遵守通信机房的管理制度，按照指定地点设置施工的材料区、工器具区、剩余料区。钻孔、开凿墙洞应采取必要的防尘措施。需要动用正在运行设备的缆线、模块时，应经机房值班人员许可，严格按照施工组织方案实施，离开施工现场前应确认设备运行正常，并及时清理现场。

4）施工单位应定期对施工人员进行安全教育，包括交通、治安、消防、卫生防疫、环境保护等方面。

5）安装、巡检、维修、移动或拆除临时用电设备和线路，应由电工完成，并应有人监护。检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，应切断电源，并在总配电箱或者分配电箱一侧悬挂“检修设备，请勿合闸”的警示标牌，必要时设专人看管。

6）工器具和仪表应符合国家及行业相关标准要求，并应有产品合格证和使用说明书。施工作业时应选择合适的工器具和仪表，并按照使用说明书的要求正确使用。工器具和仪表应定期检查、维修、保养，发现损坏应及时修理或更换。电动工具、动力设备及仪表的检查、维修、保养和管理应由具备专业技术知识的人员负责。用电工器具、仪表的电源线不应随意接长或拆换；插头、插座应符合国家相关标准，不得任意拆除或调换。施工工器具的安装应牢固，松紧适度，防止使用过程中脱落或断裂。作业时，施工作业人员不得将有锋刃的工具插人腰间或放在衣服口袋内。运输或存放这些工具应平放，锋刃口不可朝上或向外，放人工具袋时刃口应向下。长条形工具或较大的工具应平放。长条形工具不得靠墙、汽车或电杆倚立。传递工具时，不得上扔下掷。使用带有金属的工具时，应避免触碰电力线或带电物体。

7）用电工具使用前应进行检查，若有手柄破损、导线老化、导线裸露、短路、外壳漏电、绝缘不良、插头和插座破裂松动、零件螺丝松脱等不正常现象，不得使用。用电工具应使用带漏电保护器的插座，插头与插座应配套，不得将导线直接插入插座孔内使用。在易燃、易爆场所，必须使用防爆式用电工具。

8）焊接现场必须有防火措施，严禁存放易燃、易爆物品及其他杂物。禁火区内严禁焊接、切割作业，需要焊接、切割时，必须把工件移到指定的安全区内进行。当必须在禁火区内焊接、切割作业时，必须报请有关部门批准，办理许可证，采取可靠防护措施后，方可作业。焊接带电的设备时必须先断电。焊接贮存过易燃、易爆、有毒物质的容器或管道，必须清洗干净，并将所有孔口打开。严禁在带压力的容器或管道上施焊。

9）使用吊车吊装物件时，严禁有人在吊臂下停留或走动，严禁在吊具上或被吊物上站人，严禁用人在吊装物上配重、找平衡。严禁用吊车拖拉物件或车辆。严禁吊拉固定在地面或设备上的物件。

10）仪表使用人员应经过培训，熟悉仪表的使用方法，并应按规定进行操作和保管。仪表使用前应按额定工作电源电压的要求引接电源，电源插座应选用有防漏电保护的插座。仪表使用时应接地保护。

11）搬运通信设备、线缆等器材时，使用的杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车(盘)、跳板等搬运工具应有足够的强度。不得使用有破损、腐蚀、腐朽现象的搬运工具。

12）在通信设备的顶部或附近墙壁钻孔时，应采取遮盖措施，避免铁屑、灰尘落入设备内。对墙、天花板钻孔则应避开梁柱钢筋和内部管线。

13）在已运行的设备旁安装机架时应防止碰撞原有设备。布放线缆时，不应强拉硬拽。在楼顶布放线缆时，不得站在窗台上作业。如必须站在窗台上作业时，应使用安全带。设备在加电前应进行检查，设备内不得有金属碎屑，电源正负极不得接反和短路，设备保护地线应引接良好，各级电源熔断器和空气开关规格应符合设计和设备的技术要求。

14）在地槽内布放电源线时，应注意防潮。地槽内应无积水、渗水现象，并用防水胶垫垫底。设备的三相电源接线端子应连接正确、牢固可靠。设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落人机内的碎金属丝片。交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距应符合工程验收规范要求。电源线中间严禁有接头。汇流排(母线)接头处钻孔的孔径、螺栓、垫片应符合要求，汇流排(母线)接头处应镀锡。汇流排(母线)在过墙体或楼层孔洞时，应采用“软母线”连接，“软母线”的两端接头应伸出墙体或楼板洞孔外，并在墙体外的两侧用支撑绝缘子固定。

15）高处作业时，应使用升降梯或搭建工作平台，其支撑架四角应包扎防滑的绝缘橡胶垫。在安装走线槽(桥架 ) 的 工 作现场，应清理地面的障碍物。对建筑物的预留孔洞、楼梯口，应覆盖牢固或加装围栏。需要开凿墙洞(孔)或钻孔时，不得损害建筑物的 主钢筋和承重墙结构。槽道或走线桥架的节与节之间应电气连通，并就近接地。

本工程安全生产同时应满足YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》的要求，其中，第3.2.1、3.2.8、3.3.1、3.4.7、3.4.10、3.6.6、3.6.8、3.6.9、4.3.9、4.4.1、4.6.4、4.7.1、4.7.5、4.7.7、4.7.8、4.8.1、4.8.4、4.8.7、4.8.10、4.8.12、4.8.14、4.8.17、4.8.19、5.5.6、6.2.8、6.14.4、6.14.5、6.14.7、6.14.8、7.2.6、8.1.3、11.1.6、11.3.2、11.6.4、11.6.5条为强制性条文，必须严格执行，详见强制性条文附表。

（3）消防安全

施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，并确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

施工现场应配备必要的消防器材。消防器材设置地点应合理，便于取用，使用方法应明示。施工现场配备的消防器材应完好无损且在有效期内。人员首次进入施工现场，应首先了解消防设施、器材的设置点，不得随意挪动。不得堵塞消防通道、遮挡消防设施。在光(电)缆进线室、水线房、机房、无(有)人站、木工场地、仓库、林区、草原等处施工时，严禁烟火。施工车辆进入禁火区必须加装排气管防火装置。在室内进行油漆作业时，应保持通风良好，不得有烟火，照明灯具应使用防爆灯。电缆等各种贯穿物穿越墙壁或楼板时，必须按要求用防火封堵材料封堵洞口。电气设备着火时，必须首先切断电源。机房失火时，应正确使用消防器材和灭火设施。

消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量，应满足建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

本工程在消防安全方面同时应满足GB50174-2017《数据中心设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的要求。GB50174-2017《数据中心设计规范》中第8.4.4、13.2.1、13.2.4、13.3.1、13.4.1条为强制性条文、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》中第4.9.1、4.9.2条为强制性条文，必须严格执行，详见强制性条文附表。

#### 其它需要说明的问题

| GB 51199-2016《通信电源设备安装工程验收规范》第3.3.4条：电源线外皮颜色应符合下表的规定。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表 电源线外皮颜色 |  |  |  |
| 直流电源 |  | 交流电源 |  |
| 正极 | 红色 | L1相 | 黄色 |
|  |  | L2相 | 绿色 |
| 负极 | 蓝色 | L3相 | 红色 |
|  |  | 中性线 | 浅蓝色 |
| 保护接地线 | 黄绿色 | 保护接地线 | 黄绿色 |

#### 主要设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备配置（增加设备参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 380V/200KVA 尺寸：850*925*1970（宽深高） | 台 | 2 |
| 2 | UPS输入输出柜 | UPS输入输出柜（380V/630A） 尺寸：600*600*2000（宽深高） | 台 | 2 |
| 3 | 动力柜 | 动力柜（380V/630A） 尺寸：600*600*2000（宽深高） | 台 | 1 |
| 4 | 油机接头箱 | （380V/630A）尺寸：400*250*600（宽深高） | 台 | 1 |
| 5 | 蓄电池开关柜 | 630A 尺寸：750*300*1000（宽深高） | 台 | 2 |
| 6 | 蓄电池组 | ±276V/200Ah 尺寸：3300*1200*1600（长宽高） | 组 | 4 |
| 7 | 动环监控 | 动环监控（温湿度传感器、氢气探测器、烟雾传感器、UPS输入柜监控、UPS主机监控、UPS输出柜监控、空调配电箱监控、列头柜监控、电池开关箱监控、蓄电池采集单元、蓄电池管理单元、空调监控、漏水探测器、漏水监测等多功能告警器、FSU监控单元（含软件）） | 套 | 1 |
| 8 | 系统电缆 | 4*120+1*70；4*95+1*50；1*120；1*95；1*25 | 项 | 1 |
| 9 | 风冷精密空调 | 风冷精密空调,并具备恒温恒湿功能 | 台 | 3 |
| 10 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：7英寸LCD触摸显示屏，不低于200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持不少于50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持不少于50000张卡片，100000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码；支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门；当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理； 5、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 6、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 7、支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；人脸比对平均时间≤0.2s；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸参考：长约239mm*宽约116.5mm*高约33mm； 12、工作温度：-30~65℃。 | 套 | 2 |
| 11 | 五百万高清半球摄像机 | 1/2.8" 5MP CMOS 传感器；超高清晰图像 支持H264，H.265, 支持双码流，主码流2560*1920/2560*1440/2048*1536/1920*1080/1280*720；辅码流一：1280*720/704*576/640*360/352*288；辅码流二：640*360/352*288； | 套 | 4 |

## 核心机房备用UPS机房建设

### 机房建设内容

本次项目新建一个动力室，新增消防设备及配套照明及门禁系统。

本次新增一套500kVA UPS系统，包含：一台市电进线柜、一台500kVA UPS主机，一台UPS输出柜、4组480V/200AH蓄电池、一台电池开关柜。

本次新增4台12.5kW空调，2用2备，并具备独立恒温恒湿功能。新增1台空调配电箱，将DC机房内部分空调割接至此空调配电箱，分担负荷，防止原有空调配电柜开关过载跳闸。

数据机房内新增3台列头柜，将机房内每个机柜的其中一路电割接至，新增列头柜，形成2N系统。

本次新增动力室及动力、空调设备新增动环监控，并将动环监控设备接入长宁公安分局现有动环监控平台。

新增2套人脸门禁一体机、3套五百万高清半球摄像机。

投标方需对本次新建UPS互为备份和原有动力室组成2N供电出具详细方案，包含不停电无缝割接方案。

### 机房建设方案

#### 电气工程

在金钟路核心机房地下一层指定位置新开1间电力电池室为本项目使用，并在该电力电池室内安装1套容量为500kVA的模块化UPS主机（与原UPS系统等容量的UPS主机），并配置相应的UPS输入\输出配电屏、UPS后备蓄电池组等，新增500kVA模块化UPS主机输出功率因数应不低于0.9，结合规范《GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准》中相关规定（6.3.3 为信息网络系统供电时，UPS的额定输出功率应大于信息网络设备额定总和的1.2倍），可以确定金钟路核心机房内总信息化设备总功耗应不大于187.5kW。本项目为新增的UPS设备配置后备蓄电池组，其放电时间可满足其总信息化设备总功耗187.5k W满载情况下，放电1小时的用电需求。

金钟路核心机房新增主要电源的设备配置如下表所示：

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原电力室原交流屏更新/改造 | 380V/630A | 台 | 2 |
| UPS输入配电屏 | 380V/630A | 台 | 1 |
| UPS输出配电屏 | 380V/630A | 台 | 1 |
| UPS主机 | 250kVA | 台 | 1 |
| 蓄电池开关柜 |  | 台 | 1 |
| 蓄电池组 |  | 套 | 1 |

本项目新增UPS系统设备与机房内原有UPS供电系统组成2N UPS供电系统，为后端信息化服务器设备提供2路独立的不间断电源，保证通信设备的可靠运行。同时本项目为新增UPS主机配置后备蓄电池组，其容量可满足每组不小于200安时的使用要求。

同时为满足本项目对原有供电系统进行改造的使用要求，需对原电力电池室内的2台交流配电屏进行更新改造。从而满足整个项目的整体使用要求。

本项目新UPS供电系统建设完成后，需为机房内原有列头柜敷设1路新不间断电源替换原有2路前级同源的不间断输入电源，从而实现末端服务器信息化设备的2N架构供电。

机房内蓄电池放电回路的导线按允许电压降，并兼顾允许载流量选型；交流导线按允许载流量，并兼顾机械强度选型。

所有电力电缆均采用铜芯低烟无卤阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。

交流中性线应采用与相线相等截面的导线。

本工程建设原则应满足GB51194-2016 《通信电源设备安装工程设计规范》、GB50054-2011《低压配电设计规范》的要求。

#### 动环监控工程

本部分主要内容是提出对动力环境监控的必要性，提出对本工程中所实施的监控范围（应是动力维护中心所管辖范围）：配置的电源设备、空调、蓄电池、电力机房的温、湿度、门禁、水浸、氢气等）均要求实施微机监控管理。并将动环监控接入长宁公安分局的监控平台中。

- 监控系统的组成

通常监控系统采用二级网络结构

一级监控中心SC：设在建设方指定场所

二级监控单元SU：项目工程所在区域指定位置

- 监控中心的组成

监控中心(SC)是整个系统的集中监控管理中心，主要完成全网的监控信息的处理、分析及存储。监控中心主要由一台数据库服务器、一台前置机、一个监控主业务台、一台打印机及相关附属设备所组成，监控中心构成局域网络，运行TCP/IP协议。网络接口应考虑一定的预留数量，便于后期扩容使用。

监控中心应具备安全及配置管理、设备监控、显示打印、数据管理、智能分析等功能。具体要求为：

- 能同时监视多个监控单元SU的工作状态，动态实时图形及数据显示监控对象的参量变化。

- 通过监控单元SU对监控模块SM下达监测和控制命令。

- 查询监控单元SU采集的各种监测数据和告警信息，并在屏幕上显示或打印输出；接到监控单元SU送来告警信息时，立即发出告警，告警时应有明显提示动作如声、光、文字显示及打印输出，紧急告警时能自动呼叫维护人员电话或发出短消息。

- 生成要求的统计报表及曲线，一般情况下应有日、月报表和曲线。

- 保存告警数据、操作数据和监测数据不少于12个月。

- 对监测数据进行智能分析、处理，为维护人员提供参考信息和建议，尽可能使系统和设备处于最佳运行状态，有效地提高系统稳定性，并使能源利用更加合理。

- 监控单元(SU)的组成

监控单元(SU)主要由智能协议处理器和监控模块SM等组成，具有监控端局全部通信电源设备、空调设备及机房环境等功能。监控端局的监控单元采用数据前置机的组网方式。监控单元应具有以下功能：

- 实时采集被监控设备及机房环境的运行参数和工作状态。

- 接收并执行来自上级监控中心的控制命令。

- 收集故障告警和遥信量变化信息，将这些信息主动上报到监控中心。

- 能进行基本的数据处理，可在现场用计算机直接接入模块的调试口进行现场维护操作。

- 具有来电自启动功能，拥有多个的RS232、RS422/485接口，实现对智能设备的监控。

- 监控系统的传输方式

本单项工程数据采集模块(SM)与监控单元(SU)之间采用RS232/RS485传输，可接入各厂商自定义的通讯协议。本单项工程监控中心(SC)与机房监控单元(SU)之间采用IP网络进行传输。

- 本工程监控对象及内容

- 监控对象

本项目主要监控对象包括：新增配电屏、UPS主机、蓄电池等电气设备。

- 监控内容

  - 配电屏

遥测：三相输入电压，三相负荷电流 、频率、功率、功率因数、功耗；

遥信：开关状态，缺相，过压、欠压告警、过流告警、开关状态；

  - UPS主机

遥测：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率，标示蓄电池电压，标示蓄电池温度；

遥信：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障；

  - 蓄电池

遥测:蓄电池组总电压，每只蓄电池电压，标示电池温度，每组充、放电电流，每组电池安时量；

遥信：蓄电池组总电压高/低，每只蓄电池电压高/低，标示电池温度高，充电电流高；

  - 空调

遥测：送风温度、回风温度、回风湿度；

遥信：工作状态、高/低温报警、运行状态、水浸；

遥控：温度设定、开/关机

  - 环境温湿度

遥测：温度、湿度；

遥信：温湿度过高、过低告警、地湿；

遥控：开/关门；

  - 氢气浓度

遥测：氢气浓度；

遥信：氢气浓度过高告警；

遥控：开/关；

本工程应满足YD/T 5027-2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的要求。

YD/T 5027-2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》中第6.2.7条为强制性条文、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》中第14.9.4条为强制性条文，必须严格执行。

### 节能环保、安全生产及其它

#### 环保、节能

主要电源设备应采用技术先进，占地面积小，效率高，节能的高频转换设备。

电磁辐射值应满足中华人民共和国国家标准GB8702-2014《电磁环境控制限值》。

对于产生环境污染的通信工程建设项目，建设单位必须把环境保护工作纳入建设计划，并执行"三同时制度"，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。通信工程建设中应优先采用环保的施工工艺和材料，不得使用不符合环保标准的工艺、材料。废铅酸蓄电池的包装、运输、储存及回收，应执行国家通信产品环保相关标准。

#### 接地系统

依据国家标准GB50689-2011 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》第3.1.1条：通信局（站）的接地系统必须采用联合接地的方式。本工程采用联合接地方式｡按单点接地原理设计，即通信设备的工作接地､保护接地(包括屏蔽接地和建筑物防雷接地)共同合用一个接地体的联合接地方式｡

依据国家标准GB50689-2011 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》第3.1.2条：大、中型通信局（站）必须采用TN-S或TN-C-S供电方式。本工程交流供电采用TN-S系统。

本工程接地系统还应满足JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的要求，其中，第12.5.2、12.5.4条为强制性条文，必须严格执行。

#### 防雷

应根据国家标准GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》的要求，在供电系统中采用多级防雷措施，并规定各级防雷设备的最大通流容量，各级防雷设备的参数相互配合，在遭受雷电冲击时使到达设备输入端的浪涌电流不超过设备所允许值，保障供电安全。

本项目属于少雷区。

本工程防雷系统应满足GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》、GB51120-2015《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》的要求。

GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》中第1.0.6、3.1.1、3.1.2、3.6.8、3.9.1、3.10.3、3.11.2、3.13.6、3.14.1、4.8.1、5.3.1、5.3.4、6.4.3、7.4.6、9.2.9条为强制性条文、GB51120-2015《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》中第3.0.1、6.3.2、6.3.4、7.3.1条为强制性条文，必须严格执行。

#### 抗震加固

为满足电源设备的抗震要求，工程中所配置的电源设备应采取抗震加固措施。所有电源设备与地面应使用膨胀螺栓加固；并列设备之间应采用屏间连接螺栓连接；对于墙挂式设备应采用膨胀螺栓4点对墙加固。

本工程设备安装节点位于上海市，依据GB 50011-2010(2016年)《建筑抗震设计规范》“附录A我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”，本地区抗震设防烈度为7度。

本工程设备安装地为长宁公安分局DC机房，该局为通信生产楼，依据YD 5054-2019《通信建筑抗震设防分类标准》 3.0.2章节规定，该局属于“重点设防（乙类）”通信建筑。根据该标准4.0.1章节规定，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求（即7+1度）加强其抗震措施。

#### 劳动安全生产及施工注意事项

（1）施工安全重点部位和环节

本工程涉及施工安全的重点部位和环节是在带电环境中施工。施工过程中应严格执行安全生产的操作规程，并符合国家相关规定要求，保障落实安全第一、预防为主、综合治理，避免触电、短路等事故。

本工程涉及到安全生产的相关单位是建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，各相关环节包括施工安全、工具和仪表使用、器材储运、设备安装，需针对各环节严格防范安全生产事故。

1）设备的三相电源接线端子应连接正确、牢固可靠。设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落人机内的碎金属丝片。

2)通信电源设备安装工程的安装方式、要求，各种设备规格、型号应按照工程设计的要求执行。新装设备的电气性能指标应符合工程设计或技术指标的规定。设备布线和接线正确，无碰地、短路、开路、假焊等情况。机内各种插接件连接正确、无松动。机架保护地线连接可靠。直流配电设备、不间断电源设备（UPS）应通过通电测试检验。

3)直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中，直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为蓝色。电源线、信号线必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头和急弯处，布放时应保持其平直、整齐，绑扎间隔均匀，松紧合适，塑料袋扎头应放在隐蔽处。电缆线应走线方便、整齐、美观，与设备连线余留长度适量，同时不应妨碍今后的维护工作。电源线进入设备时，可在电源线端头处剥脱绝缘外皮后缠绕塑料绝缘带或套上绝缘套管，长度一致，套管松紧适度。塑料绝缘带和绝缘套管的颜色应符合要求，以便识别电源线的极性。截面在10mm2以上的多股电源线端头应加装接线端子（线鼻子）并镀锡，接线端子尺寸与导线线径应吻合，用压（焊）接工具压（焊）接牢固，接线端子与设备的接触部分应平整、并在接线端子与螺母之间应加装平垫片和弹簧垫片，拧紧螺母。

4）交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得采用中性线做交流保护地线。

本工程施工时还应满足GB51199-2016《通信电源设备安装工程验收规范》、GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的要求。GB51199-2016《通信电源设备安装工程验收规范》中第1.0.6、2.0.10、3.3.5条为强制性条文、GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5.2.10、8.0.1条为强制性条文，必须严格执行，详见强制性条文附表。

（2）其它安全生产要求

1）工程项目施工应实行安全技术交底制度，接受交底的人员应覆盖全体作业人员。安全技术交底应包括以下主要内容：工程项目的施工作业特点和危险因素；针对危险因素制定的具体预防措施；相应的安全生产操作规程和标准；在施工生产中应注意的安全事项；发生事故后应采取的应急措施。

2）对于有割接工作的项目，割接前应制定割接方案，充分考虑安全因素，并同时制定应急预案，经有关部门批准后方可实施。

3）在通信机房作业时，应遵守通信机房的管理制度，按照指定地点设置施工的材料区、工器具区、剩余料区。钻孔、开凿墙洞应采取必要的防尘措施。需要动用正在运行设备的缆线、模块时，应经机房值班人员许可，严格按照施工组织方案实施，离开施工现场前应确认设备运行正常，并及时清理现场。

4）施工单位应定期对施工人员进行安全教育，包括交通、治安、消防、卫生防疫、环境保护等方面。

5）安装、巡检、维修、移动或拆除临时用电设备和线路，应由电工完成，并应有人监护。检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，应切断电源，并在总配电箱或者分配电箱一侧悬挂“检修设备，请勿合闸”的警示标牌，必要时设专人看管。

6）工器具和仪表应符合国家及行业相关标准要求，并应有产品合格证和使用说明书。施工作业时应选择合适的工器具和仪表，并按照使用说明书的要求正确使用。工器具和仪表应定期检查、维修、保养，发现损坏应及时修理或更换。电动工具、动力设备及仪表的检查、维修、保养和管理应由具备专业技术知识的人员负责。用电工器具、仪表的电源线不应随意接长或拆换；插头、插座应符合国家相关标准，不得任意拆除或调换。施工工器具的安装应牢固，松紧适度，防止使用过程中脱落或断裂。作业时，施工作业人员不得将有锋刃的工具插人腰间或放在衣服口袋内。运输或存放这些工具应平放，锋刃口不可朝上或向外，放人工具袋时刃口应向下。长条形工具或较大的工具应平放。长条形工具不得靠墙、汽车或电杆倚立。传递工具时，不得上扔下掷。使用带有金属的工具时，应避免触碰电力线或带电物体。

7）用电工具使用前应进行检查，若有手柄破损、导线老化、导线裸露、短路、外壳漏电、绝缘不良、插头和插座破裂松动、零件螺丝松脱等不正常现象，不得使用。用电工具应使用带漏电保护器的插座，插头与插座应配套，不得将导线直接插入插座孔内使用。在易燃、易爆场所，必须使用防爆式用电工具。

8）焊接现场必须有防火措施，严禁存放易燃、易爆物品及其他杂物。禁火区内严禁焊接、切割作业，需要焊接、切割时，必须把工件移到指定的安全区内进行。当必须在禁火区内焊接、切割作业时，必须报请有关部门批准，办理许可证，采取可靠防护措施后，方可作业。焊接带电的设备时必须先断电。焊接贮存过易燃、易爆、有毒物质的容器或管道，必须清洗干净，并将所有孔口打开。严禁在带压力的容器或管道上施焊。

9）使用吊车吊装物件时，严禁有人在吊臂下停留或走动，严禁在吊具上或被吊物上站人，严禁用人在吊装物上配重、找平衡。严禁用吊车拖拉物件或车辆。严禁吊拉固定在地面或设备上的物件。

10）仪表使用人员应经过培训，熟悉仪表的使用方法，并应按规定进行操作和保管。仪表使用前应按额定工作电源电压的要求引接电源，电源插座应选用有防漏电保护的插座。仪表使用时应接地保护。

11）搬运通信设备、线缆等器材时，使用的杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车(盘)、跳板等搬运工具应有足够的强度。不得使用有破损、腐蚀、腐朽现象的搬运工具。

12）在通信设备的顶部或附近墙壁钻孔时，应采取遮盖措施，避免铁屑、灰尘落入设备内。对墙、天花板钻孔则应避开梁柱钢筋和内部管线。

13）在已运行的设备旁安装机架时应防止碰撞原有设备。布放线缆时，不应强拉硬拽。在楼顶布放线缆时，不得站在窗台上作业。如必须站在窗台上作业时，应使用安全带。设备在加电前应进行检查，设备内不得有金属碎屑，电源正负极不得接反和短路，设备保护地线应引接良好，各级电源熔断器和空气开关规格应符合设计和设备的技术要求。

14）在地槽内布放电源线时，应注意防潮。地槽内应无积水、渗水现象，并用防水胶垫垫底。设备的三相电源接线端子应连接正确、牢固可靠。设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落人机内的碎金属丝片。交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距应符合工程验收规范要求。电源线中间严禁有接头。汇流排(母线)接头处钻孔的孔径、螺栓、垫片应符合要求，汇流排(母线)接头处应镀锡。汇流排(母线)在过墙体或楼层孔洞时，应采用“软母线”连接，“软母线”的两端接头应伸出墙体或楼板洞孔外，并在墙体外的两侧用支撑绝缘子固定。

15）高处作业时，应使用升降梯或搭建工作平台，其支撑架四角应包扎防滑的绝缘橡胶垫。在安装走线槽(桥架 ) 的 工 作现场，应清理地面的障碍物。对建筑物的预留孔洞、楼梯口，应覆盖牢固或加装围栏。需要开凿墙洞(孔)或钻孔时，不得损害建筑物的 主钢筋和承重墙结构。槽道或走线桥架的节与节之间应电气连通，并就近接地。

本工程安全生产同时应满足YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》的要求，其中，第3.2.1、3.2.8、3.3.1、3.4.7、3.4.10、3.6.6、3.6.8、3.6.9、4.3.9、4.4.1、4.6.4、4.7.1、4.7.5、4.7.7、4.7.8、4.8.1、4.8.4、4.8.7、4.8.10、4.8.12、4.8.14、4.8.17、4.8.19、5.5.6、6.2.8、6.14.4、6.14.5、6.14.7、6.14.8、7.2.6、8.1.3、11.1.6、11.3.2、11.6.4、11.6.5条为强制性条文，必须严格执行，详见强制性条文附表。

（3）消防安全

施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，并确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

施工现场应配备必要的消防器材。消防器材设置地点应合理，便于取用，使用方法应明示。施工现场配备的消防器材应完好无损且在有效期内。人员首次进入施工现场，应首先了解消防设施、器材的设置点，不得随意挪动。不得堵塞消防通道、遮挡消防设施。在光(电)缆进线室、水线房、机房、无(有)人站、木工场地、仓库、林区、草原等处施工时，严禁烟火。施工车辆进入禁火区必须加装排气管防火装置。在室内进行油漆作业时，应保持通风良好，不得有烟火，照明灯具应使用防爆灯。电缆等各种贯穿物穿越墙壁或楼板时，必须按要求用防火封堵材料封堵洞口。电气设备着火时，必须首先切断电源。机房失火时，应正确使用消防器材和灭火设施。

消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量，应满足建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

本工程在消防安全方面同时应满足GB50174-2017《数据中心设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的要求。GB50174-2017《数据中心设计规范》中第8.4.4、13.2.1、13.2.4、13.3.1、13.4.1条为强制性条文、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》中第4.9.1、4.9.2条为强制性条文，必须严格执行，详见强制性条文附表。

#### 其它需要说明的问题

| GB 51199-2016《通信电源设备安装工程验收规范》第3.3.4条：电源线外皮颜色应符合下表的规定。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表 电源线外皮颜色 |  |  |  |
| 直流电源 |  | 交流电源 |  |
| 正极 | 红色 | L1相 | 黄色 |
|  |  | L2相 | 绿色 |
| 负极 | 蓝色 | L3相 | 红色 |
|  |  | 中性线 | 浅蓝色 |
| 保护接地线 | 黄绿色 | 保护接地线 | 黄绿色 |

### 主要设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS输入柜 | UPS输入柜（380V/630A） 尺寸：600*600*2000（宽深高） | 台 | 1 |
| 2 | UPS主机 | UPS主机（380V/250KVA） 尺寸：850*925*1970（宽深高） | 台 | 1 |
| 3 | UPS输出柜 | UPS输出柜（380V/630A） 尺寸：600*600*2000（宽深高） | 台 | 1 |
| 4 | 空调配电箱 | 空调配电箱 尺寸：国产定制 | 台 | 1 |
| 5 | 列头柜 | 列头柜 尺寸：国产定制 | 台 | 3 |
| 6 | 电池开关箱 | 电池开关箱 尺寸：750*300*1000（宽深高） | 台 | 1 |
| 7 | 蓄电池组 | 蓄电池组200Ah 尺寸：3300*1200*1600（长宽高） | 组 | 4 |
| 8 | 动环监控 | 动环监控（温湿度传感器、烟雾传感器、UPS输入柜监控、UPS主机监控、UPS输出柜监控、空调配电箱监控、列头柜监控、电池开关箱监控、蓄电池采集单元、蓄电池管理单元、空调监控、漏水探测器、漏水监测等多功能告警器、FSU监控单元（含软件）） | 项 | 1 |
| 9 | 风冷精密空调 | 风冷精密空调,并具备恒温恒湿功能 | 台 | 4 |
| 10 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：7英寸LCD触摸显示屏，不低于200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持不少于50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持不少于50000张卡片，100000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码；支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门；当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理； 5、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 6、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 7、支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；人脸比对平均时间≤0.2s；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸参考：长约239mm*宽约116.5mm*高约33mm； 12、工作温度：-30~65℃。 | 套 | 2 |
| 11 | 五百万高清半球半球摄像机 | 1/2.8" 5MP CMOS 传感器；超高清晰图像 支持H264，H.265, 支持双码流，主码流2560*1920/2560*1440/2048*1536/1920*1080/1280*720；辅码流一：1280*720/704*576/640*360/352*288；辅码流二：640*360/352*288； | 套 | 3 |
| 12 | 辅材费 |  | 项 | 1 |

## 桌面云建设

根据业务需求，本项目需要有较多的终端访问系统以使用视频应用以用于研判实战，出于安全等方面考虑，将使用视频应用专用云终端技术取代传统PC。具体而言，采用在服务器系统上承载桌面映像的方法，以集中资源并提高其桌面计算基础架构的可管理性，并对接触到本系统应用与数据的人员使用本系统进行管理，确保数据安全及使用规范。

### 安全办公需求

- 需能有效管控网络外发和USB文件拷贝。

- 需能记录外发/拷贝的数据，满足事后追溯需求。

- 需对虚拟机和数据进行备份，在服务器故障、员工有意/无意删除文件、系统中毒等情况下，能够快速恢复业务和数据。

- 需在自带笔记本、多终端远程办公的情况下，能够提供一个安全、便捷的办公环境，确保数据不泄密。

### 安全上网需求

- 需提供便利、安全的上网方案，办公数据和上网数据能够相对隔离，上网安全问题不影响办公数据。

- 需上网所获取的文档或资料，能够直接导入办公桌面进行使用。

- 需解决互联网外发文件导致的信息泄密问题。

### 第三方运维/外包人员需求

因本单位不可避免须运维或外包人员，即非本单位员工参与视频深度应用的相关系统维护与数据运营，包括结构化、数据清理、数据排查，由于本系统涉密涉及隐私，需要采用技术手段加强管理

- 需禁止外来人员直接接触核心数据，部分人员如需使用敏感数据，则需要杜绝他们通过各种途径外发。

- 不允许外来人员自带终端办公，且需限定在一个安全的环境中。

- 需记录第三方运维人员相关操作行为。

- 需桌面快速重建，适应人员频繁变动的情况。

### 数据安全需求

1.需数据不落地。视频应用专用云终端个人数据集中存储在数据中心，一方面可采用备份保护措施防止数据丢失，另一方面数据不落地，配合管控策略，防止数据泄密。

2.需拷贝双向管控。支持U盘、PC本地桌面到虚拟桌面这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和虚拟桌面双向拷贝、单向拷贝。

3.需录屏审计。支持录屏审计，提供用户的所有桌面操作行为审计（录像），帮助管理人员查看内部操作人员是否符合操作规范性，以及既定的规则要求，适用于对敏感岗位进行责任认定和授权管理。（需配套专用的录屏审计软件）

4.需个人盘加密。支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。

5.虚拟机快照。支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚，快照只保存增量数据，节省存储空间。

6.虚拟机回收站。支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长，默认一年。

### 平台安全需求

1.VDC集成防火墙。VDC内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。

2.需虚拟化杀毒方案。兼容国内外多款虚拟化防病毒软件，防止虚拟机中毒（需配套专用的防病毒软件）。

3.需底层OS安全加固。虚拟化底层操作系统（VDC、VMP、VS等）经过高度定制加固，具备较强的抗攻击能力。

## 网络安全建设

通过对现行网络安全设备的梳理和排查，对照网络安全等级保护（三级）差距分析报告，网络安全还存在以下安全技术能力方面的缺失：

1.网络边界接入及高级威胁分析安全能力

入侵检测系统是一种对网络传输进行即时监视，在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。它与其他网络安全设备的不同之处便在于，入侵检测系统是一种积极主动的安全防护技术。

入侵检测系统在传统IDS基础功能之上重新定义。依赖高效的一体化引擎，实现被防护网络的流量分析，异常或攻击行为的告警及阻断，2-7层安全防护控制，用户行为、网络健康状况的可视化展示。更好地保障客户应用和业务安全，一般而言，一个完整的安全部署包括边界路由器、边界防火墙、IDS、边界防毒墙、边界流量分析监控等安全部件及各安全部件之间的协同工作。这些部件仅仅依靠各自自身的力量是无法提供完整的网络安全。只有这些部件的功能相互补充，相互结合，协同工作才能形成一个立体的防御结构。

2.全网日志安全审计能力

需要将网络中部署的各类安全设备、主机、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警全部汇集起来并进行规一化处理，使得用户通过单一的管理控制台对IT计算环境的安全信息进行统一监控。并且提供实时关联分析工具，用户可以定义不同的实时分析场景，从不同的观察侧面对来自信息系统各个角落的安全事件进行准实时分析，通过分析引擎进行安全事件进行关联、统计、时序分析。

帮助管理员对海量日志进行管理，使管理员能及时了解各项业务的安全状况，跟踪网络用户行为，实现事前预警迅速识别并消除安全威胁。

协助安全管理人员进行事中的安全分析，在安全威胁造成严重后果之前，及时保护关键资产，阻止安全事态进一步扩散，降低损失。

3．安全边界防护能力

需要在边界处部署新一代智慧防火墙，新一代智慧防火墙能够全面应对传统网络攻击和高级威胁，在下一代防火墙基础上超越性的集成了威胁情报、大数据分析和安全可视化等创新安全技术，并通过与网络威胁感知中心、安全管理分析中心、终端安全管理系统等的智能协同，为用户在网络边界构建数据驱动的新一代威胁防御平台。

4.数据库审计与防护能力

需要针对数据库的操作进行全方位的监控与审计，防止数据泄露风险事件的发生。数据库审计与防护系统是针对不同环境下的数据库操作行为进行细粒度审计的合规性管理系统。通过对业务人员、运维人员、研发人员等访问数据库的行为进行解析、分析、记录、汇报，从而帮助用户进行事前风险评估，事中行为实时监控、违规操作行为及时响应告警，事后合规报告、事故追踪溯源，同时加强内、外部数据库操作行为监管、促进数据安全的正常运营。

5.终端安全防护能力

当前长宁分局公安网终端部署的是免费版的杀毒软件，该软件病毒库长期未更新，终端面临极大的风险。专业版防病毒软件会定期更新最新的病毒库，能够通过主动和手动扫描的方式，对终端进行病毒查杀，防止病毒、蠕虫、木马、混合型恶意软件、勒索软件、无文件恶意软件、广告软件、间谍软件等类型侵害公安网电脑。能有效制内外部威胁的传播与扩散，全方位提升系统自身安全特性,确保终端主机的安全。

6.网络流量防护需求

根据新一代公安信息网设计要求，需要建设能够支撑公安大数据战略，建立适应大数据高速传输、可靠高效的网络；汇聚公安各类用户终端，建立统一的安全访问通道，满足高并发访问要求；汇聚公安内外部各类数据，满足各部门间高效共享，部、省、市间数据高速交换；提供跨网的安全接入、数据交换和高并发的应用访问网络通道。基于上述要求，针对网络安全方面提出的需求如下：

性能需求：

- 带宽，可弹性扩容，平均峰值带宽利用率应不大于50%

- 延时、抖动、丢包率，针对不同业务类型，提供SLA性能保障

网络安全需求：

- 网络协议、设备、架构，要求合理稳定可靠，抵抗设备故障、自然灾害、战争等网络可用行风险

- 网络准入，对入网的终端、哑终端、网络设备配置统一的准入控制和管理

- 安全访问与交换平台，合理部署安全访问与交换平台在网络中的位置，通过网络配置保证流量流向不跨越安全访问与交换平台。

- 网络支撑信息化升级，通过架构扁平化、用户与数据两网承载，实现网络的带宽弹性，灵活调度，应急保障及时下发，主备备份。

- 实现业务与专网融合，构建安全访问控制平台，消除网络壁垒，融合业务专网。

- 实现微服务网络流量监控管理平台，构建标准化接口以网信日常业务为中心，各参与单位以微服务模式开发各自的系统接入平台，以最高的性价比完成系统的建设。

- 实现网络自动化和智能化，通过用户与业务的行为数字化，最终构建网络感知体系，完成全网统一监控。

# 性能指标要求

## UPS系统

### UPS系统配套性能指标

#### 环境条件

- 温度范围要求：

工作温度：18～27℃之间，能长期满载正常工作；

- 相对湿度范围要求：

工作相对湿度：40-70%，无凝露

- 大气压力要求：

海拔高度不超过1000米，若超过1000米时，应按GB/T3859.2规定降容使用。

- 振动与冲击性能要求：

应能承受频率为10～55Hz、振幅为0.35mm的正弦波振动。

#### 电气性能

（1）2N或以上级别不间断供电系统，互为备份

（2）配置完善的动环监控。

（3）配置气体灭火系统

#### 电磁兼容限值

- 传导骚扰限值：在150kHz～30MHz频段内，系统电源线上的传导干扰电平应符合YD/T 983-1998中5.1表2中A级规定的限值。

- 辐射骚扰限值：在30MHz～1000MHz频段内系统的电磁辐射干扰电压电平应符合YD/T 983中5.2表4中规定的限值。

- 抗扰性要求：应符合YD/T 983 中7.3表9规定的判断准则。

#### 保护与告警功能

- 交流输入过、欠电压保护

当UPS系统输入电压超出允许变化范围时，UPS系统应自动转为电池供电；当输入电压恢复到正常范围之内时，UPS系统应自动从电池逆变转为正常工作方式。

- 输出短路保护

输出负载短路时，UPS系统应自动关闭输出，同时发出声光告警。

- 输出过载保护

输出超过额定负载时，应发出声光告警；功率模块的输出超过其过载能力时，应退出UPS系统；当UPS系统中所有功率模块均超过过载能力时，应转旁路供电。

- 电池电压低保护

当UPS系统在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时，应发出声光告警，电池停止供电。

注：当电池放电终止关机后市电恢复，系统能否自动重新启动由招标方设置。

- 输出过欠压保护

UPS系统逆变输出电压超过设定过、欠电压值时，应发出声光告警并转为旁路供电。

- 熔断器（或断路器）保护

为限制某些故障进一步扩大，主电路应设置熔断器（或断路器）等保护功能。

- 系统熔断器（或断路器）保护

UPS系统的交流主输入、旁路输入和交流输出应分别具有熔断器（或断路器）等保护装置。

- 风扇故障告警

风扇故障时应发出声光告警。

#### 防雷性能

UPS系统耐雷电流等级和技术要求，应符合YD/T944-2007第4、5章的要求。

#### 手动维修开关

UPS系统应具备手动维修开关，在UPS系统进行维护时能保证不间断给负载供电。

#### 监控性能

UPS系统应具备RS232或RS485/422、IP、USB等标准通讯接口，并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求，系统应具有下列主要功能：

——实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录；

——采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压，充/放电电流，蓄电池温度；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求；

#### 系统告警性能

UPS系统在各种保护功能动作的同时，应能自动发出声光告警，同时应能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端的监控设备上。

UPS系统应具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；告警信息在系统完全无电状态下应继续保存。

#### 外壳保护要求

UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω。

#### 安全要求

- 绝缘电阻：UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应＞2MΩ。

- 绝缘强度：UPS的输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应＜10mA；或2820V直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应＜1mA。

- 接触电流或保护导体电流：UPS的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应≤3.5mA。当接触电流大于3.5mA时，保护导体电流的有效值不应超过每相输入电流的5％，如果负载不平衡，则应采用3个相电流的最大值计算。在保护导体大电流通路上，保护导体的截面积不应小于1.0mm2，在靠近设备的一次电源连接端处，应设置标有警告语或类似词语的标牌，即“大接触电流，在接通电源之前必须先接地”。

#### 可靠性要求

- UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应不小于10万小时(不含蓄电池)

- 风扇平均无故障间隔时间MTBF应不小于5万小时。

- 直流滤波电容器平均无故障间隔时间MTBF应不小于5万小时，请投标方提供具体数据（h）。

- 请投标方说明风扇、直流滤波电容的更换周期。

#### 节能环保

- 效率

- 设备在100%负载率情况下的效率应不低于95%。

- 设备在50%负载率情况下的效率应不低于92%。

- 噪音

设备工作噪音（距离设备1米处）应不高于70dB(A)。

### UPS主机技术要求

#### 总体技术要求

1、UPS主机必须是经市场检验的成熟产品。

2、UPS单个功率模块容量≥25KVA/KW，必须支持在线热插拔功能。

3、UPS主机采用模块化、热插拔结构设计，功率模块备份并联输出，可在线增减各种模块，提高输出功率，在可用性、可维护性上优于传统N+1并联结构。

4、单套模块化UPS系统机柜(满配设计)容量必须≥250KVA，以便以后满足扩容需求。

5、UPS主机框安装公用铜排背板，各模块后部配置连接器，可直接插到背板上，所有模块包括功率模块，静态旁路模块，控制模块，显示与操作模块都可以实现在线时的热插拔更换，UPS支持后部靠墙安装。

6、每个UPS功率模块均要求内置完整的整流、逆变及电池充放电功率单元，具有独立工作能力，任意模块的功率电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，同时要求保证系统控制不会出现单点故障。

7、为避免UPS静态旁路出现不均流及工作模式切换不一致的风险，并保证其具备足够的抗冲击能力及扩容要求，不允许采用分散旁路设计方式，要求每套模块化UPS系统机柜采用一个容量不小于250KVA集中式静态旁路模块设计，并且必须支持热插拔维护，其故障不影响UPS系统输出。

8、可用性高。控制模块、控制低压电源模块均为两块备份配备，功率模块备份并联输出，系统采用先进的工业CAN  BUS总线控制结构，每套模块化UPS系统由两块备份的、可热插拔的控制模块来完成对系统的集中控制管理。两块控制模块无主从之分，一个控制模块故障不会影响到系统的正常工作，实际形成1+1备份。

9、要求UPS必须采用IGBT高频整流、IGBT高频逆变技术。逆变器必须采用三电平高频变换技术，提升UPS运行效率，降低功耗，不得采用二电平变换技术的UPS产品。

10、热插拔静态旁路模块的静态旁路柜。支持事件捕捉和系统日志。双母线的主控系统，系统控制器部分双模块为备份设计可热插拔,任何单路的供电电路发生故障已经自身的损坏不允许影响整个系统的正常运行，同样该供电电路也能够热插拔，以实现在线的维修能力。1000%的过流情况下可以运行100ms。静态旁路模块的风扇支持现场热更换功能。

11、可维护性高。包括功率模块、控制模块、控制低压电源模块、通讯模块、显示模块、静态旁路模块、电池监控模块、外部维修旁路设计，均使得该系统维修时间缩短，维修难度降低。

12、适应性好。该产品输入参数为功率因数0.99，输入谐波<3%，实际功率大，满足新型IT负载和发电机的要求。

13、每套UPS系统需要增加外置旁路系统，进行维护、维修操作，提供真正意义上的不间断供电。

#### 电气性能要求

1、输入特性

宽输入电压：380VAC ±15%；

频率范围：50Hz±20%

2、输出特性

输出电压：380V 400V可选

频率：50Hz±0.1%

输出电压稳压精度：正常状态±1％

恢复时间：≤20ms 

满载及半载时效率均要求≥95%。

满载及半载时均要求：输入谐波电流总含量＜3%，输入功率因数＞0.99；

3、UPS负载适应性强

功率模块输出功率因数1，负载功率因数超前0.5至滞后0.5范围内，UPS输出不降额.

4、切换时间

市电电池切换时间：0ms 旁路逆变切换时间：<4ms（逆变器故障切换）

5、基于DSP的全数字控制技术

UPS必须是数字UPS，采用全数字控制技术，整流逆变均采用全数字化控制，可靠性高，而且UPS内置并机功能，并机组网快速灵活。

6、具备优越的性能

无论100%线性负载或非线性负载时，电压波形失真度均要求≤2％。

7、具有输出带载能力强的优点

UPS输出功率因数为1，需有泰尔检测报告数据证明。

8、过载能力：

逆变器带载110%额定电流～60min， 125%额定电流～10min，150%额定电流 ～60s。

旁路过载能力：（1000%额定电流	100ms）

9、采用不小于10英寸的LED触摸显示屏，基于图形/文字的总揽信息，支持中英文显示、显示报警、状态数据、指导性帮助。提供事件日志信息，可监控每单个功率模块、静态旁路模块、输出热插拔配电开关的所有参数及整机的所有参数。可通过显示屏的USB接口实现不停机的固件升级。

10、三相负载不平衡度  100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜±1％（平衡负载），＜±3％（100％不平衡负载）

11、超高的运行效率，35%负载下效率为96%，25%负载下效率为95%，需提供TUV第三方效率测试报告。

12、动态电压瞬变范围:

交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±6％。

13、大功率电池充电器

在配置一小时以上后备时间的电池时，可以保证在10小时内充到90%的满容量

14、具备瞬态恢复功能

输出在负载100%变化时，可在20ms内恢复至标准输出。

15、可靠性

UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF≥20万小时。

16、集中监控支持

该产品标配通讯和管理卡，232，RJ45，使UPS能够用TCP/IP直接与所有的以太网连接，利用网上任何一台计算机都可以通过网络管理UPS。

### 交流配电屏技术要求

#### 主要技术要求

- 额定技术参数

- 额定工作频率           50HZ；

- 额定绝缘电压           660V交流，三相；

- 额定工作电压           400V交流，三相；

- 额定冲击耐受电压       ≥8kV （50HZ）；

- 额定极限短路分断能力=额定运行短路分断能力；

- 防护等级               ≥IP30；

- 塑料零件               无卤素，自熄灭，不含CPE；

- 紧固件强度             8.8级；

- 辅助电路额定工作电压   交流：220V；

- 各交流配电屏应具有多功能数显表，数显表采用液晶显示且均应带RS485数字通讯接口，可以送出总输入电压(V)、电流(A)、电度(kWh)、有功功率(kW)、无功功率(kvar)、功率因数(cosφ)、谐波畸变率等数据，并可以送出输入电源故障、过压和欠压、缺相、三相输出过流、频率过高/过低告警、输入输出分路脱扣告警、熔丝故障等信号，以便纳入集中监控系统。

- 负荷开关、ATS每相输入输出端均需留有承接2根120mm2电缆的接线位置；400A断路器每相输入输出端均需留有承接2根120mm2电缆的接线位置。

- 各交流配电屏应具有干节点输出功能，当发生输入电源故障、输入输出分路脱扣时，应能可靠地送出干节点信号，以便纳入本地告警系统。

- 招标系统图中所标示的元器件型号仅为参考，厂家可提供相同规格、相同功能、且知名程度相当的其他厂家的产品。

- SPD浪涌保护器相关要求：

- 最大通流容量不小于40kA

- 通常其电源引线与接地引线均不宜超过0.5m

- 氧化锌SPD与氧化锌SPD之间退耦距离（电缆长度）应不小于5m

- 接地引线应尽量避免与电源线紧挨平行布设，并宜短直

- 电源SPD的连接线及接地线截面符合下表要求

|  | 铜线截面积S(mm²) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电电源线 | ≤35 | 50 | ≥70 |
| 引接线 | 10 | 16 | 25 |
| 接地线 | ≥16 | 25 | ≥35 |

- 进出线方式：上进上出线。

- 配电屏须留有进出监控线的独立通道，且该通道须可在配电屏不断电的情况下进行监控线缆的敷设。

- 在负载类型为AC-23情况下，所有元器件（如断路器、负荷开关、ATS等）必须达到招标图中所对应的额定容量值。

- 交流配电设备保护接地装置与配电设备的金属壳体的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻值≤0.1欧姆。

- 配电设备中各带电回路之间，以及带电零、部件与导电零、部件或接地零、部件之间的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3797-2005的相关规。。

- 柜内母线及绝缘导线

- 配电设备中的连接导线应具有与额定绝缘电压相适应的绝缘性能

- 裸露母线必须用紫铜制造。裸露母线应平直，表面不得有毛刺及显著的痕印、起皮等缺陷，弯曲处应无裂痕。端头及连接处应进行相应的工艺处理，使其具有良好的导电性能。

- 辅助导线必须有单独的通道，不得敷设在主母线区域内。屏与屏之间的二次线连接导线应有专用通道。

- 配电设备中电路绝缘导线应按规定的载流量选择，同时应考虑机械强度的需要。当采用单芯铜芯绝缘硬线时，其截面不得<0.75mm2;采用多芯铜芯绝缘软线时，其截面不得<0.5mm2。对于电流很小的控制电路(如电子逻辑电路和信号电路等)，绝缘导线的截面也不得<0.2mm2。

- 接线

- 二次线端子排额定电压不低于500V，额定电流不小于10A，具有隔板、标号线套和端子螺丝。每个端子排均应标以编号。端子排应采用阻燃型端子。

- 控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于500V，截面不小于2.5 mm2的多股铜绞线。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。对外引接电缆均应通过端子排，出线端子用压接式连线鼻子。

### 蓄电池技术要求

#### 主要技术要求

本项目蓄电池设备采用铅酸免维护蓄电池为UPS系统提供后备电源，考虑到系统兼容性及后续维护性，要求蓄电池使用与UPS主机同一品牌，若该蓄电池属于品牌代加工的，则必须在报价明细表中列出代加工工厂名称。

技术参数参考如下：

1、符合 GB/T 19638.2-2005《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准，符合 YD/T799-2010《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准 ，采用完全的密封型免维护设计。

2、标称电压为12VDC，额定容量：200Ah (10h率，25℃)，设计使用寿命为10年。

3、充电电压： 在25℃下，浮充电压2.27-2.30V/单体，循环使用2.35V/单体，最大不超过2.40V,最大波动0.03C(A)。

4、电池壳及盖材料：阻燃性能要符合国家相关标准。符合UL94-V0级阻燃标准。

5、板栅合金构成为：钙、铅、锡铝合金；

极板：扁平涂膏；

隔板：采用吸附式玻璃纤维；

活性物质：采用高能量、高密度物质；

电解液：稀释的分析纯硫酸，电解液不分层无需均衡充电；

排气阀：采用单向EPDM橡胶。

6、正、负端子：镶嵌式端子，容量小于100AH的电池使用小于M6的端子，容量大于等于100AH的电池使用M8的端子。

#7、蓄电池环境温度：

放电温度范围：为-40℃～+50℃；

充电温度范围：为-20℃～+50℃；

存储温度范围：为-20℃～+40℃；

最佳使用温度范围：为15℃～+25℃；

8、电池自放电：	1个月：98%；	3个月：94%；6个月：87%

- 物理性能

- 环境要求

蓄电池组在环境温度20oC~30oC条件下正常使用，参照YD/T 799-2010年7.7节规定的方法换算后，应达到C10额定容量。

设备应能在下述－15～+45℃条件下应允许工作，要求投标方给出具体各温度容量修正系数。

- 阻燃性能

蓄电池壳、盖、单体连接线应符合GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能测定 水平法和垂直法》中的第8.3.2FH-1（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直级）的要求。

- 机械性能

- 安全阀要求

安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应是10～35kPa，闭阀压力应是3～15kPa。请给出具体数值。请投标方应答同组电池安全阀开阀和闭阀压力的一致性。

- 防爆性能

蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。

- 封口剂性能

采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。

- 抗震性能

投标方应提供阀控式密封铅酸蓄电池组所需的安装加固材料及电池架，电池架与地面应有加固措施，加固措施和材料应满足YD5059-2005的要求，安装后满足本工程所在的广州地区抗震设防要求。投标方应取得相关设备抗震性能检测合格证（请提供相应的检测报告）、抗震加固相关图纸和方案。

- 电气性能

- 容量要求

符合 GB/T 19638.2-2005《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准，符合 YD/T799-2010《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准 ，采用完全的密封型免维护设计。标称电压为12VDC，额定容量：200Ah (10h率，25℃)。充电电压： 在25℃下，浮充电压2.27-2.30V/单体，循环使用2.35V/单体，最大不超过2.40V,最大波动0.03C(A)。

- 蓄电池放电容量及放电系数

蓄电池恒功率放电

蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

- 耐过充电能力

蓄电池按YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.13要求试验后，其外观应无明显变形及渗液。

- 蓄电池端电压的均衡性

单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，完全充电后静置24h后测量，各单体蓄电池间的开路电压最高与最低之差≤100mV。完全充电后的蓄电池进入浮充状态24h后，各电池之间的端电压差≤480mV。

蓄电池组放电时，各电池间的端电压差不应大于0.6V。电池间连接电压降

蓄电池按1h率电流放电时，相邻两只电池间连接电压降应小于10mV。内阻

单体蓄电池组小于6毫欧姆。

- 低温敏感性

电池按YT/T 799-2010 7.22节规定的方法试验，10h率容量不应小于0.9C10，外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。

- 蓄电池寿命

蓄电池组的过充寿命不少于180d，高温加速浮充寿命不少于6次，循环次数不少300次。请给出具体数值。蓄电池设计寿命不小于10年。

- 再充电性能

蓄电池应按YT/T 799-2010 7.24节规定的方法试验，恒压充电24的再充电能力因素应不小于85%。

- 容量一致性

同组蓄电池组10h容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值不应大于5%。

### 暖通技术要求

      - 系统规格

投标方须提供满足本项目中制冷量要求的不小于12.5kW立柜式风冷型

机房专用空调机组，需厂家提供检测报告。

      - 主要技术性能

4.1.4.2.1机组额定制冷量：机组制冷量满足技术要求。请投标方应答是

否满足并应答制冷量和显冷量（kW）。

4.1.4.2.2要求整机连续运行设计寿命不小于8年。请投标方应答是否满

足。

4.1.4.2.3要求室外机运行环境温度能满足-40℃～45℃，室内机运行环境

温度能满足10℃～40℃。请投标方应答是否满足。

4.1.4.2.4要求室内外机能提供额定制冷量的运行高度差范围-5～+20米。

请投标方应答是否满足，并应答具体正负高差范围(注明室内外机相对位置)。

      - 机组主要部件要求

4.1.4.3.1室内风机

4.1.4.3.1.1风机连接形式：直连连接。请投标方应答是否满足招标内容

中对连接形式的要求，并说明产品标配的连接形式。

4.1.4.3.1.2风机台数。请投标方说明。

4.1.4.3.1.3额定风量（m3/h），请投标方应答是否满足，并应答具体数值。

| 空调机组 | 风量要求 |
| --- | --- |
| 制冷量≥12.5kW立柜式专用空调 | 额定风量L≥3500m3/h |

4.1.4.3.1.4风机总功率（kW），请投标方应答具体数值。

4.1.4.3.1.5风机电机轴承的使用寿命大于十万小时，请投标方应答是否

满足。

4.1.4.3.2加湿器

4.1.4.3.2.1加湿器形式，请投标方应答是否满足招标内容中对加湿器的

要求，并说明产品标配的加湿器形式，加湿器应便于清洗或更换。

4.1.4.3.2.2加湿器建议使用远红外加湿装置或者电极式加湿装置。加湿

器采用阻燃材料。请投标方应答具体的配置形式，如有更好的措施(湿膜加湿)可以优选。

4.1.4.3.2.3加湿量（kg/h）: 请投标方应答是否满足，并应答具体数值。

| 空调机组 | 加湿量要求 |
| --- | --- |
| 制冷量≥12.5kW立柜式专用空调 | 加湿量（kg/h）≥2 kg/h |

        - 加热器

4.1.4.3.3.1加热器形式，请投标方应答是否满足招标内容中对加热器的

要求，并说明产品配置的加热器形式全称。

4.1.4.3.3.2加热器材料。电加热器采用带不锈钢翅片的镍铬铁合金密封

发热元件，三相平衡，加热器分为多级控制，每级功率相等，并有超温保护。请投标方应答是否满足。

4.1.4.3.3.3加热量（kW），请投标方应答是否满足，并应答具体数值。

| 空调机组 | 加热量要求 |
| --- | --- |
| 制冷量≥12.5kW立柜式专用空调 | 加热量(kW)≥2kW |

        - 表冷器

4.1.4.3.4.1材质（盘管/翅片），请投标方分别说明室内外机所用的材质。

4.1.4.3.4.2请投标方说明室外表冷器的防腐等级或能力。

        - 压缩机

要求应用高能效的国际品牌涡旋式压缩机。请投标方应答是否满足。

机房专用空调要求标配电子膨胀阀。

        - 室内机外形尺寸及安装

4.1.4.3.6.1室内机，具体尺寸（宽x深x高mm）及占地面积（m2），设

备尺寸：宽≤500mm、深≤700mm、高≤2000mm，请投标方应答标准机型的具体尺寸。

4.1.4.3.6.2整机可由机前正面操作维护。请投标方应答正面操作维护最

小距离。

4.1.4.3.6.3空调主机颜色由招标方后期指定。

        - 室外机

4.1.4.3.7.1室外机具体尺寸（宽x深x高mm），请投标方应答标准机型的具体尺寸。

| 空调机组 | 室外机外形尺寸要求 |
| --- | --- |
| 制冷量≥12.5kW立柜式专用空调 | 外形尺寸：宽≤800mm、深≤500mm、高≤1500mm |

4.1.4.3.7.2室外风机总功率（kW），请投标方应答具体数值。

4.1.4.3.7.3室外机需满足卧式和立式叠装的安装方式。

4.1.4.3.7.4室外机需具有风机调速装置，请投标方应答具体形式与配置。

4.1.4.3.7.5机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，采用低噪声室外

风机，噪音≤70dB(A)。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。

4.1.4.3.7.6请投标方应答室外机进风侧与阻挡物的最小距离，室外机排

风侧与阻挡物的最小距离。

        - 地湿告警

每套空调机组需配置独立的地湿告警装置，请投标方应答。

      - 控制系统性能

4.1.4.4.1温度控制精度：空调器在正常使用条件下，回风温度控制范围

20℃～35℃，温度调节精度应可达到设定点±1℃。温度波动超限发出远程报警信号。请投标方应答是否满足。

4.1.4.4.2相对湿度控制精度：空调器在正常使用条件下，室内相对湿度

控制范围40%～70%，控制精度应可达到设定点±5%。

4.1.4.4.3温湿度控制方式：模糊控制/PID控制。

4.1.4.4.4★显示器方式：空调设备的控制系统应为全中文显示板。能按照

设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态（制冷、加热、加湿、除湿、进出水温度）。能提供各项警报和文字图像显示，能储存并显示历史告警信息。

4.1.4.4.5本地控制屏具备监控显示、控制输入、参数配置等功能，支持

检测数据、运行信息、告警信息、事件内容显示及上传，检测数据内容包括回风温度、湿度、风速、风机转速、室外机运行状态等。

4.1.4.4.6具备可设置多台机组自动互为备份，互相切换、轮流启动的功

能。

4.1.4.4.7支持群控功能，非“子-父”控制关系

4.1.4.4.8具备与其它系统联动功能。空调机应预留火灾、烟感等报警以

及与其它安全器件联锁接口。

      - 电气性能

4.1.4.5.1供电方式：三相,380V,50HZ。请投标方应答是否满足。

4.1.4.5.2空调机全部元器件的正常工作电压范围应不小于380±10%，超

出此电压范围自动保护，电压恢复到此范围自动启动。请投标方应答是否满足，提供各规格空调机的具体工作电压范围。

4.1.4.5.3具备断电记忆功能，并能在电源恢复正常时自动启动（自动启

动应恢复到停机前设定的状态）。请投标方应答是否满足。

4.1.4.5.4空调机应具备延时启动（启动时间可设定）功能。请投标方应

答是否满足。

4.1.4.5.5电磁兼容性应符合国家有关规定和相应标准的要求。请投标方

列明满足的标准及规定。

4.1.4.5.6满负荷工作时机组耗电指标：kW/kW。（满负荷工作耗电量是指

机组在最大标准制冷工况下，开启加热、加湿等功能时的最大耗电量）。请投标方填写具体数值。

4.1.4.5.7机组满负荷电流（A）。请投标方填写具体数值。

4.1.4.5.8机组最大启动电流（A）。请投标方填写具体数值。

      - 告警及保护功能

4.1.4.6.1具有自诊及现场诊断功能、安全保护功能。请投标方应答是否

满足。

4.1.4.6.2加湿器故障报警。请投标方应答是否满足。

4.1.4.6.3滤网堵塞告警。请投标方应答是否满足。

4.1.4.6.4电源故障告警。请投标方应答是否满足。

4.1.4.6.5电加热高温保护。请投标方应答是否满足。

4.1.4.6.6漏水检测告警。提供有防漏水检测告警装置。请投标方应答是

否满足。

      - 标志和包装

4.1.4.7.1标志

（1）每台空调机应有耐久性铭牌固定在明显部位，铭牌的尺寸和技术要求应符合GB/T 13306的规定。铭牌上应标示下列内容：

a）制造厂的名称；

b）产品型号和名称；

c）主要技术性能参数（制冷量、制热量、制冷剂代号及其充注量、电压、频率、相数、总功率和重量）；

注：若配备了辅助电加热器的热泵型空调机，则在“制热量”和“总功率”数值的后面加一括号，在括号内标明电加热器的名义功率值。

d）产品出厂编号；

e）制造年月。

（2）空调机上应有标明运行状态的标志，如通风机旋转方向的箭头、指示仪表和控制按钮的标记等。

（3）出厂文件

每台空调机上应随带下列技术文件：

①产品合格证，其内容包括：

a）产品型号和名称；

b）产品出厂编号；

c）检验员签字和印章；

d）检验日期。

②产品说明书，其内容包括：

a）产品型号和名称、适用范围、执行标准、接风管型空调机的空气动力特性曲线和噪声；

b)产品的结构示意图、制冷系统图、电路图及接线图；

c）备件目录和必要的易损零件图；

d）安装说明和要求；

e）使用说明、维修和保养注意事项。

③装箱单。

请投标方应答是否满足。

4.1.4.7.2包装

（1）空调机在包装前应进行清洁处理。制冷量小于40 kW 的空调机应充注额定量制冷剂；制冷量大于或等于40 kW 的空调机可充入额定量的制冷剂，也可充人干燥氮气，压力可控制在0.03^-0. 1 MPa表压范围内。各部件应清洁、干燥，易锈部件应涂防锈剂。

（2）空调机应外套塑料袋或防潮纸并应固定在箱内，以免运输中受潮和发生机械损伤。

（3）空调机包装箱上应有下列标志：

a）制造单位名称；

b）产品型号和名称；

c）净重、毛重；

d）外形尺寸；

e)“小心轻放”、“向上”、“怕湿”和堆放层数等。有关包装、储运标志应符合GB/T 6388和GB 191的有关规定。

请投标方应答是否满足。

4.1.4.7.3当空调机采用代码方式显示故障信息，在机组本体上标有中英

文对照的故障代码。请投标方应答是否满足。

      - 节能减排措施

4.1.4.8.1具备高能效比。要求空调机能效比（EER）≥3.0。

4.1.4.8.2空调机结构、部件、材料宜采用可作为再生资源而利用的部件、

产品部件和材料。请投标方应答是否满足。

4.1.4.8.3★低噪声运行。应符合《计算机和数据处理机房用单元式空气调

节机》GB/T 19413-2010的要求。机组噪声≤60dB(A)。请投标方应答是否满足。

4.1.4.8.4★空调器的保温层应有良好的保温性能和阻燃性、且无毒无异

味。请投标方应答是否满足。

4.1.4.8.5机组应有标配群控功能，请在标书中详细叙述相关技术和安装

要求，以及可以实现的节能效果。

4.1.4.8.6▲请投标方以单独附件的形式详细描述可提供的其他空调节能

减排技术或措施，并说明采用相关技术或措施后可达到的节能效果（需提供相关测试报告及证明材料）。

      - 安装特性

4.1.4.9.1冷媒管规格（外径及壁厚）。

投标空调机组配置所配冷媒管管外径和壁厚应能满足机组在技术规范书要求的条件下正常运行需要，冷媒管外径及壁厚须达到或高于下表的要求。

| 招标空调机组规格 | 气管外径/壁厚要求(mm) | 液管外径/壁厚要求(mm) |
| --- | --- | --- |
| 12.5kW | 19/1.2 | 9.52/1.0 |

4.1.4.9.2投标空调机组室内外机连接线缆（含电源线、信号线）必须为

阻燃A类电缆，线缆外包材料须具有阻燃性。电源线规格应满足空调机组正常启动及运行的最大载流量要求。

4.1.4.9.3投标空调机组在安装过程中因根据现场实际需要免费提供回油

组件、避震喉、管路变径等管路组件。

4.1.4.9.4投标空调机组在不选配任何功能扩展组件条件下，室内机与室

外机安装的最大当量距离（室内机与室外机之间单个制冷回路的气管或液管总长度）不小于20米。

4.1.4.9.5请投标人说明投标空调机组可满足的最大正高差。

4.1.4.9.6投标空调机组在上述投标人应答的最大当量距离内，在不选配

任何功能扩展组件条件下，内外机最大负高差（室外机相对室内机在下方时，室内机与室外机安装的垂直距离)不小于5米。

4.1.4.9.7请投标人说明投标空调机组可满足的最大负高差。

4.1.4.9.8投标空调机组应满足YD5083-2005及YD5096-2016规范对设备

的抗震性能要求，空调机组应配置防震支座，室内、外机之间管道连接应该有防震措施。

### 精密空调技术要求

本节内容包括了机房精密空调的技术要求。投标人应提供完整的产品样本，样本上必须标明制冷量、风量等主要技术参数，如样本上未标明，该项技术参数得分为零分；投标书内容与样本不符，以样本为准，技术标书中的任何偏差都必须详细说明。如不按本规格书的要求做出应答或所提供的资料不能满足要求，将承担被废标的风险。投标方必须进行详细的点对点应答，不能简单应答满足或不满足，带*条目为必须满足。

#### 产品资格要求

1）要求投标货品必须是专业空调品牌，在行业类有广泛应用

2）所提供的设备制造商必须具有国际质量管理体系认证证书ISO9001、ISO14000、OHSAS18001

3）需具备CCC认证和中国节能产品认证证书

#### 机房专用空调机组的机械性能

1）外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2）操作及维修安全、方便。

3）结构工艺：机组应采用金属框架；部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

4） 标牌、标记：应平整清晰。

5）机组的面板及门都应安装B1级或以上级别的隔热材料。

#### 机房专用空调机组的电气性能

- 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

- 输入电压允许波动范围：220/380V -10%  +10%

- 频率：50HZ  2

#### 机房专用空调机组的运行环境

1)  室内温度:  0℃  +30℃

2)  室外温度： -10℃  +40℃

3)  湿度:  ≤80%RH

#### 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

- 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有恒温、恒湿的独立自动调控功能

2)  机组应具有控制器对机组进行自动控制。

3)  温度调节范围：+18℃  +27℃

4）温度调节精度：

1℃, 温度变化率< 5℃/小时

5）湿度调节范围：20%  80%RH

6）湿度调节精度： 5%RH

7）温度、湿度波动超限应能发出声光报警信号

#### 机房专用空调机组的机组性能：

1) 机组选型要求:

*机房空调专用机组的总制冷量工况为回风温度24℃，相对湿度50%的条件下测得，提供的彩色样本必须包括机组的总制冷量、显制冷量、风量等。本项目制冷容量规格见下表

空调参数：

| 序号 | 项目 | 招标参数要求 | 投标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *总制冷量（KW） （回风24℃，RH50%） | ≥20.1 |  |
| 2 | *显制冷量（KW） （回风24℃，RH50%） | ≥18.3 |  |
| 4 | *制冷系统 | 单系统 |  |
| 5 | 送风方式 | 上送风 |  |
| 6* | 空调类型 | 直接膨胀风冷 |  |
| 7 | 室内机组 |  |  |
|  | 机组尺寸 宽深高（mm） | ≤1200*450*1740 |  |
| 8 | 室内风机 |  |  |
|  | *马达连接类型 | 直连式 |  |
|  | *送风量（m3/h） | ≥4900 |  |
| 9 | 电加热器 |  |  |
|  | 类型 | 电加热 |  |
|  | 加热量（KW） | ≥6 |  |
| 10 | 加湿器 |  |  |
|  | *类型 | 电极加湿器 |  |
|  | *加湿量（kg/hr） | ≥3 |  |
| 11 | 过滤器类型 | EU2 |  |
| 12 | 压缩机 |  |  |
|  | 压缩机类型 | 全封闭涡旋式 |  |
|  | 适用制冷剂类型 | R22 |  |
| 13 | *冷凝器 | 有 |  |
| 14 | *膨胀阀类型 | 外平衡式热力膨胀阀 |  |
| 15 | *蒸发盘管形式 | 斜板式 |  |

2）机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，采用全封闭涡旋式压缩机。

3）机组应有节能措施的设计

为了避免漂水和高效率热交换，应选用大面积斜板式换热器，保障换热效率；应安装有快速除湿装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失。

4）机组具有高可靠性

机房专用单机空调运行的平均无故障时间MTBF≥100,000小时。

5) 空调机组送风机应采用马达直联式驱动，可靠性高；且具备无级调速功能，以实现节能和精确控制。要避免使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带、增加运行成本等缺点。

6) 机房专用空调的加热性能： 具备电加热器，为提供电加热补偿的温度控制精度，电加热器功率不小于3/6 kW（详见UPS间及电池间空调技术参数表）， 绝缘电阻加热元件带有延展型铝翅片，表面温度低，传热效率高，可靠性高，并可防止离子化及防止产生臭氧。

7) 机房专用空调的加湿性能：

考虑到机房空气无菌洁净，同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确，必须采用电极式加湿器，加湿量不小于2/3kg/h（详见UPS间及电池间空调技术参数表）。

8) 机房专用空调的空气洁净性能：

应安装EU2级空气过滤器，空气过滤器应便于更换，且可以现场清洗。

9) 机房专用空调的控制系统要求：

具有先进的微处理控制器，必须具有分组联动功能，联动功能机组台数可达10台或以上。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。实现机组联动控制不需增加额外的硬件费用。

应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 。

具有LCD大屏幕多行中英文显示器，，能记录并显示过去30日以上温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

应具有不少于100条带日期和时间故障报警记录储存的功能。

机组供电电源故障重新来电时，可自动和人工启动机组，并且单个部件的启动延时可设定。

所有的模拟、数字输入输出信号的终端可自由分配；

可设定维护时间间隔并在控制显示屏上显示维护报警信息；

机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

控制系统应具有多级密码保护功能。

应具有汉化版，友好的人机操作界面。

10) 每台机组都应具有独立的控制系统、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，不受影响。

11) 为适应机组运行的可靠性，机组液管应配置贮液器来平衡和稳定系统内的制冷剂循环量而达到机组的正常稳定运行。

#### 机房专用空调机组的监控性能

1）机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。

2）应具有汉化版监控软件，人机操作界面要友好。

3) 系统应具有三遥性能

遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

4）三遥量准确度要求：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

5）设备运行参数的设置

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

#### 机房专用空调机组的冷却设备

- 机房专用空调机组室外机采用风冷的冷却方式。

- 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

- 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐蚀的金属外壳结构，换热器采用铜管翅片式，适应多种环境条件。

- 机房专用空调机组的风冷冷凝器水平或垂直安装。

- 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能。

- 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

- 机房专用空调机组的室外机最大转速下噪音不得高于50dB（空旷场地下，与垂直排风机组5米处）。

- 室外机与室内机必须为同一品牌。

#### 机房专用空调机组的适用性

- 机房专用空调机组应能提供多种送风及回风方式，包括上送风、下送风等多种方式。

- 机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

- 机房专用空调机组的配件规格统一或成为系列，并易于更换。

### 监控技术要求

| 序号 | 部件名称 | 监控功能 | 对应监控内容 | 监控类型 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控单元SU（含串口转换器） | 外形尺寸 |  |  | 机架式或挂墙式安装 |  |
|  |  | 系统管理 | 用户管理，时钟管理，监控模块管理 |  |  |  |
|  |  | 数据存储 | 保存告警信息及检测数据的统计值至少1周的能力 |  | 提供存储介质，不使用硬盘等机械装置 |  |
|  |  | 通信管理 | 提供与上位机通信接口和本地调试端口 |  | 提供IP网络接口2个（RJ45） | 需开放通讯协议。B接口采用WebService和FTP方式互联，消息协议采用XML格式。 后续可根据招标方要求免费更新接口配置至中国电信上海公司标准。 |
|  |  | 通道管理 | 提供通道设置功能，提供告警门限管理，并根据门限判断告警，主动上送告警。 |  |  |  |
|  |  | 电源管理 | 给各类传感器提供工作电源。 |  | 满足传感器的电压和功率要求 |  |
|  |  | 协议转换 | 为其他智能设备提供协议转换功能 |  | RS232/485/串口至少8个（工作模式可配置、串口数量可扩展）；扩展后串口数量不少于12个 | 需根据其他智能协议提供协议转换功能； 1个智能接口支持多台同类设备级联后接入； |
|  |  | 通道接入 | 提供各类传感器、开关量、模拟量的接入 |  | 模拟/开关兼容端口；开关量专用接口4个；继电器输出端口，触点容量不小于1A/30Vdc |  |
| 2 | 电池监控模块 | 采集蓄电池参数数据 | 蓄电池组总电压、蓄电池组充放电电流、单体蓄电池电压、单体蓄电池内阻、单体蓄电池温度、预估蓄电池组安时量（可选） | 智能协议 |  |  |
| 3 | 温湿度传感器 | 采集环境温湿度数据 | 环境温度、湿度 | 智能协议 |  |  |
| 4 | 水浸传感器（含水浸探测线） | 采集水浸数据 | 水浸 | 开关量 |  |  |

#### 监控单元（SU）监控功能要求

        - 实时采集监控对象的运行参数和工作状态，收集故障告警信息。

        - 实时向区域监控中心（SS）发送告警或状态改变及相应数据。

        - 随时接收并快速响应来自区域监控中心（SS）的监控命令。

        - 可通过监控模块（SM）对各工作点下达监测和控制命令。

        - 具备接入便携式计算机进行现场维护操作的功能。

        - 具有定时统计各监测数据的最大值、最小值和平均值的功能，也可通过设置存储阈值保留监测数据，并能将统计数据定时上传到区域监控中心（SS）。

        - 具有足够的数据处理能力，保存全量告警信息及检测数据的统计值至少1周的能力。如发生通讯中断，能在通信恢复正常时及时将数据完整补充到区域监控中心（SS）。

        - 时钟能自动与监控中心同步，并能通过监控中心（SC）下发时钟校准指令调整时间，时间精度24小时误差±1秒，要求时钟能自动与监控中心（SC）同步。

        - SU提供的所有数据必须完全满足上海电信信号标准化的需求。

10）当监控产品升级时，硬、软件版本应向下兼容，原有设备应能正常使用。

#### 硬件要求

- 测量准确度要求为：

-48V直流电压≤±0.5%

蓄电池2V单体电压≤±5mV

蓄电池12V单体电压≤±20mV

其他电量≤±2%

非电量≤±5%

告警准确率100%

- 监控系统的硬件应具有高可靠性，监控模块（SM）和监控单元（SU）的平均故障间隔时间（MTBF）应不低于100000小时；整个系统的平均故障间隔时间（MTBF）应不低于20000小时。

- 监控系统的局部故障不应影响整个监控系统的正常工作；监控系统故障时不应影响监控对象的正常工作和控制功能。

- 监控单元（SU）应具有良好的电磁兼容性，监控对象处于任何工作状态下，监控单元（SU）应能正常工作，同时监控单元（SU）设备本身不应产生影响监控对象正常工作的电磁干扰。

- 监控单元（SU）应有可靠的抗雷击和过电压过电流保护装置，选择的SPD其标称放电电流不小于3KA。

- 监控单元（SU）总体结构应充分考虑安装、维护和扩充或调整的灵活性，应实现硬件模块化，可根据需要以增加模块方式扩充接入能力。

- 设备应有足够的机械强度和刚度，安装固定方式应具有防震和抗震能力，应保证设备经常规运输、储存和安装后，不产生破损、变形。

- 监控单元应在局方给出的基础电源（-40V～-57V）条件下不间断工作。

- 监控单元应具备自诊断功能，对硬件故障及智能协议中断等应能诊出故障并及时告警。

- 监控单元硬件设备的机箱外壳应接地良好，并具有抵抗和消除噪声干扰的能力,任何监控点的接入均不应破坏监控对象的接地系统。

- 监控单元具有高标准的防雷隔离措施。

- 监控单元需经过国家认可的第三方测试，提供第三方测试报告。

- 外形尺寸要求及安装方式

- 监控单元（SU）应能根据现场安装条件实现机架式或挂墙式安装。

- 工作环境要求

- 温湿度要求

工作环境温度：-10℃～55℃

工作环境湿度：5%～95%

气压适应范围：86～106Kpa

- 冲击与振动

冲击：应能承受峰值加速度为150m/s2，持续时间为11ms

振动：振动频率为10～50Hz（正弦扫频），振幅为0.35mm

- 外观要求

- 机箱结构稳固，漆面或镀层匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象。

- 机箱表面平整，所有标牌、标记文字符号应清晰、正确、整齐。

- 固件要求

- 基本要求

监控单元（SU）系统采用嵌入式系统架构，要求应用固件采用模块化结构，便于系统功能的扩充，升级维护。

要求固件具有很高的可靠性，应具有较强的容错能力，应有较完善的安全防范能力。

应能够发现并抵制外来软件或非法用户的攻击。

- 互联要求

监控单元（SU）与监控模块（SM）之间接口采用前端智能设备协议-A接口。

监控单元（SU）采用IP通讯方式，支持动态IP地址。

监控单元（SU）上联区域监控中心的接口采用局数据接入协议-B接口。B接口采用WebService和FTP方式互联，消息协议采用XML格式。

投标人应提供B接口完整协议，配合招标人通过B接口直接接入到现有动环监控系统平台。后续可根据招标人要求免费更新接口配置至中国电信上海公司标准。

监控单元（SU）应具有网络通信握手功能。

监控单元（SU）应具有识别多种智能设备协议的能力。

监控单元通信接口配置要求

- 上联通信方式

监控单元（SU）可支持光纤或网线传输，通过动态IP或固定IP方式上连至区域监控平台（SS）。

- 接口配置基本要求

RJ45接口至少2个，用于监控单元上联与本地调试；

智能设备协议通信接口：RS232/485/串口至少8个（串口数量可扩展）；扩展后串口数量不少于12个；

传感器接口：模拟/开关兼容端口，可以兼容模拟或者开关量的接入；

开关量专用接口至少4个；

继电器输出端口，触点容量不小于1A/30Vdc。

## 桌面云建设

### GPU服务器

- 2U服务器机架空间，2颗Gold 6226R 2.9 GHz（16C），4*32GB DDR4 2666内存，系统盘：1*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：8，电源：白金，备份电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。

- 含：

- 虚拟存储软件V2.0(*1套);

- 服务器选配内存32G(*12条);

- 光纤线-多模-LC-LC-5M(*2个);

- 万兆多模-850-300m-双纤(*4个);

- 显卡-T4(*1个);

- 固态硬盘-1.92T-SSD-新（混合型）(*2个);

- 机械硬盘8T(*4个);

- 授权销售key-金色（1个）

- 技术支持服务(*3年);

- 产品质保(*3年);

- 软件升级(*3年);

- 介质保留(*3年);

### 云桌面瘦终端套件

- CPU型号：A9 1.6GHz，内存：1GB，硬盘容量：4GB（板载），接口：1百兆电口，接口类型：1*HDMI，USB：6*USB2.0。

- 含：

- 瘦终端系统软件

- 接入软件授权（2D/3D）;

- 技术支持服务(*3年);

- 软件升级(*3年);

- 产品质保(*3年);

## 网络安全建设

### 入侵检测系统

1.性能要求：满检速率≥39.8Gbps，并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥88万；

2.硬件形态要求：国产化CPU和国产化操作系统，2U机箱，不少于4个千兆电口+4个千兆光口+4个万兆光口；2个接口扩展槽，交流冗余电源；

3.部署模式：产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式；

4攻击防护：产品支持基于安全区域的异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、IP选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke、DNS异常、IP分片等；并可在设备页面显示每种攻击类型的丢包统计结果（提供能够体现上述攻击防护类型及丢包统计结果的截图）；

5.所投产品必须支持防御基于安全域的IP地址欺骗攻击，指定IP或网段必须从特定安全域流入；

6.病毒防护：所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万；

7.产品支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀

8.所投产品必须支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀；（提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

9.产品支持在设备漏洞防护特征库直接查阅攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等详细信息；

10.安全事件分析：产品提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取；(提供包含上述信息的关联分析面板截图)

11.产品支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为；

12.所投设备必须提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示；

13.所投设备必须支持自定义一个或多个过滤条件，防火墙上的全部日志进行模糊检索或指定条件的精确检索，快速定位特定目标当前行为是否存在异常，网络中是否存在异常等问题，并可记录一个或者多个自定义过滤条件历史；

14.云端协同：产品支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能；

15.MPLS流量透传：所投产品必须支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能。（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

16.巨型帧：所投产品必须支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame。（投标文件需提供能够体现上述组合方式的配置选项截图）

17.产品资质：

产品具备《计算机软件著作权登记证书》；

产品具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

上述资质需提供相应证明材料。

### 日志审计

1.硬件参数：国产化CPU和国产化操作系统，标准2U机箱，不少于6个千兆电口，不少于4个千兆SFP接口，需支持不少于2个扩展插槽，1个Console接口，交流冗余电源，4T硬盘；

2.性能及服务：综合日志处理能力不低于2000EPS，支持不少于200个日志源授权，含3年硬件维保服务；

3.审计对象要求：支持审计各种网络设备（路由器、交换机等）配置日志、运行日志、告警日志等。支持审计各种安全设备（防火墙、IDS、IPS、VPN、防病毒网关，网闸，防DDOS攻击，Web应用防火墙等）配置日志、运行日志、告警日志等；

4.日志采集与转发要求：支持按照Syslog-NG标准及自有格式进行转发，转发时包含原始日志源IP地址，可与NGSOC、态势感知等产品进行数据对接；

5.资产管理要求：支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示。（提供能够体现上述功能的截图）

6.日志归一化要求：系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略，所见即所得，也支持通过归一化文件的导入来支持归一化,不需修改系统程序；（提供能够体现上述功能的截图）

7.日志解析字段内置130个字段，属性字段可扩展，用户可根据审计需要自行创建字段，字段类型包括IP、字符串、整型等15种，可选择映射函数等。内置及新增的所有字段均可参与查询、关联分析和报表统计；（提供能够体现上述功能的截图）

8.支持正则表达式、Key-Value、JSON日志解析，支持日志自动化辅助范化；支持对选中的日志内容自动生成正则表达式来提取日志属性。

9.报表管理：系统支持提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告；（投标文件需要提供能够体现上述功能的截图）

10.产品资质要求：

所投产品具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；

所投产品需具备中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》；

所投产品需具备国家信息安全测评中心《信息技术产品安全测试证书》EAL3+；

所投产品需具备《中国国家信息安全产品认证证书》。

上述资质需提供相应证明材料。

### 防火墙

1.规格性能：网络层吞吐量≥170G，并发连接≥3000万，每秒新建连接数≥70万；

2.硬件指标：国产化CPU和国产化操作系统，标准2U机箱，冗余电源，1个HA接口，4个千兆电口、4个千兆光口和20个万兆光口，额外支持4个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，1T机械硬盘；

3.服务：含三年硬件维保服务；

4.部署模式：产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式；

5.路由协议：所投产品必须支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式）；（提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

6.地址转换：所投产品必须支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式；

7.IPv6支持：产品支持IPv6环境下的静态路由及动RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由；

8.产品支持DNS64功能；支持IPv6入站的DNS代理功能，即从指定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代理DNS服务器返回查询结果；（提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

9.产品支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别、反间谍软件等安全功能；

10.虚拟防火墙功能：产品支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计；

11.访问控制：所投产品必须支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查；

12.流量管理：所投产品必须支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。（提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

13.SSL解密：所投产品必须支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计。（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图且需提供SSL解密技术软件著作权证书）

14.产品资质：

所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》；

所投产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》；

所投产品具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；

所投产品需具备《中国国家信息安全产品认证证书》。

上述资质需提供相应证明材料。

### 数据库审计与防护系统

1.硬件需求：国产化CPU和国产化操作系统，CPU不低于2.0GHz、4核，内存不小于16GB，硬盘不小于4TB，网络接口≥10个千兆电口+4个千兆光口+2个万兆光口，整机规格：2U机箱；

2.网络环境支持：系统可同时支持IPv4和IPv6的网络环境下数据库的审计；

3.部署方式：可通过端口镜像（SPAN）或者分流器（TAP）模式旁路部署；

4.支持审计模式和防火墙模式切换；

5.审计功能：支持的数据库：达梦、人大金仓、南大通用Gbase、神舟等主流国产化数据库；

6.数据库状态监控：支持数据库状态监控，数据库类型有MySQL、Oracle、SQLServer等数据库；

7.支持健康监控指标包含：主机IP地址、端口、标签、连接状态、角色、运行时间、版本、连接线程数、活动线程数、等待线程数、接收、发送、每秒查询、每秒事务；（提供能够体现上述功能的截图）

8.支持资源监控的指标包含：主机IP地址、端口、标签、最大连接数、连接线程数、最大连接错误数、最大打开文件数、已打开文件数、表缓存数、已打开表；

9.审计查询：支持全数据库检索，检索效率高达亿条数据秒级响应；

10.风险评估：支持对指定时间段风险数据按不同维度进行统计排行，统计维度包括:风险最多的类型、触发风险最多的保护对象、触发风险最多的IP、触发风险最多数据库账户、触发风险最多应用账户、触发风险最多工具；

11.支持操作语句系列的组合审计规则，可根据某一客体的操作行为序列，连续操作了设定的语句序列时进行规则审计告警。（提供能够体现上述功能的截图）

12.支持自定义报表，客户可根据需求定义报表的统计内容，报表支持塞班斯（SOX）法案要求生成多维度综合报告；支持按照源IP地址、客户端工具、帐号、告警数等源信息生成报表；支持按照数据库访问行为生成报表；可自定义条件生成报表；

13.实时监控：提供用户界面告警、Syslog告警、SNMP告警、邮件告警、短信系统、短信猫告警等六种方式；

14.规则管理平台可实时监控系统审计对象流量、规则使用情况等详细信息；

15.系统管理与防护：用户管理支持三权分立，系统提供了审计管理员、系统管理员、安全管理员分权的用户体系；

16.备份数据支持弹性180天的时间，可上传至FTP服务器，或者其他网络转存方式备份日志信息。

16.产品资质：

所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》；

所投产品具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

上述资质需提供相应证明材料。

### 终端安全管理系统

1.控制中心平台支持：中标麒麟服务器V7.0（龙芯3B3000、鲲鹏920）、银河麒麟服务器V4.0（飞腾FT1500A、FT2000+）；麒麟v10服务器（龙芯3B3000、鲲鹏920、FT2000+、兆芯C/E）、UOS20 sp1服务器（龙芯3B4000、兆芯C/E）、中科方德（龙芯、飞腾、申威、X86）；

2.客户端平台支持：中标麒麟（龙芯、兆芯、申威、鲲鹏920）V7.0、银河麒麟（飞腾FT1500A、FT2000+）V4.0、银河麒麟V10(龙芯、飞腾、X64)、银河麒麟(龙芯、飞腾、X64)V10.1、UOS20 sp1(龙芯、龙芯3A5000、鲲鹏920、麒麟9006C、飞腾、X86、兆芯)、中科方德（龙芯、飞腾、申威、X86）；

3.安全概况监测：展示全网已部署终端数、在线率、运行天数、日均在线时长、待处理任务；（提供功能截图）

4.安全动态监测：实时展示内网终端安全事件发生的时间、终端名、事件名，包括病毒，恶意软件等；

5.服务器性能监测：展示服务器性能数据，并支持自动刷新，包括：CPU使用率，内存使用率，系统盘占用，网络流量，数据库连接数，服务器时间；（提供功能截图）

6.资产监测：可以查看全网资产的情况，包括计算机名、IP地址、MAC地址、操作系统、芯片类型等信息；（提供功能截图）

7.文件实时监控：针对文件复制粘贴、移动、重命名等操作实时监控，发现威胁文件及时告警并隔离；

8.监控文件执行操作，发现有恶意进程启动时，及时告警并拦截阻止程序运行；

9.支持病毒库离线升级：支持通过客户端离线升级工具（需要先连接外网公有云更新病毒库）导入最新的病毒库，完成本地病毒库升级；

10.病毒发现处理：实时防护过程中发现病毒时处理方式可选择杀毒软件自动处理病毒，并将原始文件隔离备份，也可选择发现病毒后通知终端用户，由终端用户选择处理；

11.检测能力：国产专用机终端恶意代码检出率不低于99.5%，国产专用机终端恶意代码误报率不高于0.1%；

12.移动设备审计：监控U盘和移动硬盘的接入和移出操作，并支持对移动设备内文件的流入流出、打开、重命名、删除等操作的监控；

13.进程行为审计： 监控进程的启动和退出，支持白名单和黑名单模式，白名单模式只监控白名单进程，以减少日志量；黑名单模式会阻止黑名单进程启动并生成日志；（提供截图证明）

14.产品资质：具备产品软件著作权，提供国家版权局颁发的《软件著作权登记证书》；

提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》网络版防病毒产品（增强级）资质证书；

上述资质需提供相应证明材料。

### 流量探针

1.2U服务器架构，冗余双电源，单电源功率支持500W； CPU 16个物理核以上；内存64GB、硬盘12TB以上，内置数据保护模块，支持断电后把数据写入缓存空间;配置2个万兆SFP+光口,4个千兆电接口，网卡支持扩展，支持2个扩展槽；

2.最大流量处理能力10Gbps；最大报文存储性能10Gbps；最大并发用户数5万；最大并发会话数300万；最大新建会话数10万/秒；

3.支持2000种以上协议和应用识别；系统能够灵活自定义应用实现流量监测分析能力，支持通过IP、端口组合条件自定义应用，支持基于HTTP URL定义应用，支持基于ASCII、HEX特征值自定义应用，支持根据响应时间设置自定义应用的性能等级；支持对内网、互联网场景模式手动切换，内网模式下只识别常见网络协议和应用；

4.系统支持集中展示流量状况，包括，设备总流量、当前用户数、当前会话数、设备流量趋势、在线用户数趋势、会话数趋势、服务器流量排名、实时用户流量排名、实时应用流量排名；支持构建用户虚拟画像，展示访问各类应用记录、虚拟账号、上网时长、各类应用日志排名等；支持全局在线会话监控，查看实时会话信息，支持查询、搜索及过滤在线会话；支持服务器的实时流量、会话统计，支持服务器会话统计，支持单个服务器下的用户流量、会话统计；支持目标IP所在国家、地区、运营商等展示、支持目标端口访问排名统计，基于柱状图、饼图、表格展示；支持应用的实时流量展示，可以下钻到每个应用，查看每个用户访问此应用的流量、质量统计；

5.系统能够支持ICMP、TCP、Tracert网络层探测，Tracert自动路径探测，判断故障节点；支持应用层HTTP探测，判断业务是否正常，以及DNS解析时延、TCP三次握手时延，HTTP下载时延等，判断整个业务各个阶段交互时延、抖动、丢包

6.系统支持能够基于黑白名单产生告警，支持应用的历史流量展示，支持近1小时、1天、1周、1月的应用流量展示，可以下钻到每个应用，查看每个用户访问此应用的流量、质量统计；能够对IP扫描、端口扫描、Land、Smurf、Fraggle等异常报文监测与告警，支持SYN Flood、ICMP Flood、DNS Flood流量监测与告警，能够对电子邮件内容践行监测，定义敏感词参数，监控邮件内容敏感信息；

7.实时采集和解析网络流量，长期保存网络中的所有的网络总体流量统计数据，包括比特率（上下行）、数据包率（上下行）、网络中TCP SYN数量、TCP SYN ACK数量、TCP  RST数量、TCP0窗口数量；捕获数据包时能够根据条件过滤捕获，包括根据MAC地址、IP地址、地址段、通讯协议、网络应用、TCP/UDP端口、链路与虚链路等条件过滤捕获；系统支持数据包支持数据包截断存储，可以设定捕获并保存数据包的长度大小，如64bytes，只保存数据包的前64个字节，须能够按照不同自定义应用分别设置数据包截断长度；支持数据包去重功能，在原始流量存在重复包的情况下能够开启去重功能，自动剔除重复的数据包，确保分析结果的准确性；

8.对接市局流量大平台，提供二次开发接口，聚合5分钟内总流量、总包数、app、文件、html协议数（所占流量数等）。

# 项目清单

## 分局备用UPS机房建设

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机（200kVA） | 宽输入电压：380VAC ±15%； 频率范围：50Hz±20% 输出电压：380V 400V可选 频率：50Hz±0.1% 输出电压稳压精度：正常状态±1％ 恢复时间：≤20ms  满载及半载时效率均要求≥95%。 满载及半载时均要求：输入谐波电流总含量＜3%，输入功率因数＞0.99； 功率模块输出功率因数1，负载功率因数超前0.5至滞后0.5范围内，UPS输出不降额. 市电电池切换时间：0ms 旁路逆变切换时间：<4ms（逆变器故障切换） UPS必须是数字UPS，采用全数字控制技术，整流逆变均采用全数字化控制，可靠性高，而且UPS内置并机功能，并机组网快速灵活。 无论100%线性负载或非线性负载时，电压波形失真度均要求≤2％。 逆变器带载110%额定电流～60min， 125%额定电流～10min，150%额定电流 ～60s。 旁路过载能力：（1000%额定电流 100ms） 三相负载不平衡度 100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜±1％（平衡负载），＜±3％（100％不平衡负载） #超高的运行效率，35%负载下效率为96%，25%负载下效率为95%，需提供TUV第三方效率测试报告。 交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±6％。 在配置一小时以上后备时间的电池时，可以保证在10小时内充到90%的满容量 输出在负载100%变化时，可在20ms内恢复至标准输出。 UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF≥20万小时。 该产品标配通讯和管理卡，232，RJ45，使UPS能够用TCP/IP直接与所有的以太网连接，利用网上任何一台计算机都可以通过网络管理UPS。 尺寸：850*925*1970（宽深高） | 台 | 2 |
| 2 | UPS输入输出柜 | UPS输入输出柜 尺寸：600*600*2000（宽深高） | 台 | 2 |
| 3 | 动力柜 | 动力柜 尺寸：600*600*2000（宽深高） | 台 | 1 |
| 4 | 油机接头箱 | 尺寸：400*250*600（宽深高） | 台 | 1 |
| 5 | 蓄电池开关柜 | 尺寸：750*300*1000（宽深高） | 台 | 2 |
| 6 | 蓄电池组 | 符合 GB/T 19638.2-2005《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准，符合 YD/T799-2010《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准 ，采用完全的密封型免维护设计。 标称电压为12VDC，额定容量：200Ah (10h率，25℃)，设计使用寿命为10年。 充电电压： 在25℃下，浮充电压2.27-2.30V/单体，循环使用2.35V/单体，最大不超过2.40V,最大波动0.03C(A)。 电池壳及盖材料：阻燃性能要符合国家相关标准。符合UL94-V0级阻燃标准。 板栅合金构成为：钙、铅、锡铝合金； 极板：扁平涂膏； 隔板：采用吸附式玻璃纤维； 活性物质：采用高能量、高密度物质； 电解液：稀释的分析纯硫酸，电解液不分层无需均衡充电； 排气阀：采用单向EPDM橡胶。 正、负端子：镶嵌式端子，容量小于100AH的电池使用小于M6的端子，容量大于等于100AH的电池使用M8的端子。 蓄电池环境温度：放电温度范围：为-40℃～+50℃；充电温度范围：为-20℃～+50℃；存储温度范围：为-20℃～+40℃；最佳使用温度范围：为15℃～+25℃； 电池自放电： 1个月：98%； 3个月：94%；6个月：87% 尺寸：3300*1200*1600（长宽高） | 组 | 4 |
| 7 | 动环监控 | 动环监控（温湿度传感器、烟雾传感器、UPS输入柜监控、UPS主机监控、UPS输出柜监控、空调配电箱监控、列头柜监控、电池开关箱监控、蓄电池采集单元、蓄电池管理单元、空调监控、漏水探测器、漏水监测等多功能告警器、FSU监控单元（含软件）） | 套 | 1 |
| 8 | 系统电缆 |  | 项 | 1 |
| 9 | 常规风冷精密空调 | 电气性能：机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准；输入电压允许波动范围：220/380V -10%  +10%；频率：50HZ  2 运行环境：室内温度: 0℃  +30℃；室外温度： -10℃  +40℃湿度: ≤95%RH 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能：机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有恒温、恒湿的独立自动调控功能。 温度调节范围：+18℃  +27℃。 温度调节精度： 1℃, 温度变化率< 5℃/小时 湿度调节范围：20%  80%RH 湿度调节精度： 5%RH 温度、湿度波动超限应能发出声光报警信号 | 台 | 3 |
| 10 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：7英寸LCD触摸显示屏，不低于200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持不少于50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持不少于50000张卡片，100000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限。 | 套 | 2 |
| 11 | 五百万高清半球摄像机 | 1/2.8" 5MP CMOS 传感器；超高清晰图像 支持H264，H.265, 支持双码流，主码流2560*1920/2560*1440/2048*1536/1920*1080/1280*720；辅码流一：1280*720/704*576/640*360/352*288；辅码流二：640*360/352*288； | 套 | 4 |

## 核心机房备用UPS机房建设

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS输入柜 | UPS输入柜 尺寸600*600*2000（宽深高） | 台 | 1 |
| 2 | UPS主机（500kVA） | 宽输入电压：380VAC ±15%； 频率范围：50Hz±20% 输出电压：380V 400V可选 频率：50Hz±0.1% 输出电压稳压精度：正常状态±1％ 恢复时间：≤20ms  满载及半载时效率均要求≥95%。 满载及半载时均要求：输入谐波电流总含量＜3%，输入功率因数＞0.99； 功率模块输出功率因数1，负载功率因数超前0.5至滞后0.5范围内，UPS输出不降额. 市电电池切换时间：0ms 旁路逆变切换时间：<4ms（逆变器故障切换） UPS必须是数字UPS，采用全数字控制技术，整流逆变均采用全数字化控制，可靠性高，而且UPS内置并机功能，并机组网快速灵活。 无论100%线性负载或非线性负载时，电压波形失真度均要求≤2％。 逆变器带载110%额定电流～60min， 125%额定电流～10min，150%额定电流 ～60s。 旁路过载能力：（1000%额定电流 100ms） 三相负载不平衡度 100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜±1％（平衡负载），＜±3％（100％不平衡负载） #超高的运行效率，35%负载下效率为96%，25%负载下效率为95%，需提供TUV第三方效率测试报告。 交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±6％。 在配置一小时以上后备时间的电池时，可以保证在10小时内充到90%的满容量 输出在负载100%变化时，可在20ms内恢复至标准输出。 UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF≥20万小时。 该产品标配通讯和管理卡，232，RJ45，使UPS能够用TCP/IP直接与所有的以太网连接，利用网上任何一台计算机都可以通过网络管理UPS。 尺寸：850*925*1970（宽深高） | 台 | 1 |
| 3 | UPS输出柜 | UPS输出柜 尺寸：600*600*2000（宽深高） | 台 | 1 |
| 4 | 空调配电箱 | 空调配电箱 尺寸：国产定制 | 台 | 1 |
| 5 | 列头柜 | 列头柜 尺寸：国产定制 | 台 | 3 |
| 6 | 电池开关箱 | 电池开关箱 尺寸：750*300*1000（宽深高） | 台 | 1 |
| 7 | 蓄电池组 | 符合 GB/T 19638.2-2005《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准，符合 YD/T799-2010《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准 ，采用完全的密封型免维护设计。 标称电压为12VDC，额定容量：200Ah (10h率，25℃)，设计使用寿命为10年。 充电电压： 在25℃下，浮充电压2.27-2.30V/单体，循环使用2.35V/单体，最大不超过2.40V,最大波动0.03C(A)。 电池壳及盖材料：阻燃性能要符合国家相关标准。符合UL94-V0级阻燃标准。 板栅合金构成为：钙、铅、锡铝合金； 极板：扁平涂膏； 隔板：采用吸附式玻璃纤维； 活性物质：采用高能量、高密度物质； 电解液：稀释的分析纯硫酸，电解液不分层无需均衡充电； 排气阀：采用单向EPDM橡胶。 正、负端子：镶嵌式端子，容量小于100AH的电池使用小于M6的端子，容量大于等于100AH的电池使用M8的端子。 蓄电池环境温度：放电温度范围：为-40℃～+50℃；充电温度范围：为-20℃～+50℃；存储温度范围：为-20℃～+40℃；最佳使用温度范围：为15℃～+25℃； 电池自放电： 1个月：98%； 3个月：94%；6个月：87% 尺寸：3300*1200*1600（长宽高） | 组 | 4 |
| 8 | 动环监控 | 动环监控（温湿度传感器、烟雾传感器、UPS输入柜监控、UPS主机监控、UPS输出柜监控、空调配电箱监控、列头柜监控、电池开关箱监控、蓄电池采集单元、蓄电池管理单元、空调监控、漏水探测器、漏水监测等多功能告警器、FSU监控单元（含软件）） | 项 | 1 |
| 9 | 控湿风冷精密空调 | 电气性能：机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准；输入电压允许波动范围：220/380V -10%  +10%；频率：50HZ  2 运行环境：室内温度: 0℃  +30℃；室外温度： -10℃  +40℃湿度: ≤95%RH 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能：机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有恒温、恒湿的独立自动调控功能。 温度调节范围：+18℃  +27℃。 温度调节精度： 1℃, 温度变化率< 5℃/小时 湿度调节范围：20%  80%RH 湿度调节精度： 5%RH 温度、湿度波动超限应能发出声光报警信号 | 台 | 4 |
| 10 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：7英寸LCD触摸显示屏，不低于200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持不少于50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持不少于50000张卡片，100000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限。 | 套 | 2 |
| 11 | 五百万高清半球半球摄像机 | 1/2.8" 5MP CMOS 传感器；超高清晰图像 支持H264，H.265, 支持双码流，主码流2560*1920/2560*1440/2048*1536/1920*1080/1280*720；辅码流一：1280*720/704*576/640*360/352*288；辅码流二：640*360/352*288； | 套 | 3 |

## 桌面云建设

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU服务器 | 硬件参数：2U服务器机架空间，2颗Gold 6226R 2.9 GHz（16C），4*32GB DDR4 2666内存，系统盘：1*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：8，电源：白金，备份电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。 含： 虚拟存储软件V2.0(*1套); 服务器选配内存32G(*12条); 光纤线-多模-LC-LC-5M(*2个); 万兆多模-850-300m-双纤(*4个); 显卡-T4(*1个); 固态硬盘-1.92T-SSD-新（混合型）(*2个); 机械硬盘8T(*4个); 授权销售key-金色（1个） 技术支持服务(*3年); 产品质保(*3年); 软件升级(*3年); 介质保留(*3年); | 台 | 4 |
| 2 | 显卡配套软件 | 显卡授权永久许可-VDWS；显卡授权5年远程技术支持、软件升级-VDWS | 套 | 60 |
| 3 | 云桌面瘦终端套件 | 硬件参数：CPU型号：A9 1.6GHz，内存：1GB，硬盘容量：4GB（板载），接口：1百兆电口，接口类型：1*HDMI，USB：6*USB2.0。 含： 瘦终端系统软件 接入软件授权（2D/3D）; 技术支持服务(*3年); 软件升级(*3年); 产品质保(*3年); | 台 | 60 |
| 4 | 终端安全管理软件 | 基本信息统计，基本控制，基本策略，系统报警； 打印操作记录，打印内容审计备份，打印控制，打印水印，打印审批。 实时屏幕快照，多屏监视，屏幕历史记录。 移动存储日志，注册管理，移动存储授权，移动存储加密，审批管理 敏感内容扫描，敏感内容监视，敏感内容外发控制。（默认实现敏感内容网络外发的过滤，移动存储内容管控需与移动存储控制搭配使用） 技术支持服务(*3年); 软件升级（终端安全管理软件）(*3年); | 套 | 60 |

## 网络安全建设

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入侵检测系统 | 满检速率≥39.8Gbps，并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥88万；采用国产化CPU和国产化操作系统，2U机箱，不少于4个千兆电口+4个千兆光口+4个万兆光口；2个接口扩展槽，交流冗余电源；含三年保准维保服务。 | 台 | 2 |
| 2 | 日志审计系统 | 国产化CPU和国产化操作系统，标准2U机箱，不少于6个千兆电口，不少于4个千兆SFP接口，需支持不少于2个扩展插槽，1个Console接口，交流冗余电源，4T硬盘；综合日志处理能力不低于2000EPS，支持不少于200个日志源授权，含3年硬件维保服务。 | 台 | 2 |
| 3 | 防火墙（万兆） | 网络层吞吐量≥170G，并发连接≥3000万，每秒新建连接数≥70万；国产化CPU和国产化操作系统，标准2U机箱，冗余电源，1个HA接口，4个千兆电口、4个千兆光口和20个万兆光口，额外支持4个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，1T机械硬盘；含三年硬件维保服务。 | 台 | 2 |
| 4 | 数据库审计与防护系统 | 产品能够对网络环境中的数据库管理系统的数据操作、结构操作和用户更改等行为进行审计和分析。提供了按条件查询审计记录、统计分析、潜在危害分析、事件分级和告警响应等功能。硬件产品提供36个月的原厂免费保修、维护。 CPU：2.0GHz，4核 内存：16GB 硬盘：4TB 网络接口：10个千兆电口、4个千兆光口、2个万兆光口 整机规格：2U机箱 | 台 | 2 |
| 5 | 终端安全管理系统 | 对终端进行病毒查杀，防止病毒、蠕虫、木马、混合型恶意软件、勒索软件、无文件恶意软件、广告软件、间谍软件等类型侵害公安网电脑。3年维保。 | 点 | 2000 |
| 6 | 网络流量采集探针系统 | 国产海光cpu24核 DDR4 2933 REG 16GB 480G 2.5 SATA 6Gb R SSD企业级 7200转，6T 万兆光纤网卡10G SPF+光纤网卡 12Gbs | 套 | 1 |

注：数量以第四章为准。