长宁区机管局遵义路571号LED屏改造公开招标项目

采购需求文件

- 一、投标要求（详见招标文件）

- 二、具体技术参数指标要求

本招标项目核心产品有：小间距高清LED显示屏、LCD大屏拼接等（详见招标需求文件中设备需求一览表）

- 三、付款方式

1、合同签订后支付合同金额的30%；

2、设备到货安装调试结束支付合同金额的50%；

3、待设备交付、安装和调试完成并经整体验收合格后，采购人支付合同金额的17%；

4、项目整体验收合格一年后，支付合同金额的3%。

- 四、招标范围及相关要求

本次招标具体范围如下：

- 一楼小会议室LCD拼接屏改造；

- 四楼大会议室设备系统升级改造；

- 一楼机房改造。

主要包括此次招标设备及管线辅材的供货、安装调试、部分原有设备的拆除、部分原有设备的整合（手拉手数字会议系统，吸顶扬声器，数字音频处理器，音源设备等）以及和会议系统改造相关的装饰修复等。

相关说明：投标人承担所有与投标有关的一切费用（包工包料、包进度、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测、包测试试验、包成品保护、包竣工验收备案等等），并且招标人在任何情况下不承担这些费用。

工程质量要求：工程质量一次验收合格，工程质量若达不到合格时，应支付违约金，并立即返修，直至达到要求为止。中标人承担因返修所需的费用并负责赔偿因返修给招标人带来的财产损失。如返修后仍不合格，中标人应承担赔偿招标人的所有可能发生的实际损失，而且并不因此而免除中标人的责任，中标人应继续返修直至合格为止。投标人须对此作出承诺。

投标人提供的设备、系统均应完全符合相关标准、规范和技术条件，其材料与加工工艺等均应是优良的，不会由于材料或加工工艺的原因产生内在的缺陷。这些设备、系统在总体上应与本招标文件中系统清单一览表所规定的要求相当或更高。

工程工期：长宁区遵义路571号会议室设备系统升级改造项目，工期为30天，投标文件必须响应。投标人应按项目总体计划履行设计、制造、交货、安装、调试和验收等进度，并保证采取适当的、有效的措施使质量不因进度限制而受到影响。

投标时的施工图深化设计方案，原则是要求各投标单位的施工图设计达到今后实际使用标准，除甲方要求和必要的调整外，不允许中标单位对施工图进行较大修改。

投标人应提供本技术规范与要求或图纸中所列出的、提及的、计划的或隐含的所有设备、器件、材料和作业，为完成安装、调试所需的材料、工具、仪器以及为维持正常运行所必须的技术支持、技术文件和资料，并对其质量负责。投标人还应对工程实施过程中的人员安全(包括意外事故)负责。投标人应对所有合作人的工作及产品质量负责，确保合作人制造设备的完整，投标人应对其提供的整套设备及系统的基本功能、技术参数负责。技术咨询、监理单位的全部工作并不能免除投标人自己对音响系统应负的责任。

投标人应展示并执行一套用于本音响系统所有项目的质量保证体系，这一体系涵盖设计、采购、制造、工厂试验、现场安装、试验验收等全部工作．如果有合作人时，质量保证体系也涵盖他们的全部工作。并按本文中规定的阶段，提交检查及检验报告。投标人应提供本技术规范与要求中所提到的图纸、资料、文件各3份。一些外购机电产品的说明书也应随设备提供。所有技术文件应完整、清晰、正确，与所提供设备完全一致、能满足安装、调试、操作、保养和维修等方面的需要。所有技术性文件、图纸应采用中文编写。

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，是针对招标文件提出的所有技术指标、参数、功能和技术要求等做出的响应和满足。投标人的技术应答一般包括但不限于下列内容：方案设计说明，提供系统图纸，技术规格偏离表，投标人应将任何不响应于招标文件的技术规格列于“技术偏离表”中，施工组织设计和进度表。

安全、文明施工要求：应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，规范各项质量管理、安全管理、文明施工管理措施，加强过程控制，做到规范化、标准化管理，确保优质、安全、文明完成本项目的建设。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

- 售后服务和培训要求

中标人配备专业技术人员进行设备维护、维修，提供全套操作手册和维修手册，并对我单位操作人员进行专业培训。

投标人必须书面承诺所供产品均为原厂正品，不得使用任何劣货、假货等产品。

培训的目的是使系统的操作人员和维护人员对系统中的各种设备的功能有透彻的了解，能正确使用和恰当使用设备和简单故障排除与应急处理。

操作培训是针对操作人员安排的，使他们能熟悉音视频设备的布置、性能，能正确使用调音设备，使用软件，操作调音台，能根据剧情需要和导演要求设定参数，编制控制程序进行自动或手动操作。投标人还应安排在有相同或类似设备的会场内进行实习培训。

维修培训是对专业维修人员进行的，使维修人员掌握一般故障的原因分析与判断、易损件的更换、日常保养与维护等技术，能对一般故障紧急处理等。

系统验收合格后，质保期内供货商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。

本项目招标人要求质保期内外均提供免费上门维护、升级服务的承诺，对故障在2小时内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用，费用由卖方负担。

在质保期内，投标人应在业主发出损坏、故障通知后48小时内无法进行修理或也不能再更换部件的设备，应免费提供同样或更好的替换设备，使设备能正常运转，该设备的质保期应自重新运转之日起算起，仍为24个月。

质保期内定期派工程师到现场维护和巡查；质保期后承诺继续提供终身维护、维修，收取合理的费用。投标方案需说明产品的使用年限，并提供产品免费保修期外人工、材料、配件等维修费用的报价。

投标人应保证主要设备产地符合用户需求的有关规定，所有主要设备必须提供当时出具的原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，业主发现产地不符合要求，供货商应无偿更换或负进一步的责任。

质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续2年的质保期。

- 采购技术需求

- 6.1项目概况

随着信息社会的不断发展，一楼小会议室内LCD大屏尺寸已经无法满足目前的监控需求，计划针对该屏幕进行改造，保留原来6块46寸LCD拼接屏，新增3块46寸LCD拼接屏。改造后组成3X3的9块LCD物理拼接大屏。

四楼大会议室的大屏系统从建成至今已使用了十几年，主扬声器单元老化，声压级已严重衰减，音质和音色都比较差。另外其他机柜电子设备的故障率较高，部分线路氧化，无法有效的保证系统的稳定性，从而无法满足用户的重要会议和活动需求，现急需对系统进行改造，满足会议的使用需求。四楼大会议室是使用最频繁的会议场所之一，改造后能够满足日常报告会议，工作开展，会议讨论，等会议需求。大会议室长约13米，深度约6米，吊顶后约高2.8米。

由于机房设备的不断扩容，需要对一楼机房进行改造，针对内网、外网做物理隔离，并对综合布线做改造。

- 6.2设计原则和依据

设计依据：

GB/T 28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》

GB 4959-95 《厅堂扩声特性测量方法》

GBJ 76-84 《厅堂混响时间测量方法》

GB/T 14197-93 《声系统设备互连的优选配接值》

GB/T 14476-93 《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》；

GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

WH-0204-1999《舞台灯具光学质量的测试与评价》

GB/T15859-1995《视听、视频和电视系统中设备互联的优选配接值》

SJ/T11141-1997LED《显示器通用规范》

GB50217/94电缆设计规范

GB50258/96电缆敷设规范

其他相关国家标准和规范

设计原则：

先进性原则：

对于会议系统而言主要体现在信号的数字化处理，扬声器系统的精确控制声场能力以及高清信号网络传输等，整个系统既要有灵活的系统控制又要有较好的声场覆盖以及视频显示效果，保证十年内不落后。

可靠性原则：

基于会议室的重要性这个基本特点，系统音频信号的传输以及处理需要采用市场主流品牌的可靠产品。

通用性原则：

会议室的各种音频设备除了应满足系统配置的技术要求外，还应考虑设备的通用性，以便系统今后扩展增容使用。

- 6.3需求说明

会议室音视系统改造定位要求是科学、先进、实用、符合国情，便于各类报告会议使用。系统选用的扬声器、图像处理器，LED设备以及系统所用的线材、接插件应充分地考虑到国内的通用性，系统的应用应达到国内一流水平；考虑便于后期日常管理维护工作，系统的信号传输及接口、系统检测、维护要立足于实用，符合会议室的实际环境和使用要求，系统必须安全可靠，而且有良好的扩展性和兼容性，以便和第三方设备沟通。

考虑到本项目为改造工程，投标人应具有相关音响和音视频系统的设计，安装以及调试相关能力，投标人项目人员应具有类似技术能力并提供相应的证明文件

6.3.1音响系统

会议室应采用高品质、高效率的垂直角度可调的数字阵列扬声器，系统采用数字音频处理技术进行音频控制和处理。扬声器的驱动采用高效率高品质的功率放大器，功率相对扬声器的额定功率需具有一定的动态余量。音响系统改造后可以达到会议类一级标准。声压级，传输频率特性以及不均匀度等指标需提供详细的设计文件用来确认是否达到上述要求。

音质主观评价应符合《专业音响主观评价及标准》GSBM61001，低音丰满柔和，中音清晰明亮，高音细腻而不毛，声像定位正确，声场分布均匀，声音还原自然逼真地面应配置不少于2个地面信息盒，管线和模块不少于4个有线鹅颈话筒接口，2路电脑音频接口，2个HDMI接口用来满足报告会议和培训发言的需求，同时预留流动返听接口和超低频接口满足扬声器流动使用的需求。

6.3.2视频系统

视频系统建设考虑1块小间距全彩LED系统以及配套设备。小间距LED屏的点间距应≤1.25MM, 点间距：≤1.25mm，像素密度：≥640000点/㎡，成像原理：1R1G1B主动发光，恒流驱动，亮度误差≤5%；采用PCB板设计：多层电路HDI设计，PCB焊盘沉金工艺处理，具有防潮、防尘、防腐蚀、抗震动、电源过压、过流、断电保护等功能；视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-4000cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，对比度：≥30000:1，刷新率：≥3840Hz，发光中心点偏差：＜1.5%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy，色温：1000-10000K可调，0-100%电平白场调节时，色温误差≤100K；箱体材质：箱体和后盖压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、防尘、静音设计，箱体平整度/拼缝≤0.08mm，模组间相对错位值≤0.1%，箱体抗拉＞200Mpa，表面硬度≥80H；

显示效果：支持24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下，无马赛克、无图像细节损失；信号传输：采用数字化网络传输技术，支持HDCP传输技术，支持Tyte-C接口、光纤或HDCP协议接口，实现5G最大带载传输；图像处理：支持视频降噪、运动补偿、色彩变换、白平衡补偿和修正功能，换帧频率支持50/60/120/240Hz；图像调整：具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能，像素失控率≤1000000，出厂时为0点；峰值功耗：≤350W/㎡，平均功耗：≤100W/㎡，带电黑屏：≤20W/㎡，电源效率：≥90%，泄露电流≤1.89mA，；

维护方式：支持任意单向全维护方式，同时支持完全前维护及完全后维护，可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测等功能；

防护等级：整机防尘≥IP6X，灯面防尘≥IP5X，PCB、主板、模组阻燃不低于UL94 V-0级要求，盐雾不低于10级要求。

LED屏应满足，培训PPT,电脑信号以及摄像机和DVD信号的显示需求，同时大屏的亮度需通过管理电脑可调，大屏的控制系统应考虑各个点位的接口以及摄像机视频会议设备等接入的需求，应支持蓝光高清DVD信号，DVI-X信号的混合输入，同时可支持网络摄像机接入，输出全部是	4K 60帧RGB 4:4:4信号处理。大屏切换信号之间、开窗响应间隔时间≤15ms，大屏具有窗口叠加和漫游功能，可以将不同信号源开到一个或者多个屏幕，信号切换可以添加各种视频画面切换效果，可以添加欢迎词上墙显示功能，支持滚动字幕显示，任意多种字体，多种颜色，任意位置，支持各种背景底色。支持信号预监与回显功能。 高清信号的传输应采用双绞线传输的方式，采用标准HDBASET传输。

6.3.3集中控制系统

此会议室定位重点会议室，采用集中控制系统，设有集中控制主机，无线接收器、控制终端及软件等。通过本地无线交互式终端触摸屏方式管理，功能要求如下：

系统管理满足室内电脑有线控制或IPAD无线控制；

根据要求可设置不同权限，分级管理；

支持一键模式场景调用，音视频联动管理；

满足多路视频信号实时动态回显预览；

满足音频、视频、控制同网同步传输；

满足音频系统的控制：音量大小控制、扩声模式切换等，可实时显示音频动态电平；

可实现触摸屏与实际显示画片同步的效果。

6.3.4原有设备以及装修部分说明

投标人还应考虑原有设备的拆除以及此次采购设备和原有设备的连接以及融合，线路整理标记编号等。

目前现有地面为地毯，顶部为石膏板吊顶结构，无检修孔，投标人敷设管线和设备安装时应充分考虑现有条件，在管线敷设以及LED、LCD显示大屏，扬声器，地面信息盒等设备安装接收后，投标人应全部将装饰复原到位。

一楼当前旧屏显示尺寸：3900mm×1800mm，使用原有的LCD屏6块，再采购3块LCD屏(单元屏尺寸：1022mm*576.6mm)，拼接为3*3的大屏。

图1：一楼小会议室大屏

四楼当前墙面尺寸5600mm×2750mm，当前墙面屏显示总尺寸：5400mm×1800mm。现改为小间距LED，大屏整个墙面装修全部更换。

图2：四楼会议室大屏

- 设备需求一览表

在招标文件提供的技术要求中，标▲部分为功能和产品的关键指标，对于高于技术指标要求的设备将受到重视。下列表中技术指标如有偏离须在投标文件技术偏离表中详细体现，若投标文件无规格技术偏离内容，须明确写明投标响应无偏离。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一. | 音视频系统改造 |  |  |  |
| 1.1 | 一楼指挥室改造 |  |  |  |
| A | LCD拼接屏系统 |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接屏 | 块 | 3 | 亮度为520cd，相比度为5000：1，分辨率为1920*1080。 要求与原液晶屏相兼容，并且与原投屏音视频设备兼容。 拼接缝小于3.5mm |
| 1.2 | 四楼会议室改造 |  |  |  |
| A | 小间距LED系统 |  |  |  |
| 1 | 小间距1.2高清LED显示屏 | ㎡ | 11.32 | 1.▲点间距：≤1.25mm，像素密度：≥640000点/㎡，前后均可以维护，国星金线 2.▲箱体材质：箱体和后盖压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、防尘、静音设计，箱体平整度/拼缝≤0.08mm，模组间相对错位值≤0.1%，箱体抗拉＞200Mpa，表面硬度≥80H； 3.▲灯珠推力测试：在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加不低于12N的推力，灯珠未脱落显示正常； 4.▲逐点校正：支持单点亮度、色度校正功能，平均修复时间≤3分钟，画面延时：≤2ms，1m处噪声≤1dB，开启智能节点功能，智能节电80%以上； 5.▲硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，插件镀金＞50μ厚度，模组与驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； 6.▲短路保护：支持模组级过流、短路保护，箱体内部强电危险时，自动隔离绝缘保护，维修时不会有触电风险； 7.▲热平衡：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升 不超过70K，表面不超过10℃； 8.▲箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白单色显示并带有状态指示灯，可判断显示是否正常； 9.▲蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无红外辐射危害，抗紫外线UV辐射级别≥5级； 10.▲防霉等级：对于梅雨季节环境，防霉特性符合0级要求，连续工作7*24h，无电、机械或系统的故障，模块承受1m高度跌落无损坏测试； 注：以上加“▲”项参数为关键技术指标，要求提供带有“CNAS、CMA”标识的检测机构出具的符合企业技术性能要求的检测报告，需提供证书复印件并加盖原厂公章；否则视为不满足 |
| 2 | 发送接收系统 | 套 | 1 | 输入： 1*HDMI及1*DVI； 输出： 1*HDMI及1*DVI ，6路网传（传输距离100米）； 支持设备间级联统一控制； USB接口控制； 最大带载像素≤230万，带载分辨率2048x1152或1920*1200； 与显示屏产家为同一品牌 |
| 3 | PLC上电系统 | 个 | 1 | 三相配电系统，功率:10KW ； 具有过载、过流、过载保护； 通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 通过PLC可设定任意时间关闭计算机； 所投PLC自动控制软件与LED屏体为同一厂家，提供软件著作权证书 |
| 4 | 安装框架 | 套 | 1 | 铝合金支架，含安装钢结构 |
| 5 | LED图像处理器 | 台 | 1 | ▲信号倍频倍线功能：可对图像信号进行倍线缩放显示，对低帧率信号进行倍频增强显示，实现对低分辨率、低帧率的信号可完美增强回显。单CBD区域完全可以满足多路（2-16路）高清信号的同时输入和显示，同时画面的同步移动，信号窗口移动完全不黑屏、不闪烁。边缘屏蔽功能，具有将画面边缘屏蔽功能，达到拼接器画面不因显示部件的边框覆盖原因而变形。软件可视化管理，支持PC端及移动端， PC端支持windowsXP、 win7、win8、win10系统以及windows server服务器系统，中标麒麟系统。移动端APP支持：安卓、sureface、IOS、且IOS版无需越狱，PC和移动端的软件界面和功能要求是一模一样的。软件UI窗口支持多种底色，每个信号源有一种特殊的颜色，支持窗口底色功能，客户端软件窗口预览模式中，支持多种底色叠加显示。控制软件支持最小化、最大化、隐藏、置顶浮动窗口等功能，整个软件的界面大小自适应不同控制电脑显示器分辨率。软件支持自动预设的时间间隔轮巡解码前段任何摄像头。 以上指标提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章，否则视为负偏离 8路4K HDMI输入，8路 DVI-X（支持DVI、HDMI、VGA、YPbPr、CVBS）输入，8路DP输入，8路DVI输出，8路DVI-X（支持DVI、HDMI、VGA、YPbPr、CVBS）输出。 |
| 6 | HDMI网传 | 套 | 3 | 过单根屏蔽电缆在 70 m远的距离上接收 HDMI 以及控制和模拟音频信号 支持分辨率高达 4K 的计算机和视频信号 支持 HDMI 参数标准，包括高达 10.2 Gbps 的数据速率、高达 12 位的色深、3D、高清无损的音频格式和 CEC 直通 符合 HDCP 2.3 标准 |
| 7 | 无线投屏 | 台 | 1 | 无线连接到中央屏幕 增强的安全功能 更多 8 个用户同时共享屏幕 通过笔记本电脑、平板电脑或智能手机进行共享 主持人、白板和标注功能 轻松连接现有的 AV 和 IT 设备 4K DCI 包含 4 个按钮 |
| 8 | 无线发射器 | 个 | 2 | 和无线投屏配套 |
| 9 | 网线 | 箱 | 2 | 超六类网线 |
| 10 | 电源线 | 米 | 100 | 3*2.5护套平方电源线 |
| 11 | 附件 | 批 | 1 | HDMI线，布管等 |
| B | 音响设备配套改造 |  |  |  |
| 1 | 主扩声扬声器 | 只 | 2 | 频率范围:180 Hz - 18kHz 单元数量：≥12个 水平指向性：≥100° 垂直指向性：≥15° 额定功率：≥300W 最大声压级：≥127dB 单元：≥8个高音和8个低音 dante和模拟输入接口 垂直指向性可调 可远程监控 |
| 2 | 功率放大器 | 台 | 1 | 频率范围:20 Hz - 20kHz 功率：2X900W/4欧姆 内置DSP处理器 具有远程监控接口 具有数字音频输入接口 可远程监控状态 和现有设备匹配 |
| 3 | 功率放大器 | 台 | 1 | 频率范围:20 Hz - 20kHz 功率：2X600W/4欧姆 内置DSP处理器 具有远程监控接口 具有数字音频输入接口 可远程监控状态 和现有设备匹配 |
| 4 | 调音台 | 台 | 1 | 16通道调音台 10个话筒 / 16 个线路输入 4 编组母线 1 立体声母线 4 AUX (包括 FX) |
| 5 | DICENTIS无线接入点 | 台 | 1 | 基于符合IEEE 802.11n标准的标准WiFi 用于安全通信的WPA2加密 2.4 GHz和5 GHz频段之间的无缝频率切换 通过电源适配器、以太网供电(POE)或DICENTIS系统网络电缆供电 产品描述 可通过Web浏览器设置、配置和控制 可现有BOSCH DCNM-WD无线会议系统匹配 |
| 6 | 时序电源 | 台 | 1 | 12路时序电源 最大电流32A 带电压表显示 支持中控控制 |
| 7 | 音箱线 | 米 | 100 | 2*2平方米专业音响线 |
| 8 | 话筒线 | 米 | 100 | 2*0.37编织护套话筒线 |
| C | 控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 台 | 1 | 智能中控主机； 带 NetLinx 集成控制器， 512MB RAM，1600的MIPS处理器， 4个串行端口， 4个红外端口， 4个I / O端口， 4个继电器， IPv6 和单网卡 |
| 2 | iPad软件授权许可 | 台 | 1 | 无线触摸屏接入软件 可接入苹果IOS操作系统的平板电脑 可控制灯光、多媒体、空调、安防和其他系统 支持调取网络摄像机的流媒体信号 |
| 3 | 无线触摸屏 | 台 | 1 | IOS系统 内存128G 屏幕尺寸：≥10英寸 |
| 4 | 无线路由器 | 台 | 1 | 4口无线路由器 |
| 5 | 红外发射棒 | 个 | 1 | 红外发射器，支持控制红外设备 |
| 6 | 编程 | 个 | 1 | 一键场景化控制编程 控制大屏开关，信号切换 |
| 1.3 | 大屏墙面改造 |  |  |  |
| 1 | 背景大屏做宽音响升级 | ㎡ | 16.61 | EO级木工班拼接、三夹板贴面 其中一楼5.30平方；四楼11.31平方 |
| 2 | 地面开槽修复 | 米 | 5 | 水泥黄沙胶水 |
| 3 | 电视底面加固木方打底 | 项 | 1 | 10*5木方 |
| 4 | 音响布及边框 | 项 | 1 | 定制音响布及边框，透声系数不低于70% |
| 5 | 部分开孔修复 | 项 | 1 | 根据现场安装修复部分装修 |
| 6 | 修补打硅胶 | 项 | 1 | 根据现场安装修复 |
| 7 | 成品保护 | ㎡ | 192 | 在改造间保护所有的家具，墙面，地毯以及走道，装修结束后的保洁 |
| 8 | 装修人工及垃圾清运和其他 | 批 | 1 | 包括大屏墙面的整体改造和装修以及负责运输所有垃圾到市区指定地点 |
| 1.4 | 机房改造 |  |  |  |
| 1 | 物理隔离墙 | 项 | 1 | 铝合金结构，10mm钢化玻璃隔离墙。 |
| 2 | 静电地板 | ㎡ | 35 | 一楼机房13平方，4楼会议室控制室22平方 |
| 3 | 机柜 | 台 | 4 | 600mm*1000*2055mm |
| 4 | 综合布线 | 项 | 1 | 包含一楼机房及4楼会议室控制室综合布线 |
| 5 | 空调 | 台 | 2 | 大1.5P空调 |

注：上述▲号项目的参数为重要指标，标注符号指标不等同于投标无效指标，若响应产品不满足的扣除技术分数。