ZC20230010      长宁区机管局机关大厦空调末端改造服务公开招标项目（第二次）    采购需求文件

长宁区机管局机关大厦空调末端改造服务公开招标项目（第二次）

采购需求文件
一、招标基本要求
1.1.投标人应具有建筑机电安装工程专业承包资质（有关资质管理新规定出台前仍认可原有效资质）及安全生产许可证，本项目不允许联合体投标。

1.2.工程总造价（最高限价）：1282400元（其中包含项目设计费100000元，由中标单位在收到中标通知书后支付给采购方指定的单位），工期：60天。

1.3付款方式：

1.招标人在本合同签订生效之日起7日内支付合同总价的30%的价款。
2.竣工验收合格后支付合同总价的50%的价款。
3.项目审价完成后支付至审定价的100%。
1.4.质量要求：按国家及上海市现行规范，一次性验收合格率达到100%标准。 

1.5.报价依据：
根据招标文件内详细清单及技术要求。
1.6项目包含设备采购及安装两部分，
1.7投标人若非设备生产厂家则须具备如下条件和资质:
风机盘管及空调箱需为同一品牌，风机盘管及空调箱的制造商针对本项目的授权书；

1.8设备保质期2年

二、投标人资格能力要求
2.1.详见本项目招标文件
三、改造内容
主要改造内容如下:

	序号
	项目名称
	改造内容

	1
	室内温控器面板更换及对应的集中控制平台
	风机盘管温控器更换，共781个温控器，以及为搭建集中控制平台所需的网关、数据采集器、控制软件、控制电脑、信号线等软硬件。

	2
	风机盘管改造
	风机盘管电机更换
	200套风机盘管电机更换为直流无刷电机。

	
	
	风机盘管整机更换
	20台风机盘管进行整体更换，采用直流无刷风机盘管，以及风盘相关的软接、阀门等更换、相应的装饰面恢复。

	3
	空调箱改造
	全空气空调箱更换
	将供应2~3层大会议室的2台全空气系统空调箱进行更换，风量分别为36000m3/h和12000m3/h，以及局部管道改造。

	
	
	加装杀菌消毒装置
	2~3层各会议室及15--17层新风空调箱加装空气杀菌消毒装置（紫外线杀菌灯）

	4
	空气品质检测
	空气质量传感器
	部分会议室安装空气质量传感器，传感器应具备温度、湿度、PM2.5、二氧化碳等传感器，共6套


说明：所有改造内容中设备无数量增加，不可调整结算费用。

四、改造技术需求
4.1全楼室内温控器更换及集中控制平台建设
4.1.1投标单位应将全楼室内温控器进行更换，并建设风机盘管集中控制平台，便于物业管理人员对全楼的风机盘管进行集中控制。
4.1.2需更换的室内温控器根据初步清点共781套，其中新增20台风机盘管，其余均为开利品牌的风机盘管。
4.1.3温控器应具备如下功能：
采用液晶显示屏
室内温度设置
本地和远程控制风机转速
可实时显示室内温度、设置温度、工作模式
★需满足直流无刷电机调节，满足风机盘管正常使用
4.1.5温控器技术参数应达到如下要求：
工作电源：220V，50HZ

感温元件：采用NTC热敏电阻
控温精度：±1℃
温度设定范围+5~+35℃
外形尺寸：86型标准暗盒
4.1.6集中控制平台应具备如下功能：
对全楼风机盘管温控装置按照楼层、房间等进行编号和信息录入。
可通过控制平台对风机盘管进行监测与控制，控制操作应包括开关机、温度设定、设备锁定。
可通过控制平台分别按照单台、分楼层及整栋楼对风机盘管进行控制操作。
可对风机盘管设定固定时间表控制。
★具备接入楼内智能化系统的RS485接口，需与楼内智能化系统集成。
4.1.7应根据该建筑的使用功能需求特点定制开发软件功能模块，UI界面需中标后与业主确认后开发。
4.2风机盘管改造
4.2.1投标单位应对125台风机盘管实施更换电机改造（更换电机共200套），对20台风机盘管实施整机更换改造。
4.2.2风机盘管更换电机的实施范围由招标单位在工程实施阶段指定，对应风机盘管的型号及数量如下：
	原大楼开利风机盘管型号
	风机盘管数量(台)
	更换电机数量（套）

	42CE012
	10
	20

	42CE008
	65
	130

	42CE006
	20
	20

	42CE004
	30
	30

	合计
	125
	200


注：风机盘管台数125台，对应直流无刷电机共200套。
4.2.3为风机盘管更换电机，电机应满足下列参数要求：
	直流无刷电机
	参数要求
	数量（套）
	备注

	
	电压：220VAC
	200
	1、★应满足原有风机盘管结构尺寸，需提供电机尺寸及安装示意图；
2、满足直流无刷电机调节，满足风机盘管正常使用；
3、电机更换完成后，需进行风量诊定，风量大于等于原设备风量额定值的95%；

	
	频率：50/60HZ
	
	

	
	极数：10P
	
	

	
	额定电流≤1A
	
	

	
	转速：300-1600RPM
	
	

	
	空载噪声≤38dB（A）
	
	


4.2.4风机盘管整机更换的实施范围，由招标单位根据楼内风机盘管的损坏情况及房间功能需求在工程实施阶段指定，投标单位在投标报价时可按照如下型号及数量：
	原大楼开利风机盘管型号
	数量(套)

	42CE012
	2

	42CE008
	16

	42CE006
	2

	合计
	20


风机盘管的技术参数如下：
	型号
	参数要求

	42CE012
	制冷量：11.4kW；
额定风量（高/中/低）：2040/1610/1200 m³/h
水流量：33L/min
输入功率：130W

机外静压：30Pa

	42CE008
	制冷量：8.25kW；
额定风量（高/中/低）：1360/1070/800 m³/h
水流量：33L/min
输入功率：75W

机外静压：30Pa

	42CE006
	制冷量：11.4kW；
额定风量（高/中/低）：1020/800/600 m³/h
水流量：18L/min
输入功率：58W

机外静压：30Pa


4.2.5风机盘管整体技术要求：
★风机盘管电机应为直流无刷型电机。
由工厂装配的风机盘管应包括风机、盘管及排气泄水阀、冷凝水盘及保温、电动机及配件等装配在保温金属外壳内。风机盘管所有组件不可含有任何石棉或石棉产品。

4.2.6风机盘管主要零部件技术要求：
4.2.6.1 电机

提供的电机为直流无刷电机。

转轴防锈处理：电机轴磷化/镍磷处理。
转子铁芯采用注塑工艺/A，B胶粘贴工艺固定磁瓦。
电机绕组线和电气部件须提供完善的防潮措施。

4.2.6.2加热及冷冻盘管
盘管须采用无缝铜管，外壁配亲水翅片以机械连接方式连接并组装在镀锌钢板制成的盘管框架内。
铝制散热翅片须以机械连接方法与盘管水管外壁相互连接。
盘管的总分水管应采用钢管制造，除设有供/回水管接口外，仍需配置排水及排气阀的装置。
盘管水管的水流速度不能低于0.6米/秒及高于1.8米/秒。
盘管应能满足本技术规格说明书所定的工作压力。

须按照设备表内所标注的供冷/热量、送风量、水流量、供回水温差、水阻、出口静压等技术要求进行选型,但盘管的排数须不能少于三排而其总分水管应采用钢管制造，除设有供/回水管接口外，仍需配置排水及排气阀装置。

4.2.6.3 冷凝水盘
在冷冻盘管的底部须提供冷凝水接收水盘以接收盘管在操作时所产生的冷凝水。水盘承接范围须包括整个盘管及侧边的接驳管道及附件。
冷凝水盘应采用不锈钢板制成，水盘底部须设有最少10亳米厚橡塑软质泡沫保温材料，以防止水盘表面结露。
冷凝水盘须配有一外接头，供接驳冷凝水管。
4.2.6.4 外壳
须提供由工厂制造的金属外壳以包容整个盘管、风机、电动机及空气过滤器等。外壳材料采用不小于 0.5毫米厚的镀锌钢板，并预留送风及回风管接口，回风管接口须安排在回风箱的背部或底部,并可相互灵活调整以配合 现场实际接管情况。但如果为配合施工现场环境，风机盘管的回风箱须由专业分包人在工地现场加工制作时，回风箱须满足风机盘管正常运行的需要，并方便维修检查。上述回风箱需要提交样品送审。回风箱上须预留检 修门供风机和电动机维修,而空气过滤器则可经由回风格栅进行方便抽取及清理。

暗装式风机盘管的镀锌板镀锌层不低于180g/m2标准，明装式风机盘管的外壳表面面漆颜色须经业主单位审核。

机壳内部须设保温材料以防止机壳表面结露，保温层面向气流的表面须作特别处理以防止表面层因气流而剥落。

4.3空调箱改造
4.3.1投标单位应对2台空调箱实施整体更换改造，对7台空调箱加装紫外线杀菌灯。
4.3.2空调箱整体更换改造的范围为3层西侧大会议室（空调箱编号K-2）和3层多功能会议室（空调箱编号K-4）。
4.3.3更换的空调箱技术参数应满足如下要求：
	编号
	设备名称
	型号及规格
	数量单位
	备注

	K-2
	组合式空气处理机组
	DGH-12
左式
变频风机
承压1.6MPa
	1台
	风量：12000m3/h
电机输入功率：7.5kW
制冷量：150kW
加湿量：37.5kg/h
机外静压：600Pa

	K-4
	组合式空气处理机组
	SDK-36CL
左式
变频风机
承压1.6MPa
	1台
	风量：36000m3/h
电机输入功率：12kW
制冷量424kW
加湿量：52.0kg/h
机外静压：816Pa


4.3.4更换的空调箱应具备全新风运行的能力。
4.3.5更换的组合式空调箱应满足如下要求：
应按照设备表内所标注的供冷、热量、送风量、机外压力、供电量、加湿量、风机功率等技术要求选取及提供合适的机组。
常温型机组的盘管迎风面风速不宜超过2.5m/s，无特殊挡水技术且超过2.5m/s 时需在盘管后加装挡水板。

所有由厂方提供及安装的保温及消声的材料，必须为消防部门批准使用的防火材料。

为保证风机的高效节能以及低噪声，风机采用带涡壳的离心风机，也可使用无涡壳风机。

4.3.6空调箱各功能段技术要求
4.3.6.1风机
空气处理机组采用离心风机。
轴承应该是同轴式，而皮带的速度不能超过25m/s。
风机的轴承润滑剂应至少能维持12个月运行周期而不需检修。
空调风机叶轮及框架应作防腐处理，能耐1000小时的持续盐雾耐腐蚀性能测试，防止风机腐蚀引起空气污染。
所有轴承也应设有添加润滑剂设备，如轴承是封闭或设于不能接触的位置时，应设有适当的润滑剂添加设施。
风机转速应不超过3000r/min。
4.3.6.2电机
电机应是全密封风冷防水型，电源电压为380V，三相四线，50Hz，电压变化范围为±10%。
电机额定功率应至少超过负载轴功率的15%。
电机线圈绝缘等级为F级。
电机防护等级为IP55。
★电机能效达到《电动机能效限定值及能效等级》GB18613的2级或以上。
4.3.6.3盘管
盘管应采用无缝铜管，其管外径应大于12.7毫米，管壁厚度不少于0.34毫米。

盘管外配的铝制散热翅片厚度不能少于0.115毫米，翅片须按每25.4毫米横向间距不多于12片排列，并以机械连接方式与盘管水管外壁连接。

盘管的总分水管应采用钢管制造，除设有供/回水管接口外，仍需配置排水及排气阀的装置。

盘管的高度不能超过一米，如所需的高度超过一米时应把盘管分成上下两个，同时在两个盘管之间加设中间接水盘及凝水管并接到机组的总凝结水接水盘。

盘管横向长度超过一米时，应在中间及适当位置加设支承架。

盘管的水流速度不能低于0.6米/秒及高于1.8米/秒。

冷、热盘之间的距离需大于200毫米, 以便于翅片进行清洁操作。

盘管铝翅片应釆用亲水翅片。

表冷器内的水应能够完全放空。
表冷器的工作压力不小于1600KPa，试压压力不小于2400KPa。
配备的凝结水盘应采用不锈钢制成，供冷凝水管接驳。
4.3.6.4湿膜加湿系统
湿膜加湿器技术要求：
湿膜加湿器应包括湿膜材料、控制箱、循环水箱等所有全套设备。
材质：所用湿膜材料必须采用高吸水性的湿膜材料，材料为标准玻璃纤维复合高分子介质而成，湿膜材料必须是防霉、防菌、防火型，且可反复清洗自洁。所选用湿膜材料必须是表面光滑，禁止使用表面多微孔状的湿膜材料或金属类湿膜材料。湿膜材料需为高吸水率，高加湿效率型产品，饱和效率应不小于80%。
水源的说明:
给水水质：建议自来水或同类型水；
给水温度：5～40℃；
给水压力：0.15～0.75Mpa；
给水管径：DN15；
给水管道需预接至加湿器电控制箱1米处.
4.3.6.5外壳
所有机组外壳箱体须为双层金属板结构，内外层分别采用厚度不少于0.5mm的热镀锌钢板和彩钢板，中间夹以保温材料拼合安装在坚固的框架上，机组做防冷桥处理，形成坚固、耐用及气密的机组。面板及框架表面须经防锈处理。
外壳钢板的组合设计应为可拆卸的并附设检修门及手柄以方便风机和表冷器的检修。
机组箱体应具有足够的强度，机械性能不低于国标要求，并提供国家权威机构测试报告。
★机组箱体结构及面板均应具有防冷桥措施，防冷桥系数不低于EN1886中TB2等级（防冷桥系数Kb＞0.6），并提供具体证明文件。

机组的风机、盘管、空气过滤、混合和加湿段等可分别独立组装，并能在同一底架上组装形成一体。
机组的出风口应设置法兰及调节风阀。

须采用热镀锌螺栓、螺母、螺丝及垫圈。

机组的外表面须涂有标准的防锈保护涂层。

须采用不小于50毫米厚不含CFC的保温材料作为机组外壳及结构支撑构件的保温材料。保温材料的导热系数不应大于0.02W/m℃，并保证机组表面不产生结露。

凝结水盘应设于盘管下方，且满足以下条件：

水盘应由不锈钢制成，并贴10毫米的保温材料。

水盘须设水管接口，供接排水管及存水弯，存水弯的高度应相当于全静压的高度，并且可有效排水。

凝结水不会因风机运行时产生的压力而溅出机外。

★机组需分段进场并分拆安装，安装完成后应对电机、风机进行静态平衡调校后再进行风机的调试，包括动态及静态平衡试验，确保没有明显的振动。

整个机组应设置有效的隔振措施，机组与设备基础之间应安装橡胶减振垫。

初、中效过滤，盘管段要有紫外线杀菌装置
4.3.7空调箱加装紫外线杀菌灯的实施范围为2层、3层及16~18层的新风空调箱。涉及到的空调箱技术参数如下：
	编号
	型号及规格
	数量单位
	备注

	KX-2A
	SDK-7
左式
带变频器
承压1.4MPa
	1台
	风量：7000m3/h
电机输入功率：1.8kW
制冷量：92kW
加湿量：42kg/h
机外静压：643Pa

	KX-2B
	SDK-18B
左式
带变频器
承压1.4MPa
	1台
	风量：18000m3/h
电机输入功率：6kW
制冷量：241kW
加湿量：108kg/h
机外静压：790Pa

	KX-3A
	SDK-6
左式
带变频器
承压1.4MPa
	1台
	风量：6000m3/h
电机输入功率：1.5kW
制冷量：72kW
加湿量：36kg/h
机外静压：612Pa

	KX-3B
	SDK-10
右式
带变频器
承压1.4MPa
	1台
	风量：10000m3/h
电机输入功率：kW
制冷量：124.1kW
加湿量：60kg/h
机外静压：638Pa

	KX-16~18
	SDK-4
左式
带变频器
承压1.4MPa
	3台
	风量：4000m3/h
电机输入功率：0.8kW
制冷量：54kW
加湿量：24kg/h
机外静压：439Pa


4.3.8紫外线杀菌灯应满足如下性能要求：
紫外光灯杀菌装置主要作为冷冻水盘管及冷凝水接收水盘的杀菌手段，应在机组的合适位置安装紫外光灯杀菌装置并须根据风量、温度等选取符合要求的紫外光杀菌装置。
生产商应有五年以上生产及供应的经验，有关紫外光杀菌装置必须符合有关技术要求和有关政府机关所指定的条例和规范。
紫外光杀菌装置应包括紫外线灯、支撑灯管支架等附件。
杀菌装置的效率应大于空气一次通过时的90%。
紫外线灯能发出杀菌的253.7nm水银灯光谱线或短波紫外线。
安装后应做好充分的措施避免紫外光泄露，同时应张贴安全告示。
紫外线等寿命最少要达到8000小时。
设备应与空调箱运行状态做相应的控制逻辑；
紫外线杀菌装置不应产生臭氧。
安装及维修紫外线杀菌装置时必须采取预防措施，避免泄露紫外线。
4.4空气质量传感器
	项目名称
	数量单位
	备注

	空气质量传感器
	6套
	需具备温度、湿度、PM2.5、二氧化碳传感器


本项目提供的空气质量传感器应为多合一，多个传感检测单元集成一起，需要监测室内温度、湿度，PM2.5及二氧化碳浓度参数。
温度测量要求：测量范围：-10℃~+50℃，精度范围：±0.5℃
湿度测量要求：测量范围：-0~100%RH，精度范围：±5%RH
PM2.5参数测量要求：
测量原理：激光散射，测量量程：1~1000μg/m³，测量精度：±10%，响应时间：≤3s
二氧化碳浓度测量要求：
测量原理：红外，测量量程：400-10000ppm，测量精度：±40ppm,分辨率：1ppm
★传输通讯方式：NB-IOT通讯
需要配置自适应的数据显示平台（智能电视机、IPAD、手机等）
五、改造施工组织技术要求
5.1 施工范围
5.1.1施工范围

全楼风机盘管温控器全部更换
全楼风机盘管集中控制平台
原有125台风机盘管直流无刷电机更换（200套直流无刷电机）
原有20台风机盘管整体更换
会议层2台全空气系统空调箱进行更换
7台空调箱杀菌消毒装置加装

6套空气传感器安装
5.2施工界面
5.2.1全楼风机盘管温控器全部更换
5.2.1.1原有温控面板拆除。

5.2.1.2新增温控面板供货、安装及调试。

5.2.2全楼风机盘管集中控制平台
5.2.2.1平台硬件供货及安装。

5.2.2.2平台软件供货及安装。

5.2.2.3平台与末端温控器调试。

5.2.3原有125台风机盘管直流无刷电机更换（200套直流无刷电机）
5.2.3.1原有风机盘管电机拆除。

5.2.3.2直流无刷电机供货及安装。

5.2.3.3风机盘管整体运行调试及风量诊定。

5.2.3.4安装过程中损坏的装饰面进行修复。

5.2.4原有20台风机盘管整体更换
5.2.4.1原有风机盘管拆除。

5.2.4.2新风机盘管供货、安装及调试。

5.2.4.3风机盘管对应的过滤器、电磁阀、不锈钢软接供货、安装及调试。

5.2.4.4安装过程中损坏的装饰面进行修复。

5.2.5 2-3层2台全空气系统空调箱进行更换
5.2.5.1原有空调箱拆除。

5.2.5.2新增空调箱供货、安装及调试。

5.2.5.3更换原有的电动风阀、调节水阀及相应的管道阀门，并配合做相应的自控系统调试。
5.2.5.4安装过程中损坏的装饰面进行修复。

5.2.6  7台空调箱杀菌消毒装置加装
5.2.6.1杀菌消毒装置供货、安装及调试。

5.2.6.2对安装过程中损坏的部件进行修复。

5.2.7  6套空气质量传感器加装
5.2.7.1空气质量传感器供货、安装及调试。

5.2.6.2对安装过程中损坏的装饰进行修复。

5.3施工周期
在2023年过渡季节完成施工。
5.4施工组织方案

5.4.1 投标人根据施工及维护团队人员配置情况，项目经理需有类似项目经验并提供简历，主要管理及施工人员需提供相关操作上岗证书并提供施工人员社保；

5.3.2 投标人根据投标项目特点，有针对性的（因该项目为改造项目，施工期间不得干扰办公）施工组织、成品保护、环境保护、物业协调工作、工程质量控制方案； 

5.4.3 施工方案中需有针对更新风机盘管直流无刷电机重新对风量校核，空调箱及杀菌消毒装置、集中控制平台详细调试方案；
六、工程实施要求及售后服务培训要求
6.1调试与试运行

6.1.1工具、材料、仪器及劳务

投标人应在现场对设备、调试和试运行，以检验其设计、制造、操作性能和功能等方面的情况。担任调试和试运行任务的人员应是投标人派出的、有五年以上工作经验的工程师。招标人认为不合适可要求更换。投标人应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务，一切费用由投标人自理。

6.1.2调试应在安装过程中或安装后进行，可根据情况进行部分调试和全面调试。

6.1.3开机调试

开机调试前，投标人应派有经验的工程师预先来现场作好一切开机调试所需的准备。招标人方工程师应予以协助、配合。投标人的工程师在开机调试过程中应负责对招标人的操作人员、工程师在现场进行理论和实际操作、维护等方面的培训，并提供培训资料。

6.1.4试运行

调试工作完成后应进行一段时间的试运行，试运行应在招标人的工程师监督下进行。连续试运行4小时以上。

6.2验收

6.2.1产品保护

工程完成后，投标人须负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格并正式运转一周后为止，若因执行工作时损坏大楼的结构或其他设备，投标人须负责修理或者给予赔偿。

6.2.2验收合格条件

试运行时性能满足合同要求；

性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至招标人满意；

已提供了合同的全部货物和资料；

设备在交付招标人使用前，需经招标人会同有关部门验收通过,并获得使用证。

6.3售后服务

6.3.1在上海区域应设立常驻维修机构，其维修队伍应具有相应水平的资质和能力。所有维修服务必须是24小时内提供的。在接到保修通知3小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常为止。该维修机构须备足够的零备件，以满足机场对设备维修的规定要求。

6.3.2投标人必须为合同内所规定供应和安装的整套装置提供为期2年的缺陷保修及免费维修,时间从本系统最终验收合格之日起计算。

6.3.3保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏,投标人须免费负责修理或更换。

6.3.4在保修期结束时,须由专业工程师和招标人代表进行另一次检查,任何缺陷必须由投标人自费修理。在修理后,投标人应将成因、补救措施、完成修理恢复正常的时间和日期等报告给招标人。报告一式两份。

6.4培训：

投标方应对招标方的技术人员进行操作和维修培训，培训应以中文进行。技术培训人员必须流利地掌握手册上的语言。

卖方派出的培训人员，应在所提供的产品上具有5年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交买方，买方认为培训人员不合适可要求更换。

现场培训：卖方应在设备安装完毕后进行现场培训，应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示，并对技术人员进行实际操作培训。现场培训费用包括在投标总价内

6.5备件

6.5.1从验收合格之日起2年内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由投标人负责免费维修和更换。

七、人员及其他要求
7.1本项目投标项目经理需具有二级或以上建造师资质，并提供由社会保险事业管理中心开具在职连续缴金12月以上（含12月）的证明资料，且具有良好的职业道德和专业素养，近三年无违法、重大违规执业行为。
7.2投标人现场安全员需具备上海市住房和城乡建设管理委员会签发的安全员资质，并提供由社会保险事业管理中心开具在职连续缴金12月以上（含12月）的证明资料，且具有良好的职业道德和专业素养，近三年无违法、重大违规执业行为。
