- 一、说明

- 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

- 二、项目概况

- 2 项目名称

项目名称：泥城镇污水设施养护项目

- 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区泥城镇镇域范围内。

- 4 招标范围与内容

本项目是对泥城镇2019年至2020年建成的农村生活污水处理设施（污水井、管道及处理装置、泵站运行）及原河道整治污水纳管设施、社区三级管网污水纳管设施、村庄改造污水设施进行专项养护。

4.3服务期

本项目总服务期限为三年（一招三年，合同一年一签），第一年服务期限为12个月，暂定起讫日期为2023年10月1日起至2024年09月30日止，具体以合同签订日期为准。

- 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

- 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同

- 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

本项目日常养护经费按季度支付，每季度末结合考核结果支付服务款项；专项应急维修设施费用每季度按实结算。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

- 三、技术质量要求

- 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

（2）《上海市防汛条例》（2010年修正）

（3）《上海市排水与污水管理条例》（2020年修正）

（4）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB31/T 1163-2019）

（5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（6）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第28次会议通过）

（9）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

（10）《公路水运工程“平安工地”建设活动实施方案》(交质监发〔2010〕132号)

（11）《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）

（12）《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010年10月30日上海市人民政府令第48号）

（13）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）

（14）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

- 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

设施量清单

| 一、日常养护设施量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）泥城农村污水治理工程（一、二期） |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 污水管（不分管径） | m | 501026 |  |
| 2 | 砖砌检查井 | 座 | 8473.00 |  |
| 3 | 塑料检查井 | 座 | 35284.00 |  |
| 4 | 化粪池 | 座 | 7365.00 |  |
| 5 | 隔油池 | 座 | 7442 |  |
| 6 | 水封井 | 座 | 7254 |  |
| 7 | 压力井 | 座 | 31.00 |  |
| 8 | 格栅井 | 座 | 23.00 |  |
| 9 | 就地处理装置 | 座 | 45.00 |  |
| 10 | 一体式提升泵站 | 座 | 49.00 |  |
| 11 | 电费（暂定价） | 项 | 1 | 包含养护期内就地处理装置和一体式提升泵站用电费用。 暂定价618,000.00元 |
| （二）2017年-2020年整治河道污水纳管 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 污水管（不分管径） | m | 23011.85 |  |
| 2 | 砖砌检查井 | 座 | 2152.00 |  |
| 3 | 化粪池 | 座 | 248.00 |  |
| 4 | 格栅井 | 座 | 1.00 |  |
| （三）社区三级管网污水纳管 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 污水管（不分管径） | m | 12231.70 |  |
| 2 | 砖砌检查井 | 座 | 1960.00 |  |
| 3 | 化粪池 | 座 | 557.00 |  |
| （四）村庄改造长效日常养护 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 污水管（不分管径） | m | 132130.00 |  |
| 2 | 砖砌检查井 | 座 | 10364.00 |  |
| 3 | 化粪池 | 座 | 11361.00 |  |
| 二、专项应急维修设施量清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 维修污水管（不分管径） | m | 2500.00 |  |
| 2 | 维修砖砌检查井 | 座 | 100.00 |  |
| 3 | 维修塑料检查井 | 座 | 100.00 |  |
| 4 | 维修化粪池 | 座 | 100.00 |  |
| 5 | 维修隔油池 | 座 | 100.00 |  |
| 6 | 维修水封井 | 座 | 100.00 |  |
| 7 | 维修混凝土路面 | m2 | 1600.00 | 10cm碎石+20cmC25砼路面 |
| 8 | 维修沥青路面 | m2 | 1640.5 | 10cm碎石+20cmC25砼+7粗4细沥青路面 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 总体要求

投标人对工作量清单中的管道、窨井阀门、井盖、泵站等进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持管道、窨井阀门、井盖、泵站等处于良好的技术状态，实现服务范围内各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。必须保证每天24小时5人以上应急值班（汛期值班人员加倍），发现问题1小时内到现场处置，相关村居委区域内雨污水外溢、暴雨积水时无条件兜底处置。

9.3日常养护工作要求

（1）日常巡查要求

| 部件 | 频次 | 内容 | 措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窨井 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换窨井盖 |  |
|  |  |  | 修理窨井盖 |  |
|  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |  |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |  |
|  |  |  | 疏通 |  |
|  |  | 井底是否有沉积物 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理窨井 |  |
|  |  | 防坠隔板是否完好 | 更换隔板 |  |
|  |  |  | 修理隔板 |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 水封井 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换水封井盖 |  |
|  |  |  | 修理水封井盖 |  |
|  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |  |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |  |
|  |  |  | 疏通 |  |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理水封井 |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 化粪池 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换化粪池井盖 |  |
|  |  |  | 修理化粪池井盖 |  |
|  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |  |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |  |
|  |  |  | 疏通 |  |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理化粪池 |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 隔油池 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换隔油池井盖 |  |
|  |  |  | 修理隔油池井盖 |  |
|  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |  |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |  |
|  |  |  | 疏通 |  |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理化粪池 |  |
|  |  | 其他 |  |  |
| 格栅井 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换格栅井盖 |  |
|  |  |  | 修理格栅井盖 |  |
|  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |  |
|  |  | 格栅是否完好 | 更换格栅 |  |
|  |  |  | 修理格栅 |  |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 井底有无沉积物 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理格栅井 |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 管段 | 1次/周 | 路面是否出现沉降、开裂 |  |  |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |  |
|  |  | 是否有沉积物 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理管道 |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 排水口 | 1次/周 | 是否结构破损 | 修理排水口 |  |
|  |  | 是否有污水排出 |  |  |
|  |  | 标识标牌是否完好 |  |  |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |  |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |  |
|  |  |  | 疏通 |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 提升泵站 | 1次/天 | 水泵是否运行良好 | 修理水泵 |  |
|  |  |  | 更换水泵 |  |
|  |  | 路面是否出现沉降、开裂 |  |  |
|  |  | 是否漏水、漏电、跳闸 |  |  |
|  |  | 提篮格栅内是否有垃圾 | 清涝垃圾 |  |
|  |  | 泵站液面上是否有大量漂浮物 | 清理 |  |
|  |  | 围挡是否被破坏 | 维修围挡 |  |
|  |  | 警示标识是否完好、齐全 | 修补 |  |
|  |  | 读数是否异常 |  |  |
|  |  | 是否报警 |  |  |
|  |  | 配电设施是否有缺损、异常 | 维修配电设施 |  |
|  |  |  | 更换配电设施 |  |
|  |  | 是否违章搭建、占压 | 拆除 |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 一体化处理站 | 1次/天 | 活性污泥状态是否良好 |  |  |
|  |  | 膜状态是否良好 |  |  |
|  |  | 是否出现沉降、开裂 |  |  |
|  |  | 是否漏水、漏电、跳闸 |  |  |
|  |  | 围挡是否被破坏 |  |  |
|  |  | 警示标识是否完好、齐全 |  |  |
|  |  | 读数是否异常或报警 |  |  |
|  |  | 排水口是否堵塞 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 配电设施是否有缺损、异常 |  |  |
|  |  | 是否违章搭建、占压 | 拆除 |  |
|  |  | 进水及过滤是否顺畅 | 疏通 |  |
|  |  | 是否漫溢或堵塞 |  |  |
|  |  | 格栅内是否需要清淤 | 清涝污泥 |  |
|  |  | 布水管道是否破损 | 更换管道 |  |
|  |  |  | 维修管道 |  |
|  |  | 是否占绿、毁绿、表面堆肥、种植有损坏处理效果作物 | 清除 |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| （2）日常养护要求 |  |  |  |  |
| 部件 | 频次 | 内容 | 描述 | 措施 |
| 窨井 | 4次/年 | 清渣清淤、外运处置 | 淤泥处置需符合环保要求 | 清涝污泥 |
| 水封井 | 4次/年 | 清渣清淤、外运处置 | 同上 | 清涝污泥 |
| 化粪池 | 4次/年 | 清渣清淤、外运处置 | 同上 | 清涝污泥 |
| 隔油池 | 4次/年 | 清渣清淤、外运处置 | 同上 | 清涝污泥 |
| 格栅井 | 4次/年 | 清渣清淤、外运处置 | 同上 | 清涝污泥 |
| 管段 | 2次/年 | 疏通管道、外运处置 | 同上 | 疏通污水管 |
| 排水口 | 2次/年 | 疏通排水口 |  | 疏通排水口 |
|  |  | 排水口清淤、外运处置 | 同上 | 清涝污泥 |
| 提升泵站 | 1次/年 | 水泵、电气设备、格栅、阀门等主要设备及部件整体外观检查、维修保养 |  |  |
|  |  | 提篮格栅，根据进水水质的实际情况，进行提升和清理 | 淤泥处置需符合环保要求 |  |
|  |  | 更换电机、气泵等主要设备的润滑油，并进行易损件及备品备件的更换 |  |  |
|  |  | 泵站进行大修 | 每5年或特殊要求 |  |
| 一体化处理站 | 1次/年 | 水泵、浮球、流量计、阀门、管道、风机、控制箱和污水处理装置本体等主要设备进行外观检查 |  |  |
|  |  | 设备的进水提升系统、曝气系统、排污系统、加药系统和控制箱的控制系统进行功能检查 |  |  |
|  |  | 水池如调节池、污泥池、清水池等，需根据进水水质和排污情况，进行清理 | 淤泥处置需符合环保要求 |  |
|  |  | 进行备品备件的更换（如：继电器、熔断器、电机保护断路器等） |  |  |
|  |  | 进行污水处理装置的小修，比如进行表面油漆修补 | 每3年或者特殊要求 |  |
|  |  | 进行污水处理设备的大修 | 每5年或者特殊要求 |  |

9.4 专项应急维修工作要求

将严格按照《泥城镇污水养护项目应急费用使用管理办法》实施，如下：

泥城镇污水养护项目应急费用使用管理办法

第一条 适用范围

1、管道损坏造成的道路沉降、破损等情况（5㎡以上）；

2、管道破损等情况（5m以上）；

3、一体化装置及提升泵装置的主体零件损坏或因特殊情况需升级等情况；

4、其他符合条件的相关情况。

第二条  资金额度

按照当年度投标时所约定为准。

第三条  使用流程

1、上报隐患。

（1）市、区两级督查发现的病害；

（2）由养护班组在现场巡查时发现的病害；

（3）村居、居民住户上报或者形成的投诉单；

（4）其他途径得知的病害。

2、项目申报。

由养护单位进行现场确定后，填写应急维修申报单，如实填写维修项目及工作量。再由养护单位、属地村居双方签字确认,镇管设施管理养护站巡查核实后，由城运办按规定进行审核。单次维修金额＜3万元的，由城运办进行审核确认；3万≤单次维修金额＜5万元的，由分管领导审批；单次维修金额≥5万元的，由镇主要领导审批。

3、现场维修。

待城运办批准申报内容后，养护单位对病害现场开展维修工作，并保留事前事中事后三组照片。

现场确认。

待维修项目完成后，由城运办牵头，组织养护办、养护单位、属地村居进行现场验收。

5、申报结算。

待维修事项完成，经城运办验收后，依据应急维修申报单审批结果，根据实际产生维修费用进行结算。

6、费用支付方式。

按季度支付维修费用的80%，在年终审价后根据审定价支付其余费用。

附件1:

| 泥城镇污水养护应急维修申报单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  |  | 所属村居 |  |  |  |
| 报 修 事 项 |  |  |  |  |  |  |
| 维 修 情 况 | 维修项目 | 工作量 |  |  |  | 金额（元） |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 养护单位意见：（盖章） 签字： 年 月 日 |  |  |  | 所属村居意见：（盖章） 签字： 年 月 日 |  |  |
| 镇管设施管理养护站意见：（盖章） 签字： 年 月 日 |  |  |  | 城运办意见：(盖章) 签字： 年 月 日 |  |  |
| 分管领导意见： 签字 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主要领导意见： 签字 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：3万元以下由城运办审核确认，3-5万元由分管领导审批，5万元以上由镇主要领导审批。

附件2:

泥城镇污水养护应急维修验收单

| 验收日期 |  |  |  | 所属村居 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容： |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 果 | 维修项目 |  | 工作量 |  |  | 与申报单是否一致 |
| 验 收 成 员 意 见 | 姓名 |  | 工作单位 |  |  | 验收意见 |
| 单 位 意 见 | 养护单位意见： 签名： 年 月 日 |  | 镇管设施管理养护站意见： 签名： 年 月 日 |  |  | 城运办意见： 签名： 年 月 日 |

备注：验收成员包括城运办、镇管设施养护站、养护单位、属地村居等。

- 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1投标人拟派的项目经理、水务负责人、安全管理员、巡视员、水务技术工人必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

管理人员配备表

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | / | 市政公用或市政专业、类似工作经验等 | / | 资格/职称证书扫描件（如有） | 1人 |  |
| 水务负责人 | / | 排水类专业 | / | 资格/职称证书扫描件（如有） | 1人 | 常驻 |
| 安全管理员 | / | / | / | 资格/职称证书扫描件（如有） | 1人 | 常驻 |
| 巡视员 | / | / | / | 资格/职称证书扫描件（如有） | 5人 | 常驻 |
| 小计 |  |  |  |  | 8人 |  |

注：（1）服务时间：周一到周五（节假日除外）8:30-16:30。

（2）保证各养护设施处于良好运营状态。如遇突发事件必须随叫随到。

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据项目设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事污水设施养护等作业；其中：（1）一线养护作业工人中的主要技术工人满足以下要求：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 本专业工作年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水务技术工人 | / | / | 下水道养护工中级及以上 | / | 3人 | 常驻 |

（2）一线养护作业工人配备要求：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 本专业工作年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一线养护作业工人 | / | / | / | / | 80人 | 从事下水道疏通等作业 |

注：表中一线养护作业工人由投标人承诺在中标后1个月内配置到位。在项目实施期间依法缴纳社保。请提供一线劳动力配置承诺书，具体格式见“第四章投标文件格式”。

10.2设备要求

机械设备要求表

| 设备名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视车 | / | 有GPS装置 | 1辆 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 管道疏通车 | / |  | 1辆 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 吸污车 | / |  | 1辆 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 发电机 | / | / | 1台 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 排水泵 | / | / | 3个 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 应急设备与物资 | / | / | / | / | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后1个月内提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。请提供养护机械配置承诺书，具体格式见“第四章投标文件格式”。

- 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

中标人应依据现行标准规范，结合项目合同实际环境、养护作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。

11.1.1中标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。

11.1.9开展多方面的共建联建活动；开展立功竞赛活动。

11.2 应急处置要求

11.2.1按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2投标人应针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11疫情期间，需配合采购人按照上海市最新防疫规定及时跟进相关措施。

- 12 养护作业用房配备要求

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

- 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

浦东新区泥城镇镇管雨污水设施量养护管理检查考核办法

第一条 为巩固水环境综合治理和农村污水治理工程建设成果，提高泥城镇域农村地区河道水环境质量，提升农村人居环境水平，加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障处理设施的正常运行，提高财政投入的综合效率，根据《浦东新区农村生活污水治理工程运行维护实施意见（试行）》（浦水务〔2019〕101号）、《浦东新区农村生活污水处理设施运行维护管理考核办法（试行）》（浦排〔2020〕22号）等相关文件要求，结合本镇实际，制定本考核办法。

第二条 本办法适用于泥城镇农村生活污水处理设施（含污水收集系统和处理系统）的运行维护管理。

第三条 泥城镇城运办负责辖区内农村生活污水处理设施运行维护管理工作的指导、监督、考核。

第四条 农村生活污水处理设施维护管理工作范围包括污水管、窨井、化粪池、水封井、隔油池、释压井、格栅池、一体化污水提升泵站。

第五条 农村生活污水管道定期进行CCTV检测及声呐检测，小型泵站每年进行设备养护考核。

第六条 考核内容主要包括养护单位日常巡视检查、周期性检查、设施运维情况、运行维护管理台账及其他事项等，具体要求如下：

1、日常巡视检查

1）检查设施量外观是否完好，井盖是否盖好，并随时更换损坏的井盖。

2）发现并制止管养内范围违法施工、搭建、占压、种植等行为。

3）检查提升泵运行是否正常，配电设施是否完好。

4）检查检查井、水封井、隔油池、释压井、格栅是否堵塞，并及时清除堵塞物和可能引起堵塞的漂浮物。

2、周期性检查

1）每周检查一次化粪池，并清除化粪池进出管口积聚的漂浮物，防止管口堵塞。

2）每周检查一次格栅、清除井内漂浮物，并清理格栅。

3）每两周检查一次管道检查井、格栅、水封井、隔油池、释压井，清除井内积聚的垃圾及沉积物。

4）每月检查一次泵站电气设备，进行必要的维修或养护。

3、设施运维情况

1）管道与检查井：管道完好通畅，无渗漏、违章占压、私自接管等；检查井与井盖完好无损、井底无沉积物，无污水冒溢等现象。

2）化粪池：完好无渗漏，无堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象；格栅完好无堵塞，无水流漫溢象。

3）泵站与配电设施：泵站运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象。

4、运行维护管理台账

1）日常运行维护管理记录（含巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况等）。

2）重大故障、严重问题报告及处理结果记录。

3）年度检修测试记录。

4）运行维护报表（月度养护计划表、管网养护月报表、提升泵站日常养护工作月报表、农污信息化基础数据变更申请表等）。

5）设施设备大中修等情况。

6）可能影响污水处理系统正常运行的自然或人为因素等情况。

5、其他项目

1）安全文明，养护单位应树立良好的队伍形象，大力提倡优质服务，努力提高办事效率。在作业过程中，养护人员应着装统一、文明用语、所使用的车辆和作业设备标明养护单位或使用规范名称。

2）资金管理

养护单位须规范养护资金的使用管理，根据相关政策，建立规范的职工薪酬制度，保障各项津贴补贴、保险福利、学习培训等措施落实到位。

应急保障

除日常常规养护外，养护单位还承担镇域内突发事件、重大活动、应急保障、工单处置等事项。

第七条 考核主要为月度考核。每月上旬对上个月养护情况进行考核并出考核结果。对于新区和镇的当月考核，两方分数有差异时，主要取低分。在区考核分为低分时，扣分问题非养护单位主体责任的，可酌情处理。

第八条 考核设优秀、优良、合格和不合格4个等级。85分以下为不合格，85〜90分（含85分）为合格，90〜95分（含90分）为优良， 95分（含）及以上为优秀。

第九条 经费核拨实行与考核成绩挂钩的机制。考核成绩将作为经费结算、下一轮招投标业绩等的重要依据。经费根据养护单位实际发生的设施量及考核结果进行核算支付。月度考核达到“合格”及以上标准的，全额核发月度养护经费；月度考核达到“优秀”且半年内考核在“合格”以上的，从当年扣除养护费用中抽取一定资金进行奖励。当月考核分在80（含）-85（不含），扣除该月度养护经费的10%，考核分在75（含）-80（不含），扣除该月度养护经费的20%，考核分在70（含）-75（不含），扣除该月度养护经费的30%，考核分在70分（不含）以下的取消当月度养护经费。

第十条 考核扣除养护经费的使用：一是管理部门统筹使用，主要用于实物量工作项目欠缺部分；二是用于对养护单位的奖励；三是归还财政。

第十一条 本办法由浦东新区泥城镇城运办解释。

第十二条 本办法自2022年1月1日起开始执行。

浦东新区泥城镇村庄改造污水设施养护工作季度考核要求和评分表

| 内容 | 序号 | 具体内容 | 基本分 | 评分标准 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 表 上 报 30分 | 1 | 巡视巡查季报：每季度第一个月5日前上报上季度巡视情况季报报。（上报内容参见附件1） | 10分 | 1、未上报 | 4分 |
|  |  |  |  | 2、未按时上报 | 2分 |
|  |  |  |  | 3、数据不全不规范 | 1分 |
|  | 2 | 管网养护季报：每季度第一个月5日前上报上季度养护情况季报。（上报内容参见附件2） | 10分 | 1、未上报 | 4分 |
|  |  |  |  | 2、未按时上报 | 2分 |
|  |  |  |  | 3、数据不全不规范 | 1分 |
|  | 3 | 泵站养护季报：每季度第一个月5日前上报上季养护情况季报。（上报内容参见附件3） | 10分 | 1、未上报 | 4分 |
|  |  |  |  | 2、未按时上报 | 2分 |
|  |  |  |  | 3、数据不全不规范 | 1分 |
| 养 护 情 况 50分 | 1 | 污水管道 | 20分 | 1、管道积泥深度大于管径的1/3 | 1分/处 |
|  |  |  |  | 2、管道未及时疏通，导致满溢、积泥严重 | 5分/处 |
|  | 2 | 窨井 | 20分 | 1、管道积泥深度大于管径的1/3 | 1分/处 |
|  |  |  |  | 2、窨井未及时疏通，导致满溢、积泥严重 | 5分/处 |
|  | 3 | 一体式泵站及就地处理装置 | 10分 | 未正常运行 | 5分/处 |
| 投 诉 处 置 20分 | 1 | 网格工单处置 | 10分 | 投诉工单处置不及时，导致超期 | 2分/次 |
|  | 2 |  | 10分 | 工单处置质量不符合规范要求 | 2分/次 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |

附件1:巡视巡查月报表

巡视巡查月报表

填报单位（盖章）：                         填报人：           填报时间:

|  | 序号 | 巡视日期 | 巡视路段/设施 | 具体情况 | 处理措施 | 处理结果 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |

附件2：管网养护月报表

管网养护月报表

| 填报单位（盖章）： 填报人： 填报时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄及路段名 | 管道养护情况 |  |  |  |  |  |  | 主管 |  | 连管 |  |  |
|  |  | 疏通污水管（米） | 疏通连管（米） | 清捞检査井（只） | 清撈污泥量（m3） | 调换检査 井口盖 | 修理沟管 长度（米） | 修理检査井 | 检査数量（段） | 平均会 格率 | 检査数量（段） | 平均合 格率 | 养护联系人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各镇参照《上海市公共排水管道设施维护检查办法》（沪排管（2011）61号）中污水管道部分进行自査自检。

附件3：泵站及装置日常养护工作月报表

| 填报单位（盖章）： 填报人： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护日期 | 泵站（装置）位置/名称 | 养护工作内容 |  |  |  | 养护人联系方式 |
|  |  |  | 清涝（次） | 检査水泵是否运行完好（台） | 检查配电设施是否完好（套） | 检查附属设施是否完好（套） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：提升泵站运行维护自查标准： 1、	水泵运行良好、无明显漏水。2、	配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常。

- 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 中标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

- 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照浦东新区农村管网养护相关文件要求执行。

- 16 现场组织

无。

- 四、投标报价须知

- 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中日常养护设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。

17.4.5设施量中专项应急维修设施量，应综合考量各方面成本填报综合单价，合同履约期内中标单价不变，按实结算。

- 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格即可，后一（两）年度原则上按照第一年中标价格签订合同。

- 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

19.4.3 投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

- 五、政府采购政策

- 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

- 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。