[bookmark: _Toc18592532]2022年排水泵站养护经费招标需求
[bookmark: _Toc18592533]一、说明
[bookmark: _Toc18592534]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。 
1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。
1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。
★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。
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[bookmark: _Toc460922281][bookmark: _Toc463690194]
[bookmark: _Toc18592536]2 项目名称
项目名称：2022年排水泵站养护经费
[bookmark: _Toc18592537]3 项目地点
项目地点：上海市浦东新区范围内
[bookmark: _Toc18592538]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容
本次招标范围为223座雨污水泵站及1台移动泵车（详见招标清单）的养护、运行、维修；负责223座泵站及1台移动泵车，排除设备故障、计划性维修、应急性抢修、备品备件、相关职业培训及落实行业检查所需内容。协同采购人及行业主管部门处置突发行性应急事件。除发生不可抗力事件，必须保持设备处于良好的技术状态，实现各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。
另外，合同签订后采购人将指派32名本单位工作人员负责对本项目进行日常管理和监督，投标人必须无条件接受采购人工作人员的管理和监督。
4.2本次招标服务期限为9个月，具体以合同签订日期为准。
[bookmark: _Toc18592539]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。
5.2 本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc18592540]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc490730072][bookmark: _Toc18592541]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的一类经费（日常养护）和二类经费组成，投标报价为上述二部分费用总和。其中一类经费（日常养护）为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。二类经费为暂定价，非中标人所有，需根据实际发生情况按投标人本次投标自报单价及采购人确定的数量结算。
7.2 支付方式
[bookmark: _Toc460922285][bookmark: _Toc463690198]采购人按中标金额支付本项目的养护经费。养护经费按月支付，每月支付月度养护经费的98%，2022年末及2023年6月合同清算时分别支付当年剩余2%养护经费。
本项目资金由新区财政预算安排，中标后根据合同约定，进行资金划拨，项目经费实际养护设施量增加或减少（新接管或报废泵站）及调整财政预算按上级部门核定为准，根据上级文件要求和泵站考核结果，另行签订新接管泵站补充协议。新接管泵站金额不得超过中标价的10%（具体金额以财政部门核定为准），超出10%需另行招标。采购人有权根据本项目预算执行和养护考核情况进行支付进度和支付方式的调整。
7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc18592542]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc18592543]8 技术规范和规范性文件
本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：
（1）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）
（2）《城镇排水与污水处理条例》（2014）
（3）《上海市防汛条例》（2010年修正）
（4）《上海市排水与污水处理条例》
（5）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）
（6）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）
（7）《上海市市容环境卫生管理条例》
（8）《上海市建设工程文明施工管理规定》
（9）《上海市建设工程文明施工标准》
（10）《中华人民共和国突发事件应对法》
（11）《中华人民共和国安全生产法》
（12）《关于加强本市城镇公共排水泵站运行维护监督管理工作的实施意见》的通知（沪水务[2016]1802号）
（13）上海市水务局关于印发《上海市防汛泵站放江综合整治工作方案》的通知（沪水务[2021]104号）
（14）《浦东新区环保市容局排水所泵站养护二类经费使用管理办法》（浦环保市容[2019]50号）
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc18592544]9 招标内容与质量要求
9.1 设施量清单
[bookmark: _Toc18592545][bookmark: _Toc460922290][bookmark: _Toc463690203]9.1.1一类经费养护设施量清单
（1）浦东供排水管理事务中心雨水泵站养护一览表
	序号
	站别
	泵站名称
	泵机流量(m3/s)
	泵机功率(kw)
	泵机总流量(m3/s)
	泵机总功率(kw)
	泵机套数
	接管年月

	1
	雨
	浦三
	1.75
	155
	5.25
	465
	3
	2006

	2
	雨
	三林
	2.96
	280
	11.84
	1120
	4
	2002

	3
	雨
	杨高南路
	2.3
	200
	6.9
	600
	3
	2008

	4
	雨
	东书房路
	3.275
	315
	13.1
	1260
	4
	2008

	5
	雨
	杨思
	2.75
	300
	16.5
	1800
	6
	2011.11

	6
	雨
	杨思东
	3.8
	315
	22.8
	1890
	6
	2012.7

	7
	雨
	凌兆
	2.48
	280
	14.88
	1680
	6
	2013.4

	8
	雨
	春塘河
	2.4
	250
	14.4
	1500
	6
	2009

	9
	雨
	耀华
	2.8
	280
	11.2
	1120
	4
	1993

	10
	雨
	白莲泾
	2.8
	280
	11.2
	1120
	4
	1993

	11
	雨
	云莲
	3.275
	450
	19.65
	2700
	6
	2000

	12
	雨
	后滩
	2.8
	300
	11.2
	1200
	4
	2011.6

	13
	雨
	浦明路
	3.69
	484
	22.14
	2904
	6
	2011.6

	14
	雨
	新南码头
	2.87
	300
	11.48
	1200
	4
	2011.6

	15
	雨
	新耀华
	2.63
	300
	21.04
	2400
	8
	2011.12

	16
	雨
	塘桥
	2.3
	180
	13.8
	1080
	6
	1993

	17
	雨
	六里桥
	2.3
	180
	13.8
	1080
	6
	1993

	18
	雨
	张家浜
	2.3
	180
	13.8
	1080
	6
	1993

	19
	雨
	新其昌栈#
	2.37
	280
	14.22
	1680
	6
	2007

	20
	雨
	陆家渡
	2.68
	250
	16.08
	1500
	6
	1993

	21
	雨
	陆家嘴
	3.3
	450
	16.5
	2250
	5
	2003

	22
	雨
	泾东
	2.8
	280
	11.2
	1120
	4
	1993

	23
	雨
	泾西
	3.275
	450
	19.65
	2700
	6
	2000

	24
	雨
	长岛
	3.575
	500
	14.3
	2000
	4
	2002

	25
	雨
	沪东
	3.275
	450
	19.65
	2700
	6
	1995

	26
	雨
	居家桥
	3.575
	480
	14.3
	1920
	4
	1998

	27
	雨
	东陆新村
	3.09
	280
	12.36
	1120
	4
	2001

	28
	雨
	金杨
	2.96
	280
	11.84
	1120
	4
	2003

	29
	雨
	双桥
	1.63
	155
	3.26
	310
	2
	2013.12

	30
	雨
	黄山新村
	2.96
	280
	14.8
	1400
	5
	2014.8

	31
	雨
	东沟
	2.8
	250
	11.2
	1000
	4
	2008

	32
	雨
	高行
	1.81
	175
	5.43
	525
	3
	2013.12

	33
	雨
	华高
	2.1
	190
	6.3
	570
	3
	2012.1

	34
	雨
	浦兴
	3.24
	360
	19.44
	2160
	6
	2006

	35
	雨
	微电子
	3.625
	315
	14.5
	1260
	4
	2015

	36
	雨
	浦东北路
	2.41
	250
	9.64
	1000
	4
	2015.5

	37
	雨
	花木1#
	2.96
	280
	29.6
	2800
	10
	2000

	38
	雨
	花木2#
	2.8
	250
	28
	2500
	10
	2000

	39
	雨
	花木3#
	2.98
	280
	23.84
	2240
	8
	2004

	40
	雨
	云山路
	2.8
	280
	11.2
	1120
	4
	2008

	41
	雨
	远东
	2.8
	280
	11.2
	1120
	4
	1998

	42
	雨
	施湾
	2.96
	280
	17.76
	1680
	6
	2000

	43
	雨
	江镇
	2.34
	180
	14.04
	1080
	6
	2000

	44
	雨
	川沙
	3.34
	360
	20.04
	2160
	6
	2018

	45
	雨
	香楠
	2.96
	280
	11.84
	1120
	4
	2002

	46
	雨
	泾牛
	3.575
	450
	21.45
	2700
	6
	2002

	47
	雨
	丹桂
	2.8
	280
	11.2
	1120
	4
	2002

	48
	雨
	科苑路
	2.8
	280
	14
	1400
	5
	2007

	49
	雨
	张江集镇
	3.625
	360
	29
	2880
	8
	2007

	50
	雨
	金科路
	2.8
	280
	11.2
	1120
	4
	2008

	51
	雨
	集电港
	2.92 
	280
	17.52
	1680
	6
	2010

	52
	雨
	微电子产业基地
	2.29 
	200
	6.861
	600
	3
	2018

	53
	雨
	金桥1#
	2.8
	280
	22.4
	2240
	8
	2003

	54
	雨
	金桥2#
	3.275
	400
	19.65
	2400
	6
	2003

	55
	雨
	金桥3#
	2.5
	180
	15
	1080
	6
	2003

	56
	雨
	金桥4#
	2.8
	280
	14
	1400
	5
	2003

	57
	雨
	金桥5#
	3.2
	315
	19.2
	1890
	6
	2003

	58
	雨
	金桥汽车产业基地
	3.03
	300
	18.18
	1800
	6
	2018

	59
	雨
	御桥
	2.16
	185
	8.64
	740
	4
	2010

	60
	雨
	周东路
	3.32
	310
	13.28
	1240
	4
	2012.7

	61
	雨
	张江中区
	2.75 
	310
	11
	1240
	4
	2012.12

	62
	雨
	鹏海
	2.90 
	310
	17.4
	1860
	6
	2013.12

	63
	雨
	北蔡集镇
	3.375
	315
	13.5
	1260
	4
	2015

	64
	雨
	孙桥集镇
	2.68 
	250
	16.08
	1500
	6
	2015.1

	65
	雨
	科创园
	2.94 
	250
	17.64
	1500
	6
	2020.1

	66
	雨
	拱极路
	2.25 
	190
	9
	760
	4
	2015.5

	67
	雨
	殷家浜
	4.64　
	450　
	27.8
	　2700
	6　
	　2019.11

	68
	雨
	前滩
	3.3
	400
	19.8
	2400
	　6
	　2015.5

	69
	雨
	新张家浜
	　3.75
	　450
	　30
	　3600
	　8
	　2021

	70
	雨
	梓康路
	　2.53
	　250
	　15.18
	　1500
	　6
	　2021

	71
	雨
	周康路
	0.456 
	30
	1.368
	90
	3
	2014

	72
	雨
	关岳路
	0.456 
	30
	1.368
	90
	3
	2014

	73
	雨
	金桥综合保税区
	2.5
	60
	7.5
	180
	3
	2022

	74
	雨
	绿川
	3.1
	315
	18.6
	1890
	6
	2022

	75
	雨
	培花
	3.5
	450
	21
	2700
	6
	2022

	76
	雨
	新塘桥
	3.13
	380
	18.78
	2280
	6
	2022



（2） 浦东供排水管理事务中心污水泵站一览表

	序号
	泵站名称
	泵站地址
	泵机流量(m3/s)
	泵机功率(kw)
	泵机总流量(m3/s)
	泵机总功率(kw)
	泵机套数
	接管年月
	备注

	1
	浦三
	西泰林路260号
	0.13
	22
	0.26
	66
	3
	2006
	需备泵一台

	
	
	
	0.37
	45
	0.37
	45
	1
	
	

	2
	北蔡
	白杨路1号
	0.2
	37
	0.6
	148
	4
	1999
	

	3
	东方体育中心
	华夏西路1024号
	0.057
	15
	0.057
	30
	2
	2011.6接
	

	4
	高青路
	联明路851号
	0.06
	9
	0.12
	27
	3
	2018
	

	5
	上南路
	上南路1250号
	0.17333
	22
	0.51999
	88
	4
	2011.7接
	

	6
	后滩
	浦明路北侧、园一路东侧
	0.25
	40
	0.75
	160
	4
	2011.6接
	

	7
	陆家嘴
	东园路36号
	0.33
	30
	0.66
	90
	3
	2009
	

	8
	巨峰路
	巨峰路1376号
	0.25
	30
	0.75
	120
	4
	2003
	需备泵一台

	9
	外高桥1号
	大陆村吴家宅129号
	0.338
	22.5
	1.014
	90
	4
	1999
	

	10
	外高桥2号
	航津路166号
	0.58
	100
	1.74
	400
	4
	1994
	

	11
	外高桥3号
	海徐路809号
	1
	310
	3
	1240
	4
	1994
	

	
	
	
	0.5
	160
	1
	320
	2
	
	

	12
	外高桥4号
	杨高北路2200号
	0.27
	45
	0.81
	180
	4
	1994
	

	13
	外高桥5号
	张杨北路5200号
	0.15
	24
	0.45
	96
	4
	2006
	

	14
	凌桥
	沈家宅242号
	0.186
	50
	0.558
	200
	4
	2007
	

	15
	五洲支线
	先锋村杨家宅98号
	0.151
	22
	0.453
	88
	4
	2009
	

	16
	金京路
	金京路30号
	0.09583
	11
	0.19166
	33
	3
	2009
	

	17
	港五期
	华东路1960号
	0.0867
	13.5
	0.1734
	40.5
	3
	2013.1
	

	18
	双江路
	双江路1050号
	0.139
	16
	0.417
	64
	4
	2015.1
	

	19
	外高桥微电子
	美约路3号
	0.118
	22
	0.354
	88
	4
	2015.5
	

	20
	陆花1号
	峨山路555号
	0.57
	75
	1.71
	300
	4
	1997
	

	21
	陆花2号
	花木路603号
	0.57
	75
	2.85
	450
	6
	1997
	

	22
	陆花3号
	龙东路三八河桥旁
	0.98
	180
	4.9
	1080
	6
	1997
	

	23
	陆花4号
	芳甸路730号
	0.27
	30
	0.81
	120
	4
	2000
	

	24
	远东1号
	蔡路星升路 龙江路口北
	0.66
	180
	3.3
	1080
	6
	1998
	

	25
	远东2号
	江镇亭东1队
	0.59
	120
	2.95
	720
	6
	1998
	

	26
	远东3号
	江镇道新8队
	0.39
	55
	1.95
	330
	6
	1998
	

	27
	远东4号
	江镇卫东村陆家宅605号
	0.18
	18.5
	0.36
	55.5
	3
	2000
	

	28
	晨阳路
	江镇晨阳西路475号
	0.13
	18
	0.26
	54
	3
	2009
	

	29
	华州路
	江镇新营村张家宅607号
	0.0737
	9
	0.2211
	36
	4
	2010
	

	30
	川南奉1号
	东川公路3888号
	0.3
	44
	1.2
	264
	6
	2012.7
	

	31
	川南奉2号
	合庆福庆路14号
	0.589
	160
	2.356
	960
	6
	2012.7
	

	32
	华夏3号
	蔡路建光村东陈家宅66号
	0.2325
	37
	0.465
	111
	3
	2012.7
	

	33
	高科东路
	高科东路3718号
	0.202
	22
	0.606
	88
	4
	2016.8
	

	34
	川沙1号
	川沙路4871弄2号
	0.081
	9
	0.162
	27
	3
	
	

	35
	川沙2号
	东城壕路62弄13号
	0.0459
	6.5
	0.0918
	19.5
	3
	
	

	36
	川沙3号
	川沙路4426号
	0.16
	15
	0.48
	60
	4
	
	

	37
	川沙4号
	川沙路3113号
	0.19
	27
	0.38
	81
	3
	2011.10接
	

	38
	川沙7号
	妙镜路340号
	0.0875
	7.5
	0.2625
	30
	4
	
	

	39
	华东2号
	华东路5001号
	0.492
	75
	0.492
	150
	2
	2004
	

	
	
	
	0.509
	80
	1.018
	160
	2
	
	

	40
	华东4号
	暮二村费家宅210号
	0.09435
	22
	0.1887
	66
	3
	2008
	

	41
	唐龙路
	唐龙路650号
	0.09083
	11
	0.18166
	33
	3
	2009
	

	42
	华夏1号
	华夏东路735号
	0.16
	22
	0.32
	66
	3
	2009
	

	43
	华夏2号
	华夏中路2958弄50号
	0.189
	22
	0.378
	66
	3
	2009
	

	44
	六团
	川沙路6499号
	0.1507
	30
	0.4521
	120
	4
	2012.5
	

	45
	张江1号
	科苑路87号
	0.3958
	75
	1.1874
	225
	3
	2002
	

	
	
	
	0.1194
	22
	0.2388
	66
	3
	
	

	46
	张江2号
	张江路2号
	0.3958
	75
	1.5832
	300
	4
	2002
	

	
	
	
	0.15
	30
	0.15
	60
	2
	
	

	47
	张江微电子
	孙浦路318号
	0.046
	5
	0.046
	10
	2
	2018
	

	48
	高科1号
	哥白尼路6号
	0.083
	11
	0.249
	44
	4
	2009
	

	49
	高科2号
	高科中路600号
	0.32
	55
	0.96
	220
	4
	2009
	需备泵一台

	50
	金桥1号
	川桥路850号
	0.225
	18.5
	0.675
	74
	4
	2003
	

	51
	金桥2号
	鲁桥路180号
	0.0325
	11
	0.13
	55
	5
	2003
	

	52
	东陆
	佳林路1050号
	0.31
	27
	0.31
	54
	2
	2004
	

	
	
	
	0.35
	37
	0.7
	74
	2
	
	

	53
	申江路
	申江路3925号
	0.6
	200
	3
	1200
	6
	2000
	

	54
	三桥
	银柳路405号
	0.1081
	18.5
	0.2162
	55.5
	3
	2013.12
	

	55
	金桥汽车园
	涵桥路18号
	0.084
	16
	0.252
	64
	4
	2018
	

	56
	华夏西路
	华夏西路5799号
	0.2463
	48
	0.7389
	192
	4
	2004
	

	57
	华夏中路
	华夏中路333号
	0.235
	55
	0.47
	165
	3
	2011
	

	合计：
	
	
	
	
	54.06911
	13087
	235
	
	



（3）浦东供排水管理事务中心截流泵站一览表
	序号
	泵站名称
	泵站地址
	泵机流量（m3/s)
	泵机功率（kw)
	泵机总流量(m3/s)
	泵机总功率(kw)
	泵机套数
	接管年月
	备注

	1
	三林
	环林东路264号
	0.033
	3.1
	0.066
	9.3
	3
	2006
	

	2
	杨高南路
	盛苑路779号
	0.031
	9
	0.031
	18
	2
	2008
	

	3
	东书房路
	东书房路610号
	0.043
	5.9
	0.043
	11.8
	2
	2008
	

	4
	杨思
	杨思路328号
	0.0472
	7.5
	0.0944
	22.5
	3
	2011.11
	

	5
	杨思东
	云台路1039号
	0.063
	8.5
	0.126
	25.5
	3
	2012.7
	

	6
	凌兆
	长青路2266号
	0.055
	2.9
	0.055
	5.8
	2
	2013.4
	

	7
	春塘河
	成山路1834号
	0.03065
	4.7
	0.0613
	9.4
	2
	2009
	

	8
	耀华
	耀华路751号
	0.0879
	11.35
	0.0879
	22.7
	2
	2003
	

	9
	白莲泾
	莲南路350号
	0.0711
	9
	0.0711
	18
	2
	2003
	

	10
	云莲
	南码头路1011号
	0.328
	40
	0.328
	80
	2
	2006
	

	11
	后滩
	世博大道后滩路口
	0.0403
	6
	0.0403
	12
	2
	2011.6
	

	12
	浦明
	浦明路白莲泾旁
	0.1194
	24
	0.1194
	48
	2
	2011.6
	

	13
	南码头
	世博大道198号
	0.0861
	15
	0.0861
	30
	2
	2011.6
	

	14
	新耀华
	耀江路399号
	0.107
	15.7
	0.107
	31.4
	2
	2011.12
	

	15
	六里桥
	浦三585·591单号
	0.0657
	5.9
	0.0657
	11.8
	2
	2003
	

	16
	陆家渡
	陆家渡路100号
	0.2549
	27
	0.2549
	54
	2
	2003
	

	17
	张家浜
	张家浜路8号
	0.3446
	37
	0.3446
	74
	2
	2003
	

	18
	其昌栈
	滨江大道1790号
	0.232
	30
	0.232
	60
	2
	2006
	需备泵一台

	19
	塘桥 
	塘桥路83号
	0.3417
	37
	0.6834
	111
	3
	2003
	

	20
	泾东
	浦东大道1918号
	0.128
	22
	0.128
	44
	2
	2003
	

	21
	泾西
	栖山路275号
	0.091
	22
	0.091
	44
	2
	2006
	

	22
	沪东
	长岛路88号
	0.3131
	37
	0.3131
	74
	2
	2003
	需备泵一台

	23
	居家桥
	居家桥路北浜130号
	0.104
	37
	0.208
	111
	3
	2003
	

	24
	长岛
	东陆路1627号
	0.047
	5.9
	0.094
	17.7
	3
	2006
	

	25
	金杨
	金桥路1409号
	0.03
	3.1
	0.06
	9.3
	3
	2006
	

	26
	东陆
	五莲路1198号
	0.047
	5.9
	0.047
	11.8
	2
	2006
	

	27
	双桥
	双桥路100号
	0.025
	5.5
	0.025
	11
	2
	2013.12
	

	28
	东沟
	东陆路120号
	0.047
	10
	0.047
	20
	2
	2008
	

	29
	高行
	金京路900号
	0.0267
	5.5
	0.0267
	11
	2
	2013.12
	

	30
	华高
	金高路815号
	0.04
	5.9
	0.04
	11.8
	2
	2012.1
	

	31
	黄山新村
	金桥路865弄125号
	0.058
	6
	0.116
	12
	2
	2016.4
	

	32
	外高桥微电子
	大寨路1032号
	0.0423
	7.5
	0.0846
	22.5
	3
	2015
	

	33
	浦东北路
	洲海路614号
	0.0256
	7.5
	0.0256
	15
	2
	2015.5
	

	34
	花木1号
	锦绣路1381号
	0.25
	37
	0.25
	74
	2
	2000
	

	35
	花木2号
	芳甸路680号
	0.18
	22
	0.18
	44
	2
	2000
	

	36
	花木3号
	罗山路2251弄90号
	0.23
	30
	0.23
	60
	2
	2004
	

	37
	云山路
	云山路2499号
	0.0403
	7.5
	0.0403
	15
	2
	2008
	

	38
	施湾
	施新路施湾路口
	0.03198
	4.7
	0.06396
	14.1
	3
	2006
	

	39
	川沙
	进贤路295号
	0.0583
	11
	0.0583
	22
	2
	2018
	

	40
	香楠
	香楠路37号
	0.0714
	5.9
	0.0714
	11.8
	2
	2006
	

	41
	泾牛
	景明路450号
	0.0615
	9
	0.123
	27
	3
	2006
	

	42
	丹桂
	丹桂路2号
	0.0405
	5.5
	0.0405
	11
	2
	2006
	

	43
	科苑路
	科苑路1008号
	0.0403
	7.5
	0.0403
	7.5
	1
	2007
	

	
	
	
	0.05
	15
	0.05
	15
	1
	
	

	44
	张江集镇
	高木桥路455号
	0.05
	11
	0.1
	33
	3
	2007
	

	45
	金科路
	碧桃路29号
	0.025
	5.5
	0.025
	11
	2
	2009
	

	46
	张江集电港
	张东路1276号
	0.085
	13.5
	0.17
	40.5
	3
	2012.1
	

	47
	金桥1号
	东陆路2056号
	0.073
	16
	0.146
	48
	3
	2006
	

	48
	金桥2号
	明月路1200号
	0.052
	7.5
	0.104
	22.5
	3
	2006
	

	49
	金桥3号
	唐陆路桂桥路东首
	0.06
	11.8
	0.06
	23.6
	2
	2006
	

	50
	金桥4号
	鲁桥路西首
	0.06
	11.8
	0.12
	35.4
	3
	2006
	

	51
	金桥汽车园
	申启路18弄2号
	0.0632
	9
	0.0632
	18
	2
	2018
	

	52
	御桥
	御山路236号
	0.018
	3.7
	0.036
	11.1
	3
	2010
	

	53
	周东路
	周东路603号
	0.06734
	9
	0.06734
	18
	2
	2012.7
	

	54
	张江中区
	环科路301号
	0.05
	7.5
	0.05
	15
	2
	2012.12
	

	55
	鹏海
	高青路4490号
	0.06
	7.5
	0.06
	15
	2
	2013.12
	

	56
	北蔡集镇
	北蔡集镇中界村           林家队中界庙100号
	0.046
	7.5
	0.046
	15
	2
	2015
	

	57
	孙桥集镇
	高木桥路455号
	0.035
	6
	0.035
	12
	2
	2015.1
	

	58
	拱极路
	佳祥路16号
	0.025
	3.75
	0.025
	7.5
	2
	2015.5
	

	59
	御桥科创园
	御桥路1341号
	0.0504 
	7.5
	0.0504 
	15
	2
	2020
	

	60
	殷家浜
	盛荣路500号
	0.0581 
	11.8
	0.1162 
	35.4
	3
	2019
	

	61
	前滩
	前滩大道580号
	0.0904 
	16
	0.0904 
	32
	2
	2020
	

	62
	新张家浜
	浦明路992号
	0.1740 
	30
	0.1740 
	60
	2
	2021
	

	63
	梓康路
	德浦路160号
	0.0271 
	4.7
	0.0542 
	14.1
	3
	2021
	

	64
	金桥综合保税区
	泰华路510号
	0.025
	2
	0.05
	4
	2
	2022
	

	65
	绿川
	高青路、大寨河西北角
	0.035
	9
	0.035
	9
	1
	2022
	

	66
	培花
	南洋泾、路白莲泾东北角
	0.057
	11
	0.114
	22
	2
	2022
	

	67
	新塘桥
	
	0.2127
	37
	0.6381
	
	3
	2022
	



（4）浦东供排水管理事务中心立交泵站一览表
	序号
	泵站名称
	泵站地址
	泵机流量（m3/s)
	泵机功率（kw)
	泵机总流量(m3/s)
	泵机总功率(kw)
	泵机套数
	接管年月
	备注

	1
	航城路下立交泵站
	机场镇星三村二队
	0.14
	22
	0.42
	66
	3
	1997.7
	

	2
	华洲路下立交泵站
	机场镇陈胡村三队
	0.22
	30
	0.66
	90
	3
	1997.7
	

	3
	通城河通道泵站
	川沙镇虹桥队
	0.056 
	7.5
	0.112
	15
	2
	1998.7
	

	4
	大寨河通道泵站
	机场镇民联七队
	0.037 
	5.5
	0.074
	11
	2
	1998.7
	

	5
	康桥下立交泵站
	康桥路1833号
	0.18
	30
	0.54
	90
	3
	2001.12
	

	6
	新桥港通道泵站
	S20 新桥港交界处
	0.022 
	5.5
	0.044
	11
	2
	2006
	

	7
	金谊河通道泵站
	A20 金谊河交界处
	0.022 
	5.5
	0.044
	11
	2
	2007
	

	8
	五洲大道高桥港立交泵站
	五洲大道140号
	1.69
	185
	5.07
	555
	3
	2007
	

	9
	五洲大道张杨北路下立交泵站
	浦星路760号
	0.34
	55
	1.36
	220
	4
	2007
	

	10
	吕家浜通道泵站
	罗山路延长线吕家浜人行通道
	0.04
	5.5
	0.08
	11
	2
	2015
	

	11
	殷家浜通道泵站
	罗山路延长线殷家浜人行通道
	0.05
	7.5
	0.1
	15
	2
	2015
	

	12
	浦东北路泵站
	浦东北路航南路口
	0.11
	30
	0.22
	60
	2
	1999.1
	

	13
	小张家浜立交泵站
	罗山路4837号(北蔡一六村）
	1.51 
	130
	4.53
	390
	3
	2000.12
	

	14
	张杨北路咸塘浜泵站
	张扬北路3739号
	0.43
	55
	1.29
	165
	3
	2007
	

	15
	申江路立交泵站
	龙东大道2500号
	1.44
	160
	5.76
	640
	4
	2016
	

	16
	浦东南路下立交泵站
	张杨路浦东南路口
	0.152
	30
	0.608
	120
	4
	2004年
	

	17
	东方路下立交泵站
	张杨路东方路口
	0.293
	34
	0.879
	102
	3
	2004年
	

	18
	羽山路下立交泵站
	羽山路罗山路口
	0.09
	15
	0.36
	60
	4
	2005年
	

	19
	银城中路下立交泵站
	世纪大道银城中路口
	0.11
	22
	0.33
	66
	3
	2004年
	

	20
	银城中路（复线）下立交泵站
	世纪大道银城中路口
	0.042
	13.5
	0.126
	40.5
	3
	2011年
	

	21
	龙阳路立交泵站
	龙阳路1138号
	0.683
	115
	1.366
	230
	4
	1994
	

	22
	罗山路立交泵站
	罗山立交东南侧
	0.9
	130
	1.8
	260
	4
	1993
	

	23
	政环路立交泵站
	科技馆东南首
	0.1388
	45
	0.5552
	180
	3
	1999
	



（5）浦东供排水管理事务中心泵车信息一览表
	序号
	名称
	型号
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)

	1
	畅达牌NJ5100TDY电源泵车
	LWLDARTK69L013042
	900
	20



9.1.2二类经费养护设施量清单
	序号
	维修内容
	单位
	数量
	备注

	1
	水费
	吨
	28125
	

	2
	电费
	千瓦时
	20089680
	根据上海市发展和改革委员会沪发改价管（2016）8号《关于调整上海市电网电价的通知》，2017年度电费调整为0.7438元/度，电价增幅21.213%，2022年沿用2017年经费计算方法。

	3
	通讯费
	条
	150
	223座泵站的150条宽带费报价，此费用为泵站办公网络费用

	4
	干式泵机维修
	套
	30
	干式泵机30台，需更换叶轮、轴承、其他维修辅材等，电机进行正常保养。

	5
	潜污泵泵机维修
	套
	40
	潜污泵40台，需对叶轮、轴承、机封更换，对电机进行保养

	6
	电气设备维修
	套
	223
	223座泵站电器柜开关进行检修，其他自动化仪表进行更换等

	7
	附属设备维修（管网）
	套
	
	


9.2 日常养护工作基本要求
9.2.1 总则
中标人须对合同条款中泵站设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复故障设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持泵站设施处于良好的技术状态，实现管养各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。
9.2.2基本工作
9.2.2.1 运行管理
(1)泵站实行封闭式管理，按规定备齐养护人员，须24小时有专人值守，按规定穿戴劳防用品。中标人项目部应在非汛期安排人员值守并巡视各泵站运行情况，汛期应安排专人（不可与泵站养护值班人员兼职）值守并巡视各泵站运行情况，突发性、灾害性天气，应按照相关规定安排足够数量的专职人员到岗。
(2)负责浦东供排水管理事务中心管辖范围内的雨污水泵站运行、养护和防汛工作，确保管理泵站设备设施的完好及安全运行。
(3)定期对泵、格栅、电动阀门等部件严格按设备的操作程序、技术规范及泵站的实际情况进行清洁加油及维护保养。
(4)各类工作须有台帐记录。按计划对管理范围内的设施设备进行日常管理、检修，维护和保养。
(5)对管理范围内的污水泵站根据需要定期组织清淤，确保泵站运行正常。
(6)根据《上海市防汛泵站放江综合整治工作方案》的有关要求，对新接管雨水泵站集水井水样进行定期取样化验，由专业单位出具检测报告，并按要求填报相关报告表。
(7)管辖范围泵站使用工具，易耗件（备品备件）的采购及维护工作 (费用包含在投标总价内)。
(8)根据采购人要求，合同起始一周内完成养护项目内所涉及设施设备的日常养护维修计划编制工作，以及日后相关修订、完善制度工作。
9.2.2.2防汛防台工作
(1)根据泵站防汛工作的实际需要，准备足够数量的防汛抢险物资，养护机械及相关配件材料，未经采购人许可不得擅自带离泵站或仓库，确保日常管理和突发事件的应急需要。设备的日常维护所需的费用由中标人承担，并包含在本次报价范围内。
(2)编制防台防汛及排险的处置预案，准备好抢险物资、车辆、组织成立5人以上应急救援队伍（同时应配置至少2辆带公司标识，载重不得少于2.5吨、沪牌（非沪C），可携带抢险物资），一旦发生险情， 应及时向管理单位报告并积极组织抢险，相关费用包含在本次报价内。
(3)防汛期间，中标人须无条件服从浦东新区供排水管理事务中心及有关部门的指挥，按照指示及要求，做好防汛抗台工作。
9.2.2.3水泵机组的管理
(1)污水及截流泵站每天需按水位情况开泵排水，保证各泵站正常、安全运行。雨水泵站根据预警信号和突发性事件处置预案要求，做到泵站“本地开泵”，严禁“自动”开泵运行。
(2)水泵机组及相关机电设备的使用操作、维护、保养和检修规范，确保设备完好及正常运行。
(3)累计运行时限超过相关规定的水泵，根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）对水泵设备进行起吊检修及保养工作。
①水泵维护应符合国家和地方有关环境保护的规定。
②水泵检查、维护时，必须采取有效的安全措施，确保人身与设备的安全。
③泵站相关设备及管配件外表每年一次除锈及作防腐刷漆处理。
④设备维护，检修后做好完整的检修，维护记录。
⑤水泵盘车检查时，水泵叶轮及电机转子不得有碰擦及轻重不均匀现象。
⑥弹性联轴器的轴向间隙和同轴，应符合产品的技术要求。
⑦水泵机组轴承润滑应良好。采用稀油润滑轴承的机组，检查轴承箱的机组，检查轴承箱的油位，应指示正常。
⑧主泵机组填料函泄水应符合要求。
⑨水泵机座、泵体管道链接螺栓应紧固。
⑩进、出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位。
⑪检查水泵机组的电压、电流、流量、扬程是否在规定范围内。
⑫水泵机组在运行中应转向正确，运行平稳，无异常震动与噪声，连接法兰处无漏水。
⑬采用油轴承的机组，应检查运行前后油位变化的情况，不应过高或过低，否则应查明原因。
⑭确保填料函处应有少量滴水，但不应滴水成线。填料函处泵轴应无偏磨过热现象，温度不大于50℃。
⑮运行时，检查轴承与电机定子绕组的温度以及机组油腔内的含水率，均应在正常范围内。
⑯机组的轴封机构处渗漏水应符合要求。
⑰做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定。
⑱检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢。
⑲检查与养护机组油、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠。
⑳检测潜水泵电动机绝缘电阻及温度、泄漏、传感器及参数。
按低压电气设备的要求，维护潜水泵机组配套的电控箱。
检查水泵设备叶轮气蚀磨损量是否在规定范围内，确保叶轮完好，无缺损，工作正常。清洗与维护半调节水泵机组的叶片固定装置。叶片角度定位应准确、牢固。
检查水泵电缆无破损，如发现破损问题及时更换;检测潜水泵专用保护装置，应符合产品技术要求。
9.2.2.4电气设备的管理
(1)严格遵守有关检修规程及其他相关规定。
(2)定期对电气及控制设备进行维护保养，负责控制系统的校验，对发现的故障须认真分析原因并及时加以排除，确保电气系统设备安全和正常运行。
(3)如需进行检修、倒闸、进线等高压作业须严格按照国家电网公司<电业安全工作规程>执行。认真填写工作票，并经负责人审核许可方可执行。同时操作过程中至少两名以上专业技术人员才能进行，且必须由无任何兼职的监护人专职监护。
(4)所有各项工作必须有台帐记录。
9.2.4.5 建构筑物的管理及消防管理
(1)负责相关附属建(构)筑物的保洁等。
(2)保持管理范围内垃圾、杂物的清除、杂草清除及保洁等工作。
(3)投标人应明确消防安全责任人与消防安全管理人，并报采购人备案。 投标人应明确并落实逐级岗位消防安全责任制，负责配备合规、足够、有效的消防灭火器材，消防灭火器材应符合国家消防行业标准要求。建立健全并落实各项消防安全管理制度和各类消防台帐。投标人应明确专人负责对管辖区域内的消防设施、器材进行定期维护，保养及更新，确保消防器材随时处于可用状态。
9.2.4.6 安全生产与治安保卫
(1)根据安全生产法规与泵站安全相关规定及突发事件应急预案要求 (包括但不限于)，编制雨污水泵站“一站一案”预案，应急抢险预案实施细则，落实应急预案各项措施。
(2)建立健全安全生产工作台账，切实落实各项安全生产岗位责任制，严格执行各项安全操作规程，确保泵站安全运行，做到安全生产无事故。
(3)做好管理区治安保卫工作，防止发生盗窃与各类治安案件；抓好消防安全工作，防止发生火灾事故；
(4)协助采购人完成其他各项安全工作。
9.2.4.7 应用场景
(1)根据浦东新区经济运行综合监管要求，对雨水泵站设施及监管平台进行日常维护。
(2)按要求补充缺失智能发现视频设备等设备进行完善和维护。
(3)按照行业规定对泵站进行“标准化”管理，未达标泵站按要求进行规范完善。
9.3日常养护基本要求
9.3.1养护管理原则
1） 
2） 
3） 
4） 
5） 
6） 
7） 
8） 
9） 
9.3.1 
9.3.2 
9.2.1） 
9.2.2） 
9.2.3） 
(1)本项目确定中标人后，由采购人与中标人签订管理合同，中标人不得转包、违法分包，一经发现，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的一切经济损失均由中标人承担；
(2)签订委托管理合同的同时，应与采购人签订廉政协议和安全协议。
(3)中标人在管理过程中产生的各种信息、资料，应按采购人要求及时上报其管理部门。
(4)在投标文件中承诺并经考察选定的本项目负责人及专业技术管理人员、养护操作人员，未经采购人同意，中标人不得擅自调换和撤离。中标人必须遵守并服从采购人的监督管理。对中标人中不称职及违反管理制度和要求的有关人员，采购人有权要求对其进行处理和撤换，中标人必须无条件执行。
9.3.2 中标人职责
（1）中标人根据国家及上海市有关法律、法规，制定符合采购人要求的管理实施方案，对其受托管理项目的安全可靠、正常运行负全部责任。
（2）中标人负责保护好其管理范围内设施、设备的完好，如由于管理操作失误造成设施、设备损坏或因中标人维修不及时而造成的损失（如消防管漏水、生活水管漏水、偷电等），则由中标人承担全部损失赔偿责任。
（3）中标人应提供符合采购人所要求的一流服务，并且不定期地开展满意度调查，如因中标人管理操作人员没有执行采购人的管理规定，达不到采购人管理质量要求的，则将依据采购人制定的有关考核办法对中标人进行处罚。
（4）中标人应严格按已确认的管理实施方案进行，并应无条件地接受采购人的监督和检查，若发现有不符合有关规定或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由采购人发出整改通知，中标人应无条件接受，并做到及时整改。
（5）中标人应对其员工加强安全教育，实行文明作业，并对员工的人身安全负全部责任。（如发生工伤等事故，均由中标人负责调查、处理、统计、上报，采购人协助处理，并由中标人承担由此引起的一切责任和经济损失）。
（6）备品备件费用由中标人承担，包含在本次报价一类费用内，包干使用。
（7）中标人承诺做好行业管理的托底工作。
（8）中标人不得随意将本项目涉及的泵站范围内的建筑物（构筑物）、设施、设备等挪作他用，严禁私接（外借）水电，否则采购人有权终止合同，并追究中标人相关责任。
9.3.3人员配置要求
（1）岗位与专业相符，且配置人员的能力与岗位相称。
（2）身体健康，遵守规章制度，服从领导，责任心强。
（3）所配置的专业人员必须具备所在岗位相对应的有效证书，特种设备操作人员须具备相应的操作证书。
（4）投标人须设置单独部门负责项目管理工作，项目经理（主管）、中层管理人员及技术人员的设置须经采购人认可，未经采购人同意，不能随意更换。
（5）项目管理人员，拟派项目负责人须常驻托管泵站运营项目部，维保期间不征得采购人同意不得变更，不得在他处任职，只能服务于本项目。项目负责人必须保持手机24小时畅通，离开项目部必须向采购人项目负责人报备，每月在项目部时间必须达到95%以上。
（6）专业技术维修人员，投标人必须配备专业技术人员且在国家法定退休年龄以内，具备工程师以上职业技能资格，具有相关专业知识和技能，熟悉泵站设施设备技术规范、安装检修程序、拆装工艺，能独立解决主要技术问题；从事过水电安装、水处理、机械、电气维修、焊接、设备养护等工作，2年以上与本专业相关工作经历（投标时提供社保证明及技能证书）。
（7）泵站点位需派员24小时值守，值班人员应熟知泵站工艺、安全、操作规程，能够分析一般性故障原因及处理方法，并具有设备故障排除、计划性大修、应急性抢修的能力；能够按照规程要求正确使用、操作机泵及附属设备和自动化控制系统（投标人自行踏勘泵站的工作环境，中标后不得以改善工作环境和条件为由要求采购人增加费用。（中标人应在公示结束后，签订合同前，将值班人员名单、身份证复印件、值班班次及联系方式等报送采购人备案，并严格按照报送的值班表执行，不得随意更改）。如在比对中发现有人员缺失、串用等问题，责令企业在一个月内进行调整、补充。未完成调整、补充的，按照相关考核办法的规定，实施黄牌警告一次。两个月内未整改的，实施红牌警告，由本所开具解除合同通知书，终止合同关系。同时向区生态环境局和区政府采购中心报备。
（8）中标人需配备日常手工具及硫化氢检测仪器、劳动防护用品、安全防护工具等能满足本项目运营维护要求（以上养护设施只能服务于本项目，并常备于养护现场，定期检查考核）。
9.3.4 项目管理要求：
（1）中标人应严格按照已确认的工作方案提供服务，并无条件地接受采购人及其委托的项目监理（造价）单位（若有）对项目进行监督管理。
（2）中标人在投标文件中承诺选定的本主要负责人及相应的专业技术人员、管理人员，未经采购人同意，不得任意调换和撤离。
（3）文明管理：中标人在项目服务期间，须严格执行上海市人民政府发布的相关管理规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款等处罚，其发生的损失由中标人自行承担，且采购人保留缓付项目款的权利。
（4）中标人在本项目服务期间，必须设有专职安全员，配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报采购人。
（5）中标人应按照排水行业管理规定，做到熟悉浦东新区供排水管理事务中心的管理模式，应急状态下配合新区供排水管理事务中心管辖泵站服务区域内在在排水系统设计标准以内无积水，暴雨强度超过排水系统标准时积水少、退水快。
（6）中标人在本项目服务期间，必须保证周边泵站建筑物、道路、管线的正常使用，如因中标人原因引起周边建筑物、道路、管线的损坏，由中标人无条件修复，费用由中标人负责。
（7）安全目标：杜绝重大恶性事故发生，杜绝重大伤亡事故，控制工伤频率。无重大设备、管线事故。
（8）若在养护期间发生因管理不善引起的投诉及举报电话及相关事件，发生的返修、改善保护措施（保修期外的）的由施工方负责由中标人负责处置（所需费用含本项目报价）。
（9）泵站操作人员必须按照国家、地方相关规定，持证上岗，严禁无证人员对站内设备进行操作。
9.3.5投标人须提供下述详细的服务方案（包括但不限于）：
服务方案（包括但不限于）：包括浦东新区供排水管理事务中心泵站运行养护，满足安全生产、文明施工与环境保护要求服务目标和承诺的保证措施、组织管理体系、拟投入主要管理技术人员和操作人员配备、应急预案和处置措施、其他需说明的问题或需采取的技术措施。
9.3.6 其他要求（包括但不限于）
按照新区供排水管理事务中心《泵站管理各项规章制度及设备操作规程（试行）》的规定执行，还需编制完善相关规章制度（合同签订1周内提交采购人）。
9.3.6.1组织管理
（1）组织机构
（2）汛期工作制度
（3）请示报告制度
（4）工作总结制度
（5）工程大事记制度
（6）运行值班制度
（7）学习培训、考勤、奖惩制度
（8）备品备件（仓库）管理制度
9.3.6.2安全管理
（1）安全工作制度
（2）事故调查与报告制度
（3）学习、演练制度
9.3.6.3运行管理
（1）运行调度管理制度
（2）计算机监控系统管理制度
9.3.6.4岗位职责
（1）项目经理（副）岗位职责
（2）安全员岗位职责
（3）技术负责人岗位职责
（4）工程师岗位职责
（5）统计员岗位职责
9.3.6.5 管理的前期准备工作
在接到中标通知后至采购人正式委托管理前，中标人必须完成以下工作（但不限于下列工作）：
（1）机构设置、岗位设置与人员配置；
（2）技术培训；
（3）最终确定管理方案，包括日常维修、维护、保养计划；
（4）编制完成管理制度：投标人在合同签订一周内必须编制并完善全套操作规程及规章制度，并必须经采购人审定批准后方可执行。此操作规程和规章制度必须符合国家有关规范标准的要求，符合上海市有关法令法规文件，同时必须结合实际情况和符合采购人的有关管理制度和规定。
（5）制定各部门、岗位的职责及操作规程等；
（6）中标人按照合同约定的服务开始时间前5日内完成泵站接收手续并派驻项目负责人熟悉服务泵站情况，安排专业技术人员、维修人员及值守人员进泵站学习操作，参与项目移交的各项准备工作；（中标人应将提前进驻泵站学习操作费用综合考虑纳入投标报价，中标后不得以此为由要求采购人另外支付费用）。
（7）合同签订后常用设备、备品备件 1月，必须全部到位。
（8）投标人应根据管理相关标准，并结合管理要求及特点，在投标文件中列出所有有关委托项目管理的规范、规程、规定、标准及有关内容的清单，并以此清单所列文件作为今后委托管理的主要依据之一。

9.4泵站运行维护的基本要求
（1）泵站配备24小时管理人员值守，机械、电气设备设施运行完好率应符合下表规定：
	设备设施名称
	完好率
	设备设施名称
	完好率

	各类水泵
	98%
	高压电气设备
	100%

	格栅除污机、闸门等辅助设备
	98%
	低压电气设备
	100%


（2）值班人员每天不少于三次对泵站电气控制柜电压电流、信号指示的显示状态；水泵、电机工作状态；集水井水位巡视；巡视人员应做好泵站机械、电气设备、附属设施保洁维护工作及相关巡查记录。
（3）污水泵站日常运行时最高水位应不高于进水管管顶标高，暴雨台风期间雨水泵站应保持低水位运行，集水井池水面应无大型漂浮物，避免格栅前后水位差；进水口管道积淤深度应小于等于管径的1/5。
（4）高低压开关柜室、变压器室除每天巡视外，还需每周不少于一次夜间巡视，特殊情况应增加巡视次数（如恶劣天气后）。高压开关柜室、变压器室不允许渗水，门、窗、照明应完好，百叶门窗镶应有防范小动物的细钢丝网；室内应通风良好，在高温季节室内温度应通过降温措施控制在40℃；电缆沟应密封可靠无渗水，室内电缆沟内无渗水。
（5）项目部严格按照“一站一预案”执行外，还需在暴雨、台风期间加强值班；接到泵站服务范围内道路积水等报告后，由项目部通知相关道路养护单位做好临时处置措施。

[bookmark: _Toc462125570]9.4.1 泵站管理界面划分
（1）物理界面：泵站围墙内建筑物、构筑物、道路和公共设施，及其附属物。
（2）设备界面：
· 强电：10kV伏电力公司进户脱落开关上桩头；380V电力公司进户表箱。
· 供水：进户水表后第一个阀门至末端的管线及用水设备。
· 排水：站内建筑物排水设施、雨污水排水设施至汇入市政管网雨污水井（河道排放口）之前的管线。
· 通讯：站内弱电机房进线配架及此后的网络通讯线路。
· 监控：站内监控系统。
· 消防：站内消防自动报警控制系统、消防器材、消火栓。
· 安防：站内安防系统。
9.4.2 泵站运行养护要求
9.4.2.1 设施设备
（1）进出水设施设备
①闸（阀）门及启闭装置
a. 启闭装置机座固定牢固，外观无积灰、油渍、脱漆、锈蚀；
b. 减速箱无渗油、无异声；
c. 螺杆润滑良好，螺牙无损坏，升降灵活，无卡阻突跳；
d. 手、自动切换装置完好；
e. 动力、控制电缆接线、接插件完好无松动；
f. 行程开关完好、过力矩保护及连锁装置有效；
g. 全开、全闭和转向标注清晰，闸（阀）门启闭灵活到位；
h. 电控箱及箱内器件完好，接线可靠接触良好，无积灰锈蚀，接地良好，控制有效。
②集水池（格栅井）
a. 水面上无大块浮渣，平台清洁无杂物积水；
b. 池壁、横梁混凝土无严重剥落、裂缝、腐蚀；
c. 扶梯栏杆完好，无缺损锈蚀；
d. 照明完好，灯具不脱落；
e. 水位标尺固定牢固，数字清晰、显示正确。液位计清洁、检测正确。
③格栅及除污机
a. 格栅固定牢固，无松动、变形、脱落，栅条无锈蚀起壳剥落；
b. 栅条上无垃圾覆盖；
c. 除污机整机清洁，无积灰、油污、锈蚀；
d. 传动部件润滑良好，减速器、液压箱无渗漏油；
e. 机座机架固定牢固，无松动歪斜；
f. 驱动机构完好，正常无异声；移动机组行走机构完好、定位正确；
g. 齿耙刮板无垃圾搭挂，正常、清污有效；
h. 钢丝绳油润充分，松紧适度，卷筒上固定牢固，排列整齐，无爬绳、偏档、咬边等现象；
i.  电控箱及箱内器件完好，接线可靠接触良好，无积灰锈蚀，接地良好，控制有效。
④皮带输送机或螺旋压榨输送机
a. 整机清洁无积灰、积水、油污、锈蚀；
b. 平稳，输送、压榨有效；
c. 电控箱及箱内器件完好，接线可靠接触良好，无积灰锈蚀，接地良好，控制有效；
d. 皮带输送机主从动轴承润滑良好，运转正常无异声；皮带无跑偏打滑，垃圾不跌落，电机不发热，输送有效；
e. 螺旋压榨输送机减速器不渗油，正常无异声，电动机不发热，输送压榨有效;槽内无卡阻，螺旋支承轴承润滑良好，运转正常无异声。
⑤高位井或压力井
a. 高位井扶梯、栏杆、盖板无缺损，铺设平整牢固，无裂缝、渗冒水；
b. 压力井密封良好，无渗漏水，盖板和螺栓无锈蚀缺失、紧固有效，盖板及周围无积水；
c. 室内外照明良好。
（2）水泵机组
①干式泵
a. 有名称编号、整机清洁，无积灰、油污、锈蚀，铭牌清晰；
b. 联接螺栓无缺失、紧固有效，无渗漏水；
c. 轴承润滑良好，油标清晰，油色油位正常，时轴承无异声；
d. 冷却水系统完好，管路部件无渗漏水；
e. 填料涵盖板平整，轴封有效，开泵时滴水不成线、不过热，停机无渗漏水；
f. 弹性联轴器间隙符合规范规定；
g. 开泵时机组运转平稳，无异常振动，电流正常；
h. 停泵瞬间拍门关闭声正常，机组不倒转，泵轴惰走时间正常；
i. 电机接线盒内绝缘子固定牢固，绕组引出线与电缆连接接触面足够并紧密、不发热，绝缘包裹完好；
j. 电机护网及螺丝齐全，紧固有效；
k. 接地线连接可靠；
l. 电机绕组绝缘电阻值符合规范规定，有测试记录；
m. 电机座框架地脚螺栓固定牢固，开车不晃动；
n. 有试车制度，并有执行记录；
o. 高压电机按规范要求进行预防性试验，有电试计划，执行记录和试验报告。
②潜水电泵
a. 有编号，整机（井筒、盖板、排气阀、转接箱、导向轨、起吊链）清洁，无积灰油污、锈蚀、渗漏水，铭牌清晰；
b. 连接处（井筒底座、井筒、三通盖板）连接螺栓齐全、紧固有效，耦合器耦合有效，无渗漏水；
c. 底座及穿墙处无渗漏水；
d. 主、控电缆引出处密封良好，无渗漏水；
e. 水泵引出电缆在转接箱或控制柜的连接紧固有效；转接箱和控制柜内无积灰渗水，连接电排不锈蚀，不发热氧化；
f. 水泵控制器完好、控制有效，电泵温度、泄漏传感器完好，在水泵控制保护器上显示无异常；
g. 开泵运转时，无异声和异常振动，电流正常；
h. 电机绕组绝缘电阻值，符合规范规定并有测试记录；
i. 停泵瞬间，拍门闭合声响正常，柔性止回阀闭合有效；
j. 排气装置或排气阀完好；
k. 按规定周期检查油室油量、油色、油质，并有记录。
（3）变配电设备
②电源
a. 两路电源供电可靠，二级负荷，备用率不低于50%；
b. 接线方式:高压单母线分段联络或单母线分段不联络，低压单母线分段联络，高低压单母线分段联络时，均需有可靠有效的连锁装置；
c. 有供配电一次系统图或供配电一次系统模拟屏，并与装置一致。
d. 变压器（油浸式或干式变压器）。
· 油浸式变压器
a. 整机（箱体、油枕、放油阀、箱盖、散热器、套管、瓦斯继电器、安全气道、防爆膜、呼吸器、温度计、护网）清洁，无积灰、油污、渗漏油，铭牌清晰；
b. 油标清晰，油色、油位、油温正常，散热良好，无异声；
c. 高低压套管，无破损、渗油、放电痕迹；
d. 安全气道防爆膜完好，瓦斯继电器正常，无报警；
e. 温度计完好，控制有效，温度信号正常，无报警跳闸；
f. 分接开关位置恰当，电压正常；
g. 呼吸器完好，干燥剂不变色，油杯盛油恰当；
h. 密封良好，无渗漏油渍及污垢；
i. 母排相序色正确、连接紧固，接触良好无发热氧化放电痕迹；
j. 中性点、器身座接地良好；
k. 护网无积灰、锈蚀、固定牢固；
l. 有清扫及预防性试验计划，并有执行记录和报告。
· 干式变压器
a. 整机（外壳、箱体、器身、瓷瓶、风机、温度计）清洁，无积灰、污垢、锈蚀，铭牌清晰；
b. 正常，无异声；
c. 温度计完好，显示正确、温升正常；
d. 绕组表面无凝露水滴；
e. 风机系统完好，温控有效；
f. 高压绕组进线分接头选用合适，电压正常；
g. 环氧表面无气泡、裂痕、爬弧放电痕迹；
h. 变压器防护箱内照明良好，视窗完好清洁；
i. 高低压绝缘子无积灰、裂痕、放电痕迹，固定牢固；
j. 高压Y/△连接导体不变形，绝缘护套无破损；
k. 母排相序色正确，接连紧固，接触良好，无发热氧化、放电痕迹；
l. 中性点、器身座、防护箱接地良好；
m. 有清扫及预防性试验计划，并有执行记录和报告。
②开关柜（箱）
a. 柜号、功能标注正确，柜（箱）内外清洁，无积灰、油污，漆色不脱落，铭牌清晰；
b. 柜（箱）面板（指示灯、按钮、电表、开关、继电器等）器件完好，功用标注正确；
c. 柜内照明及电加热器完好，视窗完好清洁；
d. 柜（箱）内元器件完好；
e. 母排相序色正确，连接紧固可靠，无发热氧化、放电痕迹，支持绝缘子无积灰、裂缝、放电；
f. 操作机构完好，操动可靠；
g. 基础槽钢、柜（箱）及门接地可靠；
h. 柜（箱）门关闭锁好，钥匙管理规范；
i. 标示牌悬挂正确无误；
j. 低压开关及热继电器整定值正确；
k. 高压柜有清扫、电试计划，并有执行记录和报告；
l. 启动柜完好，控制有效。
（4）仪表自控设备
①仪表
· 雨量计
a. 记录仪（外盖、机内部件，电源）清洁，无积灰污垢；
b. 承水器无尘土、草枝树叶、虫窝堵塞管道滤网；
c. 雨量钟走时正确，阻尼管不缺油，电源电压正常；
d. 记录笔完好，记录清晰，记录值和计数值一致；
e. 翻斗或浮子运动灵活；
f. 每周1次例保，每年1次校验，并有记录。
· 液位仪
a. 液位仪，传感器及支架无积灰、污垢、锈蚀、安装牢固；
b. 电缆进线处密封良好，无渗水；
c. 液位显示值与实际水位一致；
d. 传感器，每月1次例保，每年对零点及量程校正1次，并有记录。
· 硫化氢（H2S）测定仪
a. 传感器及支架无积灰污垢锈蚀、安装牢固；
b. 传感器（探头）保洁每月1次，委托有资质机构每年1次年检，并有记录；
c. 测量显示清晰、正确，报警装置可靠。
②自控设备
a. 计算机、触摸屏、可编程逻辑控制器（PLC）、远程终端单元（RTU）、通风设施及接口完好，并应每周检查，定期维护，清洁无积灰；
b. 接地防雷设施完好；
c. 控制系统接插件和设备连接可靠；
d. 故障声光报警系统完好，每年1次年检，并有记录；
e. 系统可靠，数据传输正常、调阅方便正确；
f. 防火墙隔离安全可靠，禁止连接互联网；
g. 定时杀毒及时更新；
h. 数据定期备份，并妥善保存。
（5）辅助设备
①起重设备
a. 起重重量标志清晰，桥式起重机有年检合格证，电动葫芦有维保记录；
b. 外观清洁，无污垢、定置停放；
c. 吊钩防滑装置完好，升降限位行走机构运动灵活，断电制动可靠；
d. 钢丝绳索具完好，油润充分，无锈蚀；
e. 电控箱和手动操控器可靠；
f. 有电指示装置完好，接地线明接可靠。
②通风机和除臭装置
a. 通风机和除臭装置清洁，进出风口无积灰、污垢、阻塞、锈蚀；
b. 通风机和除臭装置收集系统管路连接良好，无脱落泄漏；
c. 通风机和除臭装置风机轴承润滑良好，无异声；
d. 电控箱及箱内器件完好，接线可靠接触良好，无积灰、锈蚀，接地良好，控制有效；
e.  有保养计划，并有执行记录。
[bookmark: _Toc462125571]9.4.2.2 管理
（1）记录
①值勤记录
a. 使用统一的值勤记录簿；
b. 正确填写各项内容，无涂改。
②交接班记录
a. 专用交接班记录本；
b. 记录完整、正确。
③巡视记录
a. 专用巡视记录本；
b. 记录完整、正确。
④三线记录
a. 雨量记录纸完整齐全、清洁；
b. 水位曲线完整、齐全；
c. 开泵曲线完整、齐全。
⑤来电来信来访记录
a. 专用来电来信来访登记簿；
b. 记录完整清晰（含时间、单位、人员、事由）。
⑥设施设备保养清扫记录
a. 专用的设施设备保养清扫记录簿；
b. 记录完整清晰（含保养清扫时间、内容等）。
（2）上墙资料
①排水系统管辖范围图
a. 内容完整（含系统内主要干管的管径、分布、流向）；
b. 相邻系统的关系；
c. 系统内积水点。
②泵站平面布置图
a. 站内构筑物的位置；
b. 站内闸门位置、作用。
③泵站剖面图
a. 正确反映泵站的立面布置情况；
b. 标明启泵水位、停泵水位、技术水位和进出水管管底高程。
④泵站管理制度
a. 岗位责任制；
b. 交接班制；
c. 巡视检查制；
d. 设备维护保养制。
（3）台帐
a. 水泵（含型号、流量、扬程、功率、台数、制造厂、出厂年月、检修时间）；
b. 电机（含型号、功率、电压、电流、转速、台数、制造厂、出厂年月、检修时间）；
c. 变压器（含型号、容量、高、低压侧电压、电流、联接组别、台数、制造厂、出厂年月、保养、检修时间）；
d. 开关柜（含高压柜：柜名、台数、制造厂、出厂年月；低压柜：柜名、台数、制造厂、出厂年月、保养、检修时间）。

[bookmark: _Toc462125572]9.4.2.3 安全管理
（1）变配电所的四防一通
①防汛
a. 变配电室地坪、墙脚、电缆沟无渗水、积水；
b. 变配电室有进水可能的门设置拆装方便、阻水有效的挡水板。
②防雨雪
a. 屋顶、墙面无渗漏水渍；
b. 百叶窗、通风口、门窗缝隙无雨水飘入痕迹；
c. 墙外落水管路完好、畅通。
③防火
a. 变配电室内、外严禁堆置杂物、易燃品或作仓库；
b. 按面积火源介质配置适用的灭火器及黄砂桶，灭火器放入灭火箱内，灭火箱定位放置，箱内设有点检卡，并有执行记录。
④防小动物
a. 护网百叶窗无锈烂孔洞，墙无孔洞，门窗完好，关闭有效；
b. 电缆沟电缆进出处封堵严实，电缆盖板无缺损及缝隙；
c. 开关柜底板封堵完好，电缆进出处封堵有效。
⑤通风
a. 变配电室通风口、百叶窗等处无堆物堵塞；
b. 室内外通道畅通，无杂物堆置；
c. 通风机完好。
（2）安全用具
a. 安全用具配置齐全有效（含绝缘手套、绝缘靴、绝缘毯、放电棒、接地线、验电器、安全标示牌等）；
b. 按规范规定，对高压安全用具进行预防性试验，有试验计划及执行记录（绝缘手套、绝缘靴、验电笔半年1次，其余1年1次）；
c. 试验结果应有试验日期、合格标识；
d. 接地线及存放处均应有编号，并一一对应，有使用记录。
（3）安全警示
a. 按GB2893《安全色》规定，消防设备、机器转动部件的裸露部分、起重机吊钩、紧急通道、易碰撞处、易坠落处或有危险的器材应绘制规定的安全色。如：扶栏、扶梯、台阶、井、洞口等；
b. 按GB2894《安全标志》规定，站内可能发生坠落、物体打击、触电、误操作、机械伤害、燃爆、有毒有害气体伤害、溺水等处设置安全标志。
（4）安全防护
a. 配置齐全有效的安全防护器具。如：应急灯、硫化氢（H2S）防毒器具、灭火器、电气安全用具、安全标示牌、遮栏、挡水板、砂袋等；
b. 严格执行电业安全工作规程的组织措施：工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作转移终结制度等，并有执行记录；
c. 严格执行电业安全工作规程的技术措施：停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等，并有执行记录；
d. 孔洞、集水井等处的栏杆扶梯设置齐全有效；
e. 有可能进水的门，设置拆装方便、阻水有效的挡水板。
（5）应急预案
a. 有突发事故及防汛应急预案；
b. 有演练计划及执行记录。
[bookmark: _Toc462125573]9.4.2.4 站容站貌
（1）室外环境
①道路场地
a. 道路平整畅通、洁净、无杂物堆置；侧石齐全完好，无缺损；井盖无缺失碎裂，雨水口无堵塞。
b. 场地无积水，无杂物堆置，无卫生死角。
②绿化
a. 绿地养护达到《园林绿化养护技术等级标准》二级标准；定期修剪整齐；
b. 绿化内无杂草枯枝垃圾。
③室外照明
a. 门灯、雨棚灯灯罩无碎裂脱落，光源、开关完好；
b. 路灯、庭园灯灯杆无歪斜，灯头无脱落，光源、开关完好。
④建筑
a. 围墙无开裂、倾斜、涂鸦；栅栏无空缺、锈蚀；大门无脱漆、锈蚀，牢固完好，开关活络；
b. 房屋外墙无裂缝，粉层贴面无起壳脱落，涂料颜色均匀柔和；门窗牢固、完好，洁净明亮，开关活络；
c. 天沟、落水斗、落水管牢固，无脱落阻塞，墙面无水渍污垢。
（2）室内容貌
a. 生产、管理、生活用房洁净，无积灰、烟蒂、蛛网、痰迹；生活用房无蟑螂、苍蝇；室内及通道不堆置杂物、无卫生死角、通道畅通；
b. 天花板、墙面、井壁无开裂；粉层无起壳剥落、无渗漏水渍，涂装色泽柔和；
c. 泵室无积水、污垢，底板无渗漏水；
d. 走道板完好无缺、平稳牢固、防腐漆色完好；
e. 扶梯、栏杆完好、牢固，无锈蚀，油污；
f. 上墙资料布置整齐有序、牢固、完整协调，无乱张贴；
g. 桌、椅、器具摆放整齐，无积灰；
h. 备品备件定位放置，并有标识；
i. 微波炉、冰箱定位放置，内外洁净，插头座完好；更衣柜定位放置，柜内物品放置有序，严禁易燃、易爆、有毒有害物入柜；
j. 盥洗室卫浴洁具完好，无污垢、无积水，闸阀、龙头和水箱无滴漏水；
k. 无晾晒衣物。
9.4.2.5 绿化养护内容及要求：
绿地养护达到《园林绿化养护技术等级标准》二级标准。保证泵站范围内绿化清洁、无破损、践踏，侵占绿地现象。负责泵站范围内（含养护不当）苗木绿化补种工作，确保绿化成活率98%，绿化灭虫除害控制率100%。
9.5安全生产、文明施工与环境保护要求
9.5.1安全生产要求
（1）中标人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。中标人需建立安全生产保证体系，其相关文件报招标人备案。
（2）中标人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，加强内部安全管理，落实各项消防及安全防护措施，确保本项目中不发生重大伤亡和火灾、爆炸事故。
（3）中标人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全和消防检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除安全隐患。
（4）中标人因疏于安全施工、消防管理和各类安全设施配置不全等因素，泵站设备设施运行过程存在违章违法作业所发生安全和消防事故并且造成人员伤亡的，中标人需立即组织抢救受伤人员、在保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定及时限向当地劳动安全行政主管部门汇报，不得迟报瞒报。根据安全行政主管部门要求，中标人需派专人组成事故调查小组，并负责做好安抚伤亡人员家属工作，事故损失及赔偿责任均有中标人负责。
 9.5.2文明施工要求
（1）中标人在泵站设备设施运行维护中需坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好设备安装中的文明施工。
（2）中标人要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场建立文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，做好设备安装现场的整洁与规范。
（3）中标人负责施工区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。
10 人员及设备要求
10.1 人员要求
10.1.1投标人须按下表要求配备项目经理及管理人员、技术人员、技术工人，所派人员必须是本单位职工（提供近12个月内任1个月份的社保缴金证明），且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
10.1.2 管理人员配备要求
管理人员配置表
	序号
	岗位类别
	岗位名称
	级别
	数量
	应提供验证资料
	提供其他验证材料

	1
	项目经理
	项目经理
	市政公用工程专业或者水利水电专业二级及以上建造师
	1
	社保缴金证明
	资格/职称证书扫描件

	2
	项目副经理
	项目副经理
	市政公用工程专业或者水利水电专业二级及以上建造师
	2
	社保缴金证明
	资格/职称证书扫描件

	3
	技术人员
	市政类专业工程师
	中级职称及以上
	1
	社保缴金证明
	职称证书扫描件

	
	
	机电类专业工程师
	中级职称及以上
	1
	社保缴金证明
	职称证书扫描件

	
	
	给排水或水务类专业工程师
	中级职称及以上
	1
	社保缴金证明
	职称证书扫描件

	4
	其他专业技术人员
	质量员
	
	1
	社保缴金证明
	资格证书扫描件

	
	
	安全员
	
	2
	社保缴金证明
	资格证书扫描件

	
	
	资料员
	
	1
	社保缴金证明
	资格证书扫描件

	
	
	监控员（网格员）
	
	2
	社保缴金证明
	



10.1.3 技术工人（骨干）配备要求
主要技术工人（骨干）配置表
	序号
	岗位类别
	岗位名称
	级别
	数量
	应提供验证资料
	提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件）

	1
	泵站操作工人
	
泵站操作工

	
	5
	社保缴金证明
	

	2
	下水道工
	
	
	5
	社保缴金证明
	

	3
	道路工
	
	
	5
	社保缴金证明
	

	4
	绿化工
	
	
	5
	社保缴金证明
	



一线主要劳动力配置表
	序号
	岗位类别
	岗位名称
	级别
	数量
	应提供验证资料
	备注

	1
	泵站操作工
	泵站操作工
	
	480
	
	

	备注：一线劳动力投标人应承诺在合同签订后5日内配置到位。



10.2 材料及设备配备要求
10.2.1 本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。
10.2.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。
10.2.3投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。
10.2.4为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的备品备件。投标人须提供养护机械配置及备品备件承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。
10.3机械配置基本要求如下表
	序号
	机械名称
	单位
	数量
	配置要求
	备注

	1
	抢险车辆
	辆
	2
	载重不得少于2.5吨、沪牌（非沪C）
	自有或租赁

	2
	维修车辆
	辆
	3
	
	自有或租赁

	3
	应急设备与物资（备品备件）
	　
	　
	　
	投标人自报


注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。
（2）上表带机械，提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章），上表中的机械，投标人应作出承诺，中标后一周内提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。
[bookmark: _Toc18592546]11 安全文明作业及应急处置要求
[bookmark: _Toc463690205][bookmark: _Toc460922292]11.1 安全文明施工措施与要求
11.1.1 承包商必须按《安全诚信手册》要求，项目经理、安全管理人员等培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。
11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。
11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与维修单位必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。
11.1.4 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。
11.1.5 如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。
11.1.6 创建文明工地，做到养护规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对运行等影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。
11.1.7开展多方面的共建联建活动；开展文明泵站、星级创建活动，采购已创建的星级（标准化）泵站须保持既有创建成果。
11.2 应急处置要求
11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。
11.2.2 承包商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。
11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。
11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于5人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。
11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。
11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来的突发性天气做好相关防御措施。
11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持下立交道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。
11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。
11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。
11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监管、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告业主。 
11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的相关保障任务。
[bookmark: _Toc460922293][bookmark: _Toc463690206][bookmark: _Toc18592547]12 养护作业用房配备要求
采购人将提供道班房和仓库，中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。（含本次报价一类费用内，总价包干使用）
[bookmark: _Toc5612787][bookmark: _Toc28959527][bookmark: _Toc29322][bookmark: _Toc97072315]13 过渡期要求
13.1 交接过渡期
中标人需在合同签订后服务期开始前1周内向采购人提交书面的交接方案，经采购人审核通过后执行，交接方案包括但不限于以下内容：
	对中标人的要求
	截止时间

	管理人员进驻
	

	值班人员进驻
	

	项目部所有人员名单及无犯罪记录证明（承诺）
	

	完成系统接受的一切准备工作，确保无缝交接，包括但不限于：
1.修订、完善投标时递交的相关制度等文件；
2.全员岗位技能及安全培训，提供所有技术专业人员、运行人员上岗证、操作证等所有文件；
3.与采购人清单点原有设施、资料（文本及电子文档）
	

	考核办法（细则、规章制度）
	



13.2 人员要求
（1）中标人承诺严格按照招标文件的规定一线劳动力投入不少于480人（必须符合国家、行业、本市、本区相关规定对于用人的要求），负责泵站日常运行管理等，并在养护过程中接受采购人及行业主管部门对现场一线主要劳动力情况进行监督。中标人承诺合同签订后采购人将指派32名本单位工作人员负责对本项目进行日常管理和监督，中标人必须无条件接受采购人工作人员的管理和监督。
（2）中标人承诺泵站操作工必须严格按照国家和本市相关规定缴纳社保并购买相关保险。

[bookmark: _Toc97072316][bookmark: _Toc9612][bookmark: _Toc536445040][bookmark: _Toc28959528][bookmark: _Toc535832067][bookmark: _Toc13418]14考核管理
14.1考核鉴定的内容
在整个管理全过程中及管理前期准备工作中，采购人根据委托管理合同及有关招投标文件将对中标人进行全面的考核与鉴定，考核与鉴定的主要内容如下（但不限于下列内容）：
（1）运行托管管理的整体质量
（2）设备设施的养护质量及完好程度
（3）执行采购人的各种管理制度情况
（4）管理、技术、操作人员的技能、职责
（5）维修保养机具的完好率
（6）各种资料、信息、台帐归档整理状况
（7）其它
14.2考核与鉴定的标准和依据
（1）中标人和采购人签署的委托管理合同（补充协议）；
（2）采购人的有关招标文件；
（3）投标人在其投标时的各种资料及承诺。
14.3考核鉴定制度
（1）由采购人组织有关职能部门对管理项目每月进行一次考核和鉴定。考核和鉴定的结果将作为采购人对中标人季度及年度考核的依据。
（2）每月由采购人对中标人进行考核，以确定扣款项目及费用，由中标人确认后支付扣除考核款的每季度委托管理费、扣除考核款的尾款。
14.4赔偿
因中标人管理原因而影响到采购人声誉的，中标人须承担由此给采购人引起的一切损失。
14.5考核办法
（1）《浦东新区排水管理所泵站养护管理考核办法》（见后附附件）
（2）《浦东新区排水管理所泵站养护从业人员管理办法》（见后附附件）

[bookmark: _Toc536445041][bookmark: _Toc535832068][bookmark: _Toc25839][bookmark: _Toc25367][bookmark: _Toc97072317]15 内业资料编制管理要求
15.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。
15.2 中标人应根据采购人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定； 
15.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；
15.4 养护管理内业资料具体内容包括：
15.4.1 管理资料
（一）内业资料
（1）日常养护日记（一站一档、每日一张表）
（2）当班（电话）记录
（3）设备量情况汇总表
（4）养护设备、人员配置情况表
（5）综合养护计划及执行情况表
（6）作业安全技术交底记录
（7）巡查检查记录
（8）工作总结
（9）安全学习记录
（10）各项应急预案
（二）上墙图表
（1）泵站示意图
（2）日常养护管理网络图
（3）安全管理网络图
（4）防台防汛网络图
（5）节日值班网络图
（6） 养护作业联系网络图
（三）岗位职责
（1）项目部管理岗位职责
（2）巡查检查制度
（3）安全生产保护制度
（4）内业资料统计制度
（其他制度按需再制作）
15.4.2 应急处置资料
（1）灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等
（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等
（3）应急物资和应急设备使用情况
15.4.3安全文明施工资料
（1）安全生产
（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）
（3）安全网络、协议
（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）
（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）
（6）安全措施设计
（7）安全教育（安全学习、安全交底）
（8）安全检查
（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）
（10）文明施工总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）
（11）文明施工检查

[bookmark: _Toc97072318][bookmark: _Toc28959530][bookmark: _Toc5612789][bookmark: _Toc20182]16 经费管理办法
16.1 本项目合同二类经费的管理参照《浦东新区环保市容局排水所泵站养护二类经费使用管理办法》（浦环保市容[2019]50号）执行。
16.2 二类经费管理
16.2.1二类经费计划上报与审核。中标人根据区域养护的特点，统筹安排二类经费项目计划。中标人的二类经费月度计划于每月25日前申报，采购人依据相关文件和要求于月底前完成审核，并提出使用意见。中标人在上报月度计划时需按要求填报二类经费计划联系单。
16.2.2二类经费项目的实施与验收。二类经费项目通过审核后，中标人应根据时间节点进行实施，接受采购人在过程中对项目的检查并保留实施过程中的相关图片和资料。项目竣工后由管理单位组织工程质量验收，验收须达到合格，不合格的项目需进行整改，直至整改合格。
16.2.3二类经费的结算审核与资金拨付。二类经费项目由中标人根据项目的具体实施情况进行项目结算。
16.2.4二类经费使用办法（见后附附件）

[bookmark: _Toc18592552]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc97072320][bookmark: _Toc18592555]17 投标报价依据
17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。
17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。
17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。
17.4 设施量清单
17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。
17.4.4 各细目设施量中专项养护设施量清单中的项目是9个月的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照正常养护单价计算，其工程量按照实际工程量进行折算。
17.4.5 投标人须根据招标文件相关要求，提供3辆维修车辆，相关费用包含在本次报价一类费用总价内，总价包干使用。
17.4.6 投标人须根据招标文件设施量清单要求，准备相应备品备件，相关费用包含在本次报价一类费用总价内，总价包干使用。
[bookmark: _Toc97072321]18 投标报价内容
18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料（备品备件）、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为的一类经费（日常）和二类经费组成，投标报价为上述二部分费用总和。二类经费为暂定价，非中标人所有，需根据实际发生情况按实结算。
18.1.1 一类经费是指完成设施量清单中明确的日常养护项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。日常养护经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常养护经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。
18.1.2 二类经费是指对完成设施量清单中重点项目的设施量，设施突发故障损失修复经费，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。维修是指对于工程量较大、超出了日常小修理范围、依靠日常养护无法解决，但尚未达到大中修规模的维修项目。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、物价、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。
18.4本工程量清单实际养护过程中可能会发生变动，新增设施量的养护根据上级部门的有关规定，并结合日常养护的考核结果确定。本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。
18.5 投标人需在《投标报价明细表》中分别报出的投标价格。
19 投标报价控制性条款
19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc18592556][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc18592557][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]20促进中小企业发展
20.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
20.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
[bookmark: _GoBack]20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
20.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
20.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
20.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc18592558]21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

[bookmark: _Toc97072326]六、其他附件
附件一
浦东新区排水管理所泵站养护管理考核办法（浦排[2019]3号）
第一条（编制目的）
为进一步加强对区管城镇公共排水泵站养护运行管理工作的监督考核工作，增强排水设施管理的科学化、规范化、精细化，建立健全工作评价体系，完善问题发现处置机制，保障排水泵站的高效安全运行，努力实现行业管理无缝隙，推动城市管理向科学高效创新的方向发展，确保财政资金使用的规范性、科学性、有效性，特制定本考核办法。
第二条（编制依据）
《上海市防汛条例》、《上海市排水条例》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程标准》、《上海市城镇公共排水泵站检查内容及评分标准》、《浦东新区排水管理所泵站养护二类经费使用管理办法》及行业相关文件。
第三条（编制原则）
1、充分体现公平、公开、公正的原则，引入考核惩戒机制，采取科学客观的考评方法。
2、充分体现考核的规范性、专业性，提高考核指标的定性、定量，细化管理标准，加强业务指导。
3、充分体现日常考核的重要性，注重过程考核，加大日常考核在月度考核中的比重。
4、充分体现考核的综合性，将社会影响、第三方评价、网格案件、热线信访等纳入考评评价体系。
第四条（适用范围）
本考核办法适用于浦东排水管理所使用新区财政资金进行养护运行的区管泵站。
第五条（考核组织）
浦东新区排水管理所负责对区管排水泵站的养护、运行工作进行考核；同时接受市、区排水行业管理部门的监督考核。并相应成立养护考核领导小组和工作小组。
（一）考核领导小组由排水所主要领导任组长, 各分管领导任副组长，各业务科室负责人任组员。负责指导、审核考核办法编制工作,指导、监督整个考核过程，最终确定考核结果。
（二）考核工作小组由分管防汛的副所长任组长，防汛科负责人任副组长，成员由业务科室经办人组成,主要负责考核办法的编制，组织、协调考核工作的开展，统计汇总考核结果报领导小组确认。
第六条（考核频次）
泵站养护考核为每月1次。
第七条（考核内容和方法）
考核内容分为日常考核和集中考核。日常考核由各相关科室按照《浦东新区排水管理所泵站养护日常考核评分表》打分（见附件2），集中考核由考核工作组牵头，将区管排水泵站按区域划分为11个班组，每班组随机抽取2座以上泵站，根据《浦东新区排水管理所泵站养护集中考核评分表》（见附件3）对泵站设施设备、运行管理、安全管理、站容站貌4个方面进行考核，取当月考核泵站的算数平均值为集中考核分。
泵站养护月度综合得分=日常考核分×30%+集中考核分×70%。
发现重大问题采用一票否决制以及黄牌警告、红牌退出机制。（见附件1）
第八条（考核等次）
泵站养护月度综合考核90分（含）以上为合格。
第九条（惩戒机制）
（一）考核不合格
月度考核低于合格分的，每少1分，扣除当月养护经费的0.5%。
（二）一票否决制
由于养护作业单位工作失职而发生的问题，将根据问题的严重程度和造成的影响直接扣除养护经费。
1、养护作业单位泵站人员到岗率应为100%，每发现一次脱岗行为，扣除当月养护经费的1%。
2、养护作业单位在市、区两级行业管理部门及第三方测评检查结果中被通报批评的，扣除当月养护经费的1%。
3、养护作业单位在区级以上防汛检查准备不力，重大活动保障不力，防汛突击队组织不力，扣除当月养护经费的2%，约谈养护企业负责人。
4、发生媒体曝光的重大责任性事件或发生人员伤亡的安全生产事故，扣除当月养护经费的2%，约谈养护企业负责人。
（三）举牌机制
为体现优胜劣汰及排水泵站养护充分市场化，对养护企业采取退出机制。退出机制采取黄、红牌制度。
1、黄牌警告机制
（1）养护作业单位参加市排水行业组织的泵站专项考核中，2座以上泵站考核总分达不到85分的，对养护企业予以黄牌警告，并扣月度养护经费的1%。
（2）养护作业单位须配备合同约定的备品备件、防汛车辆、防汛物资，发现缺少的，予以黄牌警告，并扣月度养护经费的1%。
（3）养护作业单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告，并扣月度养护经费的1%。
（4）养护作业单位在泵站养护运行过程中擅自利用设施从事养护招标工作以外的活动，予以黄牌警告，并扣该养护经费的2%。
（5）养护作业单位在雨水排放或污水输送过程中工作不到位，造成大面积的河道污染、道路积水、污水冒溢的，予以黄牌警告，并扣该养护经费的2%。
2、红牌退出机制
（1）养护作业单位年度内第三次被黄牌警告，给予红牌，报请局启动退出程序。
（2）一线养护作业工人工资不得低于上海市行业最低工资，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌，报请局启动退出程序。
（3）养护作业单位由于管理问题，发生治安、群访等影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌，报请局启动退出程序。
（4）养护作业单位由于工作失职，造成重大的河道污染、道路积水、污水冒溢事故，并造成不良社会影响，给予红牌，报请局启动退出程序。
第十条（经费核拨）
（一）浦东新区排水管理所根据考核结果按月度支付养护经费。
（二）考核暂扣养护经费的使用：一是由排水管理所统筹使用，主要用于二类养护经费欠缺部分；二是归还财政。
第十一条（补位机制）
启动退出机制后，在新的中标养护企业未确定期间，由排水管理所报环保局审定，报采购中心备案后，指定养护企业对泵站进行代养护。
第十二条（考核通报）
考核结果实行通报制度。通报范围为新区环保市容局（水务局））和泵站养护单位及其上级部门。
第十三条 （其它）
本考核办法由浦东新区排水管理所负责解释。自发布之日起实行。


附件 1：浦东新区排水管理所泵站养护考核综合评分表
附件 2：浦东新区排水管理所泵站养护日常考核评分表
附件 3：浦东新区排水管理所泵站养护集中考核评分表



上海市浦东新区排水管理所
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附件1 浦东新区排水管理所泵站养护考核综合评分表
年  月  日
	项目
	日常考核
（30分）
	集中考核
（70分）
	一票否决
情况
	黄牌警告
情况
	红牌退出
情况

	综合得分
	
	
	



	



	

	
	
	
	
	

	考核结论
	




	考核人员
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附件2 浦东新区排水管理所泵站养护日常考核评分表
年  月  日
	项目
	序号
	内容与要求
	基本分
	评分标准
	扣分
	得分

	突击抽查
	1
	要求泵站人员到岗率100%
	5
	脱岗1次扣5分
	
	

	报表上报
情况
	2
	按时上报泵站运行情况及指标完成情况表
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
填报数据不准确扣1分
	
	

	
	3
	按时上报降雨量统计表
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
填报数据不准确扣1分
	
	

	
	4
	按时上报30mm以上暴雨统计表
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
填报数据不准确扣1分
	
	

	
	5
	按时上报泵站每月旱流、降雨、回笼水、试车、配合、检修排水量累计表
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
填报数据不准确扣1分
	
	

	
	6
	按时上报污水泵站输送量累计表
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
填报数据不准确扣1分
	
	

	
	7
	按时上报截流泵站截流量累计表
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
填报数据不准确扣1分
	
	

	
	8
	按时上报泵站每月照明电、动力电累计表
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
填报数据不准确扣1分
	
	

	
	9
	按时上报防汛系统运行水量情况表
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
填报数据不准确扣1分
	
	

	
	10
	按时上报污水系统运行情况表
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
填报数据不准确扣1分
	
	

	二类经费使用情况
	11
	编制年度计划、月度使用计划并严格执行情况
	5
	无年度计划扣5分
无月度计划扣5分
未严格按计划执行扣3分
	
	

	防台防汛
保障情况
	12
	当年4月底上报防台防汛预案
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
上报内容不准确扣2分
	
	

	
	13
	当年5月—11月，每月10日上报防汛保障综合信息汇总情况
	5
	未上报扣5分
未按时上报扣2分
上报内容不准确扣2分
	
	

	
	14
	要求防汛车辆、物资齐全，防汛突击队人员到位
	5
	缺少防汛车辆扣5分
缺少防汛物资扣3分
缺少突击队人员扣5分
	
	

	
	15
	要求防汛泵站准备充分、设施完好、服装整齐、精神面貌良好
	5
	设施完好率低于98%扣5分
站容站貌不整每座扣3分
管理无序每座扣2分
	
	

	上月集中考核问题整改情况
	16
	检查问题整改和书面反馈
	5
	未整改扣5分
未及时整改扣2分
未反馈扣2分
未按时反馈扣1分

	
	

	运行时效
	17
	按照运行方案执行，无人为积水、河道污染和污水冒溢
	5
	未按照运行方案执行每次扣2分
道路积水每次扣2分
河道污染每次扣2分
污水冒溢每次扣2分

	
	

	突发事件报告制度
	18
	安全生产隐患、突发事件等报告制度
	5
	安全隐患未及时上报、隐瞒、谎报每次扣2分
突发大面积设备故障，未及时上报每次扣2分
因违章指挥、作业、玩忽职守等造成事故隐患未及时上报每次扣2分
	
	

	网格案件热线信访管理
	19
	处置及时率：网格案件、热线及时处置、及时反馈
	5
	处置及时率=100%不扣分
100%＞处置及时率≥95%扣1分
95%＞处置及时率≥90%扣2分
90%＞处置及时率≥85%扣3分
85%＞处置及时率≥80%扣4分
处置及时率＜80%扣5分
	
	

	
	20
	案件解决程度：被退单重新处置案件或重新督办案件视为未能妥善解决案件。
（案件总数-督办案件-退单重办案件）÷案件总数=解决程度

	5
	案件解决程度≥90%不扣分
案件解决程度≥80%扣1分
案件解决程度≥70%扣2分
案件解决程度≥60%扣3分
案件解决程度≥50%扣4分
案件解决程度＜50%扣5分


	
	

	合计
	
	
	100
	
	
	






































附件3 浦东新区排水管理所泵站养护集中考核评分表
 年  月  日
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	扣分
	得分

	设施设备
54分
	进出水设施设备
9分
	闸（阀）门启闭装置
2分
	1）启闭装置机座固定牢固，外观无积灰、油渍、脱漆、锈蚀；
2）减速箱无渗油、无异声；
3）螺杆润滑良好，螺牙无损坏，升降灵活，无卡阻突跳；
4）手、自动切换装置完好；
5）动力、控制电缆接线、接插件完好无松动；
6）行程开关完好、过力矩保护及连锁装置有效；
7）全开、全闭和转向标注清晰，闸（阀）门启闭灵活到位；
8）电控箱及箱内器件完好，接线可靠、接触良好，无积灰锈蚀，接地良好，控制有效。
	1、损坏不能启闭扣2分
2、有1项不符扣0.25分
3、有1项部分不符扣0.125分
	
	

	
	
	集水池（格栅井）
1分
	1）水面无大块浮渣，平台清洁无杂物积水；
2）池壁、横梁混凝土无严重剥落、裂缝、腐蚀；
3）扶梯栏杆完好，无缺损锈蚀；
4）照明完好，灯具不脱落；
5）水位标尺固定牢固，数字清晰，显示正确。液位计清洁、检测正确。
	1、有1项不符扣0.2分
2、有1项部分不符扣0.1分
	
	

	
	
	格栅及除污机
3分
	1）格栅固定牢固，无松动、变形、脱落，栅条无锈蚀起壳剥落；
2）栅条上无垃圾覆盖。
3）除污机整机清洁，无积灰、油污、锈蚀；
4）传动部件润滑良好，减速器液压箱无渗漏油；
5）机座机架固定牢固，无松动歪斜；
6）驱动机构完好，正常无异声；移动机组行走机构完好、定位正确；
7）齿耙刮板无垃圾搭挂，正常、清污有效；
8）钢丝绳油润充分，松紧适度，卷筒上固定牢固，排列整齐，无爬绳、偏档、咬边等现象；
9) 电控箱及箱内器件完好，接线可靠接触良好，无积灰锈蚀，接地良好，控制有效。
	1、损坏不能扣3分
2、有1项不符扣0.3分
3、有1项部分不符扣0.15分
	
	

	
	
	皮带输送机或螺旋压榨输送机
1分
	1）整机清洁无积灰、积水、油污、锈蚀；
2）平稳，输送、压榨有效；
3）电控箱及箱内器件完好，接线可靠、接触良好，无积灰锈蚀，接地良好，控制有效；
4）皮带输送机主从动轴承润滑良好，运转正常无异声；皮带无跑偏打滑，垃圾不跌落，电机不发热，输送有效；
5）螺旋压榨输送机减速器不渗油，正常无异声，电动机不发热，输送压榨有效；槽内无卡阻，螺旋支承轴承润滑良好，运转正常无异声。
	1、损坏不能扣1分
2、有1项不符扣0.2分
3、有1项部分不符扣0.1分
	
	





(续1)
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	扣分
	得分

	设施设备
54分
	进出水设施设备
9分
	高位井或压力井
2分
	1）高位井扶梯、栏杆、盖板无缺损，铺设平整牢固，无裂缝、渗冒水；
2）压力井密封良好，无渗漏水，盖板和螺栓无锈蚀缺失、紧固有效；盖板及周围无积水；
3）照明良好。
	1.有1项不符扣1分
2.有1项部分不符扣0.5分
	
	

	
	水泵机组
15分
	干式泵
15分
	1）有编号、整机清洁，无积灰、油污、锈蚀，铭牌清晰；
2）联接螺栓无缺失、紧固有效，无渗漏水；
3）轴承润滑良好，油标清晰，油色油位正常，时轴承无异声；
4）冷却水系统完好，管路部件无渗漏水；
5）填料涵盖板平整，轴封有效，开泵时滴水不成线，不过热，停机无渗漏水；
6）弹性联轴器间隙符合规范规定；
7）开泵时机组运转平稳，无异常振动，电流正常；
8）停泵瞬间拍门关闭声正常，机组不倒转，泵轴惰走时间正常；
9）电机接线盒内绝缘子固定牢固，绕组引出线与电缆连接接触面足够并紧密，不发热，绝缘包裹完好；
10）电机护网及螺丝齐全，紧固有效；
11）接地线连接可靠；
12）电机绕组,绝缘电阻值符合规范规定，有测试记录；
13）电机座框架地脚螺栓固定牢固，开车不晃动；
14）高压电机按规范要求进行预防性试验，有电试计划，执行记录和试验报告。
	1、汛期有1台开不出扣15分
2、有1项不符扣1分
3、有1项部分不符扣0.5分
	
	

	
	
	潜水电泵
15分
	1）有编号，整机（井筒、盖板、排气阀、转接箱、导向轨、起吊链）清洁，无积灰油污、锈蚀、渗漏水，铭牌清晰；
2）连接处（井筒底座、井筒、三通盖板）连接螺栓齐全、紧固有效，耦合器耦合有效，无渗漏水；
3）底座及穿墙处无渗漏水；
4）主、控电缆引出处密封良好，无渗漏水；
5）电泵引出电缆在转接箱或控制柜的连接紧固有效；转接箱和控制柜内无积灰渗水，连接电排不锈蚀，不发热氧化；
6）电泵控制器完好、控制有效，电泵温度、泄漏传感器完好，在电泵控制保护器上显示无异常；
7）开泵运转时，无异声和异常振动、电流正常；
8）电机绕组绝缘电阻值，符合规范规定并有测试记录；
9）停泵瞬间，拍门闭合声响正常，柔性止回阀闭合有效；
10）排气装置或排气阀完好；
11）按规定周期检查油室油量、油色、油质，并有记录。
	1、汛期有1台开不出扣15分
2、有1项不符扣1.25分
3、有1项部分不符扣0.6分
	
	


(续2)
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	扣分
	得分

	设施设备
54分
	变配电设备
20分
	电源
3分
	1）两路电源供电可靠，二级负荷，备用率不低于50%；
2）接线方式：高压单母线分段联络或单母线分段不联络，低压单母线分段联络，高低压单母线分段联络时，均需有可靠的连锁装置；
3）有供配电一次系统图或供配电一次系统模拟屏，并与装置一致。
	有1项不符扣1分
2、有1项部分不符扣0.5分
	
	

	
	
	变压器
8
分
	油浸式
8
分
	1)整机（箱体、油枕、放油阀、箱盖、散热器、套管、瓦斯继电器、安全气道、防爆膜、呼吸器、温度计、护网）清洁，无积灰、油污、渗漏油，铭牌清晰；
2）油标清晰，油色、油位、油温正常，散热良好，无异声；
3）高低压套管，无破损、渗油、放电痕迹；
4）安全气道防爆膜完好，瓦斯继电器正常，无报警；
5）温度计完好、控制有效，温度信号正常，无报警跳闸；
6）分接开关位置恰当，电压正常；
7）呼吸器完好，干燥剂不变色，油杯盛油恰当；
8）密封良好，无渗漏油渍及污垢；
9）母排相序色正确、连接紧固，接触良好无发热氧化放电痕迹；
10）中性点、器身座接地良好；
11）护网无积灰、锈蚀、固定牢固；
12）有清扫及预防性试验计划，并有执行记录和报告。
	有1项不符扣0.7分
2、有1项部分不符扣0.35分
	
	

	
	
	
	干式
8分
	1）整机（外壳、箱体、器身、瓷瓶、风机、温度计）清洁，无积灰、污垢、锈蚀，铭牌清晰；
2）正常，无异声；
3）温度计完好，显示正确、温升正常；
4）绕组表面无凝露水滴；
5）风机系统完好，温控有效；
6）高压绕组进线分接头选用合适，电压正常；
7）环氧表面无气泡、裂痕、爬弧放电痕迹；
8）变压器防护箱内照明完好，视窗完好清洁；
9）高低压绝缘子无积灰、裂痕、放电痕迹，固定牢固；
10）高压Y/△连接导体不变形，绝缘护套无破损；
11）母排相序色正确，接连紧固，接触良好，无发热氧化、放电痕迹；
12）中性点、器身座、防护箱接地良好；
13）有清扫及预防性试验计划，并有执行记录和报告。
	有1项不符扣0.6分
2、有1项部分不符扣0.3分
	
	

	
	
	开关柜(箱) 9分
	1）柜号、功能标注正确，柜（箱）内外清洁，无积灰、油污，漆色不脱落，铭牌清晰；
	有1项不符扣0.75分
	
	



 (续3)
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	扣分
	得分

	设施设备
54分
	变配电设备
20分
	开关柜(箱)
9分
	2）柜（箱）面板（指示灯、按钮、电表、开关、继电器等）器件完好，功用标注正确；
3）柜内照明及电加热器完好，视窗完好清洁；
4）柜（箱）内元器件完好；
5）母排相序色正确，连接紧固可靠，无发热氧化、放电痕迹，支持绝缘子无积灰、裂缝、放电；
6）操作机构完好，操动可靠；
7）基础槽钢、柜（箱）及门接地可靠；
8）柜（箱）门关闭锁好，钥匙管理规范；
9）标示牌悬挂正确无误；
10）低压开关及热继电器整定值正确；
11）高压柜有清扫、电试计划，并有执行记录和报告；
12）启动柜完好，控制有效。
	2、有1项部分不符扣0.4分
	
	

	
	仪表自控设备
6分
	仪表
	雨量计
1分
	1）记录仪（外盖、机内部件，电源）清洁，无积灰污垢；
2）承水器无尘土、草枝树叶、虫窝堵塞管道滤网；
3）雨量钟走时正确，阻尼管不缺油，电源电压正常；
4）记录笔完好，记录清晰，记录值和计数值一致；
5）翻斗或浮子运动灵活；
6）每周1次例保，每年1次校验，并有记录。
	1、损坏或不用扣1分
2、有1项不符扣0.15分
2、有1项部分不符扣0.1分
	
	

	
	
	
	液位仪
1分
	1）液位仪，传感器及支架无积灰、污垢、锈蚀、安装牢固；
2）电缆进线处密封良好，无渗水；
3）液位显示值与实际水位一致；
4）传感器，每月1次例保，每年对零点及量程校正1次，并有记录。
	1、损坏或不用扣1分
2、有1项不符扣0.25分
3、有1项部分不符扣0.15分
	
	

	
	
	
	硫化氢（H2S）测定仪
1分
	1）传感器及支架无积灰污垢锈蚀、安装牢固；
2）传感器（探头）保洁每月1次，委托有资质机构每年1次年检，并有记录；
3）测量显示清晰、正确，报警装置可靠。
	1、损坏或不用扣1分
2、有1项不符扣0.3分
3、有1项部分不符扣0.15分
	
	

	
	
	自控设备
3分
	1）计算机、触摸屏、可编程逻辑控制器（PLC）、远程终端单元（RTU）、通风设施及接口完好，清洁无积灰；
2）接地防雷设施完好；
3）控制系统接插件和设备连接可靠；
4）故障声光报警系统完好，每年1次年检，并有记录；
5）系统可靠，数据调阅方便正确；
	1、有1项不符扣0.4分
2、有1项部分不符扣0.2分
	
	



 (续4)
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	扣分
	得分

	设施设备
54分
	仪表自控设备6分
	自控设备3分
	6）防火墙隔离安全可靠；
7）定时杀毒及时更新；
8）数据定期备份，并妥善保存。
	
	
	

	
	辅助设备2分
	起重设备1分
	1）起重重量标志清晰，桥式起重机有年检合格证，电动葫芦有维保记录；
2）外观清洁，无污垢、定置停放；
3）吊钩防滑装置完好，升降限位行走机构运动灵活，断电制动可靠；
4）钢丝绳索具完好，油润充分，无锈蚀；
5）电控箱和手动操控器可靠；
6）有电指示装置完好，接地线明接可靠。
	1、有1项不符扣0.35分
2、有1项部分不符扣0.2分
	
	

	
	
	通风和除臭设备1分
	1）通风机和除臭装置清洁，进出风口无积灰、污垢、阻塞、锈蚀；
2）通风机和除臭装置收集系统管路连接良好，无脱落泄漏；
3）通风机和除臭装置风机轴承润滑良好，无异声；
4）电控箱及箱内器件完好，接线可靠接触良好，无积灰、锈蚀，接地良好，控制有效；
5）有保养计划，并有执行记录。
	1、损坏或不能用扣2分
2、有1项不符扣0.4分
3、有1项部分不符扣0.2分
	
	

	
	下立交照明6分
	下立交照明6分
	下立交照明可照明率不低于98%
	低于98%,按每1%计算扣1分。
	
	

	运行管理
18分
	记录
6分
	值勤记录1分
	1）使用统一的值勤记录簿；
2）正确记录各项内容，无涂改。
	1、无值勤记录扣1分
2、记录不全或涂改扣0.5分
	
	

	
	
	交接班记录1分
	1）专用交接班记录本；
2）记录完整、正确。
	1、无专用记录本扣1分
2、记录不全不正确扣0.5分
	
	

	
	
	巡视记录1分
	1）专用巡视记录本；
2）记录完整、正确。
	1、无专用记录本扣1分
2、记录不全不正确扣0.5分
	
	

	
	
	三线记录1分
	1）雨量记录纸完整齐全、清洁；
2）水位曲线完整、齐全；
3）开泵曲线完整、齐全。
	1、无记录扣1分
2、记录不全扣0.5分
	
	

	
	
	来电来访来信记录1分
	1）专用来电来信来访登记簿；
2）记录完整清晰（含时间、单位、人员、事由）。
	1、无登记薄记录扣1分
2、记录不全不正确扣0.5分
	
	

	
	
	设施设备保养清扫记录
	1）专用的设施设备保养清扫记录簿；
2）记录完整清晰（含保养清扫时间、内容等）。
	1、无专用记录薄扣1分
2、记录不全不正确扣0.5分
	
	



 (续5)
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	扣分
	得分

	运行
管理
18分
	上墙资料
4分
	排水系统管辖范围图
1分
	1）内容完整（含系统内主要干管的管径、分布、流向）；
2）相邻系统的关系；
3）系统内积水点。
	1、无图扣1分
2、内容不全扣0.5分
	
	

	
	
	泵站平面布置图
1分
	1）站内构筑物的位置；
2）站内闸门位置、作用。
	1、无图扣1分
2、内容不全扣0.5分
	
	

	
	
	泵站剖面图
1分
	1）正确反映泵站的立面布置情况；
2）标明启泵水位、停泵水位、技术水位和进出水管管底高程。
	1、无图扣1分
2、内容不全扣0.5分
	
	

	
	
	泵站管理制度
1分
	1）岗位责任制；
2）交接班制；
3）巡视检查制；
4）设备维护保养制。
	1、无制度扣1分
2、每缺一项扣0.25分
	
	

	
	台帐
4分
	1)水泵（含型号、流量、扬程、功率、台数、制造厂、出厂年月、检修时间）；
2)电机（含型号、功率、电压、电流、转速、台数、制造厂、出厂年月、检修时间）；
3)变压器（含型号、容量、高、低压侧电压、电流、联接组别、台数、制造厂、出厂年月、保养、检修日期）；
4)开关柜（含高压柜：柜名、台数、制造厂、出厂年月；低压柜：柜名、台数、制造厂、出厂年月、保养、检修时间）。
	1、无台帐扣4分
2、每缺一项扣1分
3、有一项纪录不全扣0.5分
	
	

	
	人员配制
4分
	1） 排水安全生产培训合格证；
2） 按电业安全操作规程要求配置管泵人员，持有相对应的电业高、低压操作证；
3） 《职业资格等级证书》司泵工等级证书。
	1、无合格证扣2分
2、无高、低压证扣1分
3、无司泵工证扣1分
	
	

	安全管理工作
18分
	变配电所四防一通
5分
	防汛
1分
	1）变配电室地坪、墙脚、电缆沟无渗水、积水；
2）变配电室有进水可能的门设置拆装方便、阻水有效的挡水板。
	1、有1项不符扣0.5分
2、有1项部分不符扣0.25分
	
	

	
	
	防火
1分
	1）变配电室内、外严禁堆置杂物、易燃品或作仓库；
2）按面积火源介质配置适用的灭火器及黄砂桶，灭火器放入灭火箱内，灭火箱定位放置，箱内设有点检卡，并有执行记录。
	1、有1项不符扣0.5分
2、有1项部分不符扣0.25分
	
	



 (续6)
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	扣分
	得分

	安全管理工作
18分
	变配电所四防一通
5分
	防雨雪
1分
	1）屋顶、墙面无渗漏水渍；
2）百叶窗、通风口、门窗缝隙无雨水飘入痕迹；
3）墙外落水管路完好、畅通。
	1、有1项不符扣0.3分
2、有1项部分不符扣0.2分
	
	

	
	
	防小动物
1分
	1）护网百叶窗无锈烂孔洞，墙无孔洞，门窗完好，关闭有效；
2）电缆沟电缆进出处封堵严实，电缆盖板无缺损及缝隙；
3）开关柜底板封堵完好，电缆进出处封堵有效。
	1、有1项不符扣0.3分
2、有1项部分不符扣0.2分
	
	

	
	
	通风
1分
	1）变配电室通风口、百叶窗等处无堆物堵塞；
2）室内外通道畅通，无杂物堆置；
3）通风机完好。
	1、有1项不符扣0.3分
2、有1项部分不符扣0.2分
	
	

	
	安全用具
2分
	1)安全用具配置齐全有效（含绝缘手套、绝缘靴、绝缘毯、放电棒、接地线、验电器、安全标示牌等）；
2)按规范规定，对高压安全用具进行预防性试验，有试验计划及执行记录（绝缘手套、绝缘靴、验电笔半年1次，其余1年1次）；
3)试验结果应有试验日期、合格标识；
4)接地线及存放处均应有编号，并一一对应，有使用记录。
	1、有1项不符扣0.5分
2、有1项部分不符扣0.25分
	
	

	
	安全警示
2分
	1)按GB2893《安全色》规定，消防设备、机器转动部件的裸露部分、起重机吊钩、紧急通道、易碰撞处、易坠落处或有危险的器材应绘制规定的安全色。如：扶栏、扶梯、台阶、井、洞口等；
2)按GB2894《安全标志》规定，站内可能发生坠落、物体打击、触电、误操作、机械伤害、燃爆、有毒有害气体伤害、溺水等处设置安全标志。
	1、有1项不符扣1分
2、有1项部分不符扣0.5分
	
	

	
	安全防护
3分
	1)配置齐全有效的安全防护器具。如：应急灯、硫化氢（H2S）防毒器具、灭火器、电气安全用具、安全标示牌、遮栏、挡水板、砂袋等；
2)严格执行电业安全工作规程的组织措施：工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作转移终结制度等，并有执行记录；
3)严格执行电业安全工作规程的技术措施：停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等，并有执行记录；
4)孔洞、集水井等处的栏杆扶梯设置齐全有效；
5)有可能进水的门，设置拆装方便、阻水有效的挡水板。
	1、有1项不符扣1分
2、有1项部分不符扣0.5分
	
	

	
	应急预案
2分
	1） 有突发事故及防汛应急预案；
2） 有演练计划及执行记录。
	1、缺一个预案扣2分
2、无计划或执行记录扣2分
	
	



 (续7)
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	扣分
	得分

	站容站貌
10分
	室外环境
4.5分
	道路场地
1分
	1）道路平整畅通、洁净、无杂物堆置；侧石齐全完好，无缺损；井盖无缺失碎裂，雨水口无堵塞；
2）场地无积水，无杂物堆置，无卫生死角。
	1、有1项不符扣0.5分
2、有1项部分不符扣0.25分
	
	

	
	
	绿化
1分
	1）定期修剪整齐；
2）绿化内无杂草枯枝垃圾。
	1、有1项不符扣0.5分
2、有1项部分不符扣0.25分
	
	

	
	
	室外照明
1分
	1）门灯、雨棚灯灯罩无碎裂脱落，光源、开关完好；
2）路灯、庭园灯灯杆无歪斜，灯头无脱落，光源、开关完好。
	1、有1项不符扣0.5分
2、有1项部分不符扣0.25分
	
	

	
	
	建筑
1.5分
	1）围墙无开裂、倾斜、涂鸦；栅栏无空缺、锈蚀；大门无脱漆、锈蚀，牢固完好，开关活络；
2）房屋外墙无裂缝，粉层贴面无起壳脱落，涂料颜色均匀柔和；门窗牢固、完好，洁净明亮，开关活络；
3）天沟、落水斗、落水管牢固，无脱落阻塞，墙面无水渍污垢。
	1、有1项不符扣0.5分
2、有1项部分不符扣0.25分
	
	

	
	室内容貌
5.5分
	1)生产、管理、生活用房洁净，无积灰、烟蒂、蛛网、痰迹；生活用房无蟑螂、苍蝇；室内及通道不堆置杂物、无卫生死角、通道畅通；
2)天花板、墙面、井壁无开裂；粉层无起壳剥落、无渗漏水渍，涂装色泽柔和；
3)泵室无积水、污垢，底板无渗漏水；
4)走道板完好无缺、平稳牢固、防腐漆色完好；
5)扶梯、栏杆完好、牢固，无锈蚀，油污；
6)上墙资料布置整齐有序、牢固、完整协调，无乱张贴；
7)桌、椅、器具摆放整齐，无积灰；
8)备品备件定位放置，并有标识；
9)微波炉、冰箱定位放置，内外洁净，插头座完好；更衣柜定位放置，柜内物品放置有序，严禁易燃、易爆、有毒有害物入柜；
10)盥洗室卫浴洁具完好，无污垢、无积水，闸阀、龙头和水箱无滴漏水；
11)无晾晒衣物。
	1、有1项不符扣0.5分
2、有1项部分不符扣0.25分
	
	

	
	合计
	
	
	
	






附件二
浦东新区排水管理所泵站养护从业人员管理办法（浦排[2019]4号）
第一章　总则
第一条为加强对排水泵站养护企业从业人员的管理，贯彻“定人、定岗、定责”的行业管理要求，确保排水泵站养护的规范与安全。结合浦东新区排水管理所（下称本所）的实际情况，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于在本所业务范围内，从事排水泵站养护的企业。
第三条本管理办法主要是对合同存续期间，合同发包方、承包方在养护从业人员的人员登记、人员管理、人员变更、人员考核等方面作出具体规定。
第二章　人员分类
第四条本管理办法所称排水泵站养护从业人员，指根据合同关系，在本所业务范围内从事排水泵站养护的企业，为履行合同约定所配置的各类养护人员。包括项目经理、副经理、专业技术人员、泵站操作工。
第五条项目经理或副经理主要负责泵站设施设备日常养护管理生产活动及安全生产工作。
第六条专业技术人员指养护企业内部具有国家专业技术职务任职资格的从业人员。包括但不仅限于：市政、给排水、机电等相关专业高、中、初级职称人员，资料员、统计员、安全员等。主要负责泵站的日常管理等工作。
第七条泵站操作工人指养护企业内部从事设备运行维护等作业工人。
第三章人员登记
第八条养护企业在取得中标通知书后，必须于合同签订二周内履行投标文件中的承诺，按照泵站管理要求，配齐配足相关从业人员，并锁定使用，不得违规串用使用人员。
第九条养护企业应到本所指定的业务科室对泵站承诺的养护从业人员（包括项目经理、专业技术人员、泵站操作工人）进行登记备案。登记时需提供项相关资料（包括身份证复印件、职称或资格证书复印件、用工合同等信息）。
第十条本所建立养护人员档案库，同时对各养护企业申请登记备案的人员按照招标文件的要求进行比对，确保不缺失、不串用。
第十一条本所如在比对中发现有人员缺失、串用等问题，应责令企业在一个月内进行调整、补充。未完成调整、补充的，按照相关考核办法的规定，实施黄牌警告一次。两个月内未整改的，实施红牌警告，由本所开具解除合同通知书，终止合同关系。同时向区环保市容局和区政府采购中心报备。
第十二条养护企业分包单位，在规定时间内未完成相关工作的，可由本所指定其他养护单位并代为养护，对未到位方采取责令整改、扣除养护经费等措施，所扣养护经费拨付给代养护单位，直至整改到位为止。如专业分包在一个月内无法满足人员配备要求的，参照本办法第十二条处理。
第十三条对于因人员不到位启动退出机制的情况，在新的中标养护企业未确定期间，由本所另行指定养护企业对该泵站进行代养护。
第四章人员管理
第十四条养护企业应保证养护从业人员的基本稳定，上报的项目经理、专业技术人员、泵站操作工人，在合同存续期内，无特殊情况，不得任意变动。
第十五条养护企业在合同履约期内，如有特殊情况，需变动项目经理、专业技术人员、泵站操作工人的，应经本所同意后，至指定的业务科室申请办理人员变动登记备案。原则上，项目经理、专业技术人员、泵站操作工人等三类人员，一年内变动总人次不得超过备案总数的10%。
第十六条本所有权根据养护的实际情况（如设施量变更、重大活动、应急保障等），要求养护企业调整、增加管理人员、专业技术人员、泵站操作工人。
第十七条养护企业应保证泵站操作工人的工资不低于上海市行业单位的最低工资，一经发现有不按规定发放工资、相关福利及不按规定缴纳保险等，由本所开具解除合同通知书，终止相应养护企业的合同关系。同时向区环保市容局和区政府采购中心报备。
第五章人员考核
第十八条本所按照养护合同的约定、考核办法的规定，定期对养护企业的养护从业人员配置情况进行考核。发现违规情况，采取责令整改、扣除养护经费等措施，直至启动退出机制。
第六章　附则
第十九条本管理办法自颁布之日起执行。
第二十条本管理办法由浦东新区排水管理所负责解释。




                               				上海市浦东新区排水管理所
                                 2019年1月20日

















附件三
浦东新区环保市容局排水所泵站养护二类经费使用管理办法（浦环保市容[2019]50号）

根据排水泵站的养护技术规范、养护工作内容与质量要求，结合浦东新区泵站养护管理实际情况，我所将泵站养护经费分成一类和二类两个部分。为进一步提高泵站设施养护水平，提升养护质量，规范经费使用，提高财政资金的使用效率，我所特制定泵站养护二类经费的使用管理办法。

第一章  总则
第一条 指导思想
（一）做好泵站养护管理工作，不断提升泵站养护管理水平。
（二）管好用好泵站养护经费，使有限的资金发挥最大的效益。
（三）做到泵站养护工作专业化、精细化，考核工作规范化。
第二条 指导原则
（一）按轻重缓急，留有余地，管好用好泵站养护经费。
（二）夯实基础，逐步提高泵站养护管理水平。
（三）在确保基础养护内容和基本水、电、通信费支出的基础上，二类经费在一定范围内统筹使用、合理分配，以提高绩效。
第三条 适用范围
浦东新区排水管理所属泵站，并按此管理办法执行，指导工作。

第二章   二类养护经费构成比例和实施主要内容

第四条 泵站养护经费组成
根据泵站养护经费内容要求，泵站养护经费由人工费，车间经费，绿化养护费，清淤费，垃圾清运费，水、电、通信费和设施设备养护维修等部分组成。为更好地使用泵站养护经费，排水所根据泵站养护的行业特点和实际情况，将泵站养护经费分为一类养护经费和二类养护经费。
（一）泵站一、二类养护经费内容的构成。泵站一类养护经费主要用于泵站基础性养护和运行工作，包括人工费、车间经费、绿化养护、泵站清淤、垃圾清运和设施设备的日常保养维修，以及设备年检、职业培训等其他行业规定工作。
泵站二类养护经费包括水、电、通信费以及泵机、电气等重要设备的重点养护和计划性维修。
（二）泵站一、二类养护经费的构成比例。通过对泵站养护经费构成元素的分析和测算，考虑到泵站养护的复杂性和二类养护经费实施的可操作性，对一、二类养护经费比例进行如下划分：一类费用占泵站养护费的65%，二类费用占泵站养护费的35%。
（三）泵站二类养护经费实施的主要内容。泵站二类养护经费主要用于水、电、通信费的支付和泵机、电气等重要设备有计划的预防性维修改造，确保泵站设施完好率达到98%以上，保障城市防汛安全。

第三章   二类养护经费的实施流程与考核
第五条  实施流程
（一）二类养护经费计划上报与审核。养护单位根据泵站养护的特点，统筹安排年度二类养护经费项目计划。养护单位的二类养护经费年度计划应于每年年初上报，由排水管理所依据相关文件和要求对二类经费项目实施的必要性和可行性及时完成审核；养护单位的二类养护经费月度计划应于上月25日前申报, 同时提供项目预算，排水管理所依据相关文件和要求于上月底前完成审核，并提出使用意见。养护单位在上报年度和月度计划时需按要求填报二类养护经费计划联系单（见附件1）。年度养护计划可视实际情况在下半年作一次调整。
（二）二类养护经费项目的实施与验收。二类养护经费项目通过审核后，养护单位应根据时间节点进行实施，接受排水管理所在过程中对项目的检查并保留实施过程中的相关图片和资料及决算，便于进行泵站养护经费清算。项目竣工后由排水管理所组织工程质量验收，验收须达到合格，不合格的项目需进行整改，直至整改合格。
（三）二类养护经费的结算审核与资金拨付。二类养护经费项目由养护单位根据上月项目的具体实施情况，按定额要求进行项目结算，填写结算审核单（见附件2）报排水管理所进行审核。审核通过后，养护单位根据审核好的经费提出申请，申请流程参照一类养护经费。水、电、通信费按照上月账单结算。
第六条  考核工作
（一）检查考核。排水管理所每月组织一次对养护单位二类养护经费实施项目进行考核，考核主要内容为时间进度、工程质量、安全文明施工和造价控制等，考核结果按《泵站养护管理考核办法》里的要求给予评分。
（二）惩戒措施。对未达到要求的养护单位，以书面形式责令其整改；对检查结果有不合格的，排水管理所在泵站养护考核中扣除相应的分数；对于多次整改后仍达不到要求的养护单位，排水管理所按《泵站养护管理考核办法》相关规定进行惩戒。

第四章  附  则
第七条  附则
本办法由浦东新区环境保护和市容卫生管理局负责解释。
本办法自颁布之日起执行。


附件1：二类养护经费项目计划联系单
附件2：二类养护经费结算审核单



浦东新区环境保护和市容卫生管理局
2019年2月3日


附件1
二类养护经费项目计划联系单
养护单位（盖章）：                                             日期： 年 月  日
	项目名称
	
	计划
开工时间
	
	计划
竣工时间
	

	经办人
	
	预算资金
	

	工程内容：（大致描述主要工程项目及其工程量）



	工程方案（负责人签字)：


	

排
水
所
审
核
意
见



	经办人审核意见：





经办人：       年  月  日
	科室负责人审核意见：





审批人：                   年 月 日

	
	分管领导审批意见：






审批人：             年  月  日
	主要领导审批意见：






审批人：                   年  月  日









附件2
二类养护经费结算审核单
养护单位（盖章）：                                           日期： 年 月  日
	项目名称
	
	开工时间
	
	竣工时间
	

	经办人
	
	预算资金
	
	结算资金
	

	工程计划情况：





	工程完成情况(负责人签字）：(附工程量清单)


	


排
水
所
审
核
意
见



	经办人审核意见：




经办人：            年  月  日
	科室负责人审核意见：





审批人：              年   月    日

	
	分管领导审批意见：






审批人：            年  月  日
	主要领导审批意见：






审批人：                   年  月  日



