## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

★1.4若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.5投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.6采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.7投标人在投标前应认真了解采购人的维护需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.8投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.9投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称：2023年度图像监控系统前端设备及基础设施运维和图像监控系统运维及应急任务

### 3项目地点：上海市浦东新区范围内

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

浦东新区自2003年开展城市图像监控系统建设，经过派出所监控系统一、二、三期工程，浦东新区十二五城市图像监控建设一期、二期工程，上海市浦东新区高清视频监控卡口一期、二期系统工程项目，“雪亮工程”一期等多项工程建设，完成路面监控点约2.3万多处，卡口断面586处，使新区的公共安全视频监控系统建设走在全市前列。为新区治安防控、社会管理、刑事案件侦破提供了强有力的技术支撑，随着图像监控系统的灵活应用，在各类案件的侦破中，已取得了显著的成果，逐步成为浦东各项城市管理工作的重要基础信息资源，视频监控将成为维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪、提升城市管理水平及创新社会治理体制的重要手段，在建设平安和谐社会的进程中，城市监控将会发挥越来越大的作用。其中“雪亮工程”一期项目前端设备及基础设施质保期至2023年4月到期。

4.2 项目招标范围及内容

包件一：2023年度图像监控系统前端设备及基础设施运维，主要内容包括负责浦东公安分局各业务机构、9个公安处及65家派出所的图像监控运维工作。运维范围主要为浦东公安分局全部辖区内城市图像覆盖项目启建的图像监控设施及系统。主要内容包括：

负责分局辖区内监控点位基础及光电缆的维护工作；负责监控点设备，监控立杆、监控机箱设备、配套基础设施维护工作；负责承担世博期间、十二五期间及“雪亮工程”一期图像覆盖地区公安图像光缆、管道维护（含负责浦东公安分局全区范围内各部门间的通信光缆）及相应电缆维护维修工作；负责对辖区范围内的综合指挥室、图像监控室、分控机房、派出所机房等场所进行日常维护、维修；承担惠南公安处、临港公安处等管辖地区13处办公场所主干光缆的租赁费用；负责UPS配电维护；负责无线基站及道路监控相关设备维修更换工作；负责派出所防雷维修维护；负责216个龙门架断面前端设备、配套基础设施等其它与城市图像道路监控相关的维护工作。服务范围包括辖区内33800余处图像监控点位设施设备以及200余处龙门架断面前端设备、配套基础设施维护；主要设施设备维护。

包件二：图像监控系统运维及应急任务，主要内容包括负责浦东公安分局各业务机构、9个公安处及65家派出所的信息化设备系统运维工作。运维范围主要为浦东公安分局全部辖区。主要内容包括：

1、浦东全境运维区域内视频监控盲区外场调优

2、派出所监控室电视墙改造及音视频系统优化

3、相关单位光缆扩容及联网工程

4、机房消防设施更换

5、相关单位综合信息点优化工作

6、安保活动保障，应急临时监控优化等

4.3本项目服务期限为：自合同签订之日起一年，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或服务内容变更（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.2 支付方式

7.2.1本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后30日内采购人向中标人支付合同金额的30%；

（2）合同期满十个月后30日内，采购人向中标人支付合同金额的50%；

（3）在项目验收完成并项目审计结束后30日内，按审计结果及合同履约考核情况支付剩余款项。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范V2.0》（沪公信息办通字〔2016〕6号）

《上海公安图像监控系统与社会单位图像系统联网接入技术规范V2.0》（沪公信息办〔2016〕7号）

《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系》2017

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）

《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399-2017）

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GA/T 652-2017）

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010）

《钢结构设计规范》(GB50017-2017）

《通信管道与通道工程设计规范》(GB 50373-2019）

《低压配电设计规范》(GB 50054-2011）

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006）

《数据中心设计规范》(GB50174-2017）

《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

### 包件一：2023年度图像监控系统前端设备及基础设施运维

9.1运维目标

加强图像监控系统运维力度，确保浦东新区城市图像监控系统总体故障率低于5％。

确保采购人公安图像质量每月考核（市局和公安部考核）成绩优良或优良以上。

按规定的时间节点完成（含接报、处理、修复、回复）与城市图像监控系统相关的、涉及采购人的12345市民热线、新区各级网格办及各类相关市民信访诉求。

确保各项重大保障任务及应急建设任务顺利完成，达到采购人的要求。

通过对图像监控系统设备的维护维修，保障系统设备处于良好的正常运行状态，提高系统的有效工作年限。

9.2运维范围

9.2.1工作量清单

（1）运维工作量清单

| 序号 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设施设备维护 |  |
| 2 | 其他类工作 |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2.2 运维工作的任务及要求

（一）设施设备维护

整体设施设备维护工作内容包括：

	前端设备巡检及保养

	外场基础设施维护

	综合指挥室设施设备、监控机房设备维护

	特殊维护

	日常维修

	应急抢修

	保障备勤、临时加点及移位

	无线基站设备维护

	LTE通信系统维护

	分控配电间维护

	分控柴油机维护

	机房环控维护

	有线视频传输系统维护

	防雷系统维护

	大屏显示系统维护

	陆家嘴地区广播系统运维

	分局相关单位开展图像运维技术培训

	12345平台、网格和市民投诉接报

	运维平台设立及系统更新和应用场景支撑

	及时处置监控点因意外事故、道路施工、动拆迁移位等原因而产生的各类相关工作。

	完成分局/市局/公安部各项考核工作（需更新市局图像考核内容）

	应对特殊情况期间（疫情、灾害等）图像运维保障

	承担浦东公安分局光缆设施财产一切险及公众责任险

	提供大客流监测系统服务

	提供并维护光学字符识别功能接口

	网络及信息系统安全评估

设施量清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 图像监控子系统维护 |  |  |
| 1 | 数字固定监控摄像机 | 套 | 21245 |
| 2 | 数字云台监控摄像机 | 套 | 6811 |
| 3 | 摄像机电源 | 套 | 23852 |
| 4 | 监控终端盒 | 个 | 23852 |
| 5 | 前端设备机箱 | 个 | 23852 |
| 6 | 补光灯 | 台 | 11834 |
| 7 | 录像机 | 台 | 3639 |
| 8 | 拼接屏 | 台 | 652 |
| 9 | 监控室工作站 | 台 | 825 |
| 10 | 大屏控制器 | 台 | 61 |
| 11 | 机房环境监测系统 | 套 | 61 |
| 12 | 机箱电源及智能监控模块 | 台 | 17323 |
| 二 | 龙门架子系统维护 |  |  |
| 1 | 龙门架机箱 | 个 | 558 |
| 2 | 龙门架终端盒 | 个 | 558 |
| 3 | 龙门架摄像机 | 套 | 1055 |
| 4 | 龙门架补光灯 | 套 | 1055 |
| 5 | 全景高清摄像机 | 套 | 1192 |
| 6 | 全景补光灯 | 套 | 822 |
| 7 | 工业以太网交换机 | 台 | 162 |
| 8 | 智能控制主机 | 套 | 230 |
| 9 | 4通道车辆检测器 | 套 | 77 |
| 10 | 8通道车辆检测器 | 套 | 127 |
| 11 | 检测线圈 | 个 | 1204 |
| 12 | 8口工业以太网交换机 | 台 | 87 |
| 13 | 16口工业以太网交换机 | 台 | 129 |
| 14 | 大机箱 | 台 | 140 |
| 15 | 大机箱基础 | 座 | 140 |
| 16 | 小机箱 | 台 | 116 |
| 17 | 机箱智能控制器（动力电源、检测器） | 台 | 256 |
| 18 | 光终端盒 | 个 | 256 |
| 三 | 附属设施 |  |  |
| 1 | 室外光交箱 | 个 | 1161 |
| 2 | 监控摄像机立杆及基础 | 根 | 31399 |
| 3 | 手孔井 | 个 | 32680 |
| 4 | 取电端口及供电装置 | 个 | 25282 |
| 5 | 主干光缆 | km | 1152.814 |
| 6 | 配光缆 | km | 8258.368 |
| 7 | 分光器 |  | 1175 |
| 8 | 双立柱门架 | 套 | 72 |
| 9 | 三立柱门架 | 套 | 29 |
| 10 | L型立杆 | 套 | 144 |
| 11 | T型立杆 | 套 | 9 |
| 12 | 敷设电力电缆 | 处 | 232 |
| 13 | 288芯单模光缆 | km | 286.593 |
| 14 | 144芯单模光缆 | km | 214.543 |
| 15 | 96芯光缆 | km | 454.698 |
| 16 | 72芯光缆 | km | 79.09 |
| 17 | 48芯单模光缆 | km | 859.086 |
| 18 | 36芯单模光缆 | km | 6.075 |
| 19 | 24芯单模光缆 | km | 1090.58 |
| 20 | 12芯单模光缆 | km | 1483.364 |
| 21 | 8芯单模光缆 | km | 24.041 |
| 22 | 6芯光缆 | km | 95 |
| 23 | 4芯单模光缆 | km | 3259.895 |
| 24 | 2芯光缆 | km | 1253 |
| 25 | 通信主干光缆 | Km | 1588 |
| 26 | 光缆内导管 | km | 3232 |
| 27 | ODF架维护 | 处 | 39 |
| 28 | OLT（光线路终端） | 台 | 76 |
| 29 | ONU（光网络单元） | 台 | 11377 |
| 30 | 内导管 | km | 588 |
| 31 | 镀锌钢管 | km | 13.47 |
| 32 | 光缆交接箱 | 套 | 105 |
| 33 | 光缆接头包 | 只 | 2950 |
| 34 | 架空 | km | 939.033 |
| 35 | 尾纤 | 条 | 34609 |
| 36 | 镀锌钢管 | 孔·km | 201 |
| 37 | 互联互通沟通管道 | 处 | 814 |
| 38 | 电子钥匙 | 台 | 30 |
| 39 | 自建管道维护 | 孔·km | 419 |
| 40 | 人孔井维护 | 只 | 982 |
| 41 | 手井维护 | 处 | 841 |
| 42 | 机箱电源及智能监控模块 | 台 | 6529 |
| 四 | 机房设施 |  |  |
| 1 | 机房光配架 | 个 | 271 |
| 2 | ODF配线柜 | 套 | 97 |
| 3 | 16槽光纤收发器机架 | 套 | 71 |
| 4 | 光纤收发器 | 套 | 555 |
| 5 | NVR | 套 | 806 |
| 6 | 负载均衡 | 套 | 2 |
| 7 | 安全隔离网闸 | 套 | 1 |
| 8 | 千兆防火墙 | 套 | 1 |
| 9 | 机柜 | 个 | 596 |
| 10 | 显示器 | 套 | 2 |
| 11 | 空调5P（带网口采集板）（监控室空调） | 台 | 43 |
| 12 | 以太网交换机 | 台 | 285 |
| 13 | 拼接屏 | 台 | 168 |
| 14 | 大屏控制器 | 台 | 6 |
| 15 | 监控室工作站 | 台 | 60 |
| 16 | 机房环境监测系统 | 套 | 30 |
| 17 | 惠南、万祥、临港分控配电间和环控维护 | 处 | 3 |
| 五 | 无线基站维护 |  |  |
| 1 | SDH终端OSN500 | 套 | 23 |
| 六 | 4G-LTE通信系统维护 |  |  |
| 1 | 基带单元BBU | 套 | 8 |
| 2 | 射频拉远单元（RRU） | 套 | 18 |

●中标人不得在运维过程中对上述表内运维设施量进行缩减，同时在运维范围及运维内容中的上述工作量具体由中标人在该辖区实际运维中为准。

在运维范围及运维内容中的上述工作量具体由中标人在该辖区内排查为准。

##### 1.前端设备巡检及保养

- 周巡检

①任务

每周在对外场监控点位的运行状况进行检查。

检查内容包括图像质量和云台控制。

维护范围应包括监控点位正常运作所涉及的所有配套设备，包括但不仅限于摄像机、配套图像存储设备（如NVR、DVR等）、图像传输设备（如光端机）等。

②要求

检查后，填写周运行状况记录表，详细记录监控点位运行状况。针对存在问题的点位及时上报运维平台，安排维修。无法及时处理的，按分局要求制定维修计划。

- 半年度保养

- 任务

每半年度进行维护保养，主要内容有：

- 对摄像机的镜头进行清洁，确保图像的清晰度；

- 对摄像机的云台、镜头等进行功能检查，确保其控制自如；

- 对摄像机防护罩和控制箱进行清洁和防尘、防雨、防振及防干扰功能检测，确保设备良好的透视性能、整洁性和正常的防干扰功能；

- 对控制箱的箱体进行清洁维护；对箱内进行清洁和箱内部件进行检查，确保箱内整洁、各种接插件接触良好；

- 对摄像机的图像质量和传输状态进行检查，确保输出对比度好、无重影、无杂波的视频图像，并能正常上传电视墙或工作站显示。

- 负责配套图像存储设备（如NVR、DVR等）的日常维护，确保录像文件正常运行。

- 夏季雷雨季节，检查避雷器是否完好，避雷接地是否完好。

②要求

投标人制定半年度保养计划，每半年度第一天报分局备案，遇节假日顺延。半年度保养过程中发现的问题，故障及时上报运维平台，安排维修。无法及时处理的，按分局要求制定维修计划。

##### 2.外场基础设施维护

①任务

光电线路的维修整治。

- 杆路的检修

每年进行一次杆路的逐杆检修，要求做到：杆身牢固，杆基稳固，杆身正直，杆号清晰，拉线及地锚强度可靠。避雷线和接地线要完好，接地电阻合乎指标。

- 吊线的检修

- 检查吊线终结、吊线保护装置及吊线的锈蚀情况，锈蚀严重的予以更换；

- 检查吊线垂度，发现明显下落的段落予以调整；

- 整理、添补或更换缺损、锈蚀的挂钩。

- 光缆检修

检查光缆有无明显下垂情况，杆上预留缆及保护套管安装是否牢靠，光缆外护层有无异常现象，光缆接头盒和预留光缆箱（如果有的话）是否牢固，无腐蚀、损伤、变形等问题，常年的风吹振动和蠕变，光缆的外护套有无从接头盒抻出或欲伸出现象，要及时处理发现的各种问题，以保证线路的安全。定期更换架空光缆及管道光缆上的标志标牌，按照电信行业规范要求对架空或管道光缆上需要安装的标志标牌进行补全。

- 清除外力对架空线路的影响

- 架空线路常会受到车碰车挂，对有车辆通过的地段，架空线路要有醒目的标志，架空线路的高度要高于各种车辆的载货标高。

- 要剪除影响线路的树枝，清除光电缆和吊线上的杂物，对挨近架空线路的杂草杂物也要加以清理或清除，以防着火烧坏线路。

- 检查光电缆和吊线与电力线、广播线以及其他建筑物平行接近和交越的隔距是否符合规定。

- 管道巡视工作

管道巡视要与对外施工配合相结合，主要内容有以下几点。

检查通信线路沿线附近的各种异常情况，及时采取有效的预防措施。

- 对于管道线路巡视，特别是在城乡结合部以外，要注意井盖的损坏和丢失。一旦发现，要及时增补或更换，不得延误，以免摔人或掉进重物砸坏光电缆。管道及其井盖不能有被压被埋情况，以免影响线路的日常运维和应急情况的处理，对于新区网格办、城市管理部门等机构发现的影响市容或有安全隐患的井盖、机箱等设施，在第一时间赶至现场查勘并进行相应的整改、更换。

- 在线路巡视的同时要注意开展护线宣传工作，通过各种渠道收集外单位其他可能影响到公安管线安全的施工信息，并及时上报采购人。

- 巡视时遇到突发的临时性的并对通信线路安全有影响到的施工（如自来水修漏、煤气修漏等）要现场配合到底。有困难或独自难以处理的问题，及时报告。

- 发现在人手孔处燃放鞭炮或燃烧它物要加以制止，以防火星迸入井内烧灼缆线。

- 巡视时要注意交通安全，现场配合时不但要监护好通信线路，保证线路安全，更要注意人身安全。

- 做好每日的巡视记录备查。

- 对内、外场设备日常维护及巡检

- 负责电子巡更设备的维护及更新，对运维项目所涉及到的监控点位进行电子巡更点的维护更新，并根据分局要求做好登记表格的更新工作，对巡更软件内的数据进行维护更新，并根据分局要求配置电子巡更棒；

- 每两个月完成对辖区内光缆进行巡检一次，包括外场光缆、取电、立杆、跳臂、机箱接地等进行检查，发现问题立即安排光缆维修人员排除故障，主要检查通信管道、光、电缆是否破损，电缆沟、槽盖板和人井、手井等是否损坏；检查系统的防雷接地连接是否正常；

- 前端光无源设备清洁保养：如光交内的盘纤窗、光模块及室外机箱内所有的光电设备等（每月至少一次），利用运维平台系统进行考勤；

- 前端设备、前端电源等接头、接线、引线等线路连接可靠性的检查（每月至少一次），利用运维平台系统进行考勤；

- 机房设备巡检清洁：如ODF、跳纤、光端机、机架等设备（一年不少于4次），利用运维平台系统进行考勤；对监控分中心通信机房的设备机柜进行内部除尘清洁，并检查机柜内的缆线是否有损伤，机柜内是否有鼠害迹象；

- 传输设备的清洁和线路连接检查（一年不少于4次）；

- 机房设备的清洁、去污、保养以及设备间连线正常与否等的检查（一年不少于4次）；

- 常规情况下，接到采购人光电及监控基础报修后，携带相关工具和装备，2小时内到现场维修并根据采购人的故障预判信息，在1天内修复；

- 收集和总结维修维护中发现的问题，记录、整理各类维修、维护工程档案，并于每月5日前以书面形式向采购人反馈上月的维修、维护情况，并做好采购人操作人员对各类故障初步辨别的培训工作；

- 维护周期内，对本系统的全部设备集中做3次清洁保养工作，做到外场的光交、立杆、机箱、手控井完好无损，挂牌、吊牌等标识完整，汇接机房设备等表面无积尘、油渍；对光缆应检查接地情况并进行整改。

- 原借杆进行重新立杆（在原借杆点100米范围内新增立杆，包括电源接电，接地，光缆熔接等摄像机安装的配套工作。）；

- 对外场点位的光电缆、缺失点的故障维护补缺（不少于承包数的30%）；

- 外场所有维护内容内的设施进行彻底的排摸，更新资料，提交准确更新版本给分局；

- 对光交接箱内的跳纤进行梳理，将备用纤全部拔除，盘至备纤盒，并对已跳光纤进行整理并排序，使交接箱内光缆达到用几芯插几芯的目的；

- 对监控分中心通信机房的设备机柜进行内部除尘清洁，并检查机柜内的缆线是否有损伤，机柜内是否有鼠害迹象；巡检光、电缆线路及户外分线箱一次，主要检查通信管道、光、电缆是否破损,电缆沟、槽盖板和人井、手井等是否损坏；检查系统的防雷接地连接是否正常。

- 对历年外场监控点位机箱进行巡检(一年不得少于二次)，对机箱设备（含机箱锁）老旧破损的予以计划批量更换。

- 要求

保障外场基础设施完好，设备标识牌完好。设备、杆位位置在采购人指定运维系统中能够具体体现；同时承担世博图像覆盖项目、“十二五”项目和“雪亮工程”项目管道维护费，期限为一年。支付分局下辖13处办公场所主干光缆的租赁费用。

##### 3.综合指挥室设施设备、监控机房设备维护

①任务

- 吊顶和墙面维护。

- 静电地板维护及门窗维护。

- 机柜及网络设备维护、配线架综合布线及弱电布线检查。

- 对监控室及机房内的外场光端机接收端（光收发器接收端）、视频分配器、控制码分配器、操作台、NVR、DVR、工作站、监视器、电视墙、分局及派出所视频综合平台、空调和UPS设备，含机箱、电源、控制主板卡、输入板卡、输出板卡、级联输入板卡及级联输出板卡等配件进行日常的维护及维修，同时做好每月一次维护检测记录。

②要求

- 板材松动、翘起修复，变形，损坏更换，龙骨调平等；表面清洁；墙面污迹清理，裂缝修补；

- 清洗清洁，地面除尘；缝隙调整；平整度调整；损坏更换；检查门、窗是否安全可靠，并进行清洁；

- 及时对机柜及网络设备除尘、清洁；对交换机、配线架综合布线检查上下桥架安装是否牢固、检查内部强、弱电布线是否老化、接头是否松动，如发现问题及时更换；机柜的维修、维护；电表的新增及维护。

- 设施设备维护

- 对设备检查后，填写月运行状况记录表，详细记录设备运行状况。针对设备运行状态检查情况，对存在故障的设备进行故障原因分析，能当场处理的当场处理，不能当场处理按照分局规定要求的处理时间作出维修安排，及时解决。中标人制定专用的设备运行状况及维修安排记录本，记录运行检查过程中碰到的问题、症状及对故障的判断、处理的方法、保养维修后的工作状态等内容，并由维修保养人员签字。

- 对图像监控设备、设施进行除尘、清理。检测系统各项技术参数及监控系统传输线路质量，如发现线路有问题，需修复。对长时间工作的监控设备进行维护。对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。对监控设备进行及时的抢修维护，定期对监控系统进行优化。

- 检查空调系统设施的各项功能及参数是否正常。检查空调报警信息，并分析报警原因。检查空调温度、湿度传感器的工作状态是否正常。检查UPS配电箱装接是否可靠，装接负载量是否超范围，如不满足使用要求需及时更换。检查UPS、配电柜、机柜插座之间的线路是否老化或者损坏，如发现问题需及时更换。每个季度对UPS进行保养、检测，检查UPS各开关及电缆接线接触良好，无发热现象。检查UPS是否有额外的物品遮挡设备，确保UPS的上方清洁无异物。检查UPS顶部有无水管或者空调经过，防止空调漏水导致UPS短路损坏。检查UPS房工作环境，是否有空调，室内温度建议设置在20度左右。检查UPS室内是否有老鼠痕迹，如果有，做好防鼠措施。检查UPS及其部件上是否有灰尘，做好卫生清洁工作。检查面板能否正确显示设备的运行状态，指示状态是否正常，确认显示正常，面板没有报警（显示或蜂鸣器）。如有报警，及时处理。检查零地之间的电压，如果过高，则检查过高原因。UPS进行旁路和逆变之间切换试验，以保证UPS逆变器故障时能正常切换到自动旁路。检查UPS输入，输出电压、同步电压等各项工作性能参数，记录每台UPS的运行状况、参数数据等，判断UPS是否有隐患存在。检查UPS内部是否有异常声音，异味，特别是与平常比较有无明显的噪音加大，如有异常声音，做及时处理。检查UPS风扇是否正常运转，匀速转动，无异响。

##### 4.特殊维护

①任务

在气象预报即将发生台风、暴风雨或其他恶劣天气、节假日及重大会议、交通保卫工作之前，对外场设备进行维护保养和维修巡检一次，重点检查外场设备运行情况、设备安装牢固性，尽量避免和降低暴风雨对外场设备的破坏，发现问题及时解决。

②要求

保证恶劣天气后、节假日及重大会议、交通保卫工作时设备完好，后台视频调阅完好，数据调用顺畅。

##### 5.日常维修

- 现场维修

中标人根据自身巡检和用户报修情况，安排分配好维修人员，对设备故障进行维修。并且为采购人提供专业技术咨询，根据故障的程度提供不同的响应时间和故障排除时间：

| 故障程度 | 响应时间 （工作小时） | 故障排除时间（工作小时） |
| --- | --- | --- |
| 一般故障（日常报修类故障） | ≤24小时 | ≤48小时 |
| 严重故障（故障对警务工作造成严重影响的） | ≤8小时 | ≤24小时 |
| 系统紧急故障（故障导致警务工作无法正常开展的） | 即时 | ≤2小时 |

设备或材料产生损坏时，中标人负责运送设备至原厂进行维修或更换，当维修或更换设备所需要的时间超过3个工作日，则需提供档次不低于送修设备的备件。在维护期间，提供保修服务（保修服务包括维护、检测、设备免费维修和更换，提供的更换件不低于需要维修或现使用的产品档次），涉及到的相关维修路途、车费、手续等费用均包含在维护费用中。维修工作要求10个工作日内处理完成，确实难以在短期内解决的，可以与分局协商先行使用替代设备或材料，延长处理时间。

设备维修后或更换后免费质保期均为项目内一年，免费质保期从设备维修完毕或更换之日起计算。在免费质保期内，如果设备发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者免费更换整个或部分有缺陷的材料、产品。

在分局因其它项目建设，提出协助请求时（如长时间停电、系统切换、调整网络结构、线路迁移等），中标人派专业技术人员到现场监控设备的运行情况，做好相关配合工作。

在服务期内，由中标人指定服务人员实施定期检查设备状况，对出现的故障及时进行检查、提供处理方案，并解决，消除隐患。

对于所有进入机房的维护人员遵守分局的各项要求，不得违反分局的规章制度，不得影响分局的正常办公和设备运行。

为了保证维护工作的各项安全工作，维护人员进入机房穿着整齐、穿好鞋套进入机房工作。

为了保证维护的各项安全工作，维护人员进入机房事先检查所带入机房施工的工具完好性、安全性，填写清单做好统计，当天收工后核对清单将所有工具材料带离现场。放置到指定位置。

当天收工后，配合的分局做好当天工作验收，验收合格方可离开现场，发现问题马上整改，保证第二天设备安全运行。

维护人员进入机房不得触动机柜、服务器等设备。不得在机房内吃东西、喝饮料、抽烟、乱放东西。

如需停电才能施工，事先征得采购人的同意。

- 图像运维平台日常接报

根据采购人的图像资产管理及运维平台，要求中标人在接到采购人设备报修后，投标人及时对平台内的报修接报，维修过程中实时回复报修设备的动态，同时完工后及时上报。中标人承担故障设备的相关硬件更换，并将相关设备移交采购人。

②要求

投标人在确保浦东新区城市图像监控系统总体故障率低于5％的同时，承担采购人提出的其它合理的维护要求。

- 设备整备及核对

①任务

负责组织人员及车辆完成采购人设备整备及核对。

②要求

a)	按照采购人要求将各类设施设备搬运到指定地点。

b)	完成设备的整备过程中的核对和清点工作。

##### 6.应急抢修

①任务

接到紧急报修后，在规定时间内赶赴现场，判断故障，及时恢复。如有影响交通和安全等紧急的情况，及时清理现场，排除安全隐患。

②要求

- 中标人接到报修通知后的半小时之内到达现场，现场能解决问题马上修复，现场不能解决的，将故障原因上报分局图像维修负责小组。

- 不需要采取工程性措施的，一般应在2小时内解决。需要采取工程性措施的，经采购人确定施工时间和施工方案后，及时解决。

- 抢修工作完成后须填写维修记录单，注明维修内容，修复时间等，由维修人员签字，一式两份，由采购人签字认可后存档。

##### 7.保障备勤、临时增点及移位

①任务

- 遇到有重大安保工作时，根据采购人安保工作的具体需要，投标人安排专人到现场值守保障。遇到敏感时间节点、发生聚集性事件或其他需要临时增补点位情况的，投标人根据分局要求在指定地点及时增补点位。

- 遇到巡检中发现市政施工、动拆迁或其他立杆机箱移位的情况，及时上报采购人进行备案。在接到采购人通知后及时拆除外场监控设备，存放至维修备件库，并将拆除设备清单报分局图像维修小组签字后存档。接到点位恢复通知后，及时恢复点位。

- 遇到由采购人各部门提出改变监控目标的情况，投标人在接到分局图像维修负责小组通知后，及时调整监控目标。

- 遇到由派出所提出监控立杆移位时，经采购人核准，投标人在接到分局图像维修负责小组通知后，及时移位监控点位。

②要求

- 接到紧急任务的须在采购人指定时间内安装调试完毕。

- 接到市政施工、动拆迁或其他立杆机箱移位的在采购人指定时间内调试完毕。

##### 8.无线基站设备及维护

①任务

完成28处无线基站SDH终端设备进行维护、抢修工作。

②要求

a) 检查室内温度及设备温度，对机柜及SDH设备除尘、清洁；对尾纤进行排摸，查看接口是否松动，是否被老鼠破坏；检查光模块和板卡是否有故障告警，及时排查问题原因进行处理。

b) 设施设备维护

对设备巡检后，填写季度巡检单，详细记录设备运行状况。针对设备运行状态检查情况，对存在故障的设备进行故障原因分析，及时处理相关故障，如遇到硬件故障，及时联系厂商安排备件替换，处理完毕后，详细记录症状及对故障的判断、处理的方法、维修后的工作状态等内容，并由维修保养人员签字。

每日在市局网管监测线路的收发光情况，如发现线路有问题，及时通知分局，并进行必要的故障排查和判断尾纤是否损坏，协助分局及时处理好线路故障。

监测设备温度情况，如果温度异常，及时去现场查看设备情况，判断是否散热风扇损坏或需要除尘。如果机房空调出现异常，及时联系分局，修复空调。

提供7天×24小时全天候技术咨询服务；提供7天×24小时全天候应急响应服务，包括电话响应和现场响应；在接到报修后，1小时内赶到现场，对故障原因进行排查，4小时内排除故障。对发生故障设备及时进行维修更换。

在用设备清单如下：

| 上海市浦东公安分局 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 基站名称 | 设备型号 |
| 1 | 东方体育中心 | OSN500 |
| 2 | 世博基站 | OSN500 |
| 3 | 张江基站 | OSN500 |
| 4 | 外高桥基站 | OSN500 |
| 5 | 金桥基站 | OSN500 |
| 6 | 杨思基站 | OSN500 |
| 7 | 川沙基站 | OSN500 |
| 8 | 紫金山基站 | OSN500 |
| 9 | 大团基站 | OSN500 |
| 10 | 书院基站 | OSN500 |
| 11 | 惠南基站 | OSN500 |
| 12 | 浦东机场 | OSN500 |
| 13 | 康桥基站 | OSN500 |
| 14 | 临港基站 | OSN500 |
| 15 | 洋山基站 | OSN500 |
| 16 | 由由基站 | OSN500 |
| 17 | 龚路基站 | OSN500 |
| 18 | 世博地下基站 | OSN500 |
| 19 | 东方医院南院 | OSN500 |
| 20 | 老港基站 | OSN500 |
| 21 | 彭镇基站 | OSN500 |
| 22 | 迪斯尼基站 | OSN500 |
| 23 | 迪斯尼北机房 | OSN500 |
| 24 | 丁香机房 | OSN7500 |
| 25 | 航头基站 | OSN3500 |
| 26 | 灵山基站 | OSN3500 |
| 27 | 日京路38号机房 | OSN3500 |
| 28 | 中山路机房 | OSN3500 |

##### 9.LTE通信系统维护

- 任务

负责上海市浦东行政区域内的11套LTE基站中天馈基础设施、电子通信设备的维护和保养；7辆车载无线图传设备终端的维护和保养。

基站设备信息如下：

| 序号 | 基站名称 | 设备信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 由由基站 | 1套基带单元（BBU），2套射频拉远单元（RRU），2套天馈设施 |
| 2 | 灵山基站 | 1套基带单元（BBU），2套射频拉远单元（RRU），2套天馈设施 |
| 3 | 紫金山基站 | 1套基带单元（BBU），3套射频拉远单元（RRU），3套天馈设施 |
| 4 | 国金汇 | 1套基带单元（BBU），2套射频拉远单元（RRU），2套天馈设施 |
| 5 | 航运基站 | 1套基带单元（BBU），2套射频拉远单元（RRU），3套天馈设施 |
| 6 | 张江基站 | 1套基带单元（BBU），1套射频拉远单元（RRU），2套天馈设施 |
| 7 | 金桥基站 | 1套射频拉远单元（RRU），2套天馈设施 |
| 8 | 南码头 | 1套基带单元（BBU） |
| 9 | 东体基站 | 1套射频拉远单元（RRU），2套天馈设施 |
| 10 | 东院基站 | 1套射频拉远单元（RRU），2套天馈设施 |
| 11 | 外高桥基站 | 1套基带单元（BBU），3套射频拉远单元（RRU），3套天馈设施 |

车载无线图传设备终端信息如下：

| 单位 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 特警支队警车 | 无线图传设备 | 4套 |
| 图像点名车 | 无线图传设备 | 1套 |
| 维稳车 | 无线图传设备 | 1套 |
| 指挥车 | 无线图传设备 | 1套 |

②要求

| 序号 | 工作内容 | 运维维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年度检测和保养 | 包含铁塔/避雷针和天馈设施维护和保养。 |
| 2 | 月度巡检 | 包含天馈设施、LTE基站设备月度巡检。 |
| 3 | 季度巡检 | 包含车载无线图传设备的季度巡检。 |
| 4 | 应急抢修 | 服务范围内的天馈设施、LTE基站设备和车载无线图传设备出现故障或发现故障隐患时，到达现场解决，以保障系统的正常运行。 |
| 5 | 节假日和重大保卫活动的保障服务 | 在节假日和有重大保卫任务时提供现场保障服务。 |
| 6 | 电话支持服务 | 提供7天×24小时全天候的电话支持服务，配备专业技术人员为值班人员提供远程的电话技术支持。 |
| 7 | 完整维护文档 | 建立完整的文档记录和文档记录规范，按时向用户提供装订成册的纸质版或电子版文档。 |

##### 10.分控配电间维护

①任务

对分局周东分控机房、惠南分控机房、万祥分控机房高配电间维护。包括高压进线柜设备、低压出线柜设备、变压器设备、电容柜等设施设备。

②要求

1)每月对高压配电间进行一次整体保养，包括清理保养,维护保养。

2)清理保养需对高配间内部各部件的运行状况进行检查，发现有硬件损坏及时更换。

3)如有重大活动，按采购人的要求先期进行现场保障，并派技术人员在活动期间带好维修配件做好保障工作，以确保活动顺利进行。

4)接到系统故障报修电话后及时响应：一般故障，到达现场后在24小时内予以排除。严重故障，在2小时内做出响到达现场、4小时内解决故障。

5)中标人做到系统设备维修配件齐备，随时备有常用备件‘每次的巡检和每季的保养以及每次的维修均应提供<<设备维修报告单>>,并归档、汇总一并报给浦东分局科技处。

6)中标人在接到采购人的故障通知后按合同约定时间内到达现场，每次检查维修后，填写维修记录表，交采购人签字。

7)中标后备足维护维修所需的维修备件，包括电流表，电压表，框架开关1250A/4P，多功能表计，互感器，铜牌等。维修备件应存放在指定地点，采购人可随时查看检查。

##### 11.分控机房柴油机维护

①任务

对周东分控机房、惠南分控机房柴油发电机进行维修维护。

②要求

1)每季度上门对柴油机进行一次整体保养，包括清理保养,维护保养。

2)清理保养需对所有柴油机的外观、内部进行清洁保养，并对柴油机内各部件的运行状况进行检查，发现有硬件损坏及时更换。

3)如有重大活动，按采购人的要求先期进行现场保障，并派技术人员在活动期间带好维修配件做好保障工作，以确保活动顺利进行。

4)在正常使用下系统出现的故障，免费提供系统维修所需的所有维修配件，保证系统能够正常运行。

5)接到系统故障报修电话后及时响应：一般故障，到达现场后在24小时内予以排除。严重故障，在2小时内做出响应到达现场、4小时内解决故障。

6)中标人做到系统设备维修配件齐备，随时备有常用备件，并提供软件升级。每次的巡检和每季的保养以及每次的维修均应提供<<设备维修报告单>>,并归档、汇总一并报给浦东分局科技处。

7)中标人在接到采购人的故障通知后按合同约定时间内到达现场，每次检查维修后，填写维修记录表，交采购人签字。

8)中标后备足维护维修所需的维修备件，包括柴油滤清器、机油滤清器、空滤、水滤、旁通机滤、风扇皮带、充电发电机皮带、电瓶、蓄电池充电器、油管（进、回）等。维修备件应存放在指定地点，采购人可随时查看检查。

##### 12.机房环控维护

①任务

对浦东公安分局动环管理平台进行维护。包括平台、采集、消防、视频、水浸等软件的维护。

②要求

1)每周上门对动环管理平台进行一次整体维护。

2)如有重大活动，按采购人的要求先期进行现场保障。

3)在正常使用下系统出现的故障，免费提供软件维护，保证平台系统能够正常运行。

4)接到系统故障报修电话后及时响应：一般故障，到达现场后在24小时内予以排除。严重故障，在2小时内做出响到达现场、4小时内解决故障。

5)每次的巡检和每季的保养以及每次的维修均应提供<<设备维修报告单>>,并归档、汇总一并报给浦东分局科技处。

6)中标人在接到采购人的故障通知后按合同约定时间内到达现场，每次检查维修后，填写维修记录表，交采购人签字。

##### 13.有线视频传输系统运维

①任务

对浦东公安分局全局有线视频传输系统相关设备的维护维修，维护范围包括浦东公安分局本部及下属使用浦东公安分局有线电视信号的所有二级单位。对系统运行环境进行巡检工作。包括有线视频传输系统设备保养、维修以及有线视频传输系统巡检。

②维护内容

保证有线视频传输系统正常服务：

保障数字电视信号光缆接入有线电视中心机房（东方有线机房至分局本部）正常

保障有线电视大卡业务综合业务平台正常运行（59套有线电视节目解扰、视频会议信号切换、卫星频道混频及视频会议信号混频）正常；

保障卫星频道节目接收正常正常；

保障1550光传输系统（混频信号光调制、光传输链路搭建）正常；

保障远端接收单位安装光接收机及分配干线正常。

保证东方有线接入浦东分局有线电视系统整体均运行正常包括：数字电视信号光缆接入有线电视中心机房（东方有线机房至分局本部）所涉及设备；有线电视大卡业务综合业务平台正常运行（59套有线电视节目解扰、视频会议信号切换、卫星频道混频及视频会议信号混频）所涉及设备；卫星频道节目接收所涉及设备；1550光传输系统（混频信号光调制、光传输链路搭建）所涉及设备；远端接收单位安装光接收机及分配干线所涉及设备。

③要求

对有线视频传输系统中心端涉及的设备每两月进行一次设备检查（安放分局中心端系统检查本），对有线视频传输系统分局涉及单位的设备每季度进行一次设备检查，对有线视频传输系统分局所有涉及设备每半年进行一次实地整体系统巡检（在每个终端安放点放整体系统巡检本），及时发现存在的系统隐患；

免费提供与公司最新软件相同步的版本升级；

能够根据采购人需求对软件功能进行改进；

对各单位有线视频传输系统的新建和搬迁，做方案审核和系统图留档等工作。

为更好的做好维护工作，保证有线视频传输系统的正常运行，除了定期和不定期的检查处，还应对每次维护做好记录、存档，以便发生紧急事故时，缩短处理时间，及时排除故障，恢复系统正常工作。

在接到采购人通知后，维修负责人及时了解详细情况，马上安排相关施工队，准备好工具材料在最短时间内（无特殊情况在1小时内）赶到现场进行处理（带好相机，拍下现场照片），到达现场后了解事故原因、确认抢修性质，先排除安全隐患并进行及时抢修，根据现场实际情况1-12小时内修复，如现场无条件进行一次性修复的可先临时性抢通修复，等现场具备修复条件后再次进行永久性修复。

在气象预报即将发生台风、暴风雨或其他恶劣天气、节假日及重大交通保卫工作之前，对外场设备进行维护保养和维修巡检一次，重点检查外场设备运行情况、设备安装牢固性，尽量避免和降低暴风雨对外场设备的破坏，发现问题及时解决。

根据采购人重大保卫工作的需要，安排专人到现场值守保障。

##### 14.防雷系统维护

①任务

负责浦东辖区内采购人各工作单位防雷系统的正常运行。

②要求

a)	接到采购人故障问题报修，三小时内至现场排查。

b)	整体设备故障在十二小时内解决故障。

c)	可靠性的检查（每月至少一次）。

d) 出具各工作单位防雷装置安全性能检测报告。

##### 15.大屏显示系统维护

- 任务

负责丁香路655号二楼会议室和五楼会议室、川沙公安处、惠南公安处、陆家嘴公安处、临港公安处、三林公安处、外高桥公安处、刑侦支队等部门大屏及指挥系统正常运行。

②要求

确保各单位内大屏系统设备处于长期稳定地良好的运行状态，保证上述单位业务工作不受干扰或中断，并在发生故障后，能得到及时的响应和处置。

##### 16.陆家嘴地区广播系统运维

①任务

负责陆家嘴地区广播系统的正常运行。

②要求

a)	接到分局故障问题报修，三小时内至现场排查。

b)	整体设备故障在十二小时内解决故障。

c)	可靠性的检查（每月至少一次）。

- 开展相关培训工作

1)分局相关单位开展图像运维技术培训

①任务

维护周期内投标人配合浦东公安分局组织不少于二次的图像监控分管民警业务技术培训。培训内容涉及：

- 分局图像监控运维过程中各类设备简介。

- 各类图像监控设备常见故障及判断方法。

- 利用分局运维平台对故障设备进行网上报修及反馈。

- 利用分局图像监控平台对街面道路图像的上传、下载、截取等相关技术手段运用。

- 培训后应保留相关培训资料及培训会议纪要。

- 对分局相关单位人员开展专业培训。

②要求

- 使浦东分局各派出所会使用图像监控软件对监控信息进行处理。

- 使浦东分局各派出所能利用运维平台对监控点位故障进行报修。

2)网络安全培训

为提升浦东公安分局运维管理人员网络安全能力，中标人邀请网络安全专业人员对分局内部人员开展不少于20人次的网络安全培训。

培训工程中应部署本地实验环境，提供相关练习环境，提供应急处置软件工具箱作为训练工具。

培训内容至少包含以下内容：Web安全简介；Http 协议；PHP语言基础；命令执行漏洞分析；SQL注入漏洞分析；文件包含漏洞分析；文件上传漏洞分析；SSRF漏洞；会话管理漏洞分析；流量分析；网络数据包分析；网络安全事件应急响应；日志分析；主机入侵排查技术等方面。

##### 18.12345平台、网格和市民投诉接报

①任务

中标人每日对12345市民服务热线管理信息系统网格系统中涉及浦东分局图像运维范围内的接报及其他各类市民诉求进行整理并予以解决。

②要求

- 12345和网格平台

平台内接报的在20分钟内予以接单，并在系统指定时间内予以完工结单。如查实非涉及本部门工单的，应在系统规定时间内予以回复。

- 其他类投诉

当天接报其他方式投诉的，在第一时间到场了解情况，处理完毕的，在24小时内将处理结果报浦东分局信息中心备案，如当天无法整改的应向浦东分局信息中心提交解决方案，并于48小时内处理完毕。

##### 19.运维平台设立及系统更新和应用场景支撑

①任务

投标人在本单位内设立图像运维中心，并配备相应的软硬件设施。中心每日对当天运维情况进行统计，并进行系统数据更新。以保障运维系统正常使用，保证运维工作正常展开。及对监控应用场景进行支撑。

②要求

- 每周对修复、移位、恢复、拆除等点位信息于系统内进行更新。

- 对每日平台上各类报修信息进行派工。

- 派工完毕后对维修进度及时跟进，并在维修平台上做好各类维修状态记录。

- 对采购人在系统中下发的工作任务单，当天接报后制定方案，在获得采购人认可后予以开展实施并在任务单规定时间内完成。

- 根据分局基于视频监控应用需求，开展监控应用场景的开发及应用保障。

##### 20.及时处置监控点因意外事故、道路施工、动拆迁移位等原因而产生的各类相关工作。

①任务

对日常拆迁、意外损坏、道路施工等监控点位进行清理、修复、增补。

- 要求

a.对与道路施工、拆迁施工暂时无法修复点位现场拍照留档，第一时间联络施工单位取得登记施工时长，了解：拆除与修复单位及负责人联系方式；基础设备是否拆除，拆除设备保存单位等相关信息。

b.对与被交通事故损坏的点位，中标人先期修复，再寻肇事者进行赔偿事宜，如无法找到肇事者的及时向采购人反映。

##### 21.完成分局/市局/公安部各项考核工作

①任务

- 按月完成分局视频公安部国标双通道配置要求考核。

- 每月完成市局下发的国标双通道视频故障维修的考核。

- 完成市局每月智能数据考核。

- 完成分局下发的任务单。

- 视图抓拍数据整改。

②要求

- 符合分局视频公安部国标双通道配置要求：能调阅IPC及NVR视频，无花屏、卡顿、超时等质量情况。

- 分局对于市局不定期每月下发的故障点位，72小时内维修完毕并能调阅IPC及NVR视频后并上报分局。

- 高清卡口每周至少巡查一次，故障点位在24小时内修复。

- 按照分局下发任务单，完成相应工作。

##### 22.完成辖区内出保的其他未列入维护清单的图像监控进行日常维护、维修

①任务

完成辖区内出保的其他未列入维护清单的图像监控外场设备及内场设备进行日常维护、维修。

②要求

- 运维要求和标准与维护清单内的图像监控相同。

- 满足运维质量和考核管理要求。

##### 23.应对特殊情况期间（疫情、灾害等）图像运维保障

①任务

完成特殊情况期间（疫情、灾害等）的图像运维保障任务，保证全区范围内涉疫点位的图像视频正常，做好管控区域的图像保障任务及流调溯源的图像支撑。

②要求

- 制定图像运维保障有关疫情防控措施和方案，办理各类应急通行证件。

- 做好保障人员的每日健康监测和登记。

- 制定突发疫情期间保障人员的闭环管理措施。

##### 24. 承担浦东公安分局光缆设施财产一切险及公众责任险

①任务

承担浦东公安分局光缆设施财产一切险及公众责任险。

②要求

在保险期限内，当保险财产因自然灾害或意外事故造成损失时，保险人按保险明细表、特别条款、特别约定及财产一切险基本条款的规定承担赔偿责任。如遇财产一切险基本条款与特别条款或特别约定相矛盾，以特别条款、特别约定的规定为准；如遇特别条款与特别约定相抵触时，以特别约定为准；特别条款、特别约定未尽事宜，以基本条款为准。

在保险有效期限内，由于被保险人工作需要所涉及的包括线路、管网、光缆、电缆、龙门架、立杆、机箱、光接箱、管道、窨井、机房等在内的各种户外设施致第三者人身或财产的损害，依法由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人负责赔偿。

##### 25.提供大客流监测系统服务

①目标

通过提供大客流监测系统服务，开展浦东辖区内大客流及人群异常监测预警，解决大规模人群短时间聚集的监测管理难点问题。实现通过人流动态热力图方式实现对重点区域内人流热点的实时、动态监测；对重点区域内任一时点上可能存在的人群聚集风险进行实时的评估和预警，从而提升采购人公共安全管理效率。

②任务

在浦东新区范围内，提供可支持不少于15个监控区域的大客流检测系统服务，提供的服务应至少包含如下功能：

监控区域数据展现服务；

监控区域热力图可视化服务；

监控区域预警提示服务；

监控区域权限设置服务；

监控区域管理服务；

监控区域数据统计管理服务。

提供的相关服务系统或页面性能指标如下：

页面可展示性，要求页面7天*24小时全天候可用；

数据准确性，要求系统提供展示的数据在给定范围的误差内；

系统响应能力，要求系统能够支撑可预见的访问峰值。

③要求

软件服务：

1.分局数据展现服务

提供分局指定区域内客流数据实时展现服务。提供60分钟、30分钟、10分钟、5分钟、1分钟，五种实时间隔选择，分局用户可自行选择时间粒度。粒度的含义是页面刷新时长，即大客流监测系统数据的延时周期，比如选择粒度为60分钟，页面就每隔60分钟刷新一次，数据延时60分钟，选择1分钟，页面每1分钟刷新一次，数据延时1分钟。分局用户可查看关注区域的历史数据查询。

2.分局预警提示服务

分局用户可设置关注区域内的客流总数预警阈值。当客流总数超过预警阈值时，系统可对关注区域实现指定手机预警短信提示。分局用户可设置分局关注区域内的四色预警值。当人数到达所设定的颜色预警值时，系统页面会触发提醒信息。

系统提供首页设置客流超限预警监测窗口（红色临界值），用于显示预警触发时分局相关区域及客流的详细信息，辅助指挥研判。

3.分局热力图可视化服务

分局用户可查看关注区域内当前人数、增长率、人群密集情况及人群密度Top10展现等可视化服务。可查看双屏比对功能，通过调整时间维度和地点维度，实现热力图双屏比对，为安保活动提供决策支撑。分局可查看设置周期内的位置流量趋势及根据沉淀的历史数据对分局施画区域当日当前时间之后的人员流量趋势进行估算。分局用户可使用关注区域内的人员画像可视化服务。分局用户可查看每一个关注区域的面积(以平方米为单位计算)。分局用户可查看关注区域内的人员来源分析数据。

4.分局数据统计管理服务

分局用户可查看关注区域内的人员数量变化情况，支持EXCEL导出。分局用户可查看关注区域内的当天累计人流量分析，以及关注区域内的人员数及增长率。分局用户可使用自定义分组分区域管理服务。分局用户可查看关注区域内历史人员峰值数据。

5.总览研判服务

在单一页面内，同时显示全区范围多监测区域客流情况。

提供监测区域内“人员画像”数据，包含性别、年龄等特征信息。

6.分局权限设置服务

分局拥有市局开设的使用账号。

每个账号可设置属于本账号对于关注区域的红色临界值。

7.区域管理服务

分局可使用地图页面勾画区域功能服务，能独立申请关注区域，并上传系统等待管理员审核。通过地图页面勾画区域，完成区域申请区域。

分局账号在完成区域申请操作后，有权限查看申请过的区域信息，包括申请时间、区域名称、区域id、区域面积等。

8.其他地图要求

支持上海市卫星图展示功能。

支持实时路况查询功能。

9.移动端应用服务

分局用户可使用大客流监测轻应用。分局可查看重点区域的实时人数及人流量变化，并提供检索服务。同时可使用分局重点区域72小时内历史数据查询服务。

分局用户可使用大客流监测轻应用分局重点区域内产生的热力数据上云服务及人数、人流API接口服务，均支持第三方调用。

中标人需要在合同签订后一个月内完成此项工作，并在本年度运维期提供相关运维服务。

##### 26.提供并维护光学字符识别功能接口

①任务

为支撑分局智能图像识别及运维工作应用，中标人为分局提供光学字符识别的功能接口，通过API接口供系统及设备调用，相关接口功能及性能应至少满足以下要求：

提供文字识别的算法能力，用于印刷体文字识别。支持多场景、中英文的印刷体文字检测和识别服务，并支持返回文字在图片的位置信息；

相关服务器硬件由采购人提供，在CPU不低于32核，内存不低于256GB DDR4，网卡不低于千兆，支持AVX2.0指令集的环境下，接口性能达到以下要求：

支持不低于50 QPS并发使用；

支持服务器端私有化部署；

支持响应时间不高于400ms。

②要求

中标人在合同签订后三个月内完成此项工作，并在本年度运维期提供相关运维服务。

##### 27.网络及信息系统安全评估

①任务

为保证承载分局监控系统的网络及相关信息系统的网络安全，中标人在本次运维工作中，开展以下安全评估工作。

1、对分局公安网、公安视频传输网及相关信息系统的网络安全开展年度评估工作，并提交相关评估建议书。

安全评估工作至少包含以下内容：

1）安全通信网络：针对系统的网络架构、网络设备、网络防护、通信传输等对象和内容进行评估；

2）安全区域边界：针对系统的网络架构、网络设备的安全区域边界防护情况进行评估；

3）安全计算环境：针对系统的网络设备、安全设备、服务器、重要客户端的操作系统和数据库、应用系统（如业务系统、办公系统、网站发布系统）等对象进行评估；

4）安全管理中心：针对系统的网络架构、审计系统、运维管理平台等对象进行评估；

5）渗透性测试：通过渗透扫描等技术手段对应用系统安全性作深入的探测，发现应用系统存在的脆弱环节；

6）参考网络安全法相关要求，对网络及系统现状进行评估，分析与网络信息安全要求之间的差距，并提出合理化建议。

网络安全评估工作参照以下标准为依据开展评估：

1）公安信息网、公安视频传输网参照等级保护三级要求开展评估并提出建议。

2）相关信息系统按照采购人提出的相应等级保护级别要求对应标准开展评估并提出建议。

2、每季度对分局网络及相关系统开展人工渗透测试并提供相关报告。

人工渗透测试工作至少包含以下内容：通过模拟黑客思维及行动模式，采用黑盒和人工方式，使用主流的攻击技术对目标网络、系统、数据库进行模拟攻击测试，包括但不限于注入、认证欺骗、弱口令、文件上传、命令执行、反序列化等各类手段。

每次人工渗透测试均出具测试报告、提出整改建议方案并协助采购人对发现的问题和风险进行修复。

②要求

中标人在合同签订后三个月内完成第1项工作，并提供由有网络安全等级保护测评资质的机构所出具的评估建议书。每季度按要求完成第2项工作并按时提供报告。

#### （二）其他类工作

1.运维专用仓库租赁及管理

①任务

自建或租用设备管理仓库以保证日常维修、维护、更新、报废设备之用。

自建或租赁办公场所以保障驻点维护人员办公使用。

②要求

本运维项目投标人需自建或租用不少于3处仓库以用于存放运维过程中的各类设备（中标后（中标通知书发出之日起30日内）提供租赁合同或房产证（复印件加盖公章））。

其中2处仓库面积不少于800平方米，1处仓库面积不少于400平方米，封闭结构，干燥防雨防潮并配有货架，仓库需具备相应安防监控设施，该仓库用于浦东公安分局存放设备，仓库位置需便于开展浦东图像运维工作。

仓库有第三方专业仓储管理员(仓储管理员费用由投标人承担)进行出入库工作，且24小时派专人值守。

2.驻点办公场所管理

①任务

自建或租赁办公场所以保障驻点维护人员办公使用。

②要求

投标人自有或租赁办公场所面积不小于200平方米，并设有会议室。（中标后（中标通知书发出之日起30日内）提供租赁合同或房产证（复印件加盖公章））。

自建或租赁办公场所尽量靠近上海市公安局浦东分局（丁香路655号）为宜。

3.驻场人员和车辆

中标人在合同期内委派8名专业技术人员和2辆运维车辆常驻采购人安排的指定运维场所，并由采购人统一调配、指挥各项运维工作。

提供8套外场检查的移动终端（屏幕尺寸不低于11英寸，处理器核心数：8核，频率信息：4×3.49GHZ赫兹，支持 H.264、HEVC、ProRes 和 ProRes RAW 硬件加速。运行内存：16G，内存容量：不低于512GB，网络支持：WiFi和5G版）。

### 包件二：图像监控系统运维及应急任务

### 9.1运维目标

### 按规定的时间节点完成运维内容。

### 确保各项重大保障任务及应急建设任务顺利完成，达到采购人的要求。

### 通过对图像监控系统设备的维护维修，保障系统设备处于良好的正常运行状态，提高系统的有效工作年限。

9.2运维范围

9.2.1工作量清单

（1）运维工作量清单

| 序号 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维区域内视频监控盲区调优 |  |
| 2 | 派出所监控室电视墙改造及音视频系统优化 |  |
| 3 | 相关单位光缆扩容及联网工程 |  |
| 4 | 机房消防设施更换 |  |
| 5 | 相关单位综合信息点优化工作 |  |
| 6 | 安保活动保障，应急临时监控优化 |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。如有其他应急任务，在双方协商的基础上，以采购人书面下发的任务单为准。

9.2.2 运维工作的任务及要求

9.2.2.1运维区域内视频监控盲区调优

①任务

排摸运维区域内案事件多发地、医院、学校、轨交、水域及大型商圈等重点区域视频监控覆盖盲区，开展视频监控补点工作。应急任务中临时增加视频监控，按采购人要求，本包件完成养护范围内不少于200处的视频监控点位（含基础、杆件及光电缆等配套设施）的调优及设备安装，主要设备（监控摄像机、NVR存储设备等）由采购人提供。具体位置以采购人确认为准。

②要求

工作量清单

| 序号 | 设备名称 | 具体配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端摄像机辅材 | 视频线、电源线、网线等 | 套 | 200 |
| 2 | 派出所辅材 | 网线、视频线、电源线、光跳纤等 | 项 | 200 |
| 3 | 6米立杆、基础制作 | 立杆6m，1-6m挑臂(壁厚4mm)，含立杆、挑臂、基础 | 处 | 152 |
| 4 | 1-6m挑臂（借杆） | 1-6m挑臂(壁厚4mm) | 处 | 48 |
| 5 | 手井 | 0.45m*0.3m | 处 | 243 |
| 6 | 前端设备挂杆机箱(新建点位) | 挂杆(含6芯ODB、抱箍、终端盒、含电子锁，前端设备均采取抱杆安装方式；提供稳压电源、12V、24V、220V供电端子、断电/远程重启，含配套管理软件，能接入已有运管平台) | 套 | 200 |
| 7 | 标识 | 吊牌、标签(含RFID标签、巡更钮) | 个 | 287 |
| 8 | 点位取电 | 含电缆及敷设等 | 处 | 200 |
| 9 | 4芯及以下光缆 | GYSTA型 | km | 68.942 |
| 10 | 12芯光缆 | GYSTA型 | km | 4.937 |
| 11 | 24芯光缆 | GYSTA型 | km | 1.67 |
| 12 | 48芯光缆 |  |  | 0.57 |
| 13 | 96芯光缆 |  |  | 1.9 |
| 14 | 光缆接头盒 | 48芯（含）及以下 | 个 | 18 |
| 15 | 光缆内导管 | 28/32mm（内径/外径） | km | 45.559 |
| 16 | 分光器 |  | 路 | 5 |
| 17 | 光缆交接箱配缆尾纤 |  | 条 | 660 |
| 18 | 铠装尾纤 |  | 条 | 455 |
| 19 | 架空铁件材料 | 绞线、挂牌、夹板、抱箍、挂钩等铁件材料 | 杆路·km | 15.165 |
| 20 | 管道铁件材料（穿放光缆的辅材） | 包含光缆托板、光缆支架、挂牌、镀锌铁线等铁件材料 | 孔·km | 41.379 |
| 21 | 光缆施工配套费 |  | 项 | 1 |
| 22 | 监控点沟通管 | 单孔76mm，含开挖、回填、运土等 | 孔·km | 14.36 |
| 23 | 管道租赁费 | 按子孔计算 | 子孔·km | 45.559 |
| 24 | 管道维护费用（一年） | 每月100元/子孔·km | 子孔·km | 45.559 |
| 25 | 立杆赔补 | 立杆按2㎡计 | ㎡ | 300 |
| 26 | 管道开挖赔补 | 管道开挖按0.8㎡计 | ㎡ | 6801.6 |

9.2.2.1.1前端系统配套基础建设

1、建设目标

建设满足本项目新建点位要求的立杆及基础、挑臂、机箱及基础、接地、配套手孔等的前端基础设施；

2、建设任务

采购、安装满足新建监控点位安装要求的立杆挑臂及基础、前端控制箱及基础；

在前端立杆、手孔井处安装巡更纽(RFID)，收集相关信息，录入分局巡更管理系统，实现巡更管理功能；

完成外场立杆、机箱标签(含RFID标签)的制作和挂、贴；材料和相关工具自备，规格、指标、材质、挂贴方式另定；

完成外场设备资料的收集，录入相应的资产管理和运维系统中。

3、实施要求

根据本项目监控需求，结合图像监控前端建设的实际情况，开展立杆、挑臂、机箱、手井、取电安装。结合本项目摄像机、镜头的选择，立杆位置和挑臂的选择能取得对目标的最佳监控效果,监控目标图像不被遮挡；

前端机箱应和立杆统一接地，接地电阻小于4Ω；

对已安装完成的立杆、机箱等，应按要求制作、贴挂编号牌，收集并编制设备信息明细表，录入本包件新建的资产管理系统中；

每个前端安装巡更纽，录入巡更系统中；

收集机箱电子锁信息，录入电子锁管理系统中；

4、主要设备技术参数

（1）立杆及立杆基础

1）	一般要求

图像监控系统前端立杆高度通常不低于6000mm，根据挑臂长度，立杆杆体底端直径在165mm-219mm之间、顶端直径大于120mm（或上下直径相同），立杆壁厚4mm-8mm。

杆体形状选择：立杆高度低于6m、挑臂在3m及以下的杆体一般为两端大小一致、截面为圆形等径柱体；挑臂在3m以上的，杆体宜采用截顶锥体或截顶八面锥体。6m以上高杆宜采用截顶锥体，挑臂在3m以上的应采用截面为等边八角形的截顶锥体。

挑臂形状选择：3m及以下挑臂，主体可为圆柱形；3m以上挑臂宜采用截顶锥体。

立杆与基础间连接采用法兰连接，法兰间加防水措施，底座安装法兰外径≥300mm；

立杆底端距安装法兰200mm-300mm处应设有走线、维修用手孔。手孔尺寸为95mm*150mm，孔口设加强筋。手孔设置盖板，盖板材料为钢板，厚度不小于2mm，采用M10内六角螺栓固定，盖板和螺栓经热镀锌处理；手孔内侧设置接地桩。

挑臂应采用套接方式与杆体相连，采用螺栓与杆体固定。套接衬管长度不小于500mm，套接部分不小于300mm。固定用螺栓不少于6个，3个为一组，呈120度分布，两组螺栓错开60度，加装的挑臂采用抱箍方式与杆体相连。

立杆、挑臂所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度与被焊构件相等，焊缝打磨光滑。立杆、挑臂在制作完成后进行整体热浸镀锌处理，抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理。镀锌层均匀且厚度不小于55μm。

立杆顶端根据现场环境可灵活安装1-3台摄像机，并可根据现场各摄像机的不同监视方位灵活调节各摄像机的指向方向。挑臂承重达到50kg，并安装牢固且能确保摄像机在风速35m/s时不发生抖动或有明显的偏离。

基础采用明挖法施工，基底整平、夯实。挑臂长度不大于3m的，基础采用4根长度不小于1200mm、直径不小于20mm钢筋；挑臂长度3.5m-6m的，基础采用8根长度不小于2000mm、直径不小于18mm钢筋。挑臂长度不大于3m的，基础顶部应预埋4颗M20地脚螺栓，挑臂长度3.5m-6m的，预埋8颗M18地脚螺栓。螺栓螺纹完好且垂直于水平面，法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹，螺栓的位置偏差不得大于±2mm。地脚螺栓如用基础结构件替代的，其规格应符合要求，并做好防锈措施，寿命在15年以上；

地脚螺栓与底座法兰盘保持垂直。施工时注意调整预埋法兰盘的方向，立杆基础与立杆安装法兰结合处平整且与水平面平行。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度控制在30-50mm以内（地脚螺栓应排列成圆形），外露部分加以妥善保护，紧固好连接螺栓，螺栓外露部分用黄油封好。另外基坑分层回填夯实或用混凝土在地下浇注成长方体。

基础混凝土强度不低于C25，浇注前在事先挖好的坑槽中铺20CM厚沙垫层。

制作立杆基础时，预埋穿线管，并在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口，以防止预埋管堵塞；基础按设计要求进行养护后方可进行立杆安装。立杆基础经生产厂家校验后方可施工。预埋管件的材质和规格符合设计要求。

接地杆采用Φ22mm钢筋和40*4mm扁钢制作，杆长≥2500mm。杆顶预留M18×2.0螺孔，并预装螺母和垫圈，涂上牛油。杆体焊接应采用搭焊，焊接长度不小于132mm。接地杆杆体制作完成后经整体热镀锌处理，施工完成后接地电阻≤4Ω。

挑臂上安装摄像机支架的下方、挑臂与立杆连接处留穿线孔。穿线孔设置在挑臂下侧，避免雨水进入。穿线孔进行倒角、打磨处理，不应有毛刺。

在立杆上开孔，做好防雨水措施。

监控点独立设置立杆，若因实际工程需要，也可以利用现场的电线杆或墙壁进行挑臂安装。借杆安装的摄像机水平支架为1000mm-3000mm，按实际情况进行调整，安装高度视被借用的电杆和现场实际情况，以满足使用要求和不影响交通和安全为原则。

制作立杆、挑臂、基础、接地杆、螺母、抱箍等所使用的钢材型号符合设计要求。

2）	承载能力

在满足最大风荷载强度的条件下，立杆及其主要构件顶部的位移（绕度值）小于立杆及其主要构件高度的1/200。

立杆及其主要构件外壳的防护等级不小于IP55，立杆及其主要构件的防护等级应满足露天使用环境的要求。

3）主要性能指标

①	对工艺、制造和安装的一般要求

除非另外指明，工程中所采用的钢制构件应符合规范GB 50205的要求。

②	结构钢

除非另外指明，可进行焊接的结构钢材料符合规范GB/T700或其它有关热轧钢板或型钢的等同规范的要求。

除非另外指明，钢板和钢带符合有关冷轧型钢规范的要求。

符合其它中国或国际标准的钢材的特点和性能不低于规范GB 2519或同等规范对钢材特点和性能的有关规定。

③	型钢

热轧型钢符合规范GB/T 714或等同规范的要求。

热轧中空型钢符合规范GB 1301或等同规范的要求。

建筑用或一般工程用钢管符合规范GB 2102或等同规范的要求。

冷轧型钢符合规范GB 3078或等同规范的要求。

冷轧钢制檩条、边轨和边轨支撑件符合规范ISO 3575或等同规范的要求并由预成形的镀锌低碳钢制成。

④焊接

焊接表面不能有积垢、锈、油污、油漆或其它异物。连接缝处表面不能有毛刺和开裂。

焊接结构是否需要采用焊前预热或焊后热处理等特殊措施，根据钢材性质、构件的要求、焊件厚度、焊接工艺、焊接材料性能和施焊时的气温等因素综合考虑来确定。

焊缝金属宜与主体金属相适应。当不同强度的钢材连接时，可采用与低强度钢材相适应的焊接材料。

对焊接缝的坡口形式，根据板厚和施工条件按规范GB 985和规范GB 986的要求进行。

在对接焊缝的拼接处：当焊件的宽度不同或厚度相差4mm以上时，分别在宽度方向或厚度方向从一侧或两侧做成坡度不大于1/4的斜角；当厚度不同时，焊缝坡口形式应根据较薄焊件厚度按GB 985或GB 986的要求进行。

当板件的端部仅有两侧角焊缝连接时，每条侧面角焊缝长度不宜小于两侧面焊缝之间的距离。同时两侧面角焊缝之间的距离不大于16t（当t>12mm）或190mm（当t<12mm），其中t为较薄焊件的厚度。

焊接用钢丝符合规范GB/T 14957的要求。碳钢焊条与焊接电源则符合规范GB/T 7174.1，低合金钢焊条与焊接电源则应符合规范GB/T 5118。

⑤连接件

螺栓、螺钉、螺帽和垫片

ISO标准公制六角头螺栓、螺帽和螺钉符合规范GB/T 1231或等同规范的要求。

ISO标准公制沉头螺栓、螺钉和六角螺母的尺寸符合规范GB 186或等同规范的要求。

紧公差螺栓和螺母符合规范GB 197，GB 799规定的精制螺栓头部以下螺杆的公差或上文所述规范所规定的公差范围。

精制圆销的光杆直径公差符合规范GB 197或等同规范的规定。螺栓螺纹部分直径不得比光杆部分直径小1.5mm以上。螺栓光杆部分的长度保证其完全压在所有的连接部分上面。与ISO标准公制螺栓配合使用的钢制平垫圈应符合规范GB 95，GB 96和GB 97或等同规范的要求。

⑥地脚螺栓

地脚螺栓符合规范GB 799的要求，但是具有方形的螺栓头和螺栓颈。螺栓杆伸出基础板设计顶面的部分不少于75mm也不多于150mm，螺栓杆上部200mm的长度漆上保护层，螺纹部分无油漆。

工艺水平

所有钢制构件的设计、制造和安装符合规范GB 50205或等同规范的要求。

有待于进行组装的钢制构件或已组装完成有待于运送到工地现场进行安装的钢制构件整齐地不接触地面进行码放，以防止积水积灰，尽可能地减少钢制构件受到污染。

钢制构件的制造精度符合规范GB 50205或等同规范所要求的公差范围。钢制构件的所有部分精密地装配在一起并安装到位，装配和安装的精度符合规范GB 50205或等同规范所要求的公差范围。

4)	其他要求

①环境要求：

环境温度：-55℃-+55℃；相对湿度：<95%；大气压力：70—106Kpa。

②立杆及其主要构件为耐用结构，由能承受一定的机械应力，电动应力及热应力的材料构成，此材料和电器元件应采用防潮，无自爆，耐火或阻燃产品。

③立杆及其主要构件结构装配的质量应满足下列要求：

立杆及其主要构件高度允许偏差±200mm；

立杆及其主要构件截面尺寸允许偏差±3mm；

立杆及其主要构件安装后塔轴线位移允许偏差±5mm；

立杆及其主要构件垂直允许偏差为塔身高度的1/1000。

5）标识、运输、贮存

①标识

每根立杆上应设置醒目黄、黑色条纹标识。具体要求如下：

标识设置在挑臂套接接口下100mm-200mm处；

标识单色宽度为50mm，两种颜色间间隙不大于1mm；

标识应绕杆体一周，采用防水、抗紫外线老化强的材料制作。

当立杆设置在人行道上时，在立杆杆体自地面起至1.5m处设置醒目的黄黑间隔斜条警示标识，条纹宽度15cm，角度45度。

②出厂铭牌

出厂铭牌为铝质，规格为160mm(宽)×90mm(高)×1mm(厚)，铭牌信息及格式要求如下：

‘浦东公安图像监控系统前端立杆’字样；

规格：高-底面直径-壁厚，单位为mm；

编号：格式为GLBaabbbb。其中： GLB为固定字符；

aa为2位数字，代表立杆所属节点号；

bbbb为4位数字，代表某节点范围内立杆序号，从0001开始；

生产厂家：用中文标明制造厂名全称；

联系电话：厂家联系电话；

生产日期：格式为20XX年XX月XX日；

生产批号：立杆生产批号。

立杆铭牌应牢固固定在距底面2米处。

②号牌

立杆号牌为铝质，规格为150mm(宽)×50mm(高)×1mm(厚)，蓝底反光银字，字体Arial加粗、字号56。号牌两边各设置直径为3mm的孔2个。

立杆号牌应固定在立杆外侧距地面2m处。

③运输

所有现场交付的设备材料应有良好的包装和防护措施，以免因搬运、不良气候条件和其他不利影响而受损害。在使用前不要打开包装和防护的包装材料。

在运输途中或在工地上受损的设备材料应予拒绝或更换，采购人不负担因此而带来的额外费用，也不考虑因此而延长的工期。

④贮存

制作立杆的材料应贮存在干燥环境中。成品应有良好的包装，码放整齐，并做好防潮、防腐、防尘措施。

（2）机箱

1）基本要求

①尺寸

机箱按安装方式采用背包式(杆挂式)，杆挂式机箱尺寸680mm(高)×450mm(宽)×300mm(深)。

②材质要求

机箱主体机箱主体采用SUS202不锈钢或SUS304不锈钢制作制作，材料厚度≥1.0mm。门板厚度不小于1.2mm，双面镀锌后喷塑；

用于机箱的金属材料均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力，外表面的光泽和纹理均匀美观；

非金属材料制件应无脱层、空洞等缺陷。

③结构及工艺要求

背包式机箱采用双抱箍式安装。抱箍对立杆直径变化应有一定的宽容度，能牢固安装在Φ150mm~Φ170mm的圆柱形立杆上；箱体内部可设置活动隔板，将箱体分隔成2个舱位：

ODB、交流电源开关板位于上部舱位；交流稳压器安装在上舱位中

集成工装板安装在下舱位中；

2个舱位间预留通气孔和穿线孔。

机箱兼容19英寸国际标准，内部配1块层板，厚度为2.0mm镀锌钢板，2付设备托架，厚度为1.5mm镀锌钢板，一块扎线板。

活动隔板具有锁止功能，能防止隔板向外滑动。隔板能承受5kg以上的重量，无明显变形。

箱体采用前开门。门轴转动部件采用不锈钢材料，门接缝处有弹性的密封垫，密封垫连续设置，不得有间断缺口。

机箱门设有牢固的门锁，门锁锁芯采用耐腐蚀性材料；门锁上后，无松动、变形等现象。机箱门锁能同时提供机械锁和电子锁，并加装防尘、防水罩；

机箱门打开之后能保证设备顺利安装和维护。在门处于“打开”状态时，门限位装置具备限位作用。机箱具有多个开启位置。门限位装置在开门时自动激活限位功能，关门时由手动撤销限位功能。门的最大开启角度应>95º，提供足够的操作空间。门和门限位装置经过10000次开启/关闭重复操作后，功能完好，无过度的磨损现象。门限位装置在限位状态下能承受22m/s的风产生的开关门引起的静载荷，无机械破坏或功能失效。门开启时，防止外部积水进入设备舱中；

机箱内应预留4个集成工装板固定螺栓，固定螺栓具限位功能，限位高度为20mm-22mm。螺栓间水平间距为430mm±1mm、垂直间距为420mm±1mm。螺栓限位部分直径不小于12mm，螺纹部分长度为10mm-15mm，直径为8mm。

机箱预留足够的过线容量以满足机箱满配的接线操作要求。机箱应考虑光电线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性。线缆引入孔处应进行密封，防止水和龃齿类动物进入机箱；光缆和信号线在机箱左侧走线，电源线在机箱右侧走线；

支架式机箱底部中心位置设1个进线孔，直径≥130mm，并进行倒角，不得有锋利的边缘，背包式机箱底部中心位置设3个直径为50mm进线孔，加装橡胶密封圈；

机箱内、外表面应光洁、平整，箱体防护等级达到IP55防护等级；

加工外形尺寸误差≤±2mm，箱体垂直度（对角线）和平面度误差≤±1.5mm；

焊接部件牢固可靠，焊缝平整无焊渣，焊后修平；

箱体表面喷涂环氧聚酯粉料，颜色为冰灰平光，均匀无瑕疵；

箱体体有良好的保护接地，接地装置符合GB50169规范要求，接地电阻≤4Ω；

箱体内安装门开关传感器、温度传感器、湿度传感器。

2）门锁

机箱配置机械锁和电子锁各一个。门锁配备自动复位保护盖。

机械门锁满足GB/T 25293《电工电子设备机柜机械门锁》的要求。

3）使用环境条件

机箱在设计上具备承受各种气候环境的能力，包括雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电、电磁兼容及不同等级的太阳辐射等。

温度：工作温度范围：- 40℃至+70℃；

相对湿度：5%至100%

大气压力：70至106Kpa

监控设备：

机箱能根据要求实现开门、电源失效、水浸、温度、湿度、倾斜、防雷器失效等告警功能。

4）主要性能指标

①	机箱在经过高温和模拟太阳辐射试验后，不出现以下缺陷：

机箱箱体的翘曲、损伤或损坏、永久变形；门、窗及孔口盖板等活动部件开关不灵活或闭锁不可靠；涂层、密封等部位的膨胀、开裂、脱落；安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏；金属件的锈蚀或涂覆层脱落；其他缺陷。

②防水：机箱符合GB/T 4208-2017中的IPX5防水等级要求。

③防尘：机箱符合GB/T 4208-2017中的IP5X防尘等级要求。

④防凝露：当设备工作时，不在设备上形成凝露或凝露滴落在设备上。

⑤防锈（防氧化）保护

产品铁质外壳和暴露在外的铁质支架，零件具有双层防锈(电镀层+油漆层)措施，非铁质的金属外壳，也具有防氧化保护膜或防氧化处理。

⑥安全要求

机箱避免在装配、安装、使用和维护过程中可能造成的人身安全隐患，诸如锋边、毛刺等；

机箱设置接地排，其截面积（不包含连接孔）应>16mm2；接地排至少能连接4条接地线。机箱的金属部分互连并接至接地排，任意两点之间的连接电阻应<0.1Ω。机箱内其他设备的保护地接至接地排。接地排从两个不同方向引出连线连接至地网。所有接地连线应采用截面积>16mm2的铜线。接地连接点有清晰的接地标识；

⑦	使用寿命

机箱使用寿命应在15年以上。

5）标志、运输、贮存

①标志

每套机箱正面具有清楚的下列标志：

机箱外表面应用中文标明公安通信及维修电话；具体格式见下图。

机箱外表面喷漆样式

出厂铭牌为铝质，规格为120mm(宽)×60mm(高)×1mm(厚)，具体格式下图。铭牌信息及格式要求如下：

机箱出厂铭牌式样

检查合格的机箱有合格证书。

②	运输

当采用叉车装卸时，产品底部有托盘，层高不得高于10只（套）；

当采用人工装卸时，不允许从车上摔下；

运输时应采用平装方式。

③	贮存

制作机箱的材料应贮存在干燥环境中。成品应有良好的包装，码放整齐，并做好防潮、防腐、防尘措施。

6）其他要求

机箱供应商提供机箱基座的工艺要求及机箱安装固定装置的定位模板。

机箱门内预留巡更片安装位置。

（3）电子锁

用于机箱、机柜的电子锁满足如下要求：

电子锁采用钥匙供电方式工作，充满电后，能进行不少于1000次(每次操作10秒钟)的开门操作；

能通过设置密码方式控制电子锁的开启，密码范围00000000-FFFFFFFF；

能对钥匙和锁的密码进行设置和修改；

能进行分区和权限管理，不同权限的钥匙可开启不同数量的锁；

能对钥匙进行有效期设定，一旦超出有效期，重新赋权后才能使用；

钥匙能记录开、关门时间和锁编号，提供不少于500个开关事件的记录能力，并能方便地进行读取；

配套的电子锁管理系统具备用户管理功能。可对锁和钥匙进行密码设定、权限管理、时限设定，能对钥匙进行挂失操作，可以读取并管理电子钥匙采集到的开门信息；

电池寿命：钥匙携带的电池可重复充电500次以上。

9.2.2.1.2 前端系统供电

1、建设目标

建设满足本项目新建监控点位的取电工作；将220V 市电通过管道或架空方式引入前端控制箱中，由控制箱经过分配、稳压、变压后给控制箱中设备和摄像机供电。

2、建设任务

1）采购、敷设、调测电缆网络，包含：

采购、安装电源箱；

采购、敷设取电点至前端控制箱的用户电缆；

2）向供电单位申请低压用电申请和办理施工所需相关证照（包含全程协调以采购人名义办理的相关证照），并承担所产生的一切费用。

3、实施要求

前端供电按规范标准安装电表，按电表计量计费，若借用老旧公安设施电源需考虑原有电源容量，若容量不足自行承担电源改造的工作及费用；

若发现未按规定取电及安装电表，将予以处罚；

每个控制箱前端设备总功耗按500W 计；

每个计量表下联监控箱小于等于三处；

取电电缆（护套含防水）规格不小于3*4mm2；

图像监控系统前端控制箱要求供给市电220V、50HZ 的单相交流电。其电压偏移范围：±10%；频率偏移范围：±0.2%；

供电管线采用永久性设计，符合国家相关供电要求和安全标准；

由于道路电网电压不太稳定，干扰源较多，为保证前端设备的正常工作，保证视频图像的质量，需要在前端配置电源稳压器。

4、主要技术指标要求

（1）前端设备取电方案

将220V 市电通过管道或架空方式引入前端控制箱中，由控制箱经过分配、稳压、变压后给控制箱中设备和摄像机供电。

（2）前端设备取电要求

每个控制箱前端设备总功耗按500W 计；

图像监控系统前端控制箱要求供给220V、50HZ 的单相交流电源。其电压偏移范围：±10%；频率偏移范围：±0.2%；

供电管线应采用永久性设计，符合国家相关供电要求和安全标准；

由于道路电网电压不太稳定，干扰源较多，为保证前端设备的正常工作，保证视频图像的质量，需要在前端配置电源稳压器。

供电线路串联不超过3级，每处取电点最多为3个控制机箱供电。

（3）取电方式

前端设备采用就近取电的方式，取电方式分为路口交通信号灯控制箱，以及电力公司π箱或低压大梁、单表箱等；

1）红绿灯控制箱取电

监控点位安装在有红绿灯的路口时，可通过为红绿灯专门设置的配电箱或红绿灯控制箱取电(首选配电箱)，监控点的接入应不影响红绿灯的正常使用。接入前先了解配电箱或红绿灯控制箱的供电能力和耗电情况，在配电箱或控制箱内设置单独的空气断路器，采用独立回路供电。

2）π箱取电

在没有红绿灯控制箱或企事业单位可供取电时，可考虑向电力公司提出用电申请，设置π箱或单表箱取电。

电力公司根据申请用电点低压输电网络的覆盖和电网容量等情况给出是否需要进行外线工程施工的输电方案，并根据方案进行施工，收取相应费用。

3）远距离点位在取电十分困难的情况下可考虑风光互补取电方式。

（4）电缆敷设注意事项

前端220V 电缆统一经手孔敷设至控制箱中。电缆敷设符合GB 50217等相关规范要求，并应注意以下事项：

1）室内敷设条件允许时，敷设在单独桥箱或塑料防火硬质线槽中；

2）地下敷设、引上时，单独敷设在Φ76mm 钢管中，埋深不小于0.5 米，不可引入公网人孔中；

3）在手孔中，电缆用金属软管保护；

4）在控制箱内敷设时，交流电源线、接地线、信号线应保持平直，分别进行捆扎，不能混放，并保持一定的间距；

5）在电力电缆终端点、控制箱内、手孔内及电缆沿线间隔1米设置高压警示标志。

（5）接地等其它要求

前端设备配置相应的防雷器。

前端机箱统一配置空气开关（容量32A）、维修用电源插座和标准接线端子。电源引入各机箱、均经空气开关再接入稳压电源，可起到过流过压保护作用。

立杆、机箱的中标人做好立杆、机箱的基础接地。接地线尽量短，最长不超过100 米；线径符合设计要求，最小截面不小于6mm2。接地系统的指标达到：设备接地电阻小于4 欧姆，联合接地电阻小于1 欧姆。

除钢筋外的所有钢构件都采用热浸锌处理。

前端监控点所有硬件设备外壳接地。系统的接地采用一点接地方式，即前端的所有设备包含立杆、机箱等共地。接地母线采用绝缘保护铜质线，接地线保证不会形成封闭回路，不与强电的电网零线短接或混接。

防雷接地装置与电气设备接地装置和埋地金属管道相连，当不相连时，两者间的距离不小于20 米。

9.2.2.1.3光缆、管线建设

1、建设目标

本包件派出所至监控点位的光缆采用用户主干光缆+光缆交接箱+配缆的二级网络结构，形成一个高效、灵活的光缆网络。本工程建设光缆交接箱至新增监控点所需的配光缆。

2、建设任务

（1）采购、敷设、调测光缆网络，包含：

采购、敷设各光缆交接箱至配光缆，安装各监控点光缆终端盒；

采购、敷设各光缆交接箱至各包件社会资源节点机房所需的配光缆，选择就近监控杆敷设4芯光缆接入节点机房，1用3备；

完成前端光网络单元(ONU)与前端分光器至派出所光线路终端(OLT)光纤链路的建立和调测，链路损耗<15db；

（2）管道建设和资源利用

建设本项目监控点沟通管道、出土管、监控点手孔；

为满足本项目光电缆的敷设需要，及时落实市政道路既有通信管道和杆路资源的租赁。

（3）资产管理和运维管理工作

在架空光缆转弯及接头包处、光缆交接箱处安装巡更纽(RFID)，收集相关信息，录入分局巡更管理系统，实现巡更管理功能；

完成外场光交箱、线缆标签(含RFID标签)的制作和挂、贴；材料和相关工具自备，规格、指标、材质、挂贴方式另定；

完成外场设备资料的收集，录入相应的资产管理和运维系统中。

3、 实施要求

（1）光缆敷设

本项目中涉及光缆及光缆中的所有光纤为同一型号和同一来源、同一折射率分布。

光缆施工符合YD 5102《通信线路工程设计规范》、YD 5121《通信线路工程验收规范》等要求。

光缆敷设遵循政府有关占道施工的管理规定，中标人自行办理相关部门配合等事宜。

光缆敷设方式依据市政府《上海市城市道路架空线管理办法》（上海市人民政府令2010年第52号）等有关文件精神执行。

光缆敷设遵循“管道为主，架空为辅”的原则。

光缆交接箱至前端点位应尽可能采用管道敷设，在不具备管道敷设条件的情况下，可少量采用架空敷设，架空敷设不超过光缆总长度的50%，外环内严禁架空敷设光缆。

中标人负责与市政道路通信管道权属单位协商，解决管道的使用问题，届时采购人会提供相应协助。

光缆敷设完成后，对所有光纤进行1310nm和1550nm二个波长的衰减测试，记录并编制光缆检测报告。

光缆敷设完成后，按要求制作并悬挂光缆标识牌。(格式另定)

在ODF、光缆交接箱、各监控点位ODB的尾纤上，按要求贴挂标签。(格式另定)

每个光缆交接箱按要求安装RFID巡更纽，收集并记录巡更纽、电子锁等相关信息，录入分局巡更、电子锁管理系统中。

收集并记录本项目新建光缆、光缆交接箱、ODF、ODB信息，编制明细表，录入本项目新建的资产管理系统中。(格式另定)

收集并记录本项目各主干光缆、光缆交接箱、ODF、ODB等光纤和适配器使用情况，编制光纤使用明细表。(格式另定)

（2）通信管道

通信管道建设符合GB 50373《通信管道与通道工程设计规范》、GB/T 50374《通信管道工程施工及验收规范》要求。

管道施工遵循市政府有关市政道路地下通信管道建设的规定，投标人中标后提供开挖许可证。

新建接口井、手孔应按要求加装RFID巡更纽，收集并记录巡更纽信息，录入分局巡更系统中。

收集新建管道信息，编制新建管道使用明细表，录入分局新建的资产管理系统中。(格式另定)

4、 主要设备技术参数

（1）光缆技术性能要求

本项目配光缆采用GYTA 型光缆，光缆芯数选择4、12、24、48、96芯，原则上不采用上述芯数光缆以外的规格。

缆芯内部填充合适的油膏，油膏保证-20℃时不固化，+70℃时不滴流；光缆外护套表面无缝且光滑无气泡；光缆内松套管和光纤芯序、端别有不褪色、不迁移的色谱识别。同时，光缆按标准在经过拉伸、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、弯折、振动等试验后，结构无损坏，护层无裂纹或破损，且缆内所有光纤无衰减变化。

（2）光缆纤芯技术性能要求

光纤技术标准：

本项目采用G.652D 单模光纤。本项目光缆中光纤满足ITU-T 和IEC 标准的各项主要性能指标要求。

（3）光纤连接器

光纤连接器各项指标符合GB/T12507《光纤光缆连接器》要求。

LC 型活动连接器各项指标符合YD/T 1272.1 要求；SC 型活动连接器各项指标符合YD/T 1272.3 要求；FC 型活动连接器各项指标符合YD/T 1272.4要求。

光纤连接器所用活动连接器技术指标要求如下表所示。

光纤连接器技术指标要求

| 端面类型 | PC | UPC | APC |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 | 1310nm、1550nm |  |  |
| 插入损耗 | ≤0.35dB | ≤0.35dB | ≤0.35dB |
| 回波损耗 | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB |
| 重复性 | ≤0.10dB |  |  |
| 互换性 | ≤0.20dB |  |  |
| 工作温度(℃) | －40～＋80 |  |  |
| 储存温度(℃) | －40～＋80 |  |  |
| 插拔次数 | ＞1000 次 |  |  |

尾纤、跳纤所使用的光纤性能指标符合GB/T9771.1 中表3“B1.1 类单模光纤的衰减系数和色散特性要求”中I 级技术指标要求，如下表所示。

机箱内尾纤采用防鼠、防水户外型，终端盒上配置尾纤固定架。

尾纤、跳纤使用光纤性能指标要求

| 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1310 nm 衰减系数最大值 | dB／km | 0.35 |
| 1550 nm 衰减系数最大值 | dB／km | 0.21 |
| 1625 nm 衰减系数最大值 | dB／km | 0.24 |
| 零色散波长范围 | nm | 1300～1324 |
| 零色散斜率最大值 | ps／(nm2·km) | 0.092 |
| 1550 Im色散系数最大值 | ps／(nm·km) | 18 |

（4） 光缆接头盒

光缆接头盒各项指标符合YD/T 814.1《光缆接头盒第一部分：室外光缆接头盒》要求。容量及光缆进出孔数量应满足工程设计要求。

1）材料

光缆接头盒采用工程塑料制作，其性能符合 YD/T 814.1规定。

外壳外部金属构件及紧固件采用不锈钢材料，其性能符合GB3281和 GB/T 1220-的规定。

光纤固定接头保护组件采用的材料及填充物的热软化温度不小于65℃，能在-40℃-+65℃温度下长期使用。

全部材料无腐蚀，对人体健康和其它外线设备无副作用。

2）外观

光缆接头盒形状完整，无毛刺、气泡、龟裂、空洞翘曲和杂质等缺陷，全部底色均匀连续。

3）光纤接头保护

具有光纤接头保护装置。

4）密封方式及性能

采用可重复开启的机械密封方式。

光缆接头盒按规定的操作程序封装完毕后，光缆接头盒内充气压力为100±5kPa，24 小时内气压应无变化。

光缆接头盒按规定的操作封装3 次后，其密封性能无劣化。

5）光学性能

光纤盘留空间不小于1.6m/芯，曲率半径不小于30mm。

光纤盘留后，光纤接头在1550nm 处的附加衰减不超过0.03dB。

6）电气性能

金属构件间、金属构件与地之间的绝缘电阻不小于2×104MΩ 。

金属构件间、金属构件与地之间在15kV 直流作用下，1min 不击穿、无飞弧现象。

7）机械性能

拉伸：光缆接头盒应能承受不小于800N 的轴向拉伸力；

压扁：应能承受1000N/100mm 的压力；

冲击：应能承受3 次以上能量为16Nm 的冲击；

弯曲：接头盒与光缆接合处应能承受弯曲张力负荷为150N、弯曲角度±45°的10 个循环的弯曲。

扭转：应能承受扭矩不小于50Nm，扭转角度±90°，共10 次循环的扭转。

8）使用环境

环境温度：-25℃～+60℃；大气压力：70-106kPa

9）使用寿命：25 年。

10）太阳辐射

接头盒应能经受长期的太阳辐射、具备良好的抗紫外线老化能力。

11）化学腐蚀

接头盒应具备良好的耐酸、耐碱能力。

12）接头盒在人井内对接光缆时，需采用市场主流品牌的帽式产品。

9.2.2.1.4 租用管道

投标人需承担本包件所需管道的租赁费用，租赁年限为20年，并支付第一年的管道维护费。应选用上海电信、信息管线、上海移动、东方有线等运营商的管道。

9.2.2.1.5 开挖赔付

中标人在进场前，到所在区域的市政和相关部门告知和申办有关手续和办理施工所需相关证照（包含全程协调以采购人名义办理的相关证照），并承担所有费用。开挖以文明施工为先导，在尽可能缩小开挖路面、保护现有设施为前提，开挖后的复土，要严格按路政部门的要求回填，但路面的随后修复还需求助于路政及绿化相关专业队伍。涉及开挖路面及绿化部分，需将开挖工程地点及工程量提前提报于采购人。

基础及管道开挖后的渣土，应按相关规定由专车将其运输至指定堆放位置。

9.2.2.2派出所综合指挥室电视墙改造及音视频系统优化

①目标

对派出所老旧电视墙进行统一改造，并完成相关的配套设施工作，确保派出所综合指挥室投入正常使用。对派出所综合指挥室音视频进行优化。

②任务

对有改造需求的派出所老旧电视墙统一进行改造，改造采用液晶拼接屏方式。

其中液晶拼接屏选用46寸液晶拼接屏，根据各个派出所的实际面积进行合理布局，同时在拼接屏的合理位置布置LED信息屏。各派出所监控中心的组合屏布置与尺寸根据各派出所实际装修环境与尺寸而定。改造单位不少于8家。

按下述要求完成综合指挥室音视频系统优化。

③要求

1）电视墙改造

采用46寸LED液晶拼接屏，分辨率不低于1920×1080，亮度≥450cd/m2，双边拼缝不大于3.5mm，可视角度垂直上下178度，水平左右178度，响应时间不高于8ms；组合屏顶部安装双基色LED显示屏，宽度为6150mm，高度为200mm，显示屏LED直径3.7毫米；组合方式根据各派出所实际装修环境与尺寸而定，其中，六灶派出所LED显示屏面积不小于560cm*250cm；宣桥派出所LED显示屏面积不小于730cm*300cm；彭镇派出所LED显示屏面积不小于560cm*250cm；万祥派出所LED显示屏面积不小于560cm*230cm；祝桥派出所LED显示屏面积不小于560cm*250cm；东海派出所LED显示屏面积不小于560cm*250cm；老港派出所LED显示屏面积不小于780cm*250cm；江镇派出所LED显示屏面积不小于560cm*280cm。

中标人需要在合同签订后六个月内完成对分局下属需要改造的单位：六灶派出所、宣桥派出所、彭镇派出所、万祥派出所、祝桥派出所、东海派出所、老港派出所和江镇派出所的改造工作，并在本年度运维期提供相关运维服务。

工作量清单

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46英寸镜系列拼接屏 | 色彩一致性高、亮度一致性高。; 支持安防、汇报、广告三种场景模式切换。; 支持16块屏同源信号自拼接。; 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。; 高清晰度、高亮度、高色域。; 视角趋近于水平。; 运行稳定，可24小时持续工作。; 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。; 多种拼接方式，能适应各种使用场所。; 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。; 支持HDMI/VGA/CVBS信号环通功能。; 具备音视频输入接口 具备音视频输出接口 ,具备控制接口 物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容） 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm | 台 | 120 | 3年质保 |
| 2 | 框架 | 46英寸-模块化-框架 适用规模 不宜超过4行，超过4行需特殊定制 产品型号：46英寸-模块化-框架 产品配置：无左右上封板； 前开门/前封板，后留空； | 套 | 120 | 按照3行5列排列 |
| 3 | 底座 | 46英寸-模块化-底座 不宜超过4行，超过4行需特殊定制 净重：40kg/个 厚度：主体330mm；底盘趴角830mm； 弧度：0° 适用规模：不宜超过4行；不超过5行； 可定制范围：左右上封板，颜色，离地高度，前封板/前开门，后封板/后开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 | 套 | 40 |  |
| 4 | 双基色LED | φ3#室内双色#模组 可显示中英文文字、数字、通知、广告等 屏幕内容可通过键盘进行编辑、增加、删除和修改 多种显示方式 二十多种字体可供选择 显示屏与计算机实现异步显示,数据采用串行方式传输 供电要求：220V±15% 电源负荷：5V/40A 工作温度：-20℃ ～ +50℃ 存储温度：-40℃ ～ +85℃ | ㎡ | 12.8 | 3年质保 |
| 5 | 控制卡 | 控制点数： 单色4096K点：8192*512、4096*1024 双色2048K点：8192*256、4096*512 三色1280K点：8192*160、4096*320 存储容量：4MByte 适配范围：各种规格的单色/双基色/三基色LED显示屏 节目类型：普通节目、共享节目 节目数量：支持256个节目，每个节目划分为32个区域 区域类型：天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区、炫酷字区、语音区 边框显示：炫彩节目边框、区域边框 时钟显示：农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示) 通讯接口：以太网网络接口+RS232+RS485+U盘下载 显示接口：2组50PIN接口 传感器支持：温度、温湿度、亮度、负氧离子、各类环境传感器 配套软件：LedshowTW图文编辑软件 | 台 | 8 | 3年质保 |
| 6 | DVI线缆 | 15米DVI-D铜线视频线 双磁环设计，抗干扰，信号高效传输。 环保加厚外被，耐磨抗弯折，不易断裂，经久耐用。 线缆类型（音视频线）：铜缆 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：DVI | 根 | 120 |  |

2）音视频系统功能需求

指挥室一般采用的指挥工位的形式，考虑扩声的效果及现场装饰的美观度，采用全频同轴吸顶音箱来对现场进行扩声，用功放进行处理。由于现场建声不一样，需要建声进行处理，配置数字音频器、声反馈抑制器。配置话筒管理器对话筒进行管理。配置高清混合矩阵来满足各种信号的需求，预留视频会议的接口。

工程量清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频同轴吸顶音箱 | 只 | 12 | 3年质保 |
| 2 | 12路调音台 | 台 | 1 |  |
| 3 | 图示均衡器 | 台 | 2 |  |
| 4 | 声反馈抑制器 | 台 | 2 |  |
| 5 | 功放 | 台 | 3 |  |
| 6 | 有线鹅颈会议话筒 | 台 | 5 |  |
| 7 | 话筒混音器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 数字无线手拉手话筒主机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 数字无线手拉手话筒 | 台 | 10 |  |
| 10 | 鹅颈无线话筒（一拖四） | 台 | 1 |  |
| 11 | 时序电源 | 台 | 1 |  |
| 12 | 高清混合矩阵 | 台 | 1 |  |
| 13 | HDMI切换器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 多媒体信息盒 | 只 | 3 |  |
| 15 | HDMI接口面板 | 块 | 1 |  |
| 16 | 音频面板 | 块 | 1 |  |
| 17 | 带门豪华机柜 | 台 | 1 |  |
| 18 | 线缆 | 批 | 1 |  |
| 19 | 辅材 | 批 | 1 |  |

以上产品含配送，并根据采购人要求提供安装调试服务。

9.2.2.3相关单位光缆扩容及联网工程

①任务

为保障分局图像监控正常运行，开展相关光缆扩容及联网工作，相关工作内容主要有：

惠南分控至万祥分控敷设96芯光缆。

以上光缆两端成端，并支付相关管道及隧道桥架租赁费用。

②要求

工作量清单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信光缆 | GYTA-96B1 | 千米 | 23.01 |  |
| 2 | 光缆护套管 | 内外径28mm/32mm | 孔.公里 | 22.25 |  |
| 3 | 光缆配套费 | 含光缆工程施工测量及所产生的人工费、机械使用费、仪表使用费、措施项目费、间接费等 | 千米 | 23.01 |  |
| 4 | 光缆接头盒 | 144芯-帽式 | 套 | 7 |  |
| 5 | LC尾纤 | LC尾纤 | 根 | 192 |  |
| 6 | 光缆接续 |  | 芯 | 768 |  |
| 7 | 光缆成端测试 | 含熔接、尾纤、测试 | 芯 | 96 |  |
| 8 | 管道租赁费 | 信息 | 孔.公里 | 22.25 |  |
| 9 | 管道维护费用（一年） | 每月100元/子孔·km | 孔.公里 | 22.25 |  |

中标人需要在合同签订后3个月内完成此项工作。

1、光缆敷设要求

本项目中涉及光缆及光缆中的所有光纤需为同一型号和同一来源、同一折射率分布。

光缆施工符合YD 5102《通信线路工程设计规范》、YD 5121《通信线路工程验收规范》等要求。

光缆敷设遵循政府有关占道施工的管理规定，中标人自行办理相关部门配合等事宜。

光缆敷设方式依据市政府《上海市城市道路架空线管理办法》（上海市人民政府令2010年第52号）等有关文件精神执行。

光缆敷设遵循“管道为主，架空为辅”的原则。

中标人负责与市政道路通信管道权属单位协商，解决管道的使用问题。

光缆敷设完成后，对所有光纤进行1310nm和1550nm二个波长的衰减测试，记录并编制光缆检测报告。

光缆敷设完成后，按要求制作并悬挂光缆标识牌。(格式另定)

在ODF的尾纤上，按要求贴挂标签。(格式另定)

收集并记录本项目新建光缆、光缆交接箱、ODF、ODB信息，编制明细表，录入本项目新建的资产管理系统中。(格式另定)

收集并记录本项目各主干光缆、光缆交接箱、ODF、ODB等光纤和适配器使用情况，编制光纤使用明细表。(格式另定)

2、主要设备技术参数

（1）光缆技术性能要求

本项目配光缆采用GYTA 型光缆，光缆芯数选择96芯，原则上不采用上述芯数光缆以外的规格。

缆芯内部填充合适的油膏，油膏保证-20℃时不固化，+70℃时不滴流；光缆外护套表面无缝且光滑无气泡；光缆内松套管和光纤芯序、端别有不褪色、不迁移的色谱识别。同时，光缆按标准在经过拉伸、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、弯折、振动等试验后，结构无损坏，护层无裂纹或破损，且缆内所有光纤无衰减变化。

（2）光缆纤芯技术性能要求

光纤技术标准：

本项目采用G.652D 单模光纤。本项目光缆中光纤满足ITU-T 和IEC 标准的各项主要性能指标要求。

（3）光纤连接器

光纤连接器各项指标符合GB/T12507《光纤光缆连接器》要求。

LC 型活动连接器各项指标符合YD/T 1272.1 要求；SC 型活动连接器各项指标符合YD/T 1272.3 要求；FC 型活动连接器各项指标符合YD/T 1272.4要求。

光纤连接器所用活动连接器技术指标要求如下表所示。

光纤连接器技术指标要求

| 端面类型 | PC | UPC | APC |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 | 1310nm、1550nm |  |  |
| 插入损耗 | ≤0.35dB | ≤0.35dB | ≤0.35dB |
| 回波损耗 | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB |
| 重复性 | ≤0.10dB |  |  |
| 互换性 | ≤0.20dB |  |  |
| 工作温度(℃) | －40～＋80 |  |  |
| 储存温度(℃) | －40～＋80 |  |  |
| 插拔次数 | ＞1000 次 |  |  |

尾纤、跳纤所使用的光纤性能指标符合GB/T9771.1 中表3“B1.1 类单模光纤的衰减系数和色散特性要求”中I 级技术指标要求，如下表所示。

机箱内尾纤采用防鼠、防水户外型，终端盒上配置尾纤固定架。

尾纤、跳纤使用光纤性能指标要求

| 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1310 nm 衰减系数最大值 | dB／km | 0.35 |
| 1550 nm 衰减系数最大值 | dB／km | 0.21 |
| 1625 nm 衰减系数最大值 | dB／km | 0.24 |
| 零色散波长范围 | nm | 1300～1324 |
| 零色散斜率最大值 | ps／(nm2·km) | 0.092 |
| 1550 Im色散系数最大值 | ps／(nm·km) | 18 |

（4） 光缆接头盒

光缆接头盒各项指标符合YD/T 814.1《光缆接头盒第一部分：室外光缆接头盒》要求。容量及光缆进出孔数量满足工程设计要求。

1）材料

光缆接头盒采用工程塑料制作，其性能符合 YD/T 814.1规定。

外壳外部金属构件及紧固件采用不锈钢材料，其性能符合GB3281和 GB/T 1220-的规定。

光纤固定接头保护组件采用的材料及填充物的热软化温度不小于65℃，能在-40℃-+65℃温度下长期使用。

全部材料应无腐蚀，对人体健康和其它外线设备无副作用。

2）外观

光缆接头盒形状完整，无毛刺、气泡、龟裂、空洞翘曲和杂质等缺陷，全部底色均匀连续。

3）光纤接头保护

具有光纤接头保护装置。

4）密封方式及性能

采用可重复开启的机械密封方式。

光缆接头盒按规定的操作程序封装完毕后，光缆接头盒内充气压力为100±5kPa，24 小时内气压应无变化。

光缆接头盒按规定的操作封装3 次后，其密封性能无劣化。

5）光学性能

光纤盘留空间不小于1.6m/芯，曲率半径不小于30mm。

光纤盘留后，光纤接头在1550nm 处的附加衰减不应超过0.03dB。

6）电气性能

金属构件间、金属构件与地之间的绝缘电阻不小于2×104MΩ 。

金属构件间、金属构件与地之间在15kV 直流作用下，1min 不击穿、无飞弧现象。

7）机械性能

拉伸：光缆接头盒能承受不小于800N 的轴向拉伸力；

压扁：能承受1000N/100mm 的压力；

冲击：能承受3 次以上能量为16Nm 的冲击；

弯曲：接头盒与光缆接合处能承受弯曲张力负荷为150N、弯曲角度±45°的10 个循环的弯曲。

扭转：能承受扭矩不小于50Nm，扭转角度±90°，共10 次循环的扭转。

8）使用环境

环境温度：-25℃～+60℃；大气压力：70-106kPa

9）使用寿命：25 年。

10）太阳辐射

接头盒能经受长期的太阳辐射、具备良好的抗紫外线老化能力。

11）化学腐蚀

接头盒具备良好的耐酸、耐碱能力。

12）接头盒在人井内对接光缆时，需采用市场主流品牌的帽式产品。

9.2.2.4机房消防设施更换

①任务

浦东分局灵山分控，由于分控机房中的消防系统已经不能正常工作，本次需要把这该分控的消防系统进行更新，消防系统更新工作包括且不限于：各种光电感温、感烟探测器，声光报警灯，气体灭火控制器，模块以及控制盒，七氟丙烷气体，泄压口及配套辅材等。

②要求

所选用的设备、材料的各项指标、以及施工工艺等符合本文件要求。本文件未提及的，符合相关国家和行业规范要求；

对所安装的各类消防钢瓶设备、报警器等，制作和贴挂相应标签；

在规定时间内，完成相应工程内容的建设，一次验收合格率100%；

中标人按规定落实各项安全生产措施，不发生有责安全生产事故；

中标人组织对采购人运维管理人员和最终用户进行针对所选设备的专业技术培训；

工程施工及验收符合下列规范要求：

消防防系统的深化设计、技术要求、安装调试及验收的要求满足招标文件的技术要求，并满足最新版且已实施的下列国家及国际标准（包含不限于）：

《建筑设计防火规范》（GB50016）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254~50259）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）

《火灾自动报警系统施工验收规范》（GB50166）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16）

《消防联动控制设备通用技术条件》（GB16806）

《火灾显示盘通用技术条件》 (GB17429）

《手动火灾报警按钮技术要求和试验方法》（GB19880）

《点型感烟火灾探测器技术要求和试验方法》（GB4715）

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242

《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂》 GB18614

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174）

《气体灭火系统设计规范》（GB50370）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263）

《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》（GA400）

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235）

《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163）

②工作量清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房气体消防 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5C | 台 | 3 |
| 2 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5C | 台 | 1 |
| 3 | 点型光电感烟火灾探测器 | LD3000E | 个 | 8 |
| 4 | 点型光电感温火灾探测器 | LD3300E | 个 | 12 |
| 5 | 探测器底座 | LD10E | 个 | 20 |
| 6 | 声光报警器 | LD1000 | 个 | 3 |
| 7 | 紧急启停按钮 | LD1200 | 个 | 3 |
| 8 | 气体释放显示灯 | LD1100 | 个 | 3 |
| 9 | 编码型总线输出模块 | LD6800E-1 | 个 | 3 |
| 10 | 警铃 | 24V DC 15MA | 个 | 3 |
| 11 | 模块盒 | LD6800E-1H | 个 | 2 |
| 12 | 气体灭火控制器 | LD5503EN | 个 | 1 |
| 13 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | 公斤 | 340 |
| 14 | 电池 | 7AH12V | 个 | 2 |
| 15 | 泄压口（阀） | 定制 | 个 | 2 |
| 16 | 辅材 | 安装线缆、管路、螺丝卡子等 | 批 | 1 |

以上产品含三年免费质保，并根据采购人要求提供安装调试服务。

③技术要求

1、机房气体消防

投标人对所选择的方案，设备的配置做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用方便。火灾自动报警及消防联动系统设计严格遵守相关国家和行业规范标准。系统配置可以适当高于规范标准，采取多种有效措施将火灾降至最低限度，确保机房内人员和设备的安全，选配的设备和控制系统取得国家和本市消防部门及其批准单位的检测许可。系统设备是信誉可靠、技术先进、且有成熟的运用实例。

系统中所使用的各种火灾探测器和火灾报警控制器等火灾报警产品获得中国消防产品质量认证委员会颁发的产品质量 CCCF 认证证书。产品在明显位置粘贴中国消防产品质量认证委员会印制的安全认证标志。

系统的主要组件，如报警控制器、感烟及感温探测器、手动报警按钮、模块等由同一厂商供应。

系统由两组烟感、温感探测器，控制盘，紧急启/停按钮，警铃、声光报警器、放气警告闪灯组成。当保护区任一组探测器报警时，系统便输出信号启动警铃鸣响，提醒人们检查保护区是否有火灾隐患以及其它异常情况；当保护区内另一组探测器同时报警时或人为地按手动放气按钮时，系统输出另一个控制信号同时启动声光报警器，经30秒延时打开气瓶瓶头阀和点亮放气警告闪灯，为保证灭火区内气体浓度，关闭空调和门窗等设备，开始放气。上述为自动启动方式；手动方式：人为按动放气按钮，经过30秒延时启动气瓶放气灭火，在这种方式下，自动启动方式无效，即使一个区两种探测器同时报警亦不会启动气瓶。在消防中心中控台上设启停控制，显示手动放气和放气确认信号。

气体灭火系统相对独立，在消防联动中，消防报警系统要求能显示气体灭火系统的一级火警信号，二级火警信号，故障信号，放气信号。每个气体灭火防护单元的显示需要 4 个监视点，通过模块来实现信息反馈。

投标人提供的气体灭火系统中的主要设备经过国家消防产品质量监督检验中心检测并通过型式检验的产品，并具有 CCCF 认证。

七氟丙烷（HFC-227ea）气体灭火系统

系统的灭火介质：采用七氟丙烷（HFC-227ea）洁净灭火剂，灭火作用主要是化学抑制。

9.2.2.5相关单位综合信息点优化工作

①目标

为确保分局各单位图像监控体系正常运作，在年度运维工作中，根据各个部门实际需要对浦东公安分局所辖办公场所已建综合信息点及线路进行日常运维及优化，以提高公安信息化办公效率，增强城市治安管理水平。运维区域包括浦东公安分局大楼及其辖区内的各个分控中心、交警大队、公安处及派出所办公场所等124个办公地点，运维信息点6.7万余个。

②任务

为了满足日常警务工作的部署，确保综合网络信息的正常运行，在分局辖区原有的信息点位及综合布线的基础上，对各单位区域内的综合布线进行优化，每年优化信息点位不少于原有信息点位的4%，优化信息点位不少于2680个，并且配备使用交换机、8口HUB设备、光端机、FC跳线和超五类网线等相关网络设备。

③要求

综合布线施工建设需求，包含三种情况。需求如下：

1、需要增加一处网络点施工，内容包含1只面板（含明装盒）、1只模块、超五类网线（有特殊需求可用六类网线）、网络线路施工（含制作线槽）、线路测试、开通（含跳线、用户线），楼层之间的网络主干，一根主干敷设按一处网络点施工计算；

2、需要增加一处有线电视点施工，内容包含1只面板（含明装盒）、四屏蔽射频75Ω同轴电缆（RG6）、线路施工（含制作线槽）、线路测试、开通（含跳线、用户线）；

3、需要增加一处电话点，内容包含1只面板（含明装盒）、1只模块、电话线（2芯或4芯线）、线路施工（制作线槽）、线路测试、开通（含跳线、用户线）；

在综合布线施工中，本项目需要准备网络交换机、有线电视设备、光纤收发器、光跳纤，以作为日常运维及应急抢修工程中使用。若有其他未明确问题以采购人需求为主，双方可根据施工实际情况协商解决。

在综合布线施工单项工程完成后，需要对实际综合施工情况和施工内容作出相应记录，并记录运行检查过程中碰到的问题、症状及对故障的判断、处理的方法、保养维修后的工作状态等内容。

工程量清单

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络面板 | 超五类 | 套 | 2680.00 | 双孔面板 |
| 2 | 网络模块 | 超五类 | 套 | 2680.00 |  |
| 3 | 网络配架 | 超五类 24口 | 条 | 112.00 | 按1个配架满配24个信息点算 |
| 4 | 管理环 |  | 条 | 112.00 | 按1个管理环满配24个信息点算 |
| 5 | 超五类网线 | 含敷设，成端，测试 | 米 | 160800.00 |  |
| 6 | 网络跳线 | 3米，红，绿，蓝，灰 | 根 | 2680.00 | 用于机柜跳线 |
| 7 | 网络跳线 | 5米，红，绿，蓝，灰 | 根 | 2680.00 | 用于前端开通 |
| 8 | 专用标签 |  | 套 | 2680.00 | 公安网、图像网、政务网、互联网 |
| 9 | 线槽 | 明装，PVC | 米 | 13400.00 | 明装 |
| 10 | 辅材 | 水晶头，扎带、机柜螺丝、胶带等 | 项 | 2680.00 |  |
| 11 | 扩展交换机 | 8口 HUB | 台 | 268.00 | 用于扩展，每10个信息点位预算1台 |

9.2.2.6安保活动保障，应急临时监控优化

①任务

完成各类突发事件期间、重大安保活动及节假日的科技配套任务等，同时提供各项保障任务中的移动终端（不少于10套），配套流量卡（不少于10套）等设备。

②要求

工作量清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动终端 | 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，智能分析检测，人数统计 不低于200万像素，具备1/2.8英寸CMOS图像传感器，支持低照度。 最大可输出支持200万(1920x1080)@25fps 4倍变倍，焦距介于2.7mm-12mm 支持走廊模式，宽动态等不同监控环境 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，128G Micro SD卡，内置MIC 支持AC24V/DC12V/POE供电方式 支持IP67，IK10防护等级 质保期内采购人遇网络安全等方面的漏洞及时响应 | 10 | 3年质保 |
| 2 | 流量卡 | 提供配套的运营商卡，单张月均流量不低于30G/月 | 10 |  |

###### 9.2.3 其他要求

系统运维及应急任务工作按系统和设施运行质量状态为主要依据而确定，并列入年度养护计划。对系统运维及应急任务的管理按照信息化工程项目管理的要求执行：

1、投标人认真分析需要图像监控的各类系统和设施的运行质量状况，将相应的系统运维及应急任务纳入到工作计划中；对例行养护工作中检查发现的设施质量问题应及时提报。

2、投标人提交系统运维及应急任务的专项技术方案设计，系统运维及应急任务项目的投标人应进行概要设计、详细设计；系统运维及应急任务在经采购人审核和审批同意后方能组织实施。

3、投标人按批准的方案，做好系统运维及应急任务的质量、进度、安全等控制工作，对实施过程中有关事项如实纪录并专人管理，同时做好系统运维及应急任务的验收测试等工作。

4、投标人根据系统运维及应急任务实施的具体情况，对设计文件、竣工图纸、软件版本、设备台账、管理密码等技术资料的整理、归档工作，并及时修改维护需用的技术档案。

此项工作以采购人下发的任务单为准，同时投标人都要按照任务单要求的施工周期内完成具体的工作内容。相关费用按审计结果及工作实际完成情况结算。

### 10 人员及设备要求

### 包件一：2023年度图像监控系统前端设备及基础设施运维

### 10.1人员要求

### 10.1.1岗位设置要求

### 投标人配置项目人员的专业和数量满足本项目的需要，专业人员配套齐全，维护团队人员85名，包含安全管理员、常驻运维平台处理设备故障类及网格类报修接单人员等。维护团队人员必须是本单位职工。

### 团队人员中投标人需为本项目配备专职项目经理1名，并且该项目经理在合同期内不可随意更换，如需更换应书面提交更换人选及理由，并征得采购人同意。

### 10.1.2办公场所管理要求

### 投标人需配置不少于1人的专职场所管理员，全职负责人员。具体要求管理工作，具体工作如下：

### （1）人员管理。一是负责人员进出登记管理，所有人员进入集中办公场所，必须进行身份登记、佩戴临时入场证件。二是确保驻场工作人员佩戴分色工作牌。三是维持集中办公场所日常办公秩序。

### （2）场所管理。定期组织驻场人员开展卫生清洁和打扫整体，确保工作环境整洁干净；禁止在集中办公场所堆积设备、杂物以及与工作无关的物品。

### 10.2运维设备要求

### 10.2.1车辆要求

### 投标人在中标通知书发出之日起30日内将相关施工车辆配备到位，保障施工进度实施。提供相关维护车辆12辆（如有车辆行驶证复印件或租赁合同请在投标文件中提供车辆行驶证复印件或租赁合同），包括高空作业车辆，其中维护车中有屈臂旋转高空作业车，所有车辆由采购人统一调配、指挥。

### 10.3运维办公场所要求

### 项目实施期间，投标人在项目实施区域设置固定服务团队，并有专用维修场所、设备存放仓库及专用停车场（中标后（中标通知书发出之日起30日内）提供租赁合同或房产证（复印件加盖公章）），停车场能停放至少10辆维护专用车辆，设备存放仓库需采取专业封闭式架构，并安排专人24小时看守及安装防盗报警设备。

### 包件二：图像监控系统运维及应急任务

### 10.1投标人配置项目人员的专业和数量满足本项目的需要，专业人员配套齐全，项目实施团队人员20名，包含管理类人员2名、专业技术类人员18名等。团队人员是本单位职工。

### 10.2团队人员中投标人为本项目配备专职项目经理1名，并且该项目经理在合同期内不可随意更换，如需更换应书面提交更换人选及理由，并征得采购人同意。不兼职本项目以外的其他项目工作。项目经理具有2年以上工作经验，具有类似项目管理经验，如有请在投标文件中提供相关资质证书等材料。

### 10.3中标人在项目实施期间严格按照投标文件承诺；采购人有权对投标人提供证明文件进行调查，并可按照中标人投标文件对派驻现场人员进行审查，若发现证明文件不符或发生未采购人书面确认，投标人自行更换人员等行为，采购人有权终止合同。

### 10.4设备配备要求

### 中标人在实施本项目时，配备能完成本项目的相关设备、车辆等。

### 11安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

11.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

11.2在项目实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

11.3中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

11.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

11.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

11.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

11.7 施工规范

11.7.1投标人在内场施工过程中，应积极协调施工区域相关单位，遵照国家及行业标准规范，参考相关单位要求，做好项目文明施工及安全保障工作，且不得影响施工区域相关单位的正常工作；

11.7.2投标人在外场施工过程中，应遵照国家及行业标准规范，按照施工计划、施工范围，充分做好前期勘察工作，做好项目文明施工及安全保障工作。施工安全工作相关费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付费用；

11.7.3投标人必须重视并做好施工安全的各项工作，因施工造成的人身、财产安全责任及损失（含罚金等），由投标人自行承担；

11.7.4因施工造成的纠纷、诉讼，由投标人自行解决，与采购人无涉；

11.7.5投标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关安全文明施工规定（包含高空作业），做好安全文明施工管理和考核等有关工作。按国家规定需持证上岗的岗位人员，必须在投标文件中提供复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由投标人自行承担。维护过程中造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由投标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利（投标人投标时提供安全文明施工承诺书、具体方案和措施）。

### 12运维质量和考核管理要求

### 12.1运维质量要求

### 12.1.1 本项目需要提供7天＊24小时全天候服务，对于应急处置及抢修应实时响应，在半小时内赶赴现场，及时完成现场维修或清理工作。

### 12.1.2 一般监控及光缆故障在48小时内完成排查工作并完成维修，复杂故障在96小时内完成维修工作。

### 12.1.3 设备维修后或更换后免费质保期均为一年，免费质保期从设备维修完毕或更换之日起计算。在免费质保期内，如果设备发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者免费更换整个或部分有缺陷的材料、产品。

### 12.1.4 维护人员接受采购人统一调配、指挥，并接受采购人考核，对于不符合采购人要求的人员，采购人有权要求投标人更换符合要求的人员。

### 12.1.5投标人维护前期按需求数量购买相应备件以供维修周转使用。

### 12.1.6 投标人每天保证一组维修人员实行24小时值班制度，应对各种应急处置及抢修工作。

### 12.1.7投标人承担本包件所需管道的租赁费用，如有管道授权委托书请在投标文件中提供。

### 12.2考核管理要求

### 12.2.1考核评定

### （1）合同期内，将对中标人的运维工作进行考核，考核周期以月为单位。

### （2）考核标准依据运维工作服务指标进行，采用减分法来进行考核统计，满分为100分。

### （3）考核责任人为中标人项目负责人。

### （4）采购人对投标人进行运维绩效的考核，并对考核结果采取奖惩方式，罚款金额在审计款中进行扣除。

### （5）考核细则

### ①每周记录巡检结果，在巡检周报中记录运行检查过程中碰到的问题、症状及对故障的判断、处理的方法、保养维修后的工作状态等内容。周报未及时上报或周报质量不佳，扣除考核分2分。

### ②如发生故障，在采购人知晓情况下，运维项目负责人却不清楚故障基本情况的，发生一次扣除考核分2分。

### ③中标人根据每日自身巡检和用户报修情况，安排分配好维修人员，将人员安排情况提前报采购人。维修人员需完成每日安排的任务，故障点位排查不得超过48小时，故障点位恢复不得超过96小时，超时未修复的每次扣除考核分3分(拆违、道路施工、市政建设等经项目采购人确认的特殊情况除外)。

### ④每月将每周的总体设备故障率加权平均，中标人需确保浦东新区城市图像监控系统总体设备故障率低于5％，高于一个百分点，扣除考核分1分。

### ⑤本项目中标人需每月对设备领用情况、实际使用情况进行准确记录，每月底提交设备盘点清单，如未按时提交或数据不准确，每次扣取考核分3分。

### ⑥每日巡检及维修上报公安部的点位中20%的点位，1个工作日内修复，未及时修复，1个点位扣除0.1分。

### ⑦每日对12345市民服务热线管理信息系统中涉及浦东分局图像运维范围内的接报及其相关市民诉求进行整理并予以解决，每日如存在接报超时1个扣1分，超时未修复1个点位扣1分。

### ⑧如未按时完成采购人交办的其他涉及本运维内容相关的工作，1次扣3分（以采购人下发的任务单为准）。

### 12.2.2考核等次

### （1）当月考核分数在90分以上的为A等。

### （2）当月考核分数在80分以上的为B等。

### （3）当月考核分数在70－80分的为C等。

### （4）当月考核分数在70分以下的为D等。

### 12.2.3考核奖惩

### （1）项目年度考核分数在90分及以上的（不包含90分）不扣款。

### （2）项目年度考核分数在90-80分之间的（不包含80分）扣除合同款的2%。

### （3）项目年度考核分数在80-70分之间的（不包含70分）扣除合同款的5%。

### （4）项目年度考核分数在70-60分以下的（不包含60分）扣除合同款的8%。

### （5）项目年度考核分数在60分及以下的扣除合同款的10%。

### （6）扣款确认单和书面表彰以采购人和中标人双方签字为准，并纳入最终项目审计。

### （7）用户方对中标单位进行的考核评定根据用户方相关规定予以执行，并在项目审计阶段进行款项审计。

### 具体考核办法，以双方签订合同为准。

### 12.2.4例会制度

### （1）工程例会为每周召开一次。

### （2）每周工程例会参与人员为采购人、监理单位、中标人和图像保障小组，其中中标人、监理单位必须参加。

### 13现场组织协调

13.1投标人须自行负责与新区相关单位的沟通协调，解决、落实施工过程中所需办理的各类施工证件和许可证明；

13.2投标人须自行负责与政府相关委办局和各街镇相关单位的沟通协调；

13.3投标人须自行负责采购人各部门的沟通协调，解决涉及项目建设的其他问题。

13.4考虑到投标人工作的特殊性，属于维护区域内涉及市政建设的点位及光缆迁移，采购人根据相关市政单位的委托文件，凡委托予投标人进行相应的搬迁的，投标人应及时提供必要的配合，完成市政相关单位的建设，配合费用原则上由投标人与委托单位协商解决。

### 14项目的保密和产权

14.1投标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等，并承诺本项目所使用的产品、系统、软件等内容，不会有涉及侵权或其他违法情况的发生。若存在上述问题，一律由投标人承担相关法律责任；

14.2 在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

14.3 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

14.4中标人应遵守保密要求如下:

1.明确专门机构和工作人员，负责采购项目保密管理工作。

2.明确保密责任和人员分工，建立文件材料管理、向国际联网的站点（互联网）提供或发布信息及其他信息公开的保密审查等各项保密管理制度，落实采购项目业务工作与保密工作同步开展。

3.相关文件材料向国际联网的站点（互联网）提供、发布或其他方式信息公开、提供给第三方前，应书面告知甲方拟发布（提供）文件材料的网站或渠道、文件材料种类和内容、时间节点、发布（提供）目的等信息，并得到甲方相关材料已经过信息公开保密审查并属于主动公开的文件材料，同意公开的书面确认（须具备签名、日期和公章）。未经甲方书面确认，不得以任何方式公开采购项目文件材料或将采购项目文件材料提供给第三方。明确知悉并理解采购项目文件材料中以灰色背景突出显示的文本或标题以灰色背景突出显示的图片（表格）属于不宜公开内容；任何情况下，不得以任何方式公开采购项目材料内明确不宜公开的内容。

4.明确知悉并理解提供给甲方的材料可能上传至国际联网的站点（互联网）主动公开。落实材料保密审查，保证所提供的材料中不包含国家秘密、工作秘密或敏感信息。应对商业秘密等其他不宜公开内容最大限度作隐蔽处理；确属无法隐蔽的，应在材料中以灰色背景突出显示不宜公开内容的文本或图片（表格）的标题。

5.根据甲方要求，提供所有拟参加项目人员的背景资料，对拟参与采购项目的人员进行审查、开展保密教育并组织签订保密协议。保密协议内容应征求甲方意见，并向甲方提供协议的副本等相关资料。甲方根据审核情况有权提出人员变更要求。

6.参加项目人员严格保守在工作中所涉及的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息。

7.参加项目人员不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、泄露在工作中涉及的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息；严禁将公安机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；严禁将工作中涉及的相关合作内容及实施规划透露给无关人员。

8.参加项目人员应服从甲方的安排，依照有关法律、法规和协议规定工作，不得将工作过程中接触到的文件材料（包括内部发文、各类通知及会议记录等）内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其他与合作无关的工作。

9.参加项目人员如需使用公安信息网，应认真学习和严格遵守公安信息网使用相关规定，严禁“一机两用”。不得将从公安信息网上获得的警务工作相关信息透露给无关人员；严禁私自下载、拷贝计算机内的各类信息；不得擅自携带保管涉及项目建设内容的各类载体；严禁将公安信息系统的程序、账号口令等泄露给无关人员。

10.参加项目人员不得带领无关人员参加项目或进入甲方办公场所。

11.不得泄露在工作中接触到的公安机关科研、发明、装备器材及其技术资料等信息；参加项目人员不得发表涉及合作过程中涉及的技术文档和论文，未经甲方同意，不得将合作具体内容或项目案例进行演示或宣传。

12.参加项目人员不得泄露甲方咨询的项目内容、技术措施、目的效果等信息，严格保管调研报告、技术参数等各类文件、材料。

13.参加项目人员在采购各流程环节中应严格保守国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息，严格保管采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明等材料。

14.参加项目的人员原则上最低服务期限为1年。

15.参与该采购项目的人员接受甲方的保密管理。

16.参加项目人员因服务期满或中途离岗的，不得泄露所知悉的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息。

17.接受甲方就该采购项目的保密工作检查（调查）。

18.发生国家秘密、警务工作秘密或有关敏感信息泄露的，参加项目人员应立即向甲方报告并提交具体书面报告，积极协助甲方及有关保密部门进行查处。

19.落实保密法律法规和相关规范性文件规定明确的其他保密管理要求。

20.未充分履行保密责任而造成失泄密或敏感信息泄露，须承担法律责任，并赔偿甲方相应经济损失；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

21.对本协议的任何修改，必须采取书面形式，并有双方法定代表人（或委托授权人）签字。

## 四、投标报价须知

### 15投标报价依据

15.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、运维工作量清单、备品备件清单、项目现场条件等。

15.2 招标文件明确的项目范围、运维内容、运维期限、运维质量要求、设备管理要求及考核要求等。

15.3工作量清单（包含运维工作量清单和备品备件清单，以下简称工作量清单）说明

15.3.1工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

15.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的本次招标的标的物清单。投标人如发现工作量清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以此清单内容为准。

### 16投标报价内容

16.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括为实施本项目所需的全部运维服务所产生的人工（含工资、加班工资、工作餐、社会统筹保险金、关于人员聘用的费用等）、设备和材料采购、运输、装卸、仓储、保管、机械使用、培训、验收、配合、保险、劳务、管理、利润、税费、伴随服务等费用。

16.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

16.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

16.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 17 投标报价控制性条款

17.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

17.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

17.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★17.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

17.4.1 对运维工作量清单中的工作量进行缩减的；

17.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

- 政府采购政策

### 20促进中小企业发展

20.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

20.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

20.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

20.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

20.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。