青浦区教育局视频监控设备采购项目

采购需求

# 项目建设内容

在全区34所公办小学新建视频监控摄像机5108台，硬盘录像机96台，并配置HDMI切屏器用于录像机显示画面切换，项目完成后校方可通过机房监视器预览新建及原有的摄像机实时画面。同时配套完成项目需要的相应供电和通讯等建设内容，保障视频信号低延迟、无卡顿、高清传输。本项目建设的所有监控视频流需汇聚到已建的区教育综合事务中心视频平台及接入区视频共享平台，实现设备统一的调阅和管理。

# 项目概况和现状

## 34所学校明细

| 序号 | 学校名称 | 学校地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验小学 | 青浦区城中西路25号 |
| 2 | 庆华小学 | 青浦区青赵公路76号 |
| 3 | 东门小学 | 青浦区城中东路48号 |
| 4 | 逸夫小学 | 青浦区万寿路230号 |
| 5 | 佳禾小学 | 青浦区盈港路浦仓路北首 |
| 6 | 豫英小学 | 青浦区青湖路459号 |
| 7 | 徐泾一小 | 青浦区徐泾镇徐民路900号 |
| 8 | 凤溪小学 | 青浦区华新镇凤溪社区三星街55号 |
| 9 | 重固小学 | 青浦区重固镇赵重路2866号 |
| 10 | 香花桥小学 | 青浦区重固镇香花桥社区池泾浜路208号 |
| 11 | 华新小学 | 青浦区华新镇华强街218号 |
| 12 | 白鹤小学 | 青浦区白鹤镇外青松公路2951号 |
| 13 | 赵屯小学 | 青浦区白鹤镇赵屯社区赵中北路69号 |
| 14 | 朱家角小学 | 青浦区朱家角镇人和路63号 |
| 15 | 沈巷小学 | 青浦区朱家角镇沈巷社区福田路11号 |
| 16 | 颜安小学 | 青浦区练塘镇下塘街16号 |
| 17 | 唯实小学 | 青浦区练塘镇小蒸社区幸福路167号 |
| 18 | 蒸淀小学 | 青浦区练塘镇蒸淀社区蒸裕路63号 |
| 19 | 金泽小学 | 青浦区金泽镇金东路101号 |
| 20 | 商榻小学 | 青浦区金泽镇商榻社区商榻北路85号 |
| 21 | 淀山湖小学 | 青浦区金泽镇莲盛社区莲湖路119号 |
| 22 | 瀚文小学 | 青浦区卫中路1号 |
| 23 | 嵩华小学 | 青浦区华新镇凤溪社区凤阁路195号 |
| 24 | 崧文小学 | 青浦区崧涵路55号 |
| 25 | 青教院附小 | 青浦区秀泽路90号 |
| 26 | 尚鸿小学 | 青浦区徐泾镇乐天路191号 |
| 27 | 徐泾第二小学 | 青浦区徐泾镇育才路288号 |
| 28 | 颜安小学分部 | 青浦区练塘镇下塘街16号 |
| 29 | 凤溪小学分部 | 青浦区华新镇凤星路1279号 |
| 30 | 赵屯小学分部 | 青浦区白鹤镇赵屯社区赵江路268弄36号 |
| 31 | 华新小学分部 | 青浦区华新镇华强街318号 |
| 32 | 徐泾第二小学分部 | 青浦区徐泾镇京华路 |
| 33 | 思源小学 | 青浦区崧子浦路60号 |
| 34 | 御澜湾学校 | 青浦区海盈路1518号 |

## 各小学监控系统现状

34所公办小学现有的监控系统及功能较为单一，部分学校视频监控系统陈旧，不满足高清需求同时视频覆盖率严重不足，存在众多的盲区。原监控系统在各学校的主要出入口、学校后厨部署了部分普通高清摄像机通过通迅线缆接入各个学校属地的教育网交换机，最终汇集至青浦区教育综合事务中心视频平台集中管理，学校在本地通过硬盘录像机或电脑客户端实时预览视频画面和回放录像文件。

原有的视频监控不具备智能应用，依赖于人工排查可疑人员或违规事件，工作效率较低且收效甚微，需建设具备智能化应用的新型视频监控系统，能够对各类违规违法现象进行识别和预警，提醒管理人员及时干预。

## 区级视频平台系统现状

### 青浦区教育综合事务中心视频平台现状

区教育局已经建成一定规模视频监控系统，并且已建成青浦区教育综合事务中心视频平台用于区教育局所属学校视频监控的统一管理，青浦区教育综合事务中心现有设备设清单如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 大华 | DH/DH-SH-NVR9532-H/-A-L-AF-DVR-Ⅱ-A/0+16-16(A2-1) | 80 | 台 |
| 2 | 中心管理平台 | 大华 | DH-DSS-U8000S2 | 1 | 台 |
| 3 | 运维升级扩容 | 大华 | DH-NMS-B8100S2-1U/5000 | 1 | 台 |
| 4 | 视频诊断服务器 | 大华 | DH-IVS-V-5000-G2 | 1 | 台 |
| 5 | 服务器授权LICENCE(3000路） | 大华 | 定制 | 1 | 项 |
| 6 | NTP时间服务器 | 大华 | DH-NTP8010-DR | 1 | 台 |
| 7 | 平台接入网关 | 大华 | DH-AGS-B8101S2-B | 1 | 台 |
| 8 | LCD拼接单元 | 大华 | DHL550UCM-ES | 12 | 块 |
| 9 | 拼接屏安装支架、底座 | 大华 | 定制 | 12 | 套 |
| 10 | 视频拼控系统 | 大华 | DH-M70-4U | 1 | 套 |
| 11 | 6路H.265解码卡 | 大华 | DH-VDC0605H-M70 | 2 | 套 |
| 12 | 4路编码卡 | 大华 | DH-VEC0404HD-M70 | 1 | 套 |

青浦区教育综合事务中心视频平台功能介绍：

视频中心：实时预览，录像回放，视频巡更等；

报警中心：告警中心（事件报警实时接收展示、支持人脸抓拍结果接收提醒、支持异常行为告警信息接收、提醒等模块）；事件查询模块（支持报警主机事件查询、支持异常行为告警查询、支持人脸识别查询等）；事件管理模块（支持告警事件配置，支持规则添加、编辑、删除；）；

用户权限管理：支持添加、编辑和删除角色和用户；支持用户权限管理。

事件检索：支持各种事件统计查询分析：按摄像机、事件类型、事件日期等查询历史事件记录和报警记录等；

统计分析：支持按日、月、年等依据对查询出的事件做统计，显示摄像机事件趋势图，提供多种统计报表展示方式，例如柱状图、饼状、热度或折线图等。

视频平台原有设备主要参数如下：

硬盘录像机：

采用嵌入式一体式硬件架构，linux操作系统；升级断电异常可自动恢复；主码流接入能力： 16路1920*1080视音频；

支持H.264,支持8个SATA接口；

支持eSATA接口，录像备份用，USB备份速度可达20MBps；

支持远程零通道预览；

支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询。

视频中心管理平台：

平台采用嵌入式linux系统，并具备10000路视频接入能力；

支持不少于直接注册管理10万的设备资源的容量；

支持10000用户的管理容量，支持200用户并发登录；

支持H.264、H.265视频编码和G.711、AAC等音频编码的音视频预览播放；

支持1到64多分屏画面显示，且支持视频画面自定义布局；

支持画面亮度调整、对比度等参数调整；

支持客户端抓图功能；

支持保存当前实时预览为预案，自定义收藏夹；

支持预览画面电子放大功能；

支持客户端本地录像功能；

支持用户长时间不操作关闭视频功能；

支持二维三维、在线/离线GIS等多种地图模式；

支持支持B/S、C/S客户端进行访问控制，还支持通过iphone、android手机客户端进行访问，支持二维码下载移动客户端；

支持任意时间段的录像锁定功能；

支持双机热备功能，当主服务器宕机后，备用机会即时切换到主机模式，保证系统正常运行；

支持视频设备、报警设备、门禁设备、动环设备的接入管理；

平台设备支持紧急求助设备、访客、应急指挥等系统接入；

平台接入协议：支持国标GB/T28181、RTMP、RTSP/Onvif协议，可覆盖市场主流品牌视频设备。

视频运维平台：

具备10000路视频运维能力；

支持对60条报警信息的处理在l秒内完成；

支持50个用户并发登录；

可自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量；

支持大数据量冲击时控制策略，丢弃部分重复、非关键性报警抑制报警数量；

支持地图区域导航，实时显示监控系统内各辖区设备运行状态；

支持监控点在线率、视频完好率、图像质量达标率、录像完整率、设备在离线等实时数据和历史数据查看；

支持点位经纬标注不规范的统计数据查看；

支持实时视频质量监控指数饼状图展示及详情查看；

支持视频完好率系统自动诊断自动发布初检结果，经过人工确认并录入的终检发布；

每天定期生成视频质量统计、设备、摄像头在线统计等日报表供下载；

支持对设备异常报修单据统计数据（超时单据、当日新增单数、单据总数）显不：支持单据新增提醒；

即时显示通道在线率的上升和下降并，显示变化的通道详情；

支持历史运维的日报表、周报表、月报表的导出和显示；

显示对比前一天当前通道在线个数通道在线率的变化；

支持获取前端设备的录像计划，根据录像计划检测录像是否完整，录像丢失时自动产生报警并显示录像丢失时间段；

支持以小时为单位进行录像完整率统计，且以不同的颜色显示录像丢失状态，支持每小时丢失的录像片段的详情查看；

支持按照时间、录像保存天数和关键字进行查询录像，查询结果包含通道的录像状态、录像保存天数、当天录像情况，且支持查询结果导出EXCEL；

支持私有协议设备或者其他设备硬盘状态检测，显示单盘、RAID盘状态、容量、电源状态、主备状态、网口状态等相关信息；

支持按照所属组织、在线状态、维修状态、确认状态、异常类型、相机类型、诊断状态、诊断预案关键字等多条件查询，且支持全部导出和选中导出查询结果；

支持自定义巡检配置模板配置，可按巡检设备在线状态、硬盘状态、录像状态、远程通道状态、ping操作、系统配置、最早录像时间、远程通道等制定模板；

支持实时报警自定义开启和关闭实时刷新功能，客户端接收实时报警并产生声音提示；

支持接收视频丢失、录像丢失、视频遮挡、声音侦测等视频报警信息；

支持接收硬盘异常、硬盘热备、硬盘重建、硬盘故障、硬盘备份等各种硬盘报警信息；

支持网络、平台等拓扑图的手动绘制；

支持拓扑图元素与平台资源绑定并显示状态，且支持多层子拓扑图；

支持网络设备内存利用率、CPU利用率、ping历史延时统计；

支持对网口带宽利用率超过阀值自动报警；

支持获取查看接口的输入带宽利用率、输出带宽利用率、采样时间等信息；

支持视频清晰度异常、亮度异常、视频偏色、视频噪声、视频条纹、视频丢失、视频冻结、视频遮挡、场景变化、网络异常等多种视频诊断项；

支持己录入的信息进行关键字查询以及多种条件（上线时间、录入状态、存储方式、网络运行商、存储天数、摄像机类别等多种条件）查询；

支持摄像头在线状态中摄像头在线数、视频质量统计、摄像头在线率、设备在线数、视频诊断统计、运维历史统计、通道离线统计、设备在线率统计等报表的数据统计及查看；

支持设备报修统计中设备故障次数统计、设备维修及时率统计、设备维修日报表、设备维修汇总统计、设备故障分类统计、设备维修清单、点位维修情况的统计、按级别统计维修信息数据统计和查看；

支持对异常通道（离线、点播失败、抓图失败、无信号）进行复检操作以及全选批量复检；

支持报修单据按照组织、维修单位、故障类型流转状态、发起人、故障描述、标签、报修时间以及关键字查询，且支持导出查询结果。

视频诊断平台：

具备10000路视频诊断能力；

支持根据平台配置的轮巡计划、任务和方案，对前端视频设备进行轮巡检测分析；

支持对视频的清晰度、亮度、对比度、颜色、运动、噪声、相似度等进行量化；

支持对出现的视频模糊、高亮异常、低亮异常、偏色、低对比度异常、视频抖动运动、噪声过大、条纹干扰、视频丢失、视频冻结、视频遮挡和场景变化等异常现象进行报警统计。

NTP时间服务器：

支持4路相互独立的10/100/1000Base-T以太网端口；

支持双路220V冗余电源；

支持双参考源，GPS、北斗组合授时模式；

支持单模式。

市教委安全管理平台接入网关：

支持Web方式访问，配置、管理网关设备；

多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享；

支持联网标准协议GBT28181-2011/GB28181-2016，可接入上海市教委安全管理平台；

支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等；

支持2万个视频通道，1个DSS，16个下级域，1个上级域；

报警频率150条/2s内，报警接收响应时间不超过1.5s；

具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商视频监控系统的接入。

视频拼接单元：

屏幕尺寸55寸，LED光源；

双边拼缝：3.5mm，响应时间：8ms；

亮度：500cd/㎡；

分辨率：1920×1080，对比度：4000:1，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，水平分辨力≥800TVL，亮度鉴别等级≥10级；

液晶显示单元金属外壳符合防火试验要求。

视频拼控系统：

19"机架，4U高度机箱，12个板卡插槽，嵌入式系统，模式化设计。支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇，支持根据温度阈值自动调节风扇转速；

主控板具有1个VGA输出，2个千兆网口，3个USB接口。控制板具有4个千兆网口；

4路DVI信号输入和12路HDMI解码信号输出；

控制板支持设备RESET功能；控制板具有报警手动消除功能；

主控板支持音频输入/输出，具有监听及语音对讲功能；

具有多网口绑定功能。通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；

具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式；

支持TCP/IP协议；

当IP地址或MAC地址冲突后，可以在大屏上面主动提示并报警；

支持在本地界面实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；

支持接入分辨率为4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频；

支持100路视频（1920×1080、25fps、8Mbps）同时进行接收和转发；

支持电视墙画面加框功能；

支持1、4、6、8、9、16、25、36等分割显示；

支持无缝切换，视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。

视频上墙延时小于100ms；。

虚拟LED支持在单屏/拼接屏上显示文字。文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；

最大支持分辨率为15765×8868的底图；

单块输出板卡最多可支持6个屏幕拼接；

单通道支持36个图层叠加，图层支持置顶或置底设置；

支持对第三方设备的网络视频流进行解码输出；

支持解码鱼眼图像，具有图像校正功能；

支持通过网络将远端电脑的操作界面投射到电视墙上；

支持全景拼接功能，将多台摄像机画面拼接成一幅完整画面；

支持设备通过RS232接口对大屏进行手动开关、屏幕调节、定时开关控制；

设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端（DSS平台）、移动终端进行配置管理；

支持录像查询、回放及下载；支持ISCSI、IPSAN等存储方式；

支持录像直接上墙回放；

支持多预案(最大30个)定时轮巡，轮巡时间间隔、轮巡预案可配置；

可将多个信号源保存至一个分组，并可对该分组进行操作上墙。可将当前通道和画面加入收藏夹，并可进行调阅；

支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；

支持通过以太网实现多台设备级联；

支持图片抓拍功能，抓拍频率、分辨率、画质可设置；

支持透雾功能。

### 区视频共享平台接入现状

区视频共享平台接入点位于青浦区教育综合事务中心，部署有海康威视1台iVMS-8200E、海康威视8台iVMS-8700E及1台启明星辰USG-FW-4000-T-NF3610防火墙用于视频接入业务。区视频共享平台接入协议支持国标GB/T28181、RTMP、RTSP/Onvif协议，可覆盖市面上大多数主流品牌的视频源设备。

原有设备参数如下：

海康威视 视频管理设备iVMS-8200E：

软硬一体化设备，可同时接入多个异构平台，支持同时实现对接上级平台和接入下级平台的能力；

视频任务管理（浏览、回放、录像、云台、上墙等）、码流管理、级别抢占、任务调度、负载均衡控制等；

负责对平台的组织机构、用户、资源等数据进行配置，提供用户的认证功能、用户的鉴权控制功能；

支持跨本级流媒体传输，本级平台支持调取下级平台视频时，视频流不经过本级流媒体转发，直接转发给调取视频的客户端的功能；

支持GB/T28181协议。

海康威视 视频转发设备iVMS-8700E：

软硬一体化设备，单台可同时实现50路1080P视频转发；

实现前端设备接入、流媒体的转发。将高清流媒体实时图像转发给上下级联网系统、监控客户端、电视墙服务、视频存储服务等。加载中间件模块，实现实时图像并发码流，正常状态实现转发50路1080P高清码流（400Mbps），峰值状态实现输出带宽600Mbps。实现国标设备的接入、注册、管理功能。同时，负责国标上下级视频传输控制功能，实时视频转发、前端录像转发、云台控制、视频抢占、视频转发负载均衡控制、前端云台等控制功能，是全网设备实现国标化的关键的前端接入设备。

启明星辰 防火墙USG-FW-4000-T-NF3610:

标准2U设备，双电源；标准配置10个千兆电口、8个千兆光口、2个万兆光口及4个接口扩展槽；标配60G SSD硬盘；实配2000个SSL VPN并发用户数授权。

区视频共享平台架构图

青浦区视频图像信息共享平台逻辑架构分为五层，具体如下

1、基础设施层。主要为共享平台应用服务提供基础支撑。包括中心管理服务一体机、GIS地图服务、一机一档服务一体机、时钟管理服务一体机、视频管理设备、视频转发设备以及网络设备、安全交互设备等。

2、交换服务。主要为各委办局、街镇视频应用数据交换、共享提供服务。包括接口管理、应用认证管理等。

3、数据中心。主要为共享平台各类视频图像应用提供数据结构化及存储服务。包括视频图像库、主题业务库等。

4、支撑服务。主要为视频图像应用提供共性组件服务。包括视频管理服务、时间同步服务、GIS服务、智能分析服务等。

5、应用服务。提供场景化的视频图像应用及展示。

现有流媒体集群部署在科委漕盈路机房，具体如下：

1、现有设备为软硬一体化设备。可同时接入多个异构平台，支持同时实现对接上级平台和接入下级平台的能力。

2、符合GB/T28181安全防范视频监控联网系统国家标准。

3、与共享平台对接的系统应部署在区政务外网，符合区政务外网的安全管理要求。

# 项目建设需求

## 总体架构需求

本次项目构建于以太网架构，基本网络架构为：摄像机-接入交换机-汇聚交换机（利旧学校原有设备）-监控核心交换机-硬盘录像机，并可上联至青浦区教育综合事务中心视频平台。其中摄像机、接入交换机部署在前端，监控核心交换机和硬盘录像机部署在学校机房内。

本次项目在青浦区各小学部署前端摄像机，视频流通过以太网交换机传送至校园本地机房的硬盘录像机并存储，设计储存时长为30天。同时在小学的管理电脑（管理电脑由学校提供）上安装客户端，可用于对硬盘录像机、前端摄像机视频预览、回放和管理。

校园本地新增HDMI切换器并接入校方的监控屏幕，新增NVR则接入HDMI切换器完成新增视频源的调阅。

本项目新建设的摄像机、硬盘录像机均需接入青浦区教育城域网，配置教育网的IP地址段，所有视频设备均需满足国标GB/T28181接入标准，可对接青浦区教育综合事务中心视频平台和区视频共享平台。

## 设计原则

1、互联互通性：视频监控系统要跟其他各安防系统之间要保持通信畅通，在标准协议的支持下，系统可以随时、任意获取接入系统的共享资源。

2、经济与实用性：在先进、可靠和充分满足系统功能的前提下，体现高性价比。采用经济实用的技术和设备，充分利用现有资源，综合考虑系统的设计、建设、升级和维护。充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

3、扩展性：视频监控系统要具有扩展性，易于扩充、配套软件以及应对智慧校园应用升级，具备标准的扩展接口和协议。

4、安全性：视频监控系统应严格执行国家相关安全标准，确保通讯和数据安全，防止黑客攻击、病毒感染、非法访问和接入，也要防雷击、过载、断电和人为破坏。

5、可靠性：视频监控系统应该具有独立电源和独立信息源，设计时要考虑负载均衡。

6、可维护性：视频监控系统应该有自检、故障诊断及定位功能，能通过日志、声光提示等向维修人员报告故障源。

7、智能应用性：视频监控系统需具备一定的智能场景应用能力，以应对项目建成后智能安防需求，如人脸识别、人流量统计、遗留物识别、非法滞留等。

8、提高监管力度和综合管理水平：本项目系统设备控制需要高效率、准确及可靠。本系统通过视频管理平台对各设备运行情况进行综合，动态掌握监视及报警情况。减少劳动强度，减少设备运行维护人员；另外，系统的综合统筹管理可使设备按最优组合运行，在最佳情况下运行，既节能又可大大减少设备损耗，减少设备维修费用，从而提高监管力度与综合管理水平。

9、前瞻性：建成的视频监控系统，需有较强的先进性和前瞻性设计，能够保持未来一段时间内的使用，不会在短时间内淘汰。

## 前端监控设计需求

### 选型需求

前端监控采用筒型、半球、智能枪型等摄像机，覆盖小学重要安全防控区域，为监控中心提供图像数据。根据小学场景的特殊特点，合理分布点位，覆盖所有重点监控点位，不同点位采用不同类型或功能的设备，满足特殊的监控需要。

针对网络实时带宽受各种环境因素影响，摄像机需支持多码流功能，高带宽下采用主码流，低带宽下采用子码流输出，为保证视频画面的清晰度，最低码流不应低于分辨率720*480@30帧/s。摄像机需具备开放的算法接口，能够对新的应用场景进行升级迭代，支持其他品牌产品的对接，满足未来一段时间内的智能应用需求。整套视频监控系统需具备一定的安全防护能力，能够有效防止视频数据被非法复制、泄露、传播。

智能场景识别的结果、报警、预警功能可通过网络硬盘录像机或配套的视频管理软件呈现。

根据我区小学技防的需求，详细要求如下：

室外区域

针对小学道路、活动区域进行行为管理，对特殊区域进行重点防范。防范区域包括：学校主出入口、校内主干道、室外活动区域、运动场等

1. 学校主出入口

学校主出入口是整个小学安全防范重点区域之一，针对校园的暴力事件频发，需要采用智能枪式摄像机抓取视频图像进行分析，实现可监测可疑人员的入侵事件，摄像机需支持人脸识别、表情识别、人流量统计功能，可以实时统计过往的人员数量。能够对持械、持刀、表情愤怒和悲伤等人员进行识别和预警，针对早晚接送学生的场景，因人流量较大，当人员聚集超出范围、排队距离过长影响交通安全时能够主动预警提醒管理人员。

针对各小学接送学生高峰时间段，校门口人员大量聚集，存在着踩踏和疏散风险，校门口枪式摄像机需有监控热力图（热度图）功能，采用数据分析、直观展示的手段，以特殊高亮或颜色块显示指定区域的人员分布情况。摄像机能自动定期检测和统计监控画面中各个区域的人物移动情况，通过颜色深浅来标识各区域人流活动相对频繁程度。通过此功能可以直观展示出人流较为集中和活动较为频繁的区域，降低安全隐患和提升管理人员对人员集中区域的管理效率。

2.主干道

学校路面固定点需要满足在覆盖范围内看清过往行人、衣着特征、体貌特征及车辆特征，车辆特征需能够识别车牌、车型、车辆颜色等信息，能够对违停现象、人车混流进行识别和预警。主要场景在室外，需要加装筒型摄像机来对干道监控区域进行监控。摄像机要达到IP67级防水防尘能力，避免在雾霾、雨天等环境下因为雨水或灰尘的进入；在晚上光线不足的环境下需要具备补光功能，保障夜晚等光线不足环境下的监控图像质量；应具备智能应用能力，能够对行人体貌特征、危险动作、过线统计、区域入侵检测、越线检测等场景进行识别。

3.室外活动广场

室外活动广场是课余时间学生聚集较多的场所，其中主要包括课余活动广场和食堂广场最为典型，这些场所经常会有大量人员聚集，容易造成人员的拥挤问题，存在一定的安全隐患。为加强广场情况监控，在广场周边可安装筒型摄像机，实现对广场人员活动情况的无死角监控，监控系统需能够针对人员聚集、过线统计、存在踩踏等安全风险发出预警。

4.运动场

运动场所面积较大，出入口也非常多，需要安装筒型摄像机，实现对广场人员活动情况的无死角监控同时能够对人员聚集、危险动作进行识别和预警。

室内区域

楼宇内部监控区域主要涉及教学楼通道、教学楼出入口、活动室等。

1.楼宇出入口

各栋教学楼进出口颇多，是整个小学安全防范重点区域之一，为了加强对各个单元楼进出人员的管理，需在各楼门口区域设置半球或筒型摄像机，考虑到要求能看清楚进出人员的样貌，本区域有全天候工作的要求，摄像机需具备人脸识别、人流量统计及分析能力，以满足未来校园人员一脸通及人员定位功能需求。

2. 校园走廊

传统摄像机拍摄出来的画面比例一般为4:3或16:9，看到的场景为视角广但视野不深，而小学各建筑内部的走廊具有狭长、窄小的特点，如果采用传统的摄像机需要多台摄像机才能完全覆盖狭长的走廊，但支持走廊模式的智能摄像机将画面比例变换为9:16，让视角更小视野更深，减少走廊中部署的摄像机数量。为了保障走廊区域设备安装后的美观和协调，需要部署支持走廊模式的半球或筒型摄像机。

3.楼梯口

楼梯口是人员进出必经之地，如有紧急事件发生，也是留下线索最多的地方，该位置的安防监控要求也比较高。楼梯口除了需要能够看清进出人员之外，还需要看清进出人员的细节信息如携带的物品等内容，该位置需要部署半球或筒型摄像机对进出人员监控及物品特征识别。

4.活动室

活动室作为孩子学习活动的重要场所，属于人员聚集度高、安全防范风险较大的重点区域，也是保卫部门、学校领导和家长重点关注的场所。活动室存在场景较小、需要看清细节和安装美观等要求，应采用半球摄像机，需能够对人员聚集、危险动作等场景进行识别。

智能场景预警

监控系统需支持智能场景识别和预警，如：人员聚集、越线、违章停车、人车混流等影响安全的现象，可通过管理软件或硬盘录像机对报警进行设置，及时推送管理人员。

### 摄像机安装要求

1)	支架及立杆

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。

安装在室外的摄像机，当可借助建筑物附着安装时，选用相应的安装支架来安装；若无合适的建筑物供附着安装，则需要选用视频监控专用立杆，安装高度应不低于3.5m。

2)	室外设备箱

室外摄像机的供电、信号等需要在室外进行汇集，需用专用的防水箱进行端接。箱内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。

3)	摄像机供电

摄像机需采用独立供电，不接受POE供电；

4)	线缆

前端网络摄像机采用网线的方式接入，对于近距离传输(100米以内)，直接通过网线连接到接入交换机；对于远距离传输（超过100米），需采用单模光缆进行传输，可通过光纤收发器或者光口接入交换机利用校园已有汇聚交换机接入至监控核心交换机。

### 各学校建设规模

本期项目共为34所学校建设视频监控系统，涉及新增摄像机5108台，各学校主要设备数量清单如下：

| 序号 | 学校名称 | 筒型摄像机 | 半球摄像机 | 网络硬盘录像机 | 智能枪式摄像机 | 摄像机安装支架 | 6TB监控专用硬盘 | 8口全千兆接入层交换机 | 24口全千兆接入层交换机 | 监控核心交换机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华新小学华强街218号 | 104 | 125 | 4 | 2 | 106 | 51 | 2 | 11 | 1 |
| 2 | 华新小学华强街318号 | 101 | 88 | 3 | 2 | 103 | 42 | 5 | 8 | 1 |
| 3 | 进修附小 | 44 | 143 | 3 | 2 | 46 | 42 | 11 | 6 | 1 |
| 4 | 尚鸿小学 | 135 | 99 | 4 | 2 | 137 | 52 | 5 | 10 | 1 |
| 5 | 徐泾第一小学 | 148 | 111 | 5 | 2 | 150 | 57 | 5 | 11 | 1 |
| 6 | 徐泾第二小学京华路 | 64 | 56 | 2 | 2 | 66 | 27 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | 徐泾第二小学 育才路288号 | 110 | 94 | 4 | 2 | 112 | 45 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | 重固小学 | 114 | 89 | 4 | 2 | 116 | 45 | 8 | 8 | 1 |
| 9 | 逸夫小学 | 62 | 118 | 3 | 2 | 64 | 40 | 8 | 7 | 1 |
| 10 | 沈巷小学 | 35 | 86 | 2 | 2 | 37 | 27 | 7 | 5 | 1 |
| 11 | 朱家角小学 | 57 | 139 | 4 | 2 | 59 | 44 | 10 | 7 | 1 |
| 12 | 瀚文小学 | 22 | 146 | 3 | 2 | 24 | 38 | 7 | 7 | 1 |
| 13 | 御澜湾学校 | 24 | 195 | 4 | 2 | 26 | 48 | 12 | 7 | 1 |
| 14 | 庆华小学 | 12 | 83 | 2 | 2 | 14 | 22 | 7 | 4 | 1 |
| 15 | 佳禾小学 | 12 | 80 | 2 | 2 | 14 | 21 | 8 | 3 | 1 |
| 16 | 崧文小学 | 5 | 115 | 2 | 2 | 7 | 27 | 7 | 5 | 1 |
| 17 | 豫英小学 | 12 | 173 | 3 | 2 | 14 | 41 | 8 | 7 | 1 |
| 18 | 白鹤小学 | 54 | 90 | 3 | 2 | 56 | 32 | 9 | 5 | 1 |
| 19 | 实验小学 | 19 | 82 | 2 | 2 | 21 | 23 | 8 | 4 | 1 |
| 20 | 东门小学 | 12 | 66 | 2 | 2 | 14 | 18 | 7 | 3 | 1 |
| 21 | 淀山湖小学 | 26 | 70 | 2 | 2 | 28 | 22 | 8 | 3 | 1 |
| 22 | 商榻小学 | 23 | 113 | 3 | 2 | 25 | 30 | 8 | 5 | 1 |
| 23 | 金泽小学 | 5 | 69 | 2 | 2 | 7 | 17 | 8 | 2 | 1 |
| 24 | 思源小学 | 11 | 137 | 3 | 2 | 13 | 33 | 10 | 5 | 1 |
| 25 | 颜安小学东部 | 38 | 68 | 2 | 2 | 40 | 24 | 7 | 4 | 1 |
| 26 | 颜安小学西部 | 32 | 59 | 2 | 2 | 34 | 21 | 10 | 2 | 1 |
| 27 | 赵屯小学南部 | 42 | 96 | 3 | 2 | 44 | 32 | 7 | 4 | 1 |
| 28 | 赵屯小学北部 | 40 | 66 | 2 | 2 | 42 | 25 | 6 | 4 | 1 |
| 29 | 嵩华小学 | 86 | 52 | 3 | 2 | 88 | 31 | 8 | 5 | 1 |
| 30 | 香花桥小学 | 45 | 48 | 2 | 2 | 47 | 22 | 7 | 3 | 1 |
| 31 | 凤溪小学凤星路1279号 | 131 | 65 | 4 | 2 | 133 | 44 | 9 | 8 | 1 |
| 32 | 凤溪小学新凤中路1717弄58号 | 133 | 118 | 4 | 2 | 135 | 56 | 13 | 10 | 1 |
| 33 | 蒸淀小学 | 20 | 41 | 1 | 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 1 |
| 34 | 唯实希望小学 | 14 | 68 | 2 | 2 | 16 | 20 | 7 | 3 | 1 |
|  | 合计 | 1792 | 3248 | 96 | 68 | 1860 | 1133 | 262 | 192 | 34 |

### 摄像机主要参数需求

#### 筒型摄像机

摄像机类型：智能型摄像机，≥200万像素 CMOS传感器，靶面≥1/3英寸；

分辨力：在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL；

宽动态: ≥120 dB；

编码格式: H.264/H.265；

多码流：支持五码流输出，最低码流不低于分辨率720*480@30帧/s；

补光：内置或外置，补光距离≥30米；

最低照度：彩色：不高于0.001Lux，黑白：不高于0.0005Lux；

强光抑制：需支持；

透雾功能：需支持；

走廊模式：需支持开启/关闭走廊模式，开启后，原监控画面进行90°顺时针旋转并自动跳转图像比例；

需支持智能分析功能，如：区域入侵检测、区域进入、越线检测等；

▲支持IP/MAC地址过滤功能检查，支持黑/白名单管理，在黑/白名单中可添加的IP/MAC地址数量不小于1000个（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的封面具有CMA和CNAS标识的检测报告）；

接口：不低于1个RJ45以太网口、不低于1个存储卡插槽、内置MIC，内置扬声器、一个复位键；

▲数据保护：对接视频监控平台时，支持媒体流加密及视频防篡改、删减功能（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的封面具有CMA和CNAS标识的检测报告）；

防护等级：≥IP67；

供电方式：支持AC24V，DC12V；

防腐等级：≥C类。

#### 半球摄像机（核心产品）

摄像机类型：智能型摄像机，≥200万像素 CMOS传感器，靶面≥1/2.7英寸；

分辨力：在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL；

编码格式：H.264/H.265；

补光：内置或外置，补光距离≥30米；

最低照度：彩色：不高于0.01Lux，黑白：不高于0.005Lux；

强光抑制：需支持；

透雾功能：需支持；

走廊模式：需支持开启/关闭走廊模式，开启后，原监控画面进行90°顺时针旋转并自动跳转图像比例；

智能分析：具有智能分析功能（区域入侵检测、区域进入/离开、越线检测）；深度学习周界算法，能够有效过滤光影变化干扰；

支持IP/MAC地址过滤功能检查，支持黑/白名单管理，在黑/白名单中可添加的IP/MAC地址数量不小于1000个；

▲安全通信协议：支持通过安全的HTTPS协议登录设备进行维护管理；支持通过安全的SSHV2协议远程登录设备进行维护管理；支持通过安全的SFTP协议进行上传和下载操作（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的封面具有CMA和CNAS标识的检测报告）；

人流统计：具有人流量统计功能，支持双向通行的人数统计，准确率≥99%，且支持报表导出；

▲多码流：需支持五码流输出，最低码流不低于分辨率720*480@30帧/s（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的封面具有CMA和CNAS标识的检测报告）；

防护等级：≥IP67；

供电方式：支持AC24V，DC12V。

#### 枪式摄像机

摄像机类型：智能型摄像机，≥200万像素 CMOS传感器，靶面≥1/3英寸；

镜头：清晰度≥200万像素，DC调节焦距；

分辨力：在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL；

最低照度：不高于彩色：0.002Lux，黑白：不高于0.0005Lux；

走廊模式：需支持开启/关闭走廊模式，开启后，原监控画面进行90°顺时针旋转并自动跳转图像比例；

编码格式：H.264/H.265；

多码流：支持五码流输出，最低码流不低于分辨率720*480@30帧/s；

人脸识别：需支持人脸识别及人流量统计，统计准确率≥99%；

▲热度图功能：支持热度图功能，可以分别统计视频区域中的人员活跃度，可通过不同颜色显示，并且支持热度图和统计报表导出（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的封面具有CMA和CNAS标识的检测报告）；

强光抑制：需支持；

透雾功能：需支持；

智能分析功能：需具备智能分析功能，对人群聚集、区域入侵、徘徊、越线、物品遗留等情况进行分析；

▲支持人脸表情（微笑、愤怒、悲伤、惊讶等）的属性检测（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的封面具有CMA和CNAS标识的检测报告）；

接口：不低于1个RJ45以太网口、不低于1路音频输入接口、不低于1路音频输出接口、不低于1路报警输入接口、不低于1路报警输出接口 、不低于一个RS485接口、不低于一个存储卡接口；

防护等级：≥IP20；

供电方式：支持AC24V，DC12V。

## NVR存储设计需求

存储设计采用NVR进行存储，通过网络接收IPC（网络摄像机）设备传输的数字视频码流，并进行存储、管理，从而实现网络化带来的分布式架构优势。

### 网络硬盘录像机

16盘位硬盘录像机，支持64路摄像机视频流存储,接入存储能力不小于400Mbps；

需支持接入4T/6T/8T的监控级和企业级硬盘；

支持智能化应用及人脸识别、人流量统计；

支持配置周界入侵检测的分析区域（矩形、多边形）、灵敏度及告警联动；

支持对编码后的视频网络数据进行加密传输；

▲支持人脸智能应用，支持人员频次分析设置，可设置频次间隔、频次阈值（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的封面具有CMA和CNAS标识的检测报告）；

支持≥2路HDMI和1路可外置转换线扩展VGA接口，支持≥1路音频输入输出接口，支持≥16路开关量输入和4路开关量输出；

▲数据安全：需支持账户权限设置、数据加密、运行日志功能，实现图像加密、视频防篡改、防止非法复制（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的封面具有CMA和CNAS标识的检测报告）；

支持摄像机对智能场景的识别和预警信息推送。

### 6TB监控专用硬盘

单块硬盘容量：不低于6TB；

接口：SATA；

缓存：≥64M；

稳定性：支持7*24*365全天候工作。

## 网络设计需求

### 网络环境需求

本项目使用的摄像机均不低于200万像素，分辨率不低于1920*1080，平均码流在H.264编码下为8Mbps（主码流+子码流），H.265编码下为4Mbps（主码流+子码流）。在考虑兼容性及20%冗余的条件下，本项目监控系统单路摄像机平均带宽需求约为10Mbps。交换机实际的带宽通常建议不超过端口最大速率的70%，百兆接口使用70M以内，千兆端口使用700M以内带宽。

本项目监控摄像机5108路及硬盘录像机，共计需要最大总带宽约为62.5Gbps【带宽值=（主码流+子码流）×取流路数×1.2】。考虑到实际使用环境下，相同时间段内同一摄像机及硬盘录像机会被多次取流，造成码流翻倍，因此实际总带宽的需求更大。

每个学校平均约150路高清视频流，对交换机的性能需求较高，接入层需采用全千兆交换机，单台校园监控核心交换机的最大交换容量不低于1.36Tbps。较高的交换机交换容量和包转发率性能可以保障整套系统应对视频流频繁调阅的流畅及未来升级扩展需求。

### 网络交换机需求

#### 监控核心交换机

最大交换容量不低于1.36Tbps，最大包转发率不低于366Mpps；

需支持不低于24个千兆SFP接口，不低于4个万兆SFP+接口，包含两个万兆单模光模块；

需支持1个扩展插槽，在扩展插槽可安装8*10GE光口、2*40GE光口以及4*40GE光口业务板卡；

MAC表项≥32K；

需支持MAC地址认证，802.1x认证，Portal认证等多种安全认证方式，可实现用户策略动态下发；

需支持MAC地址过滤，阻止非法接入的设备联网；

需支持SNMP v1/v2/v3、Telnet；

▲为了提高设备散热的可靠性，支持模块化可插拔双风扇和前后风道（须提供产品彩页或官网截图及链接并加盖制造商公章）；

★须提供电信设备进网许可证，提供证书复印件并加盖产品制造商公章。

#### 24口全千兆接入层交换机

最大交换容量不低于336Gbps，最大包转发率不低于126Mpps；

需支持不低于24个千兆以太网口，不低于4个千兆SFP接口，包含两个千兆单模光模块；

MAC表项≥32K；

需支持MAC地址认证，802.1x认证，Portal认证等多种安全认证方式，可实现用户策略动态下发；

▲需支持MAC地址过滤，阻止非法接入的设备联网（须提供产品彩页或官网截图及链接并加盖制造商公章）；

★须提供电信设备进网许可证，提供证书复印件并加盖产品制造商公章。

#### 8口全千兆接入层交换机

最大交换容量不低于336Gbps，最大包转发率不低于102Mpps；

需支持不低于8个千兆以太网口，不低于4个千兆SFP接口，含两个千兆单模光模块；

MAC表项≥32K；

需支持MAC地址认证，802.1x认证，Portal认证等多种安全认证方式，可实现用户策略动态下发；

需支持MAC地址过滤，阻止非法接入的设备联网；

★须提供电信设备进网许可证，提供证书复印件并加盖产品制造商公章

## 安全设计需求

网络安全问题正从幕后走到台前，全球范围内爆发了大量针对政府、中小学、高校等局域网用户的网络攻击事件。而国内的内网安全形势更是不容乐观，爆发了多起大规模网络攻击，摄像机和视频录像机等监控设备都成为事件的“被害主角”。不法分子通过摄像头入侵，被盗取的视频、音频、图像可能会覆盖校园各种场景，视频泄露后引起社会恐慌，加强管控暴露的监控摄像机至关重要。

校园安全面临着重大挑战，从信息安全角度审视，摄像机、录像机主要考虑编解码、清晰度等特性，但随着摄像机数量增多，越来越多设备需要远程控制能力，缺少安全防护的问题开始暴露，严重影响校园安全。

现阶段，大多数的视频监控系统都是基于http协议通过TCP/IP网进行远程监控、传输、存储、管理的，所以网络安全漏洞不局限在前端，而是整个监控网络体系都面临一系列的安全风险，具体主要体现在四大方面：

用户接入安全，例如：客户端接入协议安全、用户权限控制等；

前端摄像头接入安全，例如：前端接入协议安全、前端接入认证等；

数据传输安全，例如：网络设备管理安全、传输通道安全等；

服务器自身安全，例如：服务器操作系统安全、数据库安全、应用程序安全等等。

由于视频监控的安全涉及到前端设备、传输链路、后端管理平台和数据协议，设备种类繁多，通信协议各异，传统的视频监控系统很难通过一种解决方案来解决安防的网络安全问题。未来网络安全环境将会越来越复杂多变，网络安全事件也将层出不穷，网络攻击不断呈现出跨行业、跨地域、技术不断变异的特点，视频监控系统应该通过各种前沿技术武装自己的网络安全防御体系，并且充分考虑和预见未来可能会出现的潜在威胁。

本项目安全应满足如下要求：

角色权限

支持添加不同角色的账户，依据角色分发权限，用户角色主要划分为：管理员、操作员和审计员三类，各司其职，互不干扰。

入侵防范

关键网络摄像机等前端设备需具有终端入侵检测的能力；

需具备对设备存在的安全漏洞进行扫描发现的能力；

需具备对设备存在的安全漏洞进行漏洞验证的能力。

数据完整性

重要数据传输需提供专用通信协议或安全通信协议，避免来自基于通用通信协议的攻击破坏数据完整性；

网络摄像机等前端设备的Web登录组件，保证登录信息等敏感数据的安全性。

通信传输

管理和控制设备作为统一管理平台时，应部署符合国家标准规定的相关协议，负责设备之间接入、传输、交换和控制。

音视频数据完整性校验

服务端在保存历史音视频文件时，需针对关键帧计算音视频数据的摘要值并一同保存。在进行历史回放或从外部导入音视频文件时，先计算并验证音视频数据中携带的摘要值是否正确，如不符合，则认为是非法数据，能够拒绝播放或导入。

本项目投标人需深入分析校园监控网络的架构以及存在的风险，在摄像机、录像机及网络设备选型上充分考虑到安全因素，提供针对视频管控安全、网络安全、视频防泄漏、数据安全解决方案。

## 项目运维需求

加强对监控系统科学合理管理使用，建立完善的维护保养制定是非常必要的，保障监控系统的长期、可靠、有效地运行，必须具备设备的管理、维护、保养、维修等一系列服务。

### 运维服务目标

延长设备寿命

及时的设备维护保养可以延长设备使用寿命，减少更换设备的频率，从而降低成本。

减少故障率

故障率是影响设备正常运行的主要因素之一。定期的维护保养可以及时发现设备的潜在问题，从而减少设备故障率，确保设备的正常运行。

提高安全性能

安防设备的主要作用是保障师生的安全，如果设备不能正常运行，会严重影响到安全性能。通过设备维护保养，可以确保设备的正常运行，提高校园安全。

保障图像质量

安防监控系统的核心是图像质量，如果图像质量不好，就会影响到系统的使用效果。设备维护保养可以确保摄像头镜头清晰，图像质量稳定，保障图像质量。

资产管理清晰

对项目视频监控资产进行状态监控、防盗报警、资产盘点以及资产整体分布、管理等服务，提供详细的设备台账。

### 运维期限

不少于3年。

### 运维范围

1）投标人需具有良好的本地化系统维保能力的工作团队，派遣工程师驻扎现场服务，并根据采购人需要合理调配各岗位人员，保障维保工作需要，建立并执行维保质量及工作绩效评估体系；

2）提供服务范围内所有设备的维护保修服务，包括日常监控及巡检、故障诊断处理及维修、重大活动保障、系统升级及性能优化、咨询服务、资产管理、定期清洁保养、运维的资料整理等，确保系统设备正常运行。

3）制定实施维护计划，负责视频监控系统的日常运行监测、维护、保养，完成系统配置、调优。机房实行每日巡查制度，严密监视各类系统/设备的运行情况，收集息，及时发现、反馈并处理；

4）严守工作秘密，驻场工程师签署保密责任书，供应商与采购人签署保密协议，对所知悉的事项及信息须严格保密，所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露；

5）承担维保工作质量责任，严格遵循操作规程（规范）。若因违反操作规程、调试检测或操作维护使用不当，造成系统设备损坏的，按照采购人要求限期无条件恢复，并承担由此而带来的全部责任和损失；

6）做好驻场工程师及相关人员的岗位考核和管理，驻场工程师及相关人员严格遵循采购人的机关规范化管理及相关组织纪律、保密安全等工作要求。对系统发生的严重故障、通阻断和事故，应进行及时有效的处理，并认真分析总结经验教训，制定防范措施，并向采购人报告，同时无条件接受采购人的工作监督和管理，提高驻场工程师及相关人员的技术水平和故障处理能力；

7）加强对巡检数据、问题的分析和预警，对故障与灾害事件进行分级评估，规定报告流程及要求，制定故障处置预案，制定备份、恢复策略，对数据损坏、崩溃等各种异常情况做出快速响应、恢复，事后应进行总结和评价；

8）统一监测、统一运维：对项目所有设备进行统一监测、统一运维，提供视频监控设备的维修级服务，实现运维+维修一体化服务，保障采购人视频监控设备的全范围统一运维。

### 驻场人员需求

根据本项目运维服务的需求，要求中标人部署专业服务团队为本项目提供专业的运维服务，并成立项目协调员、专项运维服务项目组。人员配置要求如下：

1）驻场运维人员：2名。负责视频监控系统的日常监控、巡检，进行故障处理、解决、反馈工作，系统升级及优化、咨询评估、重大活动保障等工作。

2）2名运维人员须常驻项目地，每天按上班时间打卡，及时提供相应技术和维修服务。

运维工程师资格要求

1名人工智能工程师

工作职责：利用校园各类场景完成监控系统智能场景的机器学习过程，为智能场景的识别和应用提供技术支持；负责项目运维过程中的智能场景应用设置、事件日志归档；对各类智能识别的预警信息进行汇总分析，并提交分析结果。

1名电子信息工程 工程师

工作职责：负责监控系统的日常巡检和检修，对轻微故障能够实时修复，保障监控系统的可用性；能够熟练使用常规的电子仪器，对监控网络、存储设备、前端摄像机的状态跟踪和记录；对监控系统录像文件进行校验，避免文件损坏或丢失；精通图纸绘制工具，对监控系统发生改变的拓扑结构进行记录和更新图纸。

工程师须提供省、市及以上人力资源和社会保障部门或国家工信部颁发的职称证书，并提供近2023年1月以来任意一个月投标人为其缴纳社保的证明。

## 区级视频平台对接需求

本期项目34所学校新建视频需接入青浦区教育综合事务中心视频平台，进而完成与区视频共享平台对接。

### 青浦区教育综合事务中心视频平台接入需求

区教育局已经建成一定规模视频监控系统，并且建有教育综合事务中心视频平台，用于统一管理教育局下属学校的视频监控设备。本项目建成后，教育综合事务中心视频监控系统总规模约10000路（视频接入授权由采购人提供）。青浦区教育综合事务中心视频平台接入协议支持国标GB/T28181、RTMP、RTSP/Onvif协议，可覆盖市场主流品牌视频设备。投标人提供的监控设备需符合以上协议要求，能够通过国标GB/T28181协议接入教育综合事务中心视频平台统一管理。

### 区视频共享平台接入需求

区视频共享平台接入点位于青浦区教育综合事务中心，部署有海康威视1台iVMS-8200E、海康威视8台iVMS-8700E及1台启明星辰USG-FW-4000-T-NF3610防火墙用于视频业务。区视频共享平台接入协议支持国标GB/T28181、RTMP、RTSP/Onvif协议，可支持市场主流品牌视频设备。

本项目新建的视频摄像机需接入区视频共享平台，可通过区视频共享平台对获得授权的摄像机进行视频取流、实时预览、回放、云台控制、状态信息查询，实现在政务网双向访问教育局视频监控系统。

大华DH-DSS-U8000系列视频综合管理平台技术文档和对接资料可查询https://www.cloud-dahua.com/home/portal/developPlatform/developMain/developMain，投标人需深入分析本项目的需求，从设备接入到智能应用和数据分析等方面综合考虑，提交科学、完整、合理、可操作性强、兼容性好的对接方案。

# “▲”指标项汇总表

| 序号 | 产品名称 | 指标项 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 筒型摄像机 | 支持IP/MAC地址过滤功能检查，支持黑/白名单管理，在黑/白名单中可添加的IP/MAC地址数量不小于1000个。 | 提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的封面具有CMA和CNAS标识的检测报告。 |
|  | 筒型摄像机 | 数据保护：对接视频监控平台时，支持媒体流加密及视频防篡改、删减功能。 |  |
|  | 半球摄像机 | 安全通信协议：支持通过安全的HTTPS协议登录设备进行维护管理；支持通过安全的SSHV2协议远程登录设备进行维护管理；支持通过安全的SFTP协议进行上传和下载操作。 |  |
|  | 半球摄像机 | 多码流：需支持五码流输出，最低码流不低于分辨率720*480@30帧/s。 |  |
|  | 枪式摄像机 | 热度图功能：支持热度图功能，可以分别统计视频区域中的人员活跃度，可通过不同颜色显示，并且支持热度图和统计报表导出。 |  |
|  | 枪式摄像机 | 支持人脸表情（微笑、愤怒、悲伤、惊讶等）的属性检测。 |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 支持人脸智能应用，支持人员频次分析设置，可设置频次间隔、频次阈值。 |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 数据安全：需支持账户权限设置、数据加密、运行日志功能，实现图像加密、视频防篡改、防止非法复制。 |  |
|  | 监控核心交换机 | 为了提高设备散热的可靠性，支持模块化可插拔双风扇和前后风道。 | 须提供产品彩页或官网截图及链接并加盖制造商公章 |
|  | 24口全千兆接入层交换机 | 需支持MAC地址过滤，阻止非法接入的设备联网。 |  |

# 建设清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筒型摄像机 | 详见设备参数需求 | 台 | 1792 |  |
|  | 半球摄像机 | 详见设备参数需求 | 台 | 3248 | 核心产品 |
|  | 网络硬盘录像机 | 详见设备参数需求 | 台 | 96 |  |
|  | 智能枪式摄像机 | 详见设备参数需求 | 台 | 68 |  |
|  | 摄像机安装支架 | 铝合金支架 | 个 | 1860 |  |
|  | 摄像机护罩 | 防水护罩、铝合金材质 | 个 | 68 |  |
|  | 补光灯 | 类型：LED补光灯 功率：18w±10% 散热：被动 材质：铝合金 可视距离：≥30米 | 个 | 68 |  |
|  | 6TB监控专用硬盘 | 详见设备参数需求 | 块 | 1133 |  |
|  | 8口全千兆接入交换机 | 详见设备参数需求 | 台 | 262 |  |
|  | 24口全千兆接入交换机 | 详见设备参数需求 | 台 | 192 |  |
|  | 监控核心交换机 | 详见设备参数需求 | 台 | 34 |  |
|  | 墙柜 | 6U网络机柜 | 台 | 498 |  |
|  | 机柜 | 42U网络机柜 | 台 | 34 |  |
|  | 监视器 | 尺寸：≥22英寸 分辨率：≥1920*1080 亮度：≥300尼特 稳定性：支持7*24小时不间断运行 接口：不少于HDMI*1、VGA*1、USB*1 | 台 | 34 | ★提供3C证书和节能证书 |
|  | HDMI切换器 | ≥8进1出 支持1920*1080分辨率 支持无缝切换且每路分辨率可不同输入 支持自动切换和自动轮巡 | 个 | 34 |  |
|  | 监控立杆 | 3.5米高，不锈钢材质，包含地笼、设备箱、横臂等配件 | 台 | 373 |  |
|  | 配线架+接续盒 | 国标满配 | 套 | 34 |  |
|  | 理线架 | 24口金属理线架 | 台 | 532 |  |
|  | 供电电源 | 12V20A 可承受300vac浪涌输入5秒 具有短路/过负载/过电压/过温度保护功能 | 个 | 320 | ★提供3C证书 |
|  | 安装辅材 | 网线、电源线、PVC线管、光缆、光纤熔接、插座、光纤收发器、水晶头、绕线管、扎带、 胶布、线卡等 | 批 | 1 | 投标人依据项目设备清单自行核算辅材总价 |
|  | 驻场运维服务 | 提供人员驻场运维服务，详见项目运维需求 | 年 | 3 |  |

# 设计图纸

中标人正式开工前，需根据采购人提供的资料进行深化，依据各学校的现状提供详细的施工图纸，至少包含摄像机点位平面布置图、管线图。施工图纸应符合各学校的实际需求，充分考虑项目的可实施性和已有成果保护，以达到项目预期效果。

施工图纸需经过采购人、监理方（如有）和中标人共同审核通过后方可施工。

# 项目实施及验收要求

项目实施管理：提出完整的项目实施管理方案，包含但不限于项目设计方案、实施方案、质量保障措施、应急预案、验收方案、人员配置、事故责任等。

投标报价需包含完成本项目的所有通讯线缆、电源线缆、管材、辅材等投标人为了完成本项目实施所需要的一切材料，通讯线缆不低于6类非屏蔽网线、电源线缆不低于RVV2*1.0、光缆不低于4芯单模铠装（光缆综合布线不涉及各楼栋，楼栋间通讯利用学校已有的网络，根据采购人前期排摸光缆总长度不高于8万米）。

本项目为闭口合同项目，为完成本项目而配置的各类设备、线缆、附件、配件等均包含在投保总价内，采购方不因投标单位对此项的计算遗漏或其他因素而支付任何额外费用。

## 项目实施

1.	中标人负责协调项目相关单位完成项目全部相关设备的安装和调试，包括设备安装、上架、加固、加电、网络调测、系统调试，保证相关的应用系统可以正常运行。

2.	中标人负责对施工地点进行现场勘察，提供工程施工和相关安装资料。

3.	中标人负责提供安装调试时所需使用的各类仪器、工具、设备和安装材料，安装材料应包括电力电缆、通信电缆、光纤及相关的接头等一切辅材。

4.	中标人调试前应提出完整的调试计划并经招标人确认，中标人有责任对招标人提出的问题做出解答。

5.	中标人负责施工时的现场安全和文明施工管理。

6.	中标人施工应符合行业规范和招标人工程管理规范，并提供符合招标人工程管理规范的文档。

7.	中标人项目实施过程不能影响采购人日常工作作息。

8.	投标人应提供应急预案和各类责任事故处置方案。

## 验收

系统经过试运行合格后，可进行验收。在试运行期间，对于出现的重大软、硬件问题，中标人须配合项目相关承建单位进行修复，试运行期相应顺延。

验收对系统运行情况进行总结，满足以下条件时方可通过项目验收：

（1）	项目建成内容全部达到招标文件的建设要求和功能；

（2）	中标人提供全部项目图纸；

（3）	中标人提供本项目所有学校方提供的完工确认单。

## 项目工期

签订合同后4个月内完成设备供货、安装、调试、系统对接、验收等全部工作内容。投标人应在投标文件中提出具体的交货进度和工程进度计划。

质量保证期：免费质保期3年，免费驻场维保3年。

## 人员及资质要求

本项目施工量较大周期紧，投标人需提供充足的施工团队负责现场实施，且在施工过程中不能影响学校正常工作秩序，保障本项目如期交付。本项目施工团队中专业技术人员须持证上岗，专业技术人员不少于如下需求：

1名项目经理

工作职责：具备机电工程专业一级建造师执业资格和信息系统项目管理师职称，具有信息系统集成和项目管理能力，带领团队完成项目软件部署和系统集成;负责软硬件集成的全过程管理、协调、控制项目在计划内按时完成；对项目进度、质量、安全、成本负责,指导项目的实施,对项目进行过程监控和推进,监督检查项目完成的进度和质量，最终完成项目交付和验收，需要具有较强的专业知识和丰富的实施经验。

1名网络工程师

工作职责：负责项目中网络部分的部署、安装和调试，能够及时排查网络故障，对网络架构提出有效的建议及整改措施。对项目中所涉及的设备IP地址进行规划和管理，制定合理的组网方案，提高视频传输的效率。负责机房服务器，网络设备及软件的部署及正常运行，并做好运行记录。

1名信息安全工程师

工作职责：负责本项目信息安全管理，网络安全防御系统的建设、维护与管理；负责和其他系统在对接过程中的数据及监控系统视频数据安全管理，避免数据泄露；针对系统涉及的账号，进行权限管理；消除安全隐患，保障项目终端设备、系统、网络与信息的安全性、完整性和可用性。

1名系统集成项目管理工程师

工作职责：协助项目经理完成软硬件集成管理工作，具备对所负责集成项目交付情况作评估判断的能力，提出合理性建议，确保项目按期按质交付；负责集成交付项目的实施管理、现场综合管理以及配合项目培训、验收等工作。

一级建造师需提供省、市及以上人力资源和社会保障部门或国家住建部颁发的证书。

工程师须提供省、市及以上人力资源和社会保障部门或国家工信部颁发的职称证书。

须提供近2023年1月以来任意一个月投标人为其缴纳社保的证明。

## 场地要求

投标人需承诺中标后提供不小于200平米的仓储场所，用于设备存放，项目施工中所需要的工具、线缆、管道均不得堆放在学校走廊或教室内，及时清理施工现场遗留物。

## 培训要求

培训范围和对象为系统的使用人员、技术人员（系统管理员、网络管理人员、安全管理人员、系统维护人员等）。

预期培训目标：

1)使技术人员掌握相关的专业技术，了解应用系统的设计思路，在开发、测试和维护过程中发挥作用；

2)使系统使用人员了解计算机基础知识、视频监控系统的工作原理，掌握应用系统的操作方法；

3)使业务人员能够在短时间内掌握应用系统的操作使用；

4)使参与应用系统实施的人员和业务应用人员按照标准要求，进行应用系统的部署及后续标准的使用；

5）培训的方式、时间、期限由采购人确定，中标人须予以配合。

# 售后服务及质保

需提供完整的项目运维服务方案，包含但不限于提出培训方案、人员配置、售后服务方案。

中标人需提供项目运维服务3年及硬件质保服务3年。出现故障时，响应时间在半小时以内，1小时内达到维修现场，故障8小时修复，严重故障或重大活动时必须保证至少2名技术人员到报修学校进行抢修。

提供7×24小时的响应服务，每年不少于2次巡检服务。如部分设备或部件发生故障，一时无法排除，中标方应提供同类型号备用应急替换设备。

为保障在故障发生时的及时响应，中标方需设立专业维护机构，并提供维护机构所在地现场照片；提供免费培训服务，培训方式和时长不受限制。

投标人针对本项目需投入不少于5人的售后服务团队，应指派技术工程师专职于系统运作与技术服务，协调硬件、软件及网络的现场服务，保证采购人能够在规定的服务及响应时间内得到相应的技术支持服务。

对于系统原有功能范围内部的完善，中标人应当免费升级，用以提高性能，消除缺陷。因中标人软硬件的缺陷而产生的系统软硬件修复或升级费用，必须由中标人承担。

中标人应将对采购人技术服务过程中的记录、经验，定期以汇总和分类的方式转交采购人。

中标人应有专门的数据记录方式，记录和整理采购人的各类技术故障分析、技术咨询问题和答复、网络分析报告等等。