项目需求和技术要求

按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2003）、《上海市公共排水管道电视与声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）以及其他与本工程相关的现行技术规范（规程）等，结合香花桥街道新增存量老管道实际情况，编制本招标需求概况。

- 项目概况

由于建设年代、建设主体不一等历史原因，街道辖区内尚有部分存量雨污水管道及附属设施未纳入街道上一轮养护设施量内。经会议商讨决定，需对这些设施量进行全面排摸，详细梳理汇总出雨污水管道主管、支管、附属设施的各项基础数据，统一新增，一次性纳入新一轮养护设施量内，清除养护盲区。

二、工程技术规范要求

1. 本项目招标、投标所适用的技术和管理规程

1.1《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

1.2《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

1.3《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61- 2003）

1.4《上海市公共排水管道电视与声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）

1.5上海市现行水利、绿化、环保、水工建筑、无线、通讯、网络工程等标准和技术规范等。

1.6其他与本工程相关的现行技术规范（规程）。

2.本项目中标单位的主要日常工作

2.1检测依据

2.1.1.规范标准

现行国家及上海地方相关规范及标准：

2.1.2工程资料

1）已有的排水管线图等技术资料；

2）管道检测的历史资料；

3）待测管道区域内相关的管线资料

4）待测管道区域内的工程地质资料

3.工作内容及要求

3.1工作内容

3.1.1检测内容和范围：

（一）、工作内容：

1）、收集资料，检测前准备。

2）、确定检测工作组，核准检测方案。

3）、现场检测。

4）、内业资料整理

5）、出具检测报告

（二）、检测方案内容

1）检测的任务、目的、范围和工期；

2）待检测排水管道及附属设施的各类数据包含但不限于排水管道的管径、管道长度、雨水井、污水井、雨水口的数量及相关各类属性数据

3）检测方法

4）作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施。

5）可能存在的问题和对策。

6）工作量估算及工作进度计划。

7）人员组织、设备、材料计划。

3.2拟提交的成果资料。

3.2.1. 现场检测程序应符合下列要求：

1）、检测前应对管道进行预处理，如堵截、吸污、清洗、抽水等；

2）、仪器设备自检；

3）、管道检测与初步判读；

4）、检测完成后应及时清理现场、保养设备。

3.3.管道检测技术要求

3.3.1排水总管检测以CCTV检测作为主要实施手段，可根据实际情况调整为声纳检测（需与甲方协商确认）。排水连管检测以QuickView设备实施。

3.3.2所有检测录像要求做到自地面上拍摄看板，地面参照物起至管道内部拍摄不间断。

3.3.3一般情况下，检测的排水总管范围为小型、中型、大型管道，Ф1500以上特大型管道不实施检测。如需对Ф1500以上特大型管道进行检测的将另行告知。

3.3.4管道内淤泥处置量及污泥中转量按管径15%计算。

3.3.5所有检测成果光盘中的管段检测录像编号需与报告中示意图、病害描述编号对应。

3.3.7采用CCTV检测的：

管道内水位不大于管道直径15%；

所有管道接口位置需进行环形拍摄；

3.3.8采用声纳检测的：

管道内水位需不小于管道直径75%。

3.3.9采用QuickView检测的：

检测视角与管道走向平行并控制在管道中心位置；

检测连管时需进行双向拍摄，即从管道的两端分别拍摄。

3.3.10检测中涉及的其它技术要求参照《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）。

4、检测仪器

包含但不限于以下仪器及设备：

- 简易工具如：竹片、钢带、反光镜、量泥斗、量泥杆、通沟球（环）、激光笔等

- 电视检测设备

- 声纳检测设备

- 管道潜望镜

- 检测所需的其他设备等。

5、检测报告内容及要求

检测工作结束后应编写检测报告书，检测报告包含但不限于以下内容：

- 工程概况：工程的依据、实际被检管段的平面位置图、目的和要求、工程的地理位置、地质条件、检测时天气和环境、开竣工日期、项目主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等。

- 排水管道检测成果清单、沉积状况纵断面图、管段状况评估表、检查井检查情况汇总表、整改建议。

- 排水管道检测成果表。

- 技术措施：各工序作业的标准依据、采用的仪器和技术方法；

- 应说明的问题及处理措施。

- 设施量清单

| 序号 | 路名 |  | 起端路名 | 迄端路名 | 主管管径（圆形） | 主管长度（米） | 支管长度（米） | 主管支管合计（米） | 窨井数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外青松公路 |  | 上达河 | S26 | φ300 | 2769 | 454 | 7166 | 183 |
|  |  |  |  |  | φ400 | 1886 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | φ600 | 2057 |  |  |  |
| 2 | 北青公路 |  | 油墩港 | 向阳河路 | φ300 | 805 | 118 | 923 | 27 |
| 3 | 西大盈港西侧 |  | 污水泵站 | 崧泽大道 | φ300 | 360 |  | 360 | 12 |
| 4 | 崧波路 |  | 致富路 | 盈港东路 | φ300 | 1100 | 24 | 1124 | 25 |
| 5 | 油墩港东侧 |  | 盈港东路 | 泖河泾 | φ1000 | 1050 |  | 1050 | 16 |
| 6 | 盈港东路 |  | 油墩港 | 老通波塘 | φ800 | 1799 | 109 | 2623 | 71 |
|  |  |  |  |  | φ1000 | 715 |  |  |  |
| 7 | 同三国道西侧 |  | 天辰路 | 新业路 | φ1000 | 3270 |  | 3270 | 15 |
| 8 | 新金路 |  | 漕盈路 | 新胜路 | φ800 | 900 |  | 900 | 6 |
| 9 | 崧泽大道 |  | 青赵公路 | 老通波塘 | φ300 | 2139 | 1041 | 11111 | 259 |
|  |  |  |  |  | φ800 | 4805 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | φ1000 | 3126 |  |  |  |
| 10 | 崧春支路 |  | 崧春路 | 崧春之路已南到底 | φ300 | 300 | 20 | 320 | 9 |
| 11 | 无名路 |  | 久业路 | 东大盈港 | φ300 | 316 | 12 | 328 | 9 |
| 12 | 城郊东路 |  | 外青松公路 | 到底 | φ300 | 343 | 20 | 363 | 8 |
| 13 | 城郊一路 |  | 城郊东路 | 到底 | φ300 | 153 | 8 | 161 | 6 |
| 14 | 城郊二路 |  | 城郊东路 | 到底 | φ300 | 142 | 8 | 150 | 5 |
| 15 | 城郊三路 |  | 城郊东路 | 到底 | φ300 | 213 | 20 | 233 | 5 |
| 16 | 崧华路 |  | 崧泽大道 | 沪青平公路 | φ300 | 1002 | 814 | 3391 | 126 |
|  |  |  |  |  | φ400 | 723 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | φ600 | 852 |  |  |  |
| 17 | 崧复路 |  | 盈港路 | 泖河泾 | φ300 | 1304 | 75 | 1379 | 33 |
| 18 | 崧盈路 |  | 西长泾 | 沪青平公路 | φ300 | 1952 | 115 | 3785 | 402 |
|  |  |  |  |  | φ400 | 708 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | φ600 | 1010 |  |  |  |
| 19 | 青赵公路 |  | 国清生物 | 天辰路 | φ110 | 1100 |  | 1100 | 6 |
|  |  |  |  |  | φ300 | 1100 |  | 1100 | 6 |
| 20 | 清河湾路 |  | 漕盈路 | 富力A区 | φ300 | 530 | 36 | 566 | 12 |
| 21 | 盈顺路 |  | 清河湾路 | 向南到桥 | φ400 | 145 |  | 145 | 4 |
| 22 | 新业路 |  | 华青路 | 新水路 | φ1000 | 900 |  | 900 | 20 |
| 23 | 清河湾路 |  | 漕盈路 | 玉兰花园 | φ300 | 562 | 16 | 578 | 12 |

表二：香花桥街道新增存量老雨水管道

| 序号 | 路名 | 起端路名 | 迄端路名 | 主管管径（圆形） | 主管长度（米） | 支管长度（米） | 主管支管合计（米） | 窨井数量（个） | 雨水口（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致富路 | 崧盈路 | 崧波路 | φ600 | 125 | 55 | 180 | 10 | 5 |
| 2 | 华纺支路 | 华纺路 | 夏阳水务所 | φ300 |  | 120 | 120 |  | 16 |
| 3 | 尚景路 | 光景路 | 东侧到底 | φ400 | 180 | 48 | 228 | 6 | 12 |
| 4 | 友爱路 | 青赵公路 | 纪威机械 | φ300 | 300 | 80 | 380 | 8 | 16 |
| 5 | 崧春支路 | 崧春路 | 崧春支路向南到底 | φ600 | 220 | 80 | 380 | 8 | 16 |
|  |  |  |  | φ800 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | 城郊东路 | 外青松公路 | 到底 | φ400 | 346 | 46 | 392 | 8 | 6 |
| 7 | 城郊一路 | 城郊东路 | 到底 | φ400 | 160 | 21 | 181 | 4 | 5 |
| 8 | 城郊二路 | 城郊东路 | 到底 | φ400 | 146 | 20 | 166 | 5 | 6 |
| 9 | 城郊三路 | 城郊东路 | 到底 | φ400 | 217 | 27 | 244 | 6 | 8 |
| 10 | 城郊中路 | 城郊二路 | 城郊三路 | φ300 | 76 |  | 76 | 5 | 5 |
| 11 | 崧复路 | 盈港路 | 泖河泾 | φ600 | 725 | 152 | 877 | 32 | 35 |
| 12 | 崧盈路 | 西长泾 | 沪青平公路 | φ600 | 2337 | 1574 | 6041 | 174 | 171 |
|  |  |  |  | φ800 | 1613 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | φ1200 | 517 |  |  |  |  |
| 13 | 盈顺路 | 清河湾路 | 向南到桥 | φ600 | 140 | 42 | 182 | 4 | 8 |
| 14 | 清河湾路 | 漕盈路 | 玉兰花园 | φ600 | 594 | 192 | 854 | 12 | 23 |
|  |  |  |  | φ800 | 68 |  |  |  |  |

注：中标价并非最终结算价，付款金额需按实际工作量与单价相乘、按实结算。

7、投标人及其人员要求

7.1 投标人应具备以下资质:市政公用工程施工总承包三级及以上资质和政府主管部门发放的有效期内的排水管道养护维修企业作业证书 (作业类别CCTV类)，具有技术服务机构，配有较强的专业人员，具有完成独立完成相关检测工作的能力，承担过类似工程项目。

7.2检测项目负责人和检测组人员：

7.2.1本工程项目负责人须为本单位在职人员，年龄小于60岁。有承担过类似工程项目负责人或技术负责人的实践经历；

7.2.2本工程不接受同时兼有其他项目检测负责任务的项目负责人，主要检测人员必须为投标人本单位在职人员；

7.2.3驻现场检测组其他人员专业、年龄结构配备合理齐全，持证上岗并具备相应的检测工作经历；

7.2.4检测人员的数量应足够满足本项目工程检测的需要；

7.2.5检测人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风；

7.2.6检测人员应按照工程需要按期进场到位开展工作；

7.2.7派驻现场的检测组人员须经招标单位确认，未经招标单位书面批准不得随意调换，若自行更换或撤离，扣除相应检测费用；

7.2.8检测负责人如有不尽其职或虚名挂靠，招标单位有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的责任由中标单位负责。

8、检测取费报价原则

8.1除非招标文件另有规定，投标文件中检测费用是指招标文件中说明的全部工作内容的报酬。

8.2本合同的费用组成及标准为：

8.2.1根据现行相关行业收费标准规定，各投标单位按各自承受能力作竞争报价。

8.2.2本次检测费涵盖所有检测中可能发生的人力、物力、仪器设备、软件使用、出具报告等成本，含检测过程中发生的交通配合、车辆船只使用、可能发生的各项费用及其他相关的措施费、税金等。

8.2.3投标报价不应超出项目预算。

8.3其他

三、项目服务与管理要求

1、本项目供应商成交后应按照本项目采购需求所要求的服务范围、内容及目标要求提供服务。

2、供应商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

# 3、服务管理

# （1）在项目服务实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

（2）项目负责人应为成交供应商在职人员，具有类似本项目的服务管理经验，项目组人员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

# （3）成交供应商在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，成交供应商在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

# （4）经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量，未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

（5）各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的服务管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

四、服务时间要求

本项目应按照《投标邀请》中所要求的期限完成本项目服务的全部内容及工作要求。

五、项目交付时间要求及付款方式

中标单位应按照《采购邀请》中所要求的交付日期（实施期限）和交付状态完成本项目的全部内容。

付款方式：合同签订后，项目完成且提交报告，经投资监理和甲方共同确认后一次性付款；财务监理单位对照合同进行审价，未超中标价的，在验收合格后一次性拨付；超出中标价的，按中标价支付。

六、安全、文明施工、环境保护

（1）为在检测期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府和上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。中标人在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2）中标人应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3）中标人应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响。服从采购人的统一协调，做到文明施工、安全管理。

（4）中标人在项目实施期间，建立安全检测、测绘和动用明火申请批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送发包单位备案。

（5）中标人在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。泵站含有高压设备，高压操作必须持有电工特种作业操作证，一人操作一人监视，严格执行操作制度。

（6）中标人在与发包单位签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包单位有权限令停工整改，一切损失由中标人承担。

（7）各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买作业人员人身意外保险。

七、投标文件内容要求

投标人应按照第四章《投标人须知》“三、投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件、技术响应文件和有关证明文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、 商务响应文件由以下部分组成（但不局限于）：

（1）投标函；

（2）商务响应文件编制综合说明；

（3）开标一览表（按招标文件提供的格式填写）；

（4）《资格条件响应表》及《实质性要求响应表》；

（5）与评标有关的投标文件主要内容索引表；

（6）设施量清单报价；报价汇总表；

（7）拟投入本合同工程的主要机械设备表

（8）主要设备与材料的数量、厂家产地、规格、型号、品种及价格情况等一览表（格式自拟）

（9）《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）

（10）投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）、与本项目相关的从业证书。

（11）提供具有健全的财务会计制度及依法缴纳税收、社会保障资金的书面声明。

（12）享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、福利企业证书等

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（14）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截止至开标日成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。）

项目要求按上述内容编制商务标书，如有需说明的其他事项，一律写入“商务响应文件编制综合说明”内。

2、技术响应文件由以下部分组成（但不局限于）：

（1）技术响应文件编制综合说明；

（2）投标单位的情况简介（应包括有关投标人的成立情况、注册和经营地点、基地、人员、装备、承包类似项目业绩等简介）；（3）同时填写第六章所附“投标人基本情况简介”表。

3、检测作业方案

（1）标书的总说明；

（2）①对待检测内容原始资料的调查与收集②管理机构及派驻现场项目负责人和主要人员③明确技术方案、实施方案④总进度计划及定期检查进度保证措施⑤主要仪器和设备⑥服务承诺⑦企业情况介绍资料，以及安全、文明施工、防汛防台等措施和技术手段，检测组织计划以及各类突发情况的应急预案。

（3）本标段检测设备、种类、数量及性能。

（4）检测作业方案；

（5）运行管理方案；

（6）交通组织措施；

（7）安全文明措施；

（8）投标人业绩（投标人需提供类似项目的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。）；

（9）项目经理和项目组织机构；

（10）企业综合实力及相关资质要求的证明材料

（11）应急保障方案；

（12）其他需说明的问题或需采取的技术措施。

（13）投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的的其他材料；

（14）节能环保政策执行

3、其他需要提供的相关证明文件。

4、上传扫描文件要求

投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在电子采购平台网上招投标系统上传其所有资料，文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。