# 附件：采购需求

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为技术需求指标存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

# 一、项目概述

（1）本项目为青浦区公共卫生中心建设工程暖通工程，需购置VRV空调机组和通风设备（具体设备数量、型号、规格等要求以 “设备清单”为准）。包件一预算资金为1348.3519万元。

（2）建筑用途功能：青浦区公共卫生中心建筑面积约为     35380   平米。

（3）本项目相关图纸参照本招标文件所附的“青浦区公共卫生中心建设工程暖通图纸”，本项目采购范围为图纸中空调机组和通风设备及相应的安装。

二、投标人资格要求

投标供应商应具有建设主管部门颁发的《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质等级二级及以上证书）》。（如提供建设工程企业电子资质证书版本，必须提供使用件）。

三、商务要求

1、交付状态

送货上门、安装、调试和验收合格。

- 交付地点：青浦区公共卫生中心

- 交付日期：自合同签订之日起90天完成设备供货、设备运输到位、安装、调试、验收合格并交付使用。

4、支付方式：

预付款:合同生效后，采购人(甲方)向乙方支付合同总价 30%的预付款。

到货付款款：设备进入现场，采购人(甲方)向乙方支付合同总价50%。

验收付款:工程竣工验收后，采购人(甲方)向乙方支付合同总价20%。

5、转让与分包

本项目合同不得转让与分包。

6、服务保障

6.1 质量保证期：自验收合格之日起，投标人提供免费保修2个供暖期和2个制冷期。

6.2 投标人须对售后服务及保修，培训作出详细方案和承诺，包括售后服务体系完备程度、维修人员和单位、维护力量，培训方式，培训计划，设备故障响应时间、应急保障措施等。如果用户提出需求，也有能力为用户提供空调使用及日常保养的额外培训服务。

6.3 组织实施方案及安全生产、文明施工保证措施。投标人应针对本项目制作详细的组织实施方案，实施方案内容包括但不限于实施人员、质量保障措施、实施计划、工序、安全措施等等。同时，投标人还应根据相关法律法规、政策以及招标文件的要求，在投标文件中明确安全生产、文明施工的保障措施。

四、设备清单：

一、技术规格及参数需求

中央空调室外机设备参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 制冷耗电量 kW | 制热耗电量 kW | 运转音 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8HP室外机 | 1 | ≥22 | ≥25 | ≤5.38 | ≤5.4 | ≤57 |
| 2 | 10HP室外机 | 2 | ≥28 | ≥31.5 | ≤6.8 | ≤6.8 | ≤57 |
| 3 | 14HP室外机 | 2 | ≥40 | ≥45 | ≤10.2 | ≤10.6 | ≤61 |
| 4 | 16HP室外机 | 2 | ≥45 | ≥50 | ≤12.6 | ≤12.5 | ≤61 |
| 5 | 20HP室外机 | 6 | ≥56 | ≥63 | ≤15.7 | ≤15.4 | ≤62 |
| 6 | 22HP室外机 | 2 | ≥61 | ≥69 | ≤17.8 | ≤17.6 | ≤63 |
| 7 | 26HP室外机 | 1 | ≥73 | ≥77 | ≤18.8 | ≤19.1 | ≤63 |
| 8 | 28HP室外机 | 2 | ≥78 | ≥80 | ≤20.3 | ≤20.75 | ≤64 |
| 9 | 30HP室外机 | 2 | ≥83 | ≥93.5 | ≤22.5 | ≤22.3 | ≤64 |
| 10 | 32HP室外机 | 1 | ≥89 | ≥96 | ≤24.55 | ≤23.8 | ≤64 |
| 11 | 36HP室外机 | 1 | ≥100 | ≥106.5 | ≤28 | ≤27.5 | ≤65 |
| 12 | 40HP室外机 | 4 | ≥111 | ≥125.5 | ≤31.3 | ≤30.5 | ≤68 |
| 13 | 42HP室外机 | 1 | ≥117 | ≥132 | ≤33.5 | ≤32.5 | ≤69 |
| 14 | 46HP室外机 | 4 | ≥128 | ≥137.5 | ≤39 | ≤34.6 | ≤69 |
| 15 | 50HP室外机 | 2 | ≥139 | ≥156.5 | ≤37.5 | ≤37.5 | ≤69 |
| 16 | 56HP室外机 | 2 | ≥156 | ≥165 | ≤45 | ≤42.5 | ≤70 |
| 17 | 62HP室外机（核心产品） | 1 | ≥173 | ≥193.5 | ≤48.5 | ≤48.5 | ≤70 |

中央空调室内机设备参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 制冷耗电量 kW | 制热耗电量 kW | 运转音 dB(A) | 静压 Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管式室内机 | 18 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤35 | ≥30 |
| 2 | 风管式室内机 | 38 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤35 | ≥30 |
| 3 | 风管式室内机 | 69 | ≥3.6 | ≥4.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤35 | ≥30 |
| 4 | 风管式室内机 | 7 | ≥4.0 | ≥4.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤35 | ≥30 |
| 5 | 风管式室内机 | 79 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤35 | ≥30 |
| 6 | 风管式室内机 | 20 | ≥5.0 | ≥5.6 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤36 | ≥50 |
| 7 | 风管式室内机 | 45 | ≥5.6 | ≥6.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤36 | ≥50 |
| 8 | 风管式室内机 | 1 | ≥6.3 | ≥7.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤36 | ≥50 |
| 9 | 风管式室内机 | 37 | ≥7.1 | ≥8.0 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤37 | ≥50 |
| 10 | 风管式室内机 | 15 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤37 | ≥50 |
| 11 | 风管式室内机 | 13 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤38 | ≥50 |
| 12 | 风管式室内机 | 14 | ≥10.0 | ≥11.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤38 | ≥50 |
| 13 | 风管式室内机 | 5 | ≥11.2 | ≥12.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤38 | ≥50 |
| 14 | 风管式室内机 | 1 | ≥12.5 | ≥14.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤40 | ≥50 |
| 15 | 风管式室内机 | 8 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤40 | ≥50 |
| 16 | 室内机 （四面嵌入式） | 1 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤32 | - |
| 17 | 室内机 （四面嵌入式） | 4 | ≥5.6 | ≥6.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤33 | - |
| 18 | 室内机 （四面嵌入式） | 17 | ≥7.1 | ≥8.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤36 | - |
| 19 | 室内机 （四面嵌入式） | 4 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤38 | - |
| 20 | 室内机 （四面嵌入式） | 4 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤39 | - |
| 21 | 室内机 （四面嵌入式） | 4 | ≥10.0 | ≥11.2 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤42 | - |
| 22 | 室内机 （四面嵌入式） | 9 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤46 | - |
| 23 | 室内机 （四面嵌入式） | 8 | ≥16.0 | ≥18.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤49 | - |

分体空调设备参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 制冷耗电量 kW | 制热耗电量 kW | 运转音 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式室内机 | 3 | ≥7.1 | ≥8.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤38 |
| 2 | 5HP 嵌入式室内机 | 1 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤45 |
| 3 | 3HP 柜机 | 4 | ≥7.1 | ≥8.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤45 |
| 4 | 挂壁机 | 1 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤40 |

说明：清单只列主机，其他安装相关材料材质、数量详见图纸，优先考虑优等品牌铜管，同等型号壁厚优先考虑，所有空调设备内机为线控器。

新风设备参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 制冷耗电量 kW | 制热耗电量 kW | 风量 m3/h | 运转音 dB(A) | 静压 Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风室内机 | 2 | ≥14.0 | ≥8.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 1080 | ≤45 | ≥150 |
| 2 | 新风室内机 | 4 | ≥22.4 | ≥13.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | 1680 | ≤50 | ≥200 |
| 3 | 新风室内机 | 1 | ≥28.0 | ≥15.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | 2100 | ≤50 | ≥200 |
| 4 | 新风室内机 | 2 | ≥28.0 | ≥15.0 | ≤1.6 | ≤1.6 | 3000 | ≤62 | ≥300 |
| 5 | 新风室内机 | 2 | ≥45.0 | ≥25.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 4000 | ≤62 | ≥300 |
| 6 | 新风室内机 | 3 | ≥56.0 | ≥30.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | 5000 | ≤65 | ≥500 |
| 7 | 新风室内机 | 3 | ≥56.0 | ≥30.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | 6000 | ≤65 | ≥550 |

直膨式空调设备参数要求：

| 设备名称 | 设备编号 | 安装型式 | 风量 | 风压 | 电机功率 | 冷量 | 热量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m^3/h | Pa | kW | kW | kW |
| 直膨式空调机组 | AHU-3-1 | 卧式 | 19800 | 送风ETP-机外余压400 | 送风11 | 95.4 | 105.5 |
| 直膨式空调机组 | AHU-3-2 | 卧式 | 12960 | 送风ETP-机外余压400 | 送风5.5 | 120 | 135 |

风机设备参数要求：

| 风机技术规格及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风机形式 | 服务区域 | 数量 | 风量 | 全压 | 功率 | 转速 | 电压 | 运转音 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dB(A) |
| 1 | 低噪声混流风机 | 地下柴油发电机房 | 2 | 39500 | (500) | 11kw | 960 | 380 | 86 |
| 2 | 低噪声混流风机 | 变配电所 | 2 | 7000 | (450) | 2.2kw | 1450 | 380 | 68 |
| 3 | 低噪声混流风机 | 地下CDC档案中心 | 1 | 5300 | (400) | 1.1kw | 1450 | 380 | 66 |
| 4 | 低噪声离心风机 | 厨房 | 1 | 15000 | (560) | 7.5kw | 940 | 380 | 65 |
| 5 | 低噪声壁式轴流风机 | 地下设备间排风 | 2 | 600 | (40) | 0.12kw | 1450 | 380 | 59 |
| 6 | 低噪声壁式轴流风机 | 急救库房 | 2 | 600 | (40) | 0.12kw | 1450 | 380 | 59 |
| 7 | 低噪声混流风机 | 地下CDC档案中心 | 1 | 5300 | (400) | 1.1kw | 1450 | 380 | 66 |
| 8 | 低噪声混流风机 | 地下净水机房、水泵房排风 | 3 | 1850 | (300) | 0.75kw | 1450 | 380 | 64 |
| 9 | 低噪声混流风机 | 柴油发电机房排风 | 1 | 1850 | (300) | 0.75kw | 1450 | 380 | 64 |
| 10 | 低噪声混流风机 | 变配电所 | 2 | 7000 | (450) | 2.2kw | 1450 | 380 | 68 |
| 11 | 低噪声混流风机 | 无线覆盖机房 | 1 | 1300 | (200) | 0.25kw | 1450 | 380 | 66 |
| 12 | 低噪声混流风机 | 污水处理设备间 | 1 | 1150 | (200) | 0.25kw | 1450 | 380 | 66 |
| 13 | 斜流风机 | 污水间 | 1 | 500 | (260) | 0.128kw | 2450 | 220 | 56 |
| 14 | 轴流风机 | 厨房 | 1 | 5870 | (149) | 0.37kw | 1450 | 380 | 74 |
| 15 | 轴流风机 | 燃气表房 | 1 | 550 | (200) | 0.15kw | 2900 | 380 | 62 |
| 16 | 低噪声混流风机 | 档案室 | 1 | 2000 | (265) | 0.55kw | 1450 | 380 | 62 |
| 17 | 低噪声混流风机 | 数据机房 | 1 | 2300 | (260) | 0.55kw | 1450 | 380 | 62 |
| 18 | 低噪声混流风机 | 数据机房 | 1 | 1300 | (200) | 0.25kw | 1450 | 380 | 66 |
| 19 | 低噪声混流风机 | 档案室 | 1 | 2100 | (265) | 0.55kw | 1450 | 380 | 62 |
| 20 | 低噪声混流风机 | 数据处理 | 1 | 1500 | (200) | 0.25kw | 1450 | 380 | 66 |
| 21 | 斜流风机 | 淋浴间 | 1 | 1000 | (320) | 0.55kw | 2900 | 380 | 64 |
| 22 | 低噪声混流风机 | 数据处理 | 1 | 600 | (150) | 0.128kw | 2450 | 220 | 56 |
| 23 | 低噪声离心风机 | 急救车清洗半污染区 | 1 | 1700 | 300 | 0.55kw | 1450 | 380 | 67 |
| 24 | 低噪声离心风机 | 急救车清洗半污染区 | 1 | 6250 | 430 | 2.2kw | 1450 | 380 | 72 |
| 25 | 低噪声离心风机 | 医废暂存 | 1 | 1900 | 300 | 0.55kw | 1450 | 380 | 67 |
| 26 | 过滤净化风机箱 | 污物暂存 | 1 | 1500 | 360 | 1.1kw | 2900 | 380 | 67 |
| 27 | 过滤净化风机箱 | 化学危废 | 1 | 1100 | 360 | 1.1kw | 2900 | 380 | 67 |
| 28 | 过滤净化风机箱 | 化学固废 | 1 | 1100 | 360 | 1.1kw | 2900 | 380 | 67 |
| 29 | 过滤净化风机箱 | 微生物固废 | 1 | 1100 | 360 | 1.1kw | 2900 | 380 | 67 |
| 30 | 离心风机 | 污水处理站 | 1 | 4500 | 2500 | 15kw | 2900 | 380 | 67 |
| 31 | 过滤净化风机箱 | 垃圾房 | 1 | 2600 | 360 | 1.1kw | 2900 | 380 | 67 |
| 32 | 低噪声离心风机 | 厨房排油烟 | 1 | 35000 | (742) | 18.5kw | 740 | 380 | 72 |
| 33 | 低噪声离心风机 | 厨房排风 | 1 | 5500 | (550) | 2.2kw | 1250 | 380 | 62 |
| 34 | 低噪声离心风机 | 卫生间排风 | 1 | 3500 | 370 | 0.55kw | 1450 | 380 | 67 |
| 35 | 低噪声壁式轴流风机 | 机房排风 | 1 | 1000 | (40) | 0.12kw | 1450 | 380 | 59 |
| 36 | 轴流风机 | 房间及走道 | 2 | 36000 | (900) | 15kw | 960 | 380 | 85 |
| 37 | 轴流风机 | 房间及走道 | 1 | 45000 | (900) | 15kw | 960 | 380 | 85 |
| 38 | 管道式换气扇 | 卫生间 | 9 | 100 | 100 | 0.015kw | 772 | 220 | 40 |
| 39 | 管道式换气扇 | 卫生间 | 13 | 200 | 150 | 0.028kw | 746 | 220 | 40 |
| 40 | 管道式换气扇 | 卫生间 | 4 | 300 | 230 | 0.038kw | 804 | 220 | 40 |
| 41 | 管道式换气扇 | 卫生间 | 17 | 400 | 250 | 0.045kw | 884 | 220 | 45 |
| 42 | 管道式换气扇 | 卫生间 | 7 | 500 | 250 | 0.07kw | 1063 | 220 | 50 |

五、技术要求

1.总体技术要求

1、空调设备使用的制冷剂优先选用环保冷媒。

2、招标设备节能产品，使用性能良好。

3、所有设备和安装必须按招标清单报价。

4、提供系统的设备、材料配置清单，并明确材料品牌及参数。

5、投标单位应对项目实施方案、施工工艺、培训、售后服务等做出完整说明。

6、投标产品要求是市场上成熟品牌，综合实力强，市场反馈好。

2.空调技术要求

1、空调系统要求

1.1本次招标空调必须采用全直流变频多联机空调和通风设备；

1.2室外机、室内机、风机设备的系统形式、基本规格要求与招标图纸一致，设备系统连接按照招标技术及图纸要求；

1.3空调系统的冷媒应使用环保冷媒；

1.4整个空调系统应具有自我保护和故障自诊断功能。

1.5通风设备应设计成长期使用，寿命期为适用于每天连续运行24小时，除了密封件、易损件等消耗品外，主要部件都应具有连续正常使用不少于10年的寿命。投标设备应易于检修、清洗、润滑及维修，使买方满意。

1.6电源所有电气设备应符合下列电源条件：

电压：380V 交流，3相，5线制或220V，频率：50Hz。在不影响运行性能的前提下，所有电气设备应在以下工况条件下运行：电压波动：±7%，接地电阻要求：≤1Ω，要求连续工作每天24小时，每年365天。

总体技术要求

2.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，投标人应当在其投标文件中提供其投标产品的节能产品认证证书，该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内，否则视为非实质性响应，其投标无效。

2.2为了响应国家双碳目标，空调设备均应属于高效节能产品；分体机必须二级及以上，所有多联机的单模块综合能效比APF均需高于国家一级能效标准。（以能效标识网数据为准）

2.3多联机运转环境温度范围：制冷：-5℃DB~54℃DB，制热：-25℃WB~15.5℃WB；

▲2.4由于近年极端高温天气频繁，为保证极端温度下的空调制冷能力，投标人需提供针对投标机型在40℃高温环境下制冷能力表现的相关证书或证明。

2.5该项目单系统冷媒管路较长，为了保障良好的使用效果避免管路损失较大，要求多联机系统应具有良好的管长修正系数；

2.6空调室外机运行电压按照技术要求，要求波动范围可达到±15%。

▲2.7为方便日常管理空调系统帮助用户进一步节省运行费用，投标产品应具备远程监控、日程设置、室内机控制权限等功能，可通过多种移动终端进行远程监控。（以厂方投标设备样本为准）

▲2.8设备投入运行后，空调厂家可根据大数据进行运行节能分析，能免费提供空调运行情况专业分析报告书，并根据实际运转的情况给到空调节能化管理优化建议。（以厂方投标设备样本为准）

▲2.9一旦出现故障，控制系统可自动将故障信息通知到使用方及厂方，利于维修人员第一时间响应。（以厂方投标设备样本为准）

▲2.10为了更好地响应国家碳达峰、碳中和政策，多联机系统需提供产品碳足迹证书。

2.11空调设备选用低噪音节能设备，保温采用高效保温材料，空调系统安装简便，配管尺寸经济、合理，布管优化；

2.12机组应具有良好的隔热措施，机组表面及管路不得有露水外滴；

2.13具有先进的售后服务平台，提供故障预警、维护保养提醒等服务，确保机组出现状况及时上门维修。

3、主要部件技术要求

3.1室外机

（1）室外机压缩机采用直流变频压缩机，风扇电机采用直流变频电机；

（2）控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行；

（3）机组应维修方便，运行中有良好的润滑保障；

（4）机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能，外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形；

（5）机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象；

（6）室外机必须满足快速维修的要求，压缩机可快速更换。投标人须提出安装方案，保证安装牢固，且不影响建筑物其他功能；

（7）机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，为保证使用方的需要，室外机需具有良好静音技术，且有夜间静音运行模式，室外机噪音应符合国家标准；

（8）室外机应能有效抑制高次谐波的产生及电器噪音；

室外机具有紧急停机功能；

（9）缩短检修时间，提高售后服务的及时性。

（10）室外机具有智能除霜功能。

3.2室内机

（1）室内机、室外机均应满足制冷量、制热量的要求；

（2）室内机每台制冷量及室内机数量必须满足设计要求；

（3）室内机均标配冷凝水提升水泵；

（4）室内机尺寸应小巧便于安装；

3.3通风设备工艺要求

1）风机消声箱采用隔音箱体，整体结构设计方便拆装，型材为钢制模压成型，材料厚度不低于1.5mm，隔音箱结构为微孔板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度不低于25mm，微孔采用φ5孔镀锌板，面板与微孔板板厚≥1mm，面板喷塑处理；

3.4屋顶风机技术工艺说明：

（1）风机要求重量轻、噪声低、耐腐蚀，还具有流量大、抗振性能好、运行平衡、可靠、高效、节能、

（4）配止回阀。

（5）风机泛水可根据现有房顶泛水尺寸定制，能有效防止屋顶漏水。

3.4直膨式空调系统要求

（1）空气处理部分箱体应有良好的气密性，机组内静压为700Pa时，漏风率不得大于0.16%；机组内静压为1000Pa时，漏风率不得大于0.5%；机组内静压为1500Pa时，漏风率不得大于1%。

（3）空调机组需有高精度控制，回风工况机组可实现温度±0.3℃，湿度±5%，全新风机组可实现温度±1℃，湿度±10%，

4.材料要求

4.1 本项目所有材料由中标人自行采购，但主要材料的供应商需经采购人认可。

4.2 本项目所用材料、设备均需符合技术规程、规范要求。供货单位应事先向招标人提供质保书、出厂合格证、按有关规定需提交证明材料等。对所用材料，施工单位应按规定抽验， 抽验结果经监理验收，确认合格后方可使用。凡不符合设计及规范要求的次材和不合格材料，招标人有权要求中标人在 48 小时以内将这部分材料清退出场，由此而发生的费用及工期耽 误由中标人承担。中标人应严格对供货单位的供料质量进行及时验收，并承担由于进料验收 不及时等引起的质量、工期损失的直接经济及法律责任。

4.3 投标人在投标时应同时提供本项目主要设备与材料的规格、型号、品牌、品种、产地、供应商及价格情况一览表。对各投标人投标时提供的本项目主要材料与设备，采购人有权根据招标要求中标人作出更换，直至满足招标文件要求为止。

5.服务承诺

5.1 在质保期结束时,须由专业工程师和最终用户代表对整套设备进行进行一次全面检查,任何缺陷必须由供货方自费修理。

5.2 供货方应设立常驻维修机构，处理所有维修服务，该服务必须是每天24小时内提供的，在接到报修通知后2小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。对于一般故障应在 24h内修复，对于重大故障应在 72h 内修复。该维修机构须拥有一批具有一定技术力量的维修工程技术人员，并备有足够的零备件，以满足维修需要。

5.3 在每次报修结束后的8h内送交最终用户一份维修报告，标明最终用户报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

5.4 在质保期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供货方须免费负责修理或更换。

5.5 供货方应保证在本产品停产后5年内，向最终用户提供所需的备品备件优惠承诺。

6.其他要求

6.1 提供多联机具有CNAS或CMA标识的检测报告(要与投标货物一一对应)，扫描件即可。

6.2如果供应商所提供的主要设备不是供应商自己制造的，供应商应提供生产厂家针对本项目的授权书。

6.3 详尽的售后服务承诺条款和相关维护承诺声明。提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。

6.4相关产品的详细配置、技术性能介绍，提供产品说明书、质量保证措施等(供应商所提供的所有技术性能规格及参数，必须与制造厂家公布的数据保持一致，否则视为不符合采购技术要求)

6.5 请列出详细报价的明细表

6.6提供详细的项目组织方案及实施方案

6.7其他信誉、信用等证明文件(复印件)。

六、安装材料明细表（详见采购公告附件）

七、图纸（详见采购公告附件）