2023年青浦区学校教室空调设备采购项目需求

一、项目概述

本次分体式空调采购共分三个包件。包件一包括上海市青浦区崧文小学、青浦区教师进修学院附属小学等青浦区青东地区小学，共计 685台。包件二包括上海市青浦区实验小学、上海市青浦区庆华小学等青浦区城区小学，共计 586 台。包件三包括上海市青浦区朱家角小学、上海市青浦区沈巷小学等青浦区青西地区小学及扩班初中、一贯制学校，共计541台。具体详见采购清单。

二、招标范围及要求

本项目招标范围包括分体式空调机等设备在内的空调系统(含铜管、冷凝水管、风管、风口、电源线、附件、保温等配套材料)的供货、运输、保险、卸货、安装到位(含吊装)、调试、验收合格及保修等。

本说明未及部分应按《民用建筑采暖通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50736-2012) 有关规定进行施工安装(如规范有更新按照最新规范执行)。

三、产品及原材料标准

(一)产品标准

1、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2019)

2、《单元式空调机能效限定值及能效等级》(GB 19576-2019)

3、《家用和类似用途电器的安全 第 1 部:分通用要求》(GB4706.1-2005)

4、《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》(GB4706.32-2012)

5、《家用和类似用途电器噪声限值》(GB 19606-2004)

6、《家用和类似用途空调器安装规范》(GB 17790-2008)

7、《家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求》(GB 8877-2008)

8、《制冷系统及热泵 安全与环境要求》(GB/T 9237-2017)

9、《风管送风式空调机能效限定值及能效等级》(GB 37479-2019)

(二) 原材料标准

1、《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》(GB/T 2518-2019)

四、投标人资格要求

投标供应商应具有建设主管部门颁发的《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质等级三级及以上证书）》。（如提供建设工程企业电子资质证书版本，必须提供使用件）。

五、商务要求

1、交付状态

送货上门、安装、调试和验收合格。

- 交付地点：各学校

- 交付日期：自合同签订之日起30天完成设备供货、设备运输到位、安装、调试、验收合格并交付使用。

4、支付方式：货物交付、安装调试完成且乙方向甲方提交各使用学校签署的签收文件原件后、由甲方组织验收，验收合格后，各学校在收到中标方提供的发票原件后，一次性支付合同中各学校货物的价款。

5、转让与分包

本项目合同不得转让与分包。

6、服务保障

6.1 质量保证期：自验收合格之日起不少于60个月。

6.2 投标人须对售后服务及保修，培训作出详细方案和承诺，包括售后服务体系完备程度、维修人员和单位、维护力量，培训方式，培训计划，设备故障响应时间、质保延长情况、应急保障措施等。如果用户提出需求，也有能力为用户提供空调使用及日常保养的额外培训服务。

6.3 组织实施方案及安全生产、文明施工保证措施。投标人应针对本项目制作详细的组织实施方案，实施方案内容包括但不限于实施人员、质量保障措施、实施计划、工序、安全措施等等。同时，投标人还应根据相关法律法规、政策以及招标文件的要求，在投标文件中明确安全生产、文明施工的保障措施。

六、设备参数要求及数量清单

包件一：青东地区小学空调

1、机型参数

| 规格 | APF | 制冷量/W | 制热量/W | 功率/W | 噪音值 | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 匹挂机 | ≥4.0 | ≥4800 | ≥6500 | ≤1370 | ≤50dB | 220V |
| 3 匹柜机 | ≥3.9 | ≥7200 | ≥9400 | ≤2150 | ≤50dB | 220V |
| 3匹挂机 | ≥3.8 | ≥7200 | ≥9400 | ≤2200 | ≤50dB | 220V |
| 5 匹柜机 | ≥3.7 | ≥11500 | ≥13600 | ≤3840 | ≤50dB | 380V |
| 5 匹吸顶机 | ≥3.3 | ≥11900 | ≥12500 | ≤4250 | ≤50dB | 380V |

2、各型号空调数量

包件一：青东地区小学空调

| 设备 | 数量 |
| --- | --- |
| 2匹空调（挂机） | 293 |
| 3匹空调（挂机） | 260 |
| 3匹空调（柜机） | 33 |
| 5匹空调（柜机） | 63 |
| 5匹空调（吸顶机） | 36 |

3、各学校空调型号及数量

2023年青浦区青东地区小学空调数量及预算明细表

| 序号 | 学校名称 | 类别 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市青浦区崧文小学 | 2匹空调（挂机） | 32 | 192000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 32 | 217600 |  |
| 2 | 青浦区教师进修学院附属小学 | 5匹空调（吸顶机） | 36 | 378000 |  |
| 3 | 上海市青浦区凤溪小学 | 2匹空调（挂机） | 54 | 324000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 54 | 367200 |  |
| 4 | 上海市青浦区嵩华小学 | 2匹空调（挂机） | 22 | 132000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 22 | 149600 |  |
| 5 | 上海市青浦区华新小学 | 5匹空调（柜机） | 59 | 619500 |  |
| 6 | 上海市青浦区白鹤小学 | 2匹空调（挂机） | 30 | 180000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 30 | 204000 |  |
| 7 | 上海市青浦区赵屯小学 | 2匹空调（挂机） | 26 | 156000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 26 | 176800 |  |
| 8 | 上海市青浦区尚鸿小学 | 2匹空调（挂机） | 25 | 150000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 25 | 170000 |  |
|  |  | 5匹空调（柜机） | 4 | 42000 |  |
| 9 | 上海市青浦区徐泾第一小学 | 2匹空调（挂机） | 46 | 276000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 46 | 312800 |  |
| 10 | 上海市青浦区徐泾第二小学（西部） | 2匹空调（挂机） | 25 | 150000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 25 | 170000 |  |
| 11 | 上海市青浦区重固小学 | 2匹空调（挂机） | 33 | 198000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 33 | 224400 |  |
|  |  |  |  | 4789900 |  |

包件二：城区小学空调

1、机型参数

| 规格 | APF | 制冷量/W | 制热量/W | 功率/W | 噪音值 | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2匹挂机 | ≥4.0 | ≥4800 | ≥6500 | ≤1370 | ≤50dB | 220V |
| 3匹柜机 | ≥3.9 | ≥7200 | ≥9400 | ≤2150 | ≤50dB | 220V |
| 3匹挂机 | ≥3.8 | ≥7200 | ≥9400 | ≤2200 | ≤50dB | 220V |

2、各型号空调数量

| 设备 | 数量 |
| --- | --- |
| 2匹空调（挂机） | 293 |
| 3匹空调（挂机） | 234 |
| 3匹空调（柜机） | 59 |

3、各学校空调型号及数量

2023年青浦区城区小学空调数量及预算明细表

| 序号 | 学校名称 | 类别 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市青浦区实验小学 | 2匹空调（挂机） | 25 | 150000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 25 | 170000 |  |
| 2 | 上海市青浦区庆华小学 | 2匹空调（挂机） | 21 | 126000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 21 | 142800 |  |
| 3 | 上海政法学院附属青浦东门小学 | 2匹空调（挂机） | 21 | 126000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 21 | 142800 |  |
| 4 | 上海市青浦区逸夫小学 | 2匹空调（挂机） | 39 | 234000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 39 | 265200 |  |
| 5 | 上海市青浦佳禾小学 | 2匹空调（挂机） | 28 | 168000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 28 | 190400 |  |
| 6 | 上海市青浦豫英小学 | 2匹空调（挂机） | 43 | 258000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 43 | 292400 |  |
| 7 | 上海市青浦瀚文小学 | 2匹空调（挂机） | 32 | 192000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 32 | 217600 |  |
| 8 | 上海市青浦区思源小学 | 2匹空调（挂机） | 31 | 186000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 31 | 210800 |  |
| 9 | 上海市青浦区御澜湾学校 | 2匹空调（挂机） | 38 | 228000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 38 | 258400 |  |
| 10 | 上海市青浦区香花桥小学 | 2匹空调（挂机） | 15 | 90000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 15 | 102000 |  |
|  |  |  |  | 3750400 |  |

包件三：青西地区小学及扩班初中、一贯制学校空调

1、机型参数

| 规格 | APF | 制冷量/W | 制热量/W | 功率/W | 噪音值 | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 匹挂机 | ≥4.0 | ≥4800 | ≥6500 | ≤1370 | ≤50dB | 220V |
| 3 匹柜机 | ≥3.9 | ≥7200 | ≥9400 | ≤2150 | ≤50dB | 220V |
| 3匹挂机 | ≥3.8 | ≥7200 | ≥9400 | ≤2200 | ≤50dB | 220V |
| 5 匹柜机 | ≥3.7 | ≥11500 | ≥13600 | ≤3840 | ≤50dB | 380V |

2、各型号空调数量

| 设备 | 数量 |
| --- | --- |
| 2匹空调（挂机） | 262 |
| 3匹空调（挂机） | 122 |
| 3匹空调（柜机） | 149 |
| 5匹空调（柜机） | 8 |

3、各学校空调型号及数量

2023年青浦区青西地区小学及扩班初中、一贯制学校空调

数量及预算明细表

| 序号 | 学校名称 | 类别 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市青浦区朱家角小学 | 2匹空调（挂机） | 30 | 180000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 30 | 204000 |  |
| 2 | 上海市青浦区沈巷小学 | 2匹空调（挂机） | 22 | 132000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 22 | 149600 |  |
| 3 | 上海市青浦区颜安小学 | 2匹空调（挂机） | 22 | 132000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 15 | 102000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 7 | 47600 |  |
| 4 | 上海唯实希望小学 | 2匹空调（挂机） | 10 | 60000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 10 | 68000 |  |
| 5 | 上海市青浦区蒸淀小学 | 2匹空调（挂机） | 8 | 48000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 8 | 54400 |  |
| 6 | 上海市青浦区金泽小学 | 2匹空调（挂机） | 5 | 30000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 5 | 34000 |  |
| 7 | 上海市青浦区商榻小学 | 2匹空调（挂机） | 5 | 30000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 5 | 34000 |  |
| 8 | 上海市青浦区淀山湖小学 | 5匹空调（柜机） | 8 | 84000 |  |
| 9 | 上海市博文学校 | 2匹空调（挂机） | 36 | 216000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 36 | 244800 |  |
| 10 | 上海市毓华学校 | 2匹空调（挂机） | 30 | 180000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 39 | 265200 |  |
| 11 | 上海市佳信学校 | 2匹空调（挂机） | 21 | 126000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 20 | 136000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 1 | 6800 |  |
| 12 | 上海市青浦区崧泽学校 | 2匹空调（挂机） | 49 | 294000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 49 | 333200 |  |
| 13 | 上海市青浦区徐泾中学 | 2匹空调（挂机） | 1 | 6000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 1 | 6800 |  |
| 14 | 上海市青浦区重固中学 | 2匹空调（挂机） | 8 | 48000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 8 | 54400 |  |
| 15 | 上海市青浦区华新中学 | 2匹空调（挂机） | 6 | 36000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 6 | 40800 |  |
| 16 | 上海市青浦区白鹤中学 | 2匹空调（挂机） | 2 | 12000 |  |
|  |  | 3匹空调（柜机） | 2 | 13600 |  |
| 17 | 上海市青浦区东方中学 | 2匹空调（挂机） | 1 | 6000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 1 | 6800 |  |
| 18 | 上海政法学院附属青浦崧淀中学 | 2匹空调（挂机） | 3 | 18000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 3 | 20400 |  |
| 19 | 上海市青浦区第一中学（高中部） | 2匹空调（挂机） | 3 | 18000 |  |
|  |  | 3匹空调（挂机） | 3 | 20400 |  |
|  |  |  |  | 3498800 |  |

四、技术要求

1、所投空调设备使用的制冷剂优先选用环保冷媒。

2、所投空调设备必须为热泵型空调。所投空调设备必须为变频节能产品。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，投标人应当在其投标文件中提供其投标产品的节能产品认证证书，该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内，否则视为非实质性响应，其投标无效。

4、APF不得低于上述参数表格中的要求（以能效标识网数据为准）。

5、提供所投空调设备的具体参数，包括APF、制冷量、制热量、功率、耗电量、风量、噪音及电源、尺寸等。其中APF、制冷量、制热量、功率、噪音均应满足参数要求，制冷量、制热量可接受负偏离不大于3%。投标人应提供投标设备的技术支持资料（包括但不限于制造商公开发布的印刷资料等，需加盖投标人公章），未提供者不予认可。

6、投标单位应对项目实施方案、施工工艺、培训、售后服务等做出完整说明。

7、投标产品要求是市场上成熟品牌，综合实力强，市场反馈好。

8、（1）投标产品应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能，外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形；

（2）投标产品表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

9、提供所投设备、材料配置清单，并明确材料品牌及参数。

（1）本项目所用材料、设备均需符合技术规程、规范要求。供货单位应事先向招标人提供质保书、出厂合格证、按有关规定需提交证明材料等。对所用材料，施工单位应按规定抽验， 抽验结果经监理验收，确认合格后方可使用。凡不符合设计及规范要求的次材和不合格材料，招标人有权要求中标人在 48 小时以内将这部分材料清退出场，由此而发生的费用及工期耽误由中标人承担。中标人应严格对供货单位的供料质量进行及时验收，并承担由于进料验收不及时等引起的质量、工期损失的直接经济及法律责任。

（2） 投标人在投标时应同时提供本项目设备与材料的规格、型号、品牌、品种、产地、供应商及价格情况一览表。

10、服务承诺

（1）在质保期结束时,须由专业工程师和最终用户代表对整套设备进行进行一次全面检查,任何缺陷必须由投标人自费修理。

（2）投标人应提供所有维修服务，该服务必须是每天24小时内提供的，在接到报修通知后2小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。对于一般故障应在 24h内修复，24h内无法修复的，应及时提供备品备件更换，以保证用户正常使用。对于重大故障应在 72h 内修复。投标人须拥有一批具有一定技术力量的维修工程技术人员，并备有足够的零备件，以满足维修需要。

（3）在每次报修结束后的8h内送交最终用户一份维修报告，标明最终用户报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

（4）在质保期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责修理或更换。

（5）投标人应保证在本产品停产后5年内，向最终用户提供所需的备品备件优惠承诺。

11、三个包件的核心产品为2匹挂机。

五、相关投标要求

1、如果供应商所提供的主要设备不是供应商自己制造的，供应商应提供生产厂家针对本项目的授权书。

2、投标供应商应提供详尽的售后服务承诺条款和相关维护承诺声明。提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。

3、投标供应商应具有建设主管部门颁发的安全生产许可证及其他相关证明文件。

4、投标企业需为本项目配备项目经理1名和设备施工安装人员若干。项目经理具备证书为省级及以上（含省级、直辖市）政府主管部门颁发；设备施工安装人员应具有相关证书（如：登高证、制冷作业证、焊工证、电工证、安全员证等），必须持证上岗，并安装到学校指定位置。

5、投标供应商需提供设备材料进场后成品保护方案，备品备件报价表。

6、投标产品需提供国家 3C 认证证书和具有CNAS或CMA标识的检测报告(要与投标货物一一对应)，扫描件即可。

7、投标人对照采购需求项目清单对每所学校进行报价（报价包括：包括设备运输、安装就位、打孔、内外机连接管、内外机连接管的装饰盖板、空调冷凝水排水管等一切费用）。本项目组织统一现场踏勘，具体事项详见招标有关事项。由于投标人未踏勘而导致在中标后产生额外费用，产生的费用由中标供应商承担。

8、投标人对每所学校各类机型的投标报价不得超过该学校预算明细表中的预算金额，超过将作为无效投标处理。

9、本项目为闭口合同项目。

10、本项目不得转让和分包。

11、本项目共分3个包件，每个包件必须独立报价。本项目采用“兼投不兼中”，投标人可以投多个包件，但每个投标人只能中一个包件。