## 参数设置
附件：吴淞路333号 空调采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 6HP变频多联室外机 | 1 | 15 | 15.3 | 4.5 | 55 | / | 5 | / | 0.11194
2 | 10HP变频多联室外机 | 1 | 25 | 25.5 | 8 | 58 | / | 35 | / | 0.18657
3 | 12HP变频多联室外机 | 2 | 30 | 30.6 | 8.5 | 59 | / | 35 | / | 0.44776
4 | 14HP变频多联室外机 | 2 | 35 | 35.7 | 10 | 59 | / | 35 | / | 0.52239
5 | 16HP变频多联室外机 | 6 | 40 | 40.8 | 11.5 | 61 | / | 35 | / | 1.791
6 | 20HP变频多联室外机 | 4 | 50 | 51 | 16.8 | 65 | / | 75 | / | 1.4925
7 | 24HP变频多联室外机 | 1 | 60 | 61 | 18 | 65 | / | 75 | / | 0.44776
[8 empty] | 多联机室外机合计： |  | 5分
8 | 2.5kw挂壁式多联室内机 | 2 | 2.5 | 2.8 | 0.04 | 38 | 9 | / | / | 0.091673
9 | 3.5kw挂壁式多联室内机 | 2 | 3.5 | 4 | 0.06 | 39 | 9.5 | / | / | 0.12834
10 | 2.8kw吸顶式多联室内机 | 1 | 2.8 | 3.2 | 0.055 | 30 | 12.5 | / | 自带提升水泵 | 0.051337
11 | 5.0kw吸顶式多联室内机 | 2 | 5 | 5.6 | 0.075 | 33 | 15.5 | / | 自带提升水泵 | 0.18335
12 | 5.6kw吸顶式多联室内机 | 1 | 5.6 | 6.3 | 0.075 | 33 | 15.5 | / | 自带提升水泵 | 0.10267
13 | 7.1kw吸顶式多联室内机 | 3 | 7.1 | 8 | 0.085 | 34 | 16 | / | 自带提升水泵 | 0.39053
14 | 11.2kw吸顶式多联室内机 | 1 | 11.2 | 12.5 | 0.155 | 41 | 25 | / | 自带提升水泵 | 0.20535
15 | 1.8kw风管式多联室内机 | 9 | 1.8 | 2.2 | 0.028 | 27 | 8.4 | 30 | 自带提升水泵 | 0.29702
16 | 2.2kw风管式多联室内机 | 6 | 2.2 | 2.5 | 0.028 | 27 | 8.7 | 30 | 自带提升水泵 | 0.24202
17 | 2.5kw风管式多联室内机 | 1 | 2.5 | 2.8 | 0.028 | 27 | 8.7 | 30 | 自带提升水泵 | 0.045837
19 | 3.2kw风管式多联室内机 | 6 | 3.2 | 3.6 | 0.035 | 29 | 9.2 | 30 | 自带提升水泵 | 0.35202
26 | 2.8kw风管式多联室内机 | 7 | 2.8 | 3.2 | 0.035 | 30 | 9 | 80 | 自带提升水泵 | 0.35936
27 | 3.6kw风管式多联室内机 | 47 | 3.6 | 4 | 0.035 | 30 | 9 | 80 | 自带提升水泵 | 3.1022
28 | 4.0kw风管式多联室内机 | 6 | 4 | 4.5 | 0.043 | 32 | 9.5 | 80 | 自带提升水泵 | 0.44003
29 | 4.5kw风管式多联室内机 | 15 | 4.5 | 5 | 0.043 | 32 | 9.5 | 80 | 自带提升水泵 | 1.2376
30 | 5.0kw风管式多联室内机 | 10 | 5 | 5.6 | 0.075 | 35 | 17.6 | 80 | 自带提升水泵 | 0.91673
31 | 5.6kw风管式多联室内机 | 5 | 5.6 | 6.3 | 0.075 | 35 | 17.6 | 80 | 自带提升水泵 | 0.51337
32 | 6.3kw风管式多联室内机 | 5 | 6.3 | 7.1 | 0.075 | 35 | 17.6 | 80 | 自带提升水泵 | 0.57754
33 | 7.1kw风管式多联室内机 | 15 | 7.1 | 8 | 0.075 | 35 | 17.6 | 80 | 自带提升水泵 | 1.9526
34 | 8.0kw风管式多联室内机 | 3 | 8 | 9 | 0.075 | 35 | 17.6 | 80 | 自带提升水泵 | 0.44003
35 | 9.0kw风管式多联室内机 | 1 | 9 | 10 | 0.095 | 35 | 24 | 100 | 自带提升水泵 | 0.16501
36 | 11.2kw风管式多联室内机 | 1 | 11.2 | 12.5 | 0.12 | 37 | 28 | 100 | 自带提升水泵 | 0.20535
[8 empty] | 多联机室内机合计： |  | 12分
37 | 1匹家用分体风管机 | 1 | 2.5 | 3.4 | 0.7 | 33 | 11.5 | 10 |  | 0.15823
38 | 1.5匹家用分体风管机 | 1 | 3.5 | 4 | 1.15 | 35 | 12 | 10 |  | 0.22152
39 | 2匹家用分体风管机 | 1 | 5 | 5.8 | 1.55 | 35 | 15.6 | 15 |  | 0.31646
40 | 大1匹家用分体挂壁机 | 1 | 2.6 | 3.3 | 0.72 | 38 | 10 | / |  | 0.16456
41 | 大1.5匹家用分体挂壁机 | 4 | 3.6 | 4.2 | 1.05 | 39 | 10 | / |  | 0.91139
42 | 2匹家用分体挂壁机 | 1 | 5 | 6.8 | 1.5 | 42 | 11.5 | / |  | 0.31646
43 | 5匹商用分体柜机 | 2 | 7.2 | 8 | 2.45 | 43 | 19 | / |  | 0.91139
[8 empty] | 分体机合计： |  | 3分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1 | 节能性 | 对投标多联机室外机单模块（6-24匹）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分，其中APF平均值≥4.8的得2分，APF平均值≥4.5且＜4.8的得1分，APF平均值＜4.5不得分（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 根据投标产品对国家节能降碳相关政策的响应评分，入选《制冷空调应用领域节能降碳技术、产品推荐目录》或具有节能降碳示范产品推荐证书的（提供相关证明材料）得1分。 | [7 empty] | 0-3
2.2 | 其他 | 考虑设备主要零部件品牌的统一性，多联机的整机和压缩机为同一品牌的，得1分。 | [7 empty] | 1
技术水平客观分值总计： | [9 empty] | 0-4分
2.3 | 先进性 | 根据投标产品主要部件的技术先进性、节能性、可靠性进行评分（压缩机、变频器、换热器、马达主要零部件） | [7 empty] | 0-5
2.4 | 可靠性 | 根据投标设备整机长期运行可靠性如抗腐蚀性、宽电压运行、智能回油、急停功能、电脑板液冷恒温技术、防逆风、掉电记忆等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 0-2
2.5 | 舒适性 | 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 0-2
2.6 | 智能性 | 根据投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 0-3
技术水平主观分值总计： | [9 empty] | 0-12分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 按总包的总进度要求进行供货和安装，甲方提前7天通知乙方交货时间及数量，乙方分批供货及安装，自合同签订生效之日起90天内完成交付，
| 安装人员配备 | 项目经理需具备二级或以上建造师（机电工程专业）或中级或以上工程师（机电专业）职称证书及以上资格或资历证书，项目组成员配备及相关工作经历，资格或岗位证书情况
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 冷媒管 | φ6.4×0.8 | 米 | 703
2 | 冷媒管 | φ9.5×0.8 | 米 | 700
3 | 冷媒管 | φ12.7×0.8 | 米 | 852
4 | 冷媒管 | φ15.9×1.0 | 米 | 539
5 | 冷媒管 | φ19.1×1.0 | 米 | 26
6 | 冷媒管 | φ22.2×1.0 | 米 | 114
7 | 冷媒管 | φ25.4×1.0 | 米 | 182
8 | 冷媒管 | φ28.6×1.0 | 米 | 197
9 | 橡塑保温管 | φ7×15 | 米 | 703
10 | 橡塑保温管 | φ10×15 | 米 | 700
11 | 橡塑保温管 | φ13×15 | 米 | 852
12 | 橡塑保温管 | φ16×15 | 米 | 539
13 | 橡塑保温管 | φ19×15 | 米 | 26
14 | 橡塑保温管 | φ22×20 | 米 | 114
15 | 橡塑保温管 | φ25×20 | 米 | 182
16 | 橡塑保温管 | φ28×20 | 米 | 197
17 | 分歧管 |  | 套 | 128
18 | 连接组件 | 多联机挂壁式用 | 套 | 2
19 | 冷凝水管（UPVC管） | De25 | 米 | 28
20 | 冷凝水管（UPVC管） | De32 | 米 | 944
21 | 冷凝水管（UPVC管） | De40 | 米 | 36
22 | 排水管保温 | φ25×15 | 米 | 28
23 | 排水管保温 | φ32×15 | 米 | 944
24 | 排水管保温 | φ40×15 | 米 | 36
25 | 方型散流器 | 600×600 | 个 | 49
26 | 双层格栅风口 | 700×160 | 个 | 96
27 | 双层格栅风口 | 1000×160 | 个 | 34
28 | 双层格栅风口 | 1400×160 | 个 | 2
29 | 双层格栅风口加网 | 700×160 | 个 | 79
30 | 双层格栅风口加网 | 1000×160 | 个 | 28
31 | 双层格栅风口加网 | 1400×160 | 个 | 2
32 | 电工管 | UPC线管 | 米 | 2775
33 | 室内外机连接信号线 | RVVP2×1mm2 | 米 | 2319
34 | 有线控制器连线 | RVVP2×0.75mm2 | 米 | 456
35 | 冷媒补充 | R410A | kg | 93
36 | 分体式安装费 | 1-2HP挂壁式 | 套 | 6
37 | 分体式安装费 | 5HP柜式 | 套 | 2
38 | 分体式安装费 | 风管式 | 套 | 3
39 | 多联机室内机安装费 |  | 台 | 149
40 | 多联机室外机安装费 |  | 台 | 17
41 | 室外机搬运费 |  | 台 | 17 | 室外机放置在5F及15F屋面平台，且现场无吊装设备及汽吊无吊装停靠位置，室外机只能运用人工搬运
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸和现场情况自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：2小时内；到达现场时间：4小时内；免费质保期：多联机、商用分体机不少于24月，家用分体设备不少于36个月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺3年内价格不变。