热泵机组采购需求

说明：标记“★”为实质性指标，不满足即为无效投标；标记“▲”为重要参数指标，满足的予以加分。标记“★”和“▲”的指标都要求供应商提供技术支持材料，技术支持材料包括制造商公开发布的产品说明书、选型报告、具备CMA标识的第三方检测报告、中国能效标识、有效期内的认证证书等。

一、建筑物基本情况

改造项目：

机组安装位置：屋面（标高22米）

▲机组运行重量要求：≤9200kg

★本项目为更新改造项目，非新建项目，因现有安装场地大小和层高限制，机组尺寸长*宽*高≤7400mm*2300mm*2800mm。

二、执行标准及规范

所提供产品参考执行以下国家、地方及行业标准的要求：

- 设计相关标准​​

GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB/T 18430.1《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》

GB/T 19409 水（地）源热泵机组

GB/T 45477 《无油悬浮离心式冷水（热泵）机组》

GB 55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

GB/T 50378 《绿色建筑评价标准》

2、施工安装规范​​

GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50316《工业金属管道设计规范》

3、能效与环保标准​​

GB 19577《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》

GB 55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》

4、安全与验收规范

GB 55037《建筑防火通用规范》

GB 50016《建筑设计防火规范》

GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T 19001《质量管理体系要求》​​

GB 50314《智能建筑设计标准》

- 上海市节能标准​

DG/TJ08-107《公共建筑节能设计标准》

DG/TJ08-2090《绿色建筑评价标准》

DGJ08-113 《建筑节能工程施工质量验收规程》​​

三、基本要求

1、设备名称：

按压缩机分类

£活塞式/涡旋式热泵机组

R单螺杆/双螺杆式热泵机组

£离心式热泵机组

2、数量： 1 台

3、功能实现目标：按室内需求情况，提供冷热源供室内末端使用，维持室内所需的温湿度要求。

本项目为改造项目，原来已经有两台空调机组，本项目是计划另买一台，达到“两用一备”的状态，因此希望新的机组能快速融合到原来的中央空调系统中，本项目的工作范围包括风冷热泵机组供货及吊装安装、屋顶的水箱移位、主机钢构基础制作等。安装范围包括：管道附件、楼面基础，45平米钢结构，电缆电柜、自控系统、配电房到设备电柜电缆等。项目：至本项目结束，新购空调机组就能投入原系统使用。

- 基础技术参数要求

1.制冷量​​

设计工况为：

▲1.1制冷量：≥  770  kW；

▲1.2制冷输入功率：≤ 247 kW；

说明：投标人需提供选型报告

2.制热量

设计工况为：

▲2.1 制热量：≥  769  kW；

▲2.2制热输入功率：≤  239   kW；

说明：投标人需提供选型报告

4.能效指标

名义工况下：​​

4.1性能系数（COP）：COP≥  3.2  提供产品节能检测报告或中国能效标识网截图

4.2综合部分负荷性能系数（CSPF）：CSPF≥  3.8

说明：需提供机组在100%、75%、50%、25%负荷下的性能指标（具有CMA标识的检测报告或制造商公开发布的产品说明书）

5、蒸发器

5.1冷水进出水温度： 12/7℃

5.2水侧承压（MPa）：≥   1.0    MPa

5.3污垢系数  =  0.018  m²·℃/kW

▲5.4 蒸发器水压降：  ≤65   kPa

说明：投标人需提供选型报告

6、冷凝器

6.1热水进出水温度： 45℃/50℃

6.2水侧承压（MPa）：≥  1.0    MPa

6.3污垢系数  =   0.018   m²·℃/kW

▲6.4 冷凝器水压降： ≤65     kPa

说明：投标人需提供选型报告

7、风机

▲7.1 风机总风量： ≥25*104   m3/h

7.2 风机总功率： ≤   26  KW

8、电源

电源V-Q-HZ：380-3-50

9、冷媒要求：

▲冷媒要求：环保冷媒R134a或R513a

10、机组负荷调节范围及方式​​

部分负荷运行稳定性：支持≥   15    %负荷的持续运行。

▲11、噪声值限制：机组运行噪音≤  78   dB(A)@1米（按国标测量标准）

- 设备功能特性要求

▲1、压缩机类型：半封闭螺杆式，定频压缩机，压缩机与主机同一品牌

2、核心部件要求

2.1蒸发器：材质需耐腐蚀

2.2冷凝器：材质需耐腐蚀

2.3电机： P54防护等级

2.4膨胀阀：电子膨胀阀

2.5四通换向阀：耐制冷剂腐蚀、适应系统高低压和温度变化范围，换向可靠、密封性能好、铜或不锈钢结构，线圈绝缘等级适应控制系统.

投标人详细描述投标产品的以上核心部件的性能指标，并提供技术支持材料。

- 安装配件要求

整机出厂配置合适的弹簧减振装置、水流开关等配件，对机组零部件进行防锈处理

4、智能控制功能​​

3.1自动控制：支持水温、压力、负荷自动调节，具备故障自诊断功能。

3.2物联网接入：自带标准通讯协议，可接入楼宇自动化系统（BAS）。

3.3操作界面：彩色液晶显示屏≥7寸，维护所需信息能完全体现。

5、机组保护措施​​

在电气、温度、压力、机械、环境适应等方面对机组提供有效的保护措施，能够保证机组在异常工况下快速调整运行模式或停机，避免压缩机烧毁、换热器冻裂等部件损坏，保障运行安全和能效稳定性，防止低温衰减等。

6、长期运行验证

机组设计使用寿命情况，提供投标品牌机组的长期实际运行数据（如能效衰减率）。

7、要求产品进行出厂FAT见证测试

- 主要材料性能要求

空气源热泵机组：

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0 2.噪声≤标称值+3 dB(A) | 1.名义工况制冷量≥95%标称值 2.名义工况制热量≥95%标称值 |
| 注：依据T/CECS 10059。 |  |

七、安装与维护要求

1、工作内容要求：包括且不限于设备吊装、就位、安装、调试、验收等，提供配套的减振垫铁或弹簧减振器，减少振动传递；提供配套的控制柜及控制柜与本体设备电源的连接；设备干触点/标准通讯接口，开放通讯协议；机组周围预留维护通道，吊装口尺寸符合设备尺寸。

2、工期要求：自合同签订生效之日起60天内完成交付

3、实施方案要求：投标人应在投标文件中明确项目实施期间的安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案等。

4、安装人员要求：项目组成员数量配置能够满足本项目安装进度要求，配备的安装人员持有岗位证书，从业经历丰富。

5、质量体系认证要求：投标人或投标品牌厂商通过质量管理体系认证（ISO 9001或GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO 14001或GB/T 24001认证）。

6、免费售后维保服务期限：自安装验收合格之日起，不低于   2    年。

7、售后服务要求

7.1在质量保证期内，负责组织不少于  4 次的使用培训。

7.2 质量保证期内，最少每月进行 2 次定期巡检服务，在巡检时提供巡检单和售后服务日志，最少每月进行  1   次定期保养服务。

7.3质量保证期内，提供年度能效检测服务。

7.4电话技术支持服务，响应时间在   2  小时内。需要进场维修的应在  4   小时内达到现场，并在  8   小时内排除故障。若故障在  12   小时内无法修复，应及时告知采购人，并提供应急备用方案。

7.5在质量保证期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理服务，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。在质量保证期内，因产品质量问题发生故障并维修  3   次仍不能正常使用的，供应商应负责免费更换同型号全新整机，并承担合同约定的违约责任。换机后质量保证期重新计算。若同型号设备停产的，供应商应与采购人协商，更换其他型号的新机，更换的新机型性能不得低于故障机。

7.6质保期外维保内容、质保期外整机维保价格、备品备件价格情况

在质量保证期满后如果继续提供维修服务的，在投标文件中投报维保方案，并按整机保修和单次维修两种情形进行报价：如签署保修合同，投报年度保修合同价（全保）；如不签署保修合同，投报备品备件、上门费及服务费等。