## Sheet1
附件：第十人民院虬江路门诊部大修工程项目空调机组采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%，超出扣分） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 32HP多联机室外机 | 1 | 89.5 | 100.5 | 23 | 64 | / | 150 |  | 1.0336
2 | 36HP多联机室外机 | 2 | 101.5 | 114 | 26 | 64 | / | 150 |  | 2.3444
3 | 38HP多联机室外机 | 3 | 107 | 119.5 | 27 | 65 | / | 150 |  | 3.7071
4 | 40HP多联机室外机 | 1 | 112 | 125.5 | 28.8 | 65 | / | 150 |  | 1.2935
5 | 42HP多联机室外机 | 1 | 118 | 132 | 30.5 | 65 | / | 150 |  | 1.3627
6 | 4HP多联机室外机 | 2 | 11.2 | 12.5 | 2.8 | 54 | / | 5 |  | 0.25869
[8 empty] | 室外机合计： |  | 10分
1 | 2.2薄型风管机 | 18 | 2.2 | 2.5 | 0.027 | 27 | 8.7 | 50 |  | 0.46544
2 | 2.5薄型风管机 | 12 | 2.5 | 2.8 | 0.027 | 27 | 8.7 | 50 |  | 0.35261
3 | 2.8薄型风管机 | 18 | 2.8 | 3.2 | 0.028 | 28 | 9 | 50 |  | 0.59238
4 | 3.2薄型风管机 | 4 | 3.2 | 3.6 | 0.033 | 29 | 9.2 | 50 |  | 0.15045
5 | 3.6薄型风管机 | 42 | 3.6 | 4 | 0.033 | 29 | 9.2 | 50 |  | 1.7772
6 | 4.0薄型风管机 | 28 | 4 | 4.5 | 0.039 | 30 | 10.7 | 50 |  | 1.3164
7 | 4.5薄型风管机 | 16 | 4.5 | 5 | 0.048 | 33 | 12 | 50 |  | 0.84626
8 | 5.0薄型风管机 | 6 | 5 | 5.6 | 0.052 | 33 | 15 | 50 |  | 0.35261
9 | 5.6薄型风管机 | 13 | 5.6 | 6.3 | 0.052 | 33 | 15 | 50 |  | 0.85567
10 | 6.3薄型风管机 | 2 | 6.3 | 7.1 | 0.063 | 34 | 19 | 50 |  | 0.1481
11 | 7.1薄型风管机 | 7 | 7.1 | 8 | 0.066 | 34 | 19 | 50 |  | 0.58416
12 | 7.1四面嵌机 | 1 | 7.1 | 8 | 0.13 | 30 | 10 | / | 带人体感应功能 | 0.083451
13 | 9.0四面嵌机 | 1 | 9 | 10 | 0.14 | 30 | 14 | / | 带人体感应功能 | 0.10578
14 | 新风机-1680风量 | 4 | 22.4 | 13.9 | 0.22 | 43 | 28 | 200 | 自带PM2.5过滤网组件 | 1.0531
15 | 新风机-2100风量 | 4 | 28 | 17.4 | 0.28 | 45 | 35 | 200 | 自带PM2.5过滤网组件 | 1.3164
[8 empty] | 室内机合计： |  | 10分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 节能性 | 平均APF值 | 对投标多联机室外机单模块（8-22匹）（该范围为各厂家常规品种覆盖范围，具有代表性）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 | [6 empty] | 0-2
2.2.1 | 先进性 | 主要零部件 | 根据所投多联机产品压缩机、变频器、换热器和马达的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5
2.3.1 | 可靠性 | 长期运行可靠性 | 在夏季极端温度情况下，为保证机组运行稳定可靠性，根据提供多联机机组在40℃， 41℃和42℃下的衰减情况进行评分。(需提供技术白皮书或者第三方证明文件) | [6 empty] | 0-2
2.3.2 |  |  | 根据投标设备整机长期运行可靠性综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-3
2.4.1 | 舒适性 | 静音性 | 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-4
2.5.1 | 智能性 | 智能控制 | 根据投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-4
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 旧设备的拆除，空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装，不包含空调室内机、室外机电源线，不包含控制线管墙面开槽及预埋。包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 结合现场总包的总进度要求进行供货和安装，甲方提前 10 天通知乙方交货时间及数量，在收到供货通知后的60天内完成交付，且同时需满足现场进度要求。
| 安装人员配备 | 1.“★”条款：项目经理需具备 二级建造师（机电专业） 资格。 2.提供项目组成员配备及相关工作经历，资格或岗位证书情况。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、系统安装材料
| 分歧器 | 各式 | 个 | 166
| 连接件 | 各式 | 个 | 8
| 冷媒铜管 | φ6.4mm*0.8mm | 米 | 529
| 冷媒铜管 | φ9.5mm*0.8mm | 米 | 386
| 冷媒铜管 | φ12.7mm*1.0mm | 米 | 584
| 冷媒铜管 | φ15.9mm*1.0mm | 米 | 256
| 冷媒铜管 | φ19.1mm*1.0mm | 米 | 229
| 冷媒铜管 | φ22.2mm*1.0mm | 米 | 131.5
| 冷媒铜管 | φ28.6mm*1.0mm | 米 | 107
| 冷媒铜管 | φ31.8mm*1.1mm | 米 | 61.5
| 冷媒铜管 | φ38.1mm*1.4mm | 米 | 117
| 橡塑保温 | φ6*15mm | 米 | 529
| 橡塑保温 | φ10*15mm | 米 | 386
| 橡塑保温 | φ13*15mm | 米 | 584
| 橡塑保温 | φ16*15mm | 米 | 256
| 橡塑保温 | φ19*15mm | 米 | 229
| 橡塑保温 | φ22*15mm | 米 | 131.5
| 橡塑保温 | φ28*20mm | 米 | 107
| 橡塑保温 | φ32*20mm | 米 | 61.5
| 橡塑保温 | φ38*20mm | 米 | 117
| UPVC冷凝水管 | DN25 | 米 | 760
| UPVC冷凝水管 | DN32 | 米 | 340
| 冷凝橡塑保温管 | DN25*13mm | 米 | 760
| 冷凝橡塑保温管 | DN32*13mm | 米 | 340
| 信号线 | RVVP2*1mm2 | 米 | 1680
| 信号线管 | φ20mm | 米 | 1200
| 控制线 | RVV2*0.75mm2 | 米 | 1400
| 控制线管 | φ20mm | 米 | 1400
| 冷媒 | R410A | Kg | 96
| 镀锌铁皮风管 | 0.5 | ㎡ | 492
|  | 0.6 | ㎡ | 168
|  | 0.75 | ㎡ | 1072
|  | 1 | ㎡ | 105
| 百叶送风口 | 1000*100 | 只 | 4
|  | 1200*100 | 只 | 29
|  | 1300*100 | 只 | 2
|  | 1530*100 | 只 | 10
|  | 1860*100 | 只 | 2
|  | 1980*100 | 只 | 2
|  | 2560*100 | 只 | 1
|  | 2750*100 | 只 | 5
|  | 3100*100 | 只 | 1
|  | 3380*100 | 只 | 1
|  | 3450*100 | 只 | 10
|  | 3600*100 | 只 | 1
|  | 3900*100 | 只 | 2
|  | 4000*100 | 只 | 1
|  | 4100*100 | 只 | 3
|  | 4360*100 | 只 | 1
|  | 5360*100 | 只 | 4
|  | 5800*100 | 只 | 1
|  | 6200*100 | 只 | 2
| 方形散流器 | 240*240 | 只 | 61
|  | 300*300 | 只 | 6
|  | 360*360 | 只 | 6
| 单层百叶（带网） | 1000*100 | 只 | 4
|  | 1200*100 | 只 | 29
|  | 1300*100 | 只 | 2
|  | 1530*100 | 只 | 10
|  | 1860*100 | 只 | 2
|  | 1980*100 | 只 | 2
|  | 2560*100 | 只 | 1
|  | 2750*100 | 只 | 5
|  | 3100*100 | 只 | 1
|  | 3380*100 | 只 | 1
|  | 3450*100 | 只 | 10
|  | 3600*100 | 只 | 1
|  | 3900*100 | 只 | 2
|  | 4000*100 | 只 | 1
|  | 4100*100 | 只 | 3
|  | 4360*100 | 只 | 1
|  | 5360*100 | 只 | 4
|  | 5800*100 | 只 | 1
|  | 6200*100 | 只 | 2
| 单层百叶（带网） | 400*400 | 只 | 61
|  | 500*500 | 只 | 6
|  | 600*600 | 只 | 6
| 方形散流器(带调节阀) | 150*150 | 只 | 42
|  | 180*180 | 只 | 4
|  | 200*200 | 只 | 2
| 手动调节阀 | 120*120 | 只 | 102
|  | 160*120 | 只 | 2
|  | 160*160 | 只 | 1
|  | 200*160 | 只 | 6
|  | 200*200 | 只 | 1
| 70°C防火阀 | 120*120 | 只 | 4
|  | 500*320 | 只 | 1
| 电动双位调节风阀 | 500*320 | 只 | 4
|  | 800*320 | 只 | 6
|  | 1000*320 | 只 | 2
| 消音静压箱 | 500*320 | 只 | 5
|  | 630*320 | 只 | 2
|  | 800*320 | 只 | 1
| 防雨百叶 | 500*320 | 只 | 4
|  | 800*320 | 只 | 6
|  | 1000*320 | 只 | 2
| 热镀锌桥架 | 400*200 | 米 | 90
二、安装人工及其他
| 室外机吊装及搬运费 |  | 项 | 1
| 吊装丝杆及辅材 |  | 项 | 1
| 氮气吹扫 |  | 项 | 1
| 空调内机安装人工费 |  | 台 | 176
| 室外机安装人工费 |  | 套 | 10
| 系统调试费 |  | 项 | 1
| 集控调试费 |  | 项 | 1
| 措施费 |  | 项 | 1
| 税金 | 9% | 项 | 1
三、安装工程费合计（一+二）
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：不超过4小时；到达现场时间：不超过12小时 ；免费质保期：不少于 24个月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供备品备件报价表，质保期满后3年保持不变。