上海交通大学医学院附属瑞金医院北部院区二期扩建项目门诊大厅LED显示屏项目

概况（设备用途和主要功能简介）

项目名称

上海交通大学医学院附属瑞金医院北部院区二期扩建项目门诊大厅LED显示屏项目

项目地点

上海交通大学医学院附属瑞金医院北部院区（地址：上海市嘉定区希望路999号）。

总体背景

本次采购内容

P1.8 LED显示屏、拼接控制器、LED室内支架、布线系统、供配电系统、超高分服务器、视频综合平台软件。

设备要求和技术规格

总体要求

完整性要求：本项目为交钥匙项目。中标人的工作范围不仅应包括“本技术规格”及所附的货物需求清单、技术条款和图纸上标明的要求，还应包括任何未明确标出的，但为保证全套设备安装后能够正常安全运行所不可缺少的配件及附件，投标时应自行计算和补充相应内容。

报价要求：投标人的报价不仅应包含招标文件提供的技术条款的要求，还应包括任何未明确标出的保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。报价须包括但不限于货物费、材料费、设计和安装调试费、税金、运输和运输保险费、售后服务费以及其他的风险、责任等各项应有的费用。

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.8 LED显示单元（核心产品） | ㎡ | 78.97 |
| 2 | LED室内支架 | ㎡ | 78.97 |
| 3 | 拼接控制器（包含机箱、HDMI输入板、DP输入板、控器功能板卡等，须投标单位进行设计，在设计方案内提供具体各类板卡的配置设计。） | 套 | 1 |
| 4 | 超高分服务器 | 台 | 1 |
| 5 | 视频综合平台 | 套 | 1 |
| 6 | 信息发布平台对接 | 套 | 1 |
| 7 | HDMI光纤视频线 | 套 | 2 |
| 8 | DP光纤视频线 | 套 | 6 |
| 9 | LED网线组件包 | 套 | 13 |
| 10 | LED电源线组件包 | 套 | 5 |
| 11 | LED配电柜 | 套 | 1 |
| 12 | 设备机柜 | 台 | 1 |
| 13 | 附件 | 套 | 1 |

技术参数

证明材料要求：

1）带“★”号标记的为核心技术指标，应该完全满足，投标人需在投标文件中按照要求提供相关证明材料，无响应或不满足，其投标将会被否决。

- 带“▲”号标记的技术指标，投标人需在投标文件中提供按照要求提供相关证明材料，作为评分依据。

- 其他技术指标，投标人需在投标文件中提供技术资料作为评分依据，指生产厂家的彩页或白皮书或检测机构出具的检测报告或者下面技术规格表中要求提供的其它证明材料的复印件扫描件等，技术资料中能体现该产品满足采购需求中该项指标要求。

设备参数要求

| 序号 | 设备 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 设备生产商综合实力 | 所投产品制造商在显示方面具备较强的研发、制造能力，参与显示相关国家标准或行业标准的制定的优先考虑。 |
| 2 |  |  | 为便于售后维护，本次项目中的拼控器、发送卡、大屏为同一品牌产品的优先考虑。 |
| 3 |  |  | 为保障良好的制造水平，LED制造商提供智能制造能力成熟度标准二级或以上证书的优先考虑。 |
| 4 | P1.8 LED显示单元（核心产品） | 总体要求 | ★LED像素点间距≤1.875mm;像素密度≥284444点/㎡，SMD封装1R1G1B， 三合一封装（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 5 |  |  | 为确保节能环保，显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜390W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜130W/㎡(600nits亮度) |
| 6 |  |  | 为提高网线利用率，LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。 |
| 7 |  | 尺寸结构 | 为确保屏幕拼接效果，LED采用支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 |
| 8 |  |  | 有效显示尺寸为15.6m*5.0625m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％ |
| 9 |  |  | 单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg |
| 10 |  | 稳定性性能 | 为确保大屏长时间工作稳定性，LED应通过高低温测试：样品放置40℃环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常；样品放置-10℃环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常。 |
| 11 |  |  | 为确保大屏长时间工作稳定性，LED应通过高低温存储测试：，样品放入试验箱中，试验箱内温度60℃，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常；样品不包装、不通电，放入试验箱中，试验箱内温度-20℃，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常。 |
| 12 |  |  | 为确保大屏稳定性，LED箱体应采用灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。 |
| 13 |  | 显示性能 | ▲为确保大屏显示效果，LED应满足SJ/T11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法：从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征， （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 14 |  |  | ▲为确保大屏显示效果，LED应满足SJ/T11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法：观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 15 |  |  | ▲为确保大屏显示效果，LED应满足SJ/T11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法：从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 16 |  |  | ▲为确保大屏显示效果，LED应满足SJ/T11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法：从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 17 |  |  | ▲为了保护视力，LED需要满足GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。 （提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 18 |  | 控制系统 | 为方便大屏调试，LED屏幕应可以通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。 |
| 19 |  | 节能环保 | 投标产品需符合3C认证。 投标产品提供中国环境标志产品认证证书、中国环保产品（II型）认证证书的优先考虑。 |
| 20 | LED室内支架 | 技术要求 | 10#槽钢、一体化室内支架； |
| 21 | 拼接控制器输入板HDMI | 技术要求 | 设备输入板单张输入卡支持4路分辨率为1920×1080图像或2 路分辨率为 4096×2160 图像输入（数字接口）， 支持全彩 RGB， 支 持 YUV444；支持自定义分辨率： 宽 288～8192， 高 288～4320 可设（提供封面具有CNAS、CMA盖章的检测报告证明或其他第三方检测报告证明） |
| 22 | 拼接控制器输入板DP | 技术要求 | 设备输入板单张输入卡支持4路分辨率为1920×1080图像或2 路分辨率为 4096×2160 图像输入（数字接口）， 支持全彩 RGB， 支 持 YUV444；支持自定义分辨率： 宽 288～8192， 高 288～4320 可设 |
| 23 | 集中式拼控器功能板卡 | 总体要求 | 设备支持多种信号接入能力，支持VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入； |
| 24 |  |  | 设备输出板卡单张输出板卡支持4路分辨率为1920×1080图像或2 路分辨率为 4096×2160 图像输出， 支 持 YUV444；支持自定义分辨率： 宽 288～8192， 高 288～4320 可 设； 可根据 LED 显示屏相应的点数及显示面积制定输 出分辨率， 通过软件内部界面设置及相应的点数划分 制定功能实现自适应； 可将自定义分辨率添加到系统 默认列表中 |
| 25 |  |  | 设备应支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms |
| 26 |  |  | 设备支持≥40个输入音频通道、≥64个输出音频通道，支持模拟音频与HDMI内嵌音频的选择输入，支特模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出 |
| 27 |  |  | 为确保显示效果，设备应支持将输入的视频图像以60fps的帧率显示输出； |
| 28 |  | 软件功能 | 为提高信号与大屏的适配能力，可通过客户端软件对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整 |
| 29 |  |  | 设备支持在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置64个用户 |
| 30 |  |  | 为确保使用便利，可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 |
| 31 |  |  | 设备支持字幕功能，单电视墙支持3字幕，单输出接口支持2个字幕，样机总计支持12个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟显示;支持对字体透明度、背景颜色、大小、对齐方式、移动速度、间距、位置、运动特效进行设置；支持字体库上传、删除，样机支持不少于3个字体库；字幕最大尺寸支持19400x4320 |
| 32 |  |  | 设备支持条屏功能，可设置条屏并显示，条屏支持文字、图片、天气、时间、表格、可视化web页面、视频等；支持对上述元素的布局进行编辑，单条字幕支持多种字体、颜色 |
| 33 |  |  | 设备支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙 |
| 34 |  | 中断恢复与告警 | 为确保使用使用稳定性，信号源中断且再次上线时，可自动与设备恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间≤3 s |
| 35 |  |  | 为方便运维，设备支持警功能，当发生IP冲突、断网、温度异常、风扇异常、非法访问时，可联动报警及报警信息上墙，支持事件触发后联动网络设备主码流/子码流上墙报警、网络设备录像、电视墙场景报警上墙，关联的报警信息上墙持续时间为15s;支持对30日内报警事件进行检索 |
| 36 | 拼接控制器机箱 | 总体要求 | 1、设备应采用模块化设计，根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护；槽位支持混插，总槽位数≥11； |
| 37 |  |  | 2、为确保系统稳定可靠，设备需采用双电源冗余设计、可拓展双主控，智能风扇自动调温； |
| 38 | 超高分服务器 | 性能要求 | 设备采用服务器架构专用处理器，性能不低于英特尔@ 至强W-2155 处理器（主频3.3GHz，睿频4.5GHz，10 核心20 线程），32G DDR4服务器RECC纠错专用内存条，2TB nvme 固态硬盘，1*独立显卡+2*16GB（GPU）专业显卡+同步卡 |
| 39 |  |  | 设备支持无人值守功能，设置定时开关机，指定每天的指定时间定时开关机。支持定时开关机并在准确时间运行一套或多套可执行程序 |
| 40 |  | 超高分要求 | ▲支持超高分KVM控制模式：支持16K超高分辨率融合大屏以复制模式在4K或2K分辨率显示屏上无极缩放并同步操作；（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 41 |  | CCC认证 | 需符合3C认证 |
| 42 | 视频综合平台 | 基础软件功能要求 | 系统具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、PC主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控； |
| 43 |  |  | 系统支持支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。 |
| 44 |  |  | 系统支持多用户登录，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组，实现系统的多级分组管理。 |
| 45 |  |  | 系统支持对拼控大屏同时上传多张底图，根据展示需要，可设置某张底图的启用与隐藏，或者重新上传底图。 |
| 46 |  |  | 系统支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景。 |
| 47 |  |  | 系统支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF、文本等内容窗口，以及监控信号、抓屏信号、坐席信号等实时视频信号，拖动到播控图层中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等； |
| 48 |  |  | 系统支持实时修改在大屏显示内容，在不影响大屏播放画面的前提下，可以离线编辑场景，进行后台布局，编辑完成后，一键推送到大屏，更新大屏画面显示 |
| 49 |  |  | 系统支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能 |
| 50 |  |  | 系统支持对大屏进行结果回显，实时查看大屏正在播放内容； |
| 51 |  |  | ▲提供视频综合平台操作软件截图 |
| 52 |  |  | ▲可实现本地视频源播放、可通过信息中心瑞金医院信息发布平台联动协同播放。（须投标单位提供功能实现的设计说明。） |
| 53 |  | 紧急控制管理 | 为确保紧急控制管理，支持设置清空屏幕，对于当前正在播放的场景，点击清空屏幕后，大屏上的所有窗口将一键下墙；对于离线场景，点击清空屏幕后，场景中的窗口将全部删除。清空屏幕支持WEB端、平板操作。 |
| 54 |  | 时钟显示 | 系统支持支持文字和时钟两种形式的横幅字幕，支持设置字幕显示的宽高位置、文字内容、颜色、背景颜色、字体大小、显示模式（透明、半透明、不透明）、文字滚动速度；支持设置时钟的显示时制（12小时、24小时）、日期显示形式（年月日、月日年、日月年等）、文字颜色、背景颜色、文字大小、显示模式（透明、半透明、不透明） |
| 55 |  | 系统联动 | 支持信息中心时钟系统时钟信号对接 |
| 56 |  |  | 为保证系统稳定性、兼容性，需投标单位出具与信息中心瑞金医院信息发布平台系统无缝衔接证明文件或承诺书。 详细对接内容： 1、投标单位所投产品要求与现有信息发布系统进行无缝对接，进行数据传递。并入系统平台统一管理。 2、管理端实时监测各个播放端的系统运行情况和任务播放情况，可以对各个播放端进行接管控制，抓屏查看播放端播放内容；可以根据区域进行设备分组，通过分组进行查看组别内全部设备当时播放画面。 3、设备具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 |
| 57 | HDMI光纤视频线 | 技术要求 | 光纤HDMI视频线 长度大于20米 |
| 58 | DP光纤视频线 | 技术要求 | DP光纤视频线 长度大于20米 |
| 59 | LED网线组件包 | 技术要求 | 原厂LED网线组件包 网线组件包长度不大于70米。 |
| 60 | LED电源线组件包 | 技术要求 | 原厂LED电源线组件包 电源线组件包长度大于15米。 |
| 61 | LED配电柜 | 电气规格要求 | 配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²； |
| 62 |  |  | 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²； |
| 63 |  |  | 配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施； |
| 64 |  | 控制功能 | 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。 |
| 65 |  |  | 配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关； |
| 66 |  |  | ▲配电柜控制器采用PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；（提供首页具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 67 |  | 导体要求 | 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%； |
| 68 |  |  | 要求N线截面应与相线相同。选用的铜母线载流量不得小于额定电流要求。PE、N线及连接排上均开有充足的模数孔用于电缆的连接。 |
| 69 | 设备机柜 | 技术要求 | 型材焊接框架，结构稳固，静载承重≥1000KG； 生产指标：通过ISO9001质量体系认证兼容19标准等； 厚度：设备安装立柱不小于2.0mm，其它2.0mm-1.2mm不等； 机柜静载不小于500Kg，移载不小于400Kg； 机柜脚轮：承重不小于200KG，前轮采用轮刹擎，后轮为万向转定向装置； 机柜可调整脚：优质镀锌调整脚； 尺寸：600mm*800mm*2000mm。 |

安装调试

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装和运输要求 | 1、中标人所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。 |
| 2 |  | 2、采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。 |
| 3 |  | 3、货物在验收合格前的保险由中标人负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 |
| 4 | 安装调试 | 1、所有软硬件的安装、调试、集成、测试等都已经包括在本次招标中，不再另行说明。 |
| 5 |  | 2、所有设备安装调试所需要的人工、材料（耗材）、工具、相关接口模块包括在招标价格范围内。安装所需的所有配件材料均由中标人提供，所需费用包含在投标总报价内。 |
| 6 |  | 3、货物到达招标人指定交货地点后，根据招标人的时间安排，中标人在接到招标人通知后2个工作日内安排充足的安装专业技术人员现场进行安装调试，直至满足机房现场需求。 |
| 7 |  | 4、投标人应提供本项目实施进度计划。 |
| 8 |  | 5、投标人应充分了解本项目需求和项目安装环境，在此基础上提供LED大屏的布局和规划设计方案，在此基础上进行适应于投标人产品特色的细节设计和结构优化，提供图形和文字说明方案，对系统结构做出清晰的描述。 |
| 9 | 安装调试实施要求 | 1、LED大屏： 投标人根据现场实际需求，完成 P1.8 LED显示屏、拼接控制器、LED室内支架、布线系统、超高分服务器、视频综合平台软件的安装、调试、一体化交付。 |
| 10 |  | 2、供配电系统： 投标人根据现场实际需求，完成 LED显示屏配套配电系统的设备安装、调试、一体化交付，满足LED显示屏供电需求。 |

特殊标准和要求

本次项目为上海交通大学医学院附属瑞金医院北部院区二期扩建项目的配套内容，项目中的LED显示屏位于门诊大厅位置，是整个二期扩建院区的亮点，将面向社会大众、患者发布各类医院信息、专家信息、科室介绍、医疗宣教咨询等，是项目的重点。

具体要求如下：

- LED显示屏具备本地发布与协同发布多种功能，本地发布即为发布瑞金医院北部院区二期本地视频源的内容，协同发布为联动瑞金医院信息发布平台，协同发布上级平台的内容功能。须投标人在设计方案中对本地发布与协同发布进行具体设计。

- 投标单位所投产品要求与现有信息发布系统进行无缝对接，进行数据传递，协议为http协议、编码格式为utf-8，涉及的post请求需采用x-www-form-urlencoded方式提交并入系统平台统一管理。

- 须投标人提供LED显示屏供配电系统设计，须体现系统架构与功耗计算。

项目实施

本项目建设周期为45天

验收标准

1、设备运抵招标人指定场所后，招标人将与中标人共同开箱验收，如中标人届时不指派人员参与，则验收结果应以招标人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，招标人有权要求中标人负责更换。

2、货物安装完成LED显示屏完全正常运行15天之后，对项目进行验收。

3、验收指标：按照双方签订的合同、技术协议等资料完成验收。

售后服务

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目免费质量保证期要求不低于 2 年。从验收合格日期起开始计算。投标人也可以提供更为优惠的售后增值服务。 |
| 2 | 投标人根据实际需求，提供详细质保售后服务计划方案。方案内因说明投标人提供的售后服务内容与主要设备厂家提供的售后服务内容。 |
| 3 | 中标人供货时提供设备操作说明书、产品检验合格证书、原厂产品保修单等，根据招标人要求提供设备安装、调试、验收、培训等服务。 |
| 4 | 投标人应提供故障应急响应和维护服务，按需提供的常规配件和消耗品，仪器设备故障报修在30分钟内响应，2小时内提出解决方案，不能远程解决的，报修当天维修人员到达现场； 质保期内全年提供技术支持，所需零部件及配件全年供应，软件终身免费维护及升级。 投标人应提供主要设备内元器件的备件清单（包含数量、使用年限等必要信息） |
| 5 | 质保期内投标人提供全包维保服务，包括维修保养设备、预防性维护服务、更换所有故障部件。参加每月一次对所有设备的健康检查、开机测试、对整个设备各部件进行清洁、除尘，对设备各性能进行检查和调整，对隐患部件进行更换等；每年完成一次年度的全面检修工作。 |
| 6 | 投标人要根据招标人维保设备实际情况，制定规范化的检修操作流程，安排资深工程师团队到现场对维保设备进行每年一度的全面深层次检修，对维保设备的运行情况进行综合性评估，并出具评估报告。 |
| 7 | 质保期外，中标人对设备非消耗品提供备件服务，投标人应在投标文件中承诺备品备件的具体折扣。 |
| 8 | 招标人作为所提供产品及系统的最终用户，是维保服务的直接服务对象，并对产品及系统、维保服务等进行综合评价。 |
| 9 | 投标人应为本项目提供足够的售后服务技术配备，确保发包人能够得到及时优质的售后服务，自安装初验完成后，提供1位技术人员6个月驻场服务。如投标人委托设备制造商负责售后服务也应在质保期起始阶段正式提供售后服务方案供招标人审批。 |
| 10 | 电话支持要求：投标人为招标人提供7×24小时服务热线电话支持，当项目采购设备出现故障时，能电话指导招标人现场人员对设备故障进行紧急处理。若遇投标人通讯不畅，造成招标人无法报修，招标人有权请第三方修理发生故障设备，所需费用由投标人承担。 |
| 11 | 投标人中标后应在项目现场设置备件库，提供易损件的配件。 |
| 12 | 招标人作为所提供产品及系统的最终用户，是维保服务的直接服务对象，并对产品及系统、维保服务等进行综合评价。 |

培训服务要求

为保证设备正常工作，投标人应负责培训招标人的维护操作人员，使维护操作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。

中标人须建立和记录完成的培训内容。交付系统之前，应确保维护操作人员接受过培训，并熟悉相关内容。对全新或不常见的系统应重点培训以免误操作，并在培训前呈交培训手册供招标人审批。

中标人须提供所需的培训设施和课程，以确保招标人的维护操作人员能对投标人所提供的系统和设备/装置的设计、日常的运作、例行维护、故障/事故的处理和解决等方面有全面性的认识和了解。

上述培训所需的所有费用应包括在投标人的合同价内。

投标人在投标文件中须提供详细培训服务计划方案。

其他要求

- 投标人具备质量管理体系认证（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015认证）的优先考虑。

2、在满足招标文件及合同条款各项违约责任要求的前提下，投标人可在投标文件中出具更加有竞争力的违约责任承诺（承诺函均应加盖投标人公章）

（1）供货期承诺及违反承诺后的处罚措施；

（2）售后服务承诺及违反承诺后的处罚措施；

（3）质量承诺及违反承诺后的处罚措施。