附件：

上海博物馆物业管理服务项目采购需求

一、委托管理服务的物业概况

物业名称：              上海博物馆东馆

物业类型：                其他用途物业

（一）上海博物馆东馆介绍：

坐落位置：上海市浦东新区世纪大道路（街道）1952号

四面边界至：东 丁香路  南 保利项目  西 杨高南路  北 世纪大道

占地面积：46001平方米，其中绿地面积7821平方米。

建筑面积：113200平方米，

其中:博物馆（高层，地上81297平方米，地下30903平方米）；

停 车 场  1643  平方米；

餐厅2处，其中：小餐厅0处，0 平方米；大餐厅2处，1220平方米；

厨房2处，671平方米；厨房设备情况：（简介）

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口2个，人行出入口1个；

2、道路、车行道2706平方米，人行道17177 平方米；

3、绿化面积7821平方米，园林建筑小品10座，水域92平方米；

4、污水管长600米，污水检查井34座；雨水管长1200米，雨水检查井57 座，雨水进水井2座，格栅检测井2座；

5、投光灯杆36盏（灯头372个），埋地灯255套（0.9米的145套、1.5米的110套），LL-07照树灯1是192个，LL-08照树灯2是89个，LL-11庭院灯是8个，其他照明设施 LL-03座椅条形灯508.8米，LL-05水下条形灯92米；

6、垃圾箱/个，果皮箱/个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积/平方米；

7、体育设施/；

8、休闲设施/；

9、停车场：室内停车场2个（分楼描述），面积共5746.25平方米，停车位  287个；露天专用停车场2个，占地面积共1643平方米，停车位36位，露天零散停车位0个；自行车停车位：475个自行车停放设在地面。

10、电梯38台，功率/千瓦，品牌型号/，启用时间/；（分楼描述）

| 序号 | 名称 | 型号 | 楼层 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货梯 | HOPE-IIG | B2-5 | 36kw |
| 2 | 客梯/消梯 | LEHY-MRL-II | B2-6 | 15 kw |
| 3 | 客梯/消梯 | LEHY-MRL-II | B2-6 | 15 kw |
| 4 | 客梯/消梯 | LEHY-MRL-II | B2-6 | 15 kw |
| 5 | 客梯/消梯 | LEHY-MRL-II | 1-6 | 15 kw |
| 6 | 货梯/消梯 | LEHY-MRL-II | B2-6 | 9 kw |
| 7 | 货梯/消梯 | LEHY-MRL-II | B2-6 | 17 kw |
| 8 | 货梯/消梯 | LEHY-MRL-II | B2-RF | 9 kw |
| 9 | 货梯/消梯 | LEHY-MRL-II | B2-6 | 9 kw |
| 10 | 贵宾电梯1 | ELENESSA | B2、1-5 | 11 kw |
| 11 | 贵宾电梯2 | ELENESSA | B2、1-5 | 11 kw |
| 12 | 货梯/消梯 | LEHY-MRL-II | B2-6 | 9 kw |
| 13 | 客梯 | LEHY-MRL-II | B2-B1 | 9 kw |
| 14 | 客梯/消防梯 | LEHY-MRL-II | B2-6 | 29 kw |
| 15 | 客梯/消防梯 | LEHY-MRL-II | B2-6 | 29 kw |
| 16 | 客梯 | LEHY-MRL-II | 1-5 | 29 kw |
| 17 | 客梯 | LEHY-MRL-II | 1-4 | 29 kw |
| 18 | 客梯 | ELENESSA | 1-5 | 17 kw |
| 19 | 客梯/无障碍 | ELENESSA | 1-5 | 17 kw |
| 20 | 自动扶梯 | K-II | 1-2 | 18 kw |
| 21 | 自动扶梯 | K-II | 1-2 | 18 kw |
| 22 | 自动扶梯 | HE-II | 1-2 | 43.9 kw |
| 23 | 自动扶梯 | HE-II | 1-2 | 43.9 kw |
| 24 | 自动扶梯 | K-II | 2-3 | 18 kw |
| 25 | 自动扶梯 | K-II | 2-3 | 18 kw |
| 26 | 自动扶梯 | HE-II | 2-3 | 18 kw |
| 27 | 自动扶梯 | HE-II | 2-3 | 18 kw |
| 28 | 自动扶梯 | K-II | 3-4 | 18 kw |
| 29 | 自动扶梯 | K-II | 3-4 | 18 kw |
| 30 | 自动扶梯 | K-II | 4-5 | 18 kw |
| 31 | 自动扶梯 | K-II | 4-5 | 18 kw |
| 32 | 自动扶梯 | K-II | 3-4 | 18 kw |
| 33 | 自动扶梯 | K-II | 3-4 | 18 kw |
| 34 | 室外自动扶梯 | K-II | B1-1 | 18 kw |
| 35 | 室外自动扶梯 | K-II | B1-1 | 18 kw |
| 36 | 室外自动扶梯 | K-II | B1-1 | 18 kw |
| 37 | 室外自动扶梯 | K-II | B1-1 | 18 kw |
| 38 | 食梯 | SD-BS-II | 3-5 | 6 kw |

11、配电房变压器35/10kv 数量2台，容量共16000千瓦，品牌型号SCZ（B）11-8000 数量2台 ，启用时间/；配电房变压器10/0.4kv 数量8台，容量共13000千瓦，品牌型号SCB13-2500KVA 数量2台；SCB13-2000KVA 数量4台，启用时间/；发电机组2台功率2000千瓦，品牌型号MX-1030-4；启用时间    /；

12、生活蓄水池80立方米，消防水池0立方米，消防水箱36立方米；生活水泵3台，功率为11千瓦/台，启用时间/；排污水泵103台，功率为2.2-18.5  千瓦/台，启用时间/，消防水泵6台，功率为75、110千瓦/台，启用时间/；

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况B2至六楼均有；

14、智能化系统、/；

15、其他设施设备情况详见附件。

16、业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积/平方米，其中办公房/间；工作间/间；仓库/间。

二、物业管理服务要求

（一）公共设备维护及保养

公共设备操作运行检查维护及保养的范围：中央空调系统及机房、锅炉及机房、变配电系统及机房、给排水系统（包括卫生洁具）及泵房、电梯设备、楼宇自控系统、柴油发电机，覆盖办公区域所有建筑物设施。其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、给排水、供水系统

（1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划值守人员持证上岗，24小时值班。

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。定期巡视各集水井内的排水泵运行状况，观察压力表是否正常；及时维修疏通卫生洁具、水槽、下水道。每月检查一次排污泵、排水泵；每年汛期来临之前对排污泵、排水泵保养，保养范围是全面检查、轴承清洁加油、必要时调换轴承、连轴弹簧垫圈等。屋顶平台，室外雨污水排放及检查清扫；每半年一次检查室外排水井，若有堵塞，及时清除垃圾、杂物等。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。做好节约用水工作。

2、机电、照明及自动化系统管理

（1）对馆内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用，进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划值守人员持证上岗，24小时值班；

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度；

（3）供电和维修人员持证上岗。有专人值班，做到发现故障、及时排除；

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行；

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及；

（6）对临时施工工程有用电管理措施；

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源；

（8）负责对路灯灯电源的操作，保证供电正常；

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗(高低压电工证、登高证)；大楼日常运行期间实行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好馆内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3、空调系统运行维护

（1）保证馆内正常制冷、供暖，对空调设备的日常管理和养护维修值守人员持证上岗，24小时值班；

（2）熟悉空调、通风系统的分布、功能，掌握该系统性能，根据季节、温度变化、室内空调的要求和工程经理下达的运行计划，调整运行方式，确保整幢楼宇恒温恒湿、新风的正常供应；

（3）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用；

（4）根据实际使用情况制订年度总体节能计划；

（5）定时对恒温恒湿空机组调、VRV空调、精密空调、新风机、排风机、加湿器等设备运行状况、查检冷热水管，蒸气管，阀门的保温完整和地漏畅通的状况。发现问题及时处理，并做好记录；

（6）配合恒温恒湿空气处理机组、VRV空调、精密空调、加湿器等设备维修单位的维修工作。对设有静电净化过滤装置的空调箱，定期检查过滤装置，确保过滤有效；

（7）接到报修及时到达现场进行处理，并做好维修记录。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数。

4、锅炉运行维护

（1）建立锅炉工岗位责任制，认真执行有关锅炉运行的各项制度值守人员持证上岗，24小时值班；

（2）建立锅炉安全操作规程，每次点火前必须检查各阀门、水管、安全阀、压力表、水位表、排污阀等，确保锅炉安全运行；

（3）建立锅炉安全运行制度，保持安全附件完好可靠，有关参数应在规定范围内；

（4）建立巡回检查制度，做好运行记录和巡回检查情况记录；

（5）定期化验炉水；

（6）建立锅炉维修包养制度，定期对其外部检验和内部试验；

（7）建立锅炉房的安全保卫制度和清洁卫生制度。

服务标准：满足全年采暖（恒温恒湿空调）和日常对生活热水的要求，并根据实际情况制定总体的节能计划或节能操作方法；建立设备档案、台帐、维修记录；严格按照操作规程操作，定期送检安全阀等安全附件，运行时随时注意有关压力情况；定时对炉膛燃烧情况、排烟温度、热水温度、锅炉水位、炉水循环泵及有关压力表、水位指示进行巡回检查；定期化验炉水水泵，确保各指标在规定范围内；制定突发事件应急处理程序；严禁在锅炉房内乱拉电线和存放易燃、易爆等危险品，保持锅炉房内清洁。

5、智能化楼宇管理系统（包括对强电系统、暖通系统、给排水系统、能效管理系统等的检测操作与运行）

（1）值守人员持证上岗，24小时值班，接听保修分派维修工作单做好记录，保证各系统各司其职正常运行；

（2）本系统内一般故障立即排除,维修合格率100%,暂时不能处理的通知有关部门采取应急措施,应急措施得当有效；

（3）其中包括但不限于：强电系统的控制:变电站、外景泛光照明、LEED显示系统、办公区域照明；暖通系统控制：冷机、VRV精密空调的传感器、电动阀、执行机构的控制维修、检查；给排水控制：包括绿化滴灌系统、雨水回用景观处理系统；能效管理系统：水、电、热的数据统计，详细正确地做好各类能源的统计报表，并对能源的消耗进行综合分析，完成各类节能降耗的指标参数，提出节能管理方案；

（4）系统设备维护：每年二次检修BA系统各工作站；每年四次检修BA现场DDC控制器、BA线路、BA现场强、弱电控制接口设备、BA末端传感器和其它辅助设备；BA末端风阀、水阀执行机构；每年四次检修各种暖通、给排水控制设备；每年四次检修各种弱电控制设备；各设备以及设备之间的连接线路完好无损，无缺；各设备运行、联动控制正常；电源供应正常。主机、末端设备和各接线箱内、外部清洁，无杂物，无积灰，无锈蚀，无损坏；接线整齐，温度正常；各种标识、标签、编号准确完好。故障修复及时；维修资料和记录齐全。

6、电梯设备设施维护

值守人员持证上岗。按照国家制定的电梯安全运行规范进行管理电梯电梯维护、维修工作方案进行日常的检查与监管，建立电梯运行日记；配合专业电梯维保单位进行电梯检修保养；发生故障报修立刻到现场作相应处置，并配合专业电梯维保单位进行故障处理。做好电梯维修记录、维护情况台帐；落实当年电梯年检做到电梯年检、年审工作。

7、柴油发电机组

（1）按照国家规定，定期开启发动机保证设备能随时投入使用状态；

（2）定期进行机组的维护保养及储油箱的油位检查；

（3）联动控制正常；电源供应正常。主机及机房内、外部清洁，无杂物，无积灰，无锈蚀，无损坏；接线整齐，温度正常；各种标识、标签、编号准确完好。故障修复及时；维修资料和记录齐全。

8、冷水机组

（1）当班人员根据运行情况调整运行工况及投运台数，确保供水温度符合要求，每班对每台冷水机组的运行时间进行统计，平衡每台机组的平均运行时间，值守人员持证上岗，24小时值班；

（2）每年配合维保单位进行二次设备检查：制冷剂液位和油位；油槽油加热器和温度；启动器运行，水系统运行；测试运行控制功能；启动热泵机组，检查系统的运行状况、检查压缩机组建；检查润滑油系统；执行各项操作，检查启动器；检查控制面板；清洗冷凝器；系统泄漏检查修理，补充制冷剂，记录视液镜，检查制冷剂循环平衡状态；整修保温层；

（3）由于常年供冷，需循环检查机组，调整安全装置；检查制冷剂液位；检查电机和启动器运行；运行正常。节能，定时检查系统设备设施运行状况，做好运行记录，发现故障，及时排除；

（4）每班按规定巡查冷水机组、冷却塔、热交换器及相关设备。

（二）客服接待及教育讲解与管理

l、客服接待分为咨询组、票务组、质检组

（1）咨询组主要涉及岗位有：中心服务台岗位、B1层与一层观众（散客团队观众）进出口岗位、外围验证岗位、现场预约服务岗、寄物岗、团队预约审核岗、影院服务、临展检票、VIP礼仪接待、临展叫号服务等岗位，并遵守咨询组岗位规范为观众提供服务；

（2）票务组主要涉及岗位有售票（含临展售票）岗位、3D影院票务独立岗位、后台维护岗位，并遵守务人员各项规章制度进行观众服务工作；

（3）质监组质监员主要负责东馆开放区域内的软硬件检查与督查工作、报修与协调处理工作，每日及时汇总开放区域所发现的各类问题上报，维护观众参观环境的整洁舒适。

2、教育讲解与管理分为讲解服务和教育展厅及活动服务

（1）讲解服务为承担陈列及展览的讲解与咨询服务和普及陈列及展览的展品资料和相关的教育资料；

（2）教育展厅及活动服务为将东馆探索宫全新的面貌与博物馆传统的底蕴更好地传递给观众，提高展厅参观互动品质，提供更优质的公众服务，具备专业素养。

（三）环境与保洁管理

1、专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

3、对公共道路上汽车道、垃圾筒等定期清洁或清洗。一个月不可少于二次。

4、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

5、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

6、将楼层的垃圾清运、处理，生活垃圾不隔夜，日产日清，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

7、对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

8、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

9、定期清扫各楼设备机房等部门。

10、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液。抹净各类洁具等工作。

11、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

12、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

服务标准：建立环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁计划完成率100%。要求详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍；不锈钢灯柱光洁。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

馆长室、接待室每天打扫，各部门办公室定期打扫。展厅陈列室经常巡视检查，玻璃上无手印。地面无明显污迹，地毯每月干洗一次。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆花架表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无异味，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

茶水间安全第一，热水瓶内外无污渍、污迹，清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（四）综合管理

l、建立人事管理工作，做好日常的招聘、考勤、工资核算等工作。

2、建立设备、设施、公众服务、保洁等日常运作管理档案。

3、服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好。

（五）搬运服务及仓库管理

1、搬运服务

（1）负责多处主要办公地点间的固定资产移动、搬运；

（2）负责全馆家具类资产的组装、维修等日常简单维护工作；

（3）负责行政书库书籍的入库搬运、库房间运输管理；

（4）负责全馆低值易耗品批量入库的装卸工作和馆内运输；

（5）负责全馆内部事务性会议的会场搭台、布置工作；

（6）做好多处主要办公地点间仓库物资的搬运、周转调配工作；

（7）协助馆内文物展柜吊裝、文物移动、包装等相关事宜；

（8）负责全馆待报废资产的拆卸、移动、堆放工作。

2、仓库管理

（1）做好多处主要办公地点间仓库物资的周转调配工作；

（2）负责固定资产仓库、低值易耗品仓库以及行政书库的日常维护以及管理；

（3）负责所有进出仓库物资的登记、领用和发放工作；

（4）做到所有仓库货物合理有序的标准化摆放，保证货物的进出和盘存方便；

（5）做好仓库的日常安全工作，做到防火、防盗、防爆、防潮、严禁明火；

（6）建立健全出入库人员登记管理制度；

（7）具有叉车行驶相关资质，能熟练使用叉车运输相关物品。

三、主要管理服务人员基本配置要求

★上博东馆253人。包括：开放部、行政部、设施维护部、保洁部等人员。各部分人员的配置数量可在全面响应★星号条款要求的基础上，根据投标方的理解，自行增加配置。建议设置的岗位如下：

| 岗位名称 | 所需人数 | 工作内容 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 1.根据合同约定，制订管理的具体方案及后续改进方案。 2.根据公司确定的质量方针和总目标，提出本项目质量分解目标。 3.根据管理处组织架构，组织编制各岗位职责，并作审定和调整。 4.组织编制和审定各项操作规程、规定，并提出修订、完善意见。 5.制订年度工作计划（包括预算和采购计划），并负责计划的分解、修订和执行落实。 6.按要求填写工作报表、各阶段工作总结及年度财务决算。 7.定期召开工作会议，布置工作，沟通情况，检查落实。 8.负责对区域内突发、意外、重大事件的处理。 9.负责组织对在本物业范围内举行会议、重大活动的后勤工作提供保障。 10.负责有关对涉外及管理处工作的投诉处理。 11.负责对授权范围内员工的招募、面试、试用期评审和录用。 12.负责对授权范围内管理处所发生费用的审核和签批。 13.负责对固定资产和其他重要、大宗物品的申购和使用管理。 14.负责对项目经营活动的管理。 15.协调好管理处内部各条线、各层次之间人员和工作关系。 | 男50周岁及以下，女45周岁及以下，本科及以上学历，具有公众文化场馆项目管理经验8年及以上。 |
| 项目负责人助理 | 1 | 1.负责物业项目的人员管理及现场管理,协调项目各部门、外联相关部门的关系。 2.指导监督项目工作执行情况,保证物业管理服务质量达标。 3.咨询和听取馆方领导的各项意见,参与对重大物业处理投诉的处理,保持良好的关系。 4.负责制定、修订、完善各项规章制度、工作流程及相关规范性文件。 5.落实人员做好馆内日常维修、清扫保洁、绿化养护等具体管理服务工作。 6.组织召开工作例会,通过会议贯彻公司的经营思想和质量方针,落实各项工作,及时协调各部门的工作关系,对员工进行培训和教育,促进服务质量的提高。 7.对物业项目发生的各类安全事故和隐患要认真核实、区分责任,提出处理建议。 8.负责下属员工的管理、培养和考核工作。 | 男50周岁及以下，女45周岁及以下，大专及以上学历，具有公众文化场馆项目管理经验5年及以上。 |
| 开放部管理 | 1 | 1.全面负责馆内游客服务、接待、游客引导服务、检票服务、寄存服务等工作的管理与组织工作，确保场馆正常运营。 2.定期与不定期开展服务台、引导服务、检票服务、寄存服务的工作巡查，并做好日常考核及培训工作，确保服务质量。 3.负责编写部门接待服务的质量文件及考核办法，并按照标准实施考核与质 量巡查。 4.负责每月部门人员的考勤、各类接待数据统计的审核，确保数据准确无误，并及时上报馆里相关部门。 5.负责馆内重要接待的服务保障工作，保证接待任务顺利完成。 6.负责展馆日常的投诉接待，做好游客安抚及后续处理工作。 7.负责部门业务培训工作，以不断提升接待服务质量，树立良好的窗口服务 形象。 8.负责部门固定资产的管理，以及部门内每月岗位所需的物品申领工作。 9.接受馆内主管部门的检查，做好相关工作的汇报。 10.完成上级领导及馆内主管部门交办的其他工作任务。 | 男45周岁及以下，女40周岁及以下，本科及以上学历，具有大学英语四级。 |
| 行政部管理 | 1 | 1.负责工作人员调配、班次安排和部门员工的考勤、考核，保证在规定的服务时间内，各服务点上正常运转。 2.按照服务规程和质量要求，负责行政后勤的管理工作，并与后勤保持密切联系，协调工作。 3.掌握信息，了解客情和客人需求变化，做好业务资料的收集和积累工作，并及时反馈给有关领导。 4.保持设备、设施整洁、完好、有效，及时报修和提出更新添置建议。 5.负责汇总客人对行政后勤服务工作的意见和建议，认真改进工作。 6.召开班前例会，分配任务，总结经验。 | 男50周岁及以下，女45周岁及以下，大专及以上学历，普通话标准，有良好的业务能力、沟通协调能力。 |
| 工程部管理 | 1 | 1.负责馆内报修维修作业现场安全、质量、进展跟进反馈。 2.定期组织人员进行培训，确保持证上岗，作业规范，维修质量合格，杜绝维修人员违章操作。 3.负责制订、完善维修管理制度，编制符合馆内维修作业操作规程，并组织实施。 4.负责维修故障、难点问题排查、技术指导，组织安排紧急情况下的抢险和突发事件的处理。 5.规范接报修工作，及时跟进相关问题处理，提高员工满意度。 6.完成临展及大型活动中强电设备设施安装、施工、保障工作。 | 男50周岁及以下，大专及以上学历， 工程维修管理经验5年及以上，有良好的业务能力、沟通协调能力。 |
| 保洁部管理 | 2 | 1.负责馆内保洁管理工作整体规划及目标管理控制，确保各项服务目标实现。 2.负责馆内日常保洁工作检查、监督并及时跟进反馈。 3.负责统计保洁人员每月考勤。 4.每月对所有保洁人员进行包括但不限于仪容仪表、工作技能、服务意识等相关技能培训。 | 男55周岁及以下，女45及周岁以下，大专及以上学历，普通话标准，有良好的业务能力、沟通协调能力。 |
| 保洁人员 | 113 |  | 男55周岁及以下，女45周岁及以下，普通话标准，有2年及以上场馆类保洁工作经验。 |
| 行政后勤人员 | 17 |  | 男55周岁及以下，女45周岁及以下，普通话标准，有2年及以上行政后勤相关工作经验。 |
| 工程人员 | 59 |  | 男55周岁及以下，女45周岁及以下，普通话标准，各岗位须持有相关工种技能证书并在有效期内，有2年及以上相关岗位工作经验。 |
| 开放服务人员 | 开放服务人员及讲解服务人员等合计57人 |  | 男30周岁及以下，身高1.75米以上，女30周岁及以下，身高1.65米以上，大专及以上学历，普通话标准，有良好的服务意识、沟通表达能力和敬业精神。 |
| 讲解服务人员 |  |  | 男30周岁及以下，身高1.75米以上，女30周岁及以下，身高1.65米以上，本科及以上学历，大学英语四级及以上，持有普通话二级乙等及以上证书，有良好的服务意识、沟通表达能力和敬业精神。 |

四、派驻现场人员要求

1、投标人应为本项目组配一支有能力的服务团队。派驻现场人员具体能力要求参照上表，中标后所有人员须提供无犯罪记录证明。

2、设施设备维修人员持证要求

（1）锅炉工：持有锅炉水处理证G3，工业锅炉司炉证G1，且具有二年以上相关工作操作经验。

（2）电  工：持有高压电工作业证、低压电工作业证, 高处作业证，且有两年以上相关工作操作经验。

（3）空调工：持有制冷与空调作业证，高处作业证，且有两年以上相关工作操作经验。

（4）管道工：持有高处作业证，其中一人须持有电焊、气焊作业证，且有两年以上相关工作操作经验。

（5）楼宇自控工：持有低压电工作业证，熟悉空调系统，且有两年以上相关工作操作经验。

（6）电梯工：持有特种设备安全管理证，且有两年以上相关工作操作经验。

3、以上岗位的一线操作人员不得使用退休返聘人员，管理服务人员除外。

4、中标单位应为员工如实申报缴纳社保金(五险)和公积金，遵守国家及上海市规定，按实缴纳。

5、中标单位可使用劳务派遣人员，派驻现场的全部工作人员（包含劳务派遣人员）必须符合国家相关用工标准。

五、考核办法

（一）考核依据

全面考评物业管理服务公司及服务人员的产出目标、效益目标、满意度指标作为费用合理支付、服务人员考核奖励的依据。

（二）考核方式和流程

1、考核方式：季度服务考核评价和年度绩效指标考评；

2、考核流程：

（1）物业公司应在各季度时间节点内向上海博物馆物业服务归口部门提交季度服务考核材料。

（2）上海博物馆物业服务归口部门根据季度服务考核材料完成对物业公司的季度服务考核评价。

（三）考核结果应用

1、物业公司根据每季度服务考核评价的结果，考核结果为满意或比较满意或一般的，则支付该季度服务费；考核结果为较不满意或不满意的，则物业公司须在合理的期限内予以整改，如未能按时整改的，上海博物馆按协议扣除该季度一定比例的物业管理服务费。

2、对物业公司的服务质量进行监督，上海博物馆对管理服务情况有建议权。

3、考核评价表

| 评价 调查内容 |  | 满意 | 比较 满意 | 一般 | 较不满意 | 不满意 | 不满意 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服 务 接 待 | 1.讲解服务工作完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.讲解服务人员服务达标情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.开放、引导服务工作完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.接待时间安排合理情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.服务工作人员服务态度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.服务工作人员的工作效率、到岗及时率 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.服务工作人员的行为规范 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.会务工作接待完成及时情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.公开服务承诺、规程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.公众、专业人士投诉反馈满意度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.您对服务接待的总体评价 |  |  |  |  |  |  |
| 保 洁 绿 化 | 1.道路/公共区域的清洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.楼宇门厅/大堂的清洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.电梯厅/轿厢的清洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.楼内设施的清洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.楼层卫生间、茶水间的清洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.垃圾清运及管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.灭虫害情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.保洁人员服务态度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.您对保洁绿化的总体评价 |  |  |  |  |  |  |

| 评价 调查内容 |  | 满意 | 比较 满意 | 一般 | 较不满意 | 不满意 | 不满意 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维 修 服 务 | 1.楼内的供水情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.电梯运行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.照明完好情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.空调运行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.设备、设施维修、维护保障及时情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.设备设施管理情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.公共区域标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.工程运营服务人员的服务达标情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.维修工岗位规范 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.您对维修服务的总体评价 |  |  |  |  |  |  |
| 综 合 管 理 评 价 | 1.项目管理处遵章办事，规范操作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目管理处制止违章违规行为 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目管理处对投诉的处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.项目管理处提供的特约、临时性服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.项目管理处人员服务达标情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.人员配置、成本控制合理情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.服务管理期间责任、安全事故情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.您对项目管理处的总体评价 |  |  |  |  |  |  |

评价人： （盖章）                            日期：

六、其他说明

1、投标方应根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

2、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适应本项目的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

3、根据上海博物馆东馆特点制定健全的管理制度和应急预案。

4、中标方为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，在此特别说明：投标方在投标报价时需充分考虑。

5、中标单位需优先接受原为采购方提供服务并符合相关岗位规定的工作人员。

6、中标合同资金总额包括人员工资、福利、加班以及装备等一应费用，即采购人不再为完成合同约定的综合配套服务另行支付任何费用。为确保上海博物馆东馆的保洁、维修、讲解、接待人员工资维持合理水平,中标供应商应每季度向采购人对口管理部门提供一个季度所有在岗服务人员的工资单复印件。

7、物业服务管理费内容包括：

（1）员工人工成本；

（2）员工社保及公积金；

（3）高温费、福利费；

（4）国定假日加班费；

（5）日常加班费；

（6）劳防用品费；

（7）员工体检费；

（8）工会及教育培训费；

（9）离职补偿金；

（10）服装费；

（11）餐费；

（12）公司管理费及酬金；

（13）法定税金；

8、采购人自理费用项目包括：

（1）水、电、煤等能源消耗费；

（2）日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用；

（3）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、空调、电梯、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用；

（4）特种设备年检费、高压电试检测费用；。

（5）日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领；

（6）日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用；

（7）除物业服务管理费约定以外的费用。

9、供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）等证书。