上海海洋大学基建四期核心机房一体化建设项目

需求书

一、采购标的详细要求

（一）采购标的需实现的功能或目标概要

本次上海海洋大学总数据机房建设，拟在海洋信息工程大楼1楼新建一个中心机房，对现有的图文中心10楼机房、公共实验楼超算机房和行政楼安防系统机房进行搬迁，同时进行扩充和升级改造。

项目包括UPS、配电系统、机柜、封闭通道、精密空调、环控系统、监控系统、综合布线系统和机房搬迁。

为保证学校信息化建设的统一性以及师生应用的一致性，要求供应商提供符合信息安全要求的产品，并满足以下要求：

1、本次新采购的设备，需要与我校现有搬迁的机房设备兼容。

现有机房主要设备型号规格详见附件1。 
2、本次采购的新封闭通道设备，必须支持现有搬迁的机柜安装，保证整体风格统一。机房现有机柜型号规格如下：
	序号
	现核心机房

	1
	800*1000机柜

	2
	600*1200曙光玻璃门机柜

	3
	600*1100联想机柜

	4
	600*1100戴尔机柜

	5
	600*1000*32U机柜

	6
	800*800机柜

	7
	600*1000机柜

	序号
	第二数据中心

	1
	600*1200机柜

	2
	600*1200曙光机柜

	3
	800*1200机柜


3、本次机房搬迁需要包括所有设备的前期调研，排摸，拓扑设计，安装和配合调试工作，需确保设备正常使用。

（投标人须提供，包含以上3条要求的承诺书，承诺产品安装完成后可满足以上要求；学校如果发现中标人无法实现，视为虚假应标，学校将追究中标人法律责任，并要求赔偿）
采购标的清单

本清单中设备数量等为最低要求，布线长度等为初步测算，实际建设过程中线材用量可能有出入，供应商报价为总价包干，单价仅为预算参考不做限价，采购单位不为实际建设过程中产生的额外用量追加费用。

	序号
	内容
	单位
	单价
	数量

	1
	模块化UPS主机
	台
	320000
	4

	2
	电池开关柜
	组
	12000
	4

	3
	铅酸蓄电池
	节
	1880
	320

	4
	电池架
	组
	8000
	8

	5
	UPS设备底座
	个
	940
	4

	6
	电池柜底座
	个
	1600
	8

	7
	UPS至电池间连接线
	组
	24000
	4

	8
	UPS输入输出旁路柜
	组
	56000
	2

	9
	ATS柜
	组
	65000
	2

	10
	输入柜
	组
	38000
	1

	11
	空调双切馈线柜
	组
	62500
	1

	12
	配电柜底座
	个
	940
	6

	13
	PDU
	个
	1280
	370

	14
	强电桥架
	米
	320
	100

	15
	弱电网格式桥架
	米
	320
	100

	16
	PDU电缆
	米
	30
	3500

	17
	PDU电缆
	米
	28
	3500

	18
	UPS输入输出以及输出柜至列头配电柜电缆
	米
	980
	500

	19
	UPS输出柜至列头配电柜电缆
	米
	385
	400

	20
	空调电缆
	米
	80
	780

	21
	精密配电柜
	组
	68000
	10

	22
	行级空调
	台
	120000
	10

	23
	铜管及配件
	套
	18000
	10

	24
	服务器机柜
	组
	4160
	50

	25
	带侧板服务器机柜
	组
	6400
	12

	26
	机柜底座
	套
	1200
	170

	27
	自动平移门
	个
	16500
	24

	28
	封闭通道及配件
	套
	98000
	3

	29
	旧机柜改造封闭通道及配件
	套
	75000
	9

	30
	环控系统
	个
	130000
	1

	31
	视频监控系统
	套
	180000
	1

	32
	高密柜弱电布线
	套
	100000
	1

	33
	六类网线
	米
	1380
	100

	34
	室内光纤
	米
	15
	5000

	35
	效果展示系统
	套
	90000
	4

	36
	网络测线仪
	台
	28000
	2

	37
	寻线仪、剥线钳、网线钳、
光纤测试仪、标签机
	套
	3000
	1

	38
	机柜搬迁
	套
	280
	123

	39
	服务器搬迁
	套
	280
	406

	40
	存储设备搬迁
	套
	380
	25

	41
	交换机、安全设备及其它
	套
	200
	87

	42
	监控机房存储搬迁
	套
	480
	8

	43
	流媒体及录像机
	套
	280
	28

	44
	网络配线架搬迁
	套
	90800
	1

	45
	机房内部光纤配线架搬迁
	套
	110000
	1

	46
	置物架
	组
	950
	4

	47
	防尘垫
	个
	230
	10


（三）具体技术参数
UPS主机
	设备名称
	招标要求

	UPS主机
	单台UPS主机柜容量≥300KVA，UPS功率模块配置50KVA或60KVA或100KVA。
输入额定频率为50/60Hz，输入频率范围40～70Hz；
▲整流器输入性能应符合国家相关标准，双变换工作时，输入谐波电流总含量, 满载时≤1.6%,50%负载率时≤3%，30%负载率时≤4%；输入功率因数，满载时≥0.99，50%负载率时≥0.99。30%负载率时≥0.99。需提供泰尔检测报告作为证明材料。
输出波形为连续的正弦波，电压波形失真度：100%阻性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤1.2％。
输出功率因数为1。 
▲整机运行效率： 50%负载时，效率(≥97%。提供投标产品的泰尔检验报告资料证明。
逆变器过载能力：110%额定电流，过载1小时；125%额定电流，过载大于等于10min；150%额定电流，过载1分钟后转旁路供电。需提供投标产品的宣传彩页或用户手册作证明材料。
三相输出电压相位偏差：在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤0.1°。
要求所投标设备具备动态在线模式（超级ECO模式），可使静态旁路和逆变器同时在线。
▲UPS具备独立电池变换器，不接受整流器复用电池变换器方案，提高可靠性，提升充电能力。采用2线电池，电池无需N线，节省电池线缆投资。需提供投标产品的宣传彩页或用户手册、原厂承诺函等证明材料。
设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供7英寸及以上全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作，需提供彩页或用户手册作证明材料。



电池开关柜
	设备名称
	招标要求

	电池开关柜
	柜内电池总开关应具有分励脱扣线圈，当出现故障需要断开电池开关时，UPS 控制电路向此线圈发出信号，使电池开关闸。同时，此电池开关还应有过载保护和短路保护的脱扣功能。


蓄电池
	设备名称
	招标要求

	蓄电池
	本次项目每台UPS需要配置80节12V/200Ah蓄电池，40节1组，总共2组。蓄电池采用铅酸免维护蓄电池。
蓄电池产品应能在下述条件下允许工作：工作温度：－15～+50℃；

进行10h率放电容量测试时，蓄电池实测容量与标称额定容量不允许出现负偏差。
进行3h率放电容量测试时，以0.25C放电至10.8V，蓄电池实测容量要达到标称额定容量的75%以上。
温度特性：蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池标称容量（25℃时的C10）的80%。

同组蓄电池以10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于5%。
内部由6个2V单体组成一体的组合蓄电池组（12V蓄电池），其各电池间的开路电压最高与最低差值≤100mV（12V）。

防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾逸出。

蓄电池密封反应效率应不低于95%。

安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。

蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：3～30kPa。。

气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。


电池架
	设备名称
	招标要求

	电池架
	每40节电池1组配置1套开放式电池架，要求电池架采用可拆卸亚克力挡板进行保护。


UPS底座
	设备名称
	招标要求

	UPS底座
	每台UPS需要配置槽钢支架底座，要求采用8号以上槽钢制作。


电池架底座
	设备名称
	招标要求

	电池架底座
	每个电池架需要配置槽钢支架底座，要求采用8号以上槽钢制作。


电池连接线
	设备名称
	招标要求

	电池连接线
	其中，UPS主机至开关柜需提供不小于150mm2双拼的连接线。


UPS输入输出旁路柜
	设备名称
	招标要求

	UPS输入输出旁路柜
	目前配电间由4路630A母线至西侧墙上方，需配置机房4台UPS输入输出旁路柜，每台配电柜需配置630A/3P输入、输出及旁路空开。
需包含输入、至精密配电柜的输出电缆及配套桥架、配件等。


UPS预留柜
	设备名称
	招标要求

	UPS预留柜
	目前配电间已敷设2路4*185+1*95mm2电缆，需配置2台UPS预留柜，每台配电柜需配置400A/3P输入、输出及旁路空开。


配电柜底座
	设备名称
	招标要求

	配电柜底座
	每台配电柜需要配置槽钢支架底座，要求采用8号以上槽钢制作。


PDU

	设备名称
	招标要求

	PDU
	配置三相垂直安装PDU，超算和高密柜区配置2条63A的PDU，其余机柜每个配置不少于2条32A的PDU。
采用IP44防水防尘等级的IEC60309工业插头，电缆长度至少3米。
为防止IT设备线缆脱落或被误插拔，所有输出C13/C19插座均要求内嵌电缆锁定装置，使用IT设备随机配备普通电源线插入即可实现自动锁定，无需外部卡扣或专用电缆支持，无需手工上锁，防止电缆意外脱落。
可复位的热磁超小体积断路器，可从过载事件快速恢复。每台PDU提供至少2路独立的断路保护器，出现单一插座出现短路/过载触发断路保护时，尽量将断电插座数减少到最低。
▲PDU带智能数显表，可监测单条PDU的电流电压状态，带通信接口可实现远程监控。
PDU为垂直免工具安装在机柜后部，不占用U空间。
▲提供通过电磁兼容测试第三方认证报告。


精密配电柜

	设备名称
	招标要求

	精密配电柜
	要求精密配电柜的柜体采用和机柜同样的柜体（600*1200*2000 宽x深x高），空开容量及数量根据机柜布局设计及整体配电设计进行配置。
▲考虑功能与维护的需要，要求与机柜通道需相互兼容（需提供兼容性报告或原厂兼容性列表或为同品牌）。
断路器具体要求：配电柜中63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上采用塑壳断路器。

整柜监控系统需显示所有主路和支路开关量状态。
浪涌保护器防雷保护装置：标称工作电压需为三相，380Vac，50Hz，最大持续运行电压385V，各相防护采用压敏电阻技术，防雷单元需内置热脱扣装置，响应时间小于25ns，残留电压小于2000V，对设备进行最有效的过电压防护，要求有实时劣化失效状态指示窗口，对保护设备的状态进行监控。
地震烈度：8度及以上，需提供第三方测试报告。
在配电柜前面板上需包括以下要素：7英寸及以上大屏幕彩色触摸显示屏。
可具备RS232，RS485及SNMP智能通信接口，支持开放式MODBUS标准协议，可通过一个通讯接口上传所有监控及告警数据。
机柜柜体技术要求
a.材料要求：优质冷轧钢板。材料厚度：结构框架不低于2mm。
b.设备金属构件表面除了加工装配面和电镀表面以外，都要进行防锈或喷涂处理。在装配前，对封闭结构的内表面也有必要喷涂或进行防锈处理，处理质量应符合SSPC标准；
c.机柜为全封闭、内部分隔式隔间结构，确保日常运维、巡检安全，独立分隔将可能的电气故障尽量限制在最小范围；
d.结构化设计，允许拆卸侧板、后门、面板，便于维护；
e.配置网孔门、面板防护，在机柜的前门（配门锁）应能观察到设备运行的状况；
f.机柜应具有 IP20 保护等级，设置内外两层面板，外面板采用网孔门或实心门设计；
g.安装维护方式：配电柜要求采用灵活上下走线方式，要求前后均可维护；
h.柜内应包含（安装开关断路器、防雷器、表计、铜排等）所有的必须使用的盖板、钣金件、固定件、线缆及端子排等结构附件。机柜内部配线应布局合理、整齐。
i.在技术规范中所述的相同规格的设备必须是可互换的，而设备零件也必须是可互换的；
j.柜内线缆采用阻燃（A级）材质，符合国标要求，其中32A支路开关对应的电缆线径不低于6平方毫米，40A支路开关对应的电缆线径不低于10平方毫米，63A支路开关对应的电缆线径不低于16平方毫米。


精密空调

	设备名称
	招标要求

	精密空调
	▲制冷量要求65KW及以上，风量≥12000m3/h，请提供产品彩页或第三方检测机构的证明材料。
▲精密空调应能解决机房的高显热量负荷，显热比 ≥0.95。机组制冷量可随室内工况变化自动调节，提供第三方检测机构证明材料。
精密空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比且冷量输出可实现30%-100%连续调节。
机组应有节能措施的设计
整机能效比要求如下：机组回风温度为37℃，室外温度35℃条件下空调EER≥3.3。
应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；
▲机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应采取独立的EC风机。
空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。
▲应具有先进的控制器，控制器与主机需相互兼容（需提供兼容性报告或原厂兼容性列表或为同品牌）。具有≥7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息≥1000条
每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。
每台机组应配置点式漏水探测器，实时监测漏水情况，具有双排水口设计，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。
精密空调生产制造厂商须通过IS09001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康及安全认证、ISO27001信息安全体系认证和ISO50001能源管理体系认证，并提供相应的证书资料。
精密空调生产制造厂商须具有CNAS认证证书或GMPI认证证书。
精密空调生产制造厂家需具有全国性售后服务体系证明，在本项目所在地具有原厂技术服务团队和备品备件库。
空调需放置在冷通道内，空调与冷通道内的机柜、精密配电柜、动环监控需兼容。


机柜

	设备名称
	招标要求

	机柜
	新配置机柜尺寸为600mm*1200mm*2000mm（宽×深×高），符合19英寸安装规范；设备安装空间42U。
承载和保护数据中心内的各种IT设备，实现机房设备的系统化组织和管理，同时满足不同的走线、理线、散热和冷热风隔离的需求。
机柜标准组件应包括：主体框架、四根角规、前后网孔门、顶板、底板、PDU挂板、挡风板。
机柜与微模块，列头柜需保持同一品牌。
支持LOGO定制
抗震测试：机柜需满足抗震要求，依照YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载550kg情况下，需连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方机构抗震测试报告。
▲前后网孔门材料采用不小于1.2mm冷板；立柱材料：不小于1.5mm冷板；框架材料：不小于1.2mm冷板，需提供第三方机构检测报告。

▲机柜承重需达到静态负载不小于2400kg，需提供第三方检测报告。

机柜前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需达80％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求，需提供第三方机构通孔率检测报告加以证明。
机柜设多处接地，并采用截面积不小于6mm2地线连接，满足接地要求，并支持与机房接地环网连接。
机柜需标配整体框架、承重立柱、前后门板和2条竖直理线排，可根据需求选配提供机柜底板、承重托盘、L型导轨、理线环或扎线带、1U盲板、机架式配电单元等。


机柜底座
	设备名称
	招标要求

	机柜底座
	每个机柜及封闭通道下需要配置槽钢支架底座，要求采用8号以上槽钢制作。


封闭冷通道

	设备名称
	招标要求

	封闭冷通道
	封闭冷通道组件包含通道门、天窗、走线槽、照明系统、围板等组件及安装附件，密封通道应具有良好的刚度和强度以及良好的接地、密闭性、抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘等性能，外观应与机柜设备协调一致，满足入列设备的安装、固定和使用环境的要求，为设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。
微模块内环境监测：环境采集点不少于6个温湿度传感器、2条带式漏水感应绳、、1个门磁传感器。并提供1只声光告警灯作为通道本地告警用。
模块的一端设置本地维护管控屏，采用LEC背光，电容触控方式。管控屏上可以显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。
系统应内置门禁管理模块，实现微模块和机柜门的管理。包括出入浏览、控制和门禁的管理配置。提供各机房出入状况列表，包括刷卡时间、人员、刷卡人信息及头像等信息。选择机房，可对机房的门禁进行远程开门控制。
系统应提供门禁运行参数配置功能，可对单个和批量门禁运行参数进行设置，配置内容包括卡配置管理、指纹配置管理、门配置管理和门禁准进时段管理等。
通道支持logo定制
通道与机柜、空调、精密配电柜需保持同一品牌。
封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。并提供钢化玻璃检测报告。
封闭冷通道组件两侧门应配备玻璃门，通道门要求采用电动双开滑动门。电动滑动门要求与智能门禁、消防信号联动。 
封闭冷通道组件产品应具备与机房气体消防系统联动从而解决通道内消防问题的功能。封闭冷通道顶部应具备消防联动天窗自动翻转功能，在正常状态下，天窗由通电磁铁吸合，为确保顶部密封，天窗需配密封设置。一旦发生火警，在消防系统启动之前，天窗处磁铁断电，天窗由于重力作用翻转打开，以便灭火气体迅速进入封闭通道空间内，达到灭火目的。
封闭通道应具备强弱电走线槽，支持去工程化安装，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列安装。封闭通道可同时支持机柜顶部走线与架空地板的下走线。
需要提供灯光告警功能。


环境监控系统

	设备名称
	招标要求

	环境监控系统
	管理监控系统应能够监控微模块内的各种智能设备(包括但不限于UPS和机房空调)的运行情况，以及包括温湿度、漏水、红外探测、门磁、机房消防告警等在内的各类模拟量和开关量信号，并设定报警阈值。能进行实时的遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现网络化的远程监控。同时在操作间大屏幕显示详细内容参数，在此要求下配置各个子系统所需设备，须详细描述此次项目的监控对象及监控方案。
PUE计量：动环管理单元应支持监测封闭通道的PUE值；
UPS系统监控要求
要求完成设备信号：
a、遥测：相电压，相电流，电池总电压，电池电流，输出频率。
b、遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障。
精密空调监控要求
通过空调的智能接口，监控机房空调的运行参数，实现以下信号的采集和控制：
a.遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）。
b.遥信：风机工作状态，故障告警。
c.遥控：开/关机。
环境监测要求
在模块内布置带液晶显示的温湿度传感器和感烟探测器、区域定位式水浸传感器，监测机房内部温湿度、烟感、水浸。
报警和故障管理要求
需具备电话语音报警、短信报警、邮件报警等方式；
系统要求和管理客户端功能
a、系统一般要求
模块化结构设计：所有监控单元需采用模块化设计，系统扩容维护方便，采用B/S架构，不需要安装任何客户端软件，安全可靠。
用户权限管理：支持对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限，并有完善的密码管理功能，有效的保证系统及数据的安全。
b、提供一台监控服务器要求如下、
机架式1U、服务器8核Intel® Xeon® 3400系列或更高性能处理器、内存≥16GB、功率500W,100V~240V交流自适应、硬盘≥2T。
c、监控界面要求
场地导航：支持通过地图界面，实现场地的快速进入。
三维主页界面：三维的形式展现整体机房的效果，3D仿真应支持多种视图方式，至少提供正视、俯视、左视和右视五种视图方式。系统应支持以三维的形式展现整体机房的效果，可以做到镜头拉升,前进/后退及以360旋转方式展示机房及封闭通道。
可放大缩小,前进/后退及以360旋转方式展示封闭通道及机房。以图形的方式呈现机房的告警和重要运行参数包括：PUE值、能耗情况、温度曲线。如果通道内部有UPS、空调等设备，需显示设备的主要运行参数。
d、门禁管理要求
系统应内置门禁管理模块，实现微模块和机柜门的管理。
系统应提供门禁运行参数配置功能，可对单个和批量门禁运行参数进行设置，配置内容包括卡配置管理、指纹配置管理、门配置管理和门禁准进时段管理等。
e、视频管理要求
视频监控功能，可对连接的NVR和摄像机，进行管理。
可实时监视各机房视频信息，应支持多画面分割显示或回放机房多路实时视频，支持一机同屏1、4、9画面等规格画面显示方式。能获取历史视频信息和实时视频信息，并对摄像机进行控制。
应能将摄像机的视频文件下载，以便在本地使用视频文件。

应可以对视频设备进行控制，控制范围包括云台、镜头等。

f、报表管理要求
为更好的使用监控系统的数据，需要提供完善的报表功能。系统内置的报表分为基础报表和分析报告。
基础报表：应提供历史信号报表、告警记录报表、通知发送记录报表、控制记录报表、门禁刷卡记录报表等报表。
分析报表：支持根据系统数据做进一步的数据处理分析，生成管理类报表。包括空间容量分析报表、关键信号分析报表、设备告警分析报表、站点告警分析报表、告警持续时长分析报表、能耗分析报表。分析报表可根据系统信号和告警做选择。
监控采集器技术要求
监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB、显示器接口、HDMI等接口，满足TCP/IP、光纤、RS232/485组网方式的要求。
监控采集器应采用双网卡设计、双电源设计。
移动端技术要求
环控系统要求在移动端设备运行。移动设备由投标单位提供，同时提供远程APP功能。



86寸一体机

	设备名称
	招标要求

	86寸一体机
	屏幕尺寸：86寸
支持红外触控
OPS系统：Windows

硬盘容量：256GSSD
内存：8G
处理器：主频:3.3GHz 最高睿频:5GHz 三级缓存:12MB


监控摄像机

	设备名称
	招标要求

	监控摄像机
	要求配置400万像素变焦半球型网络摄像机，支持电动变焦，支持POE供电。


监控接入交换机

	设备名称
	招标要求

	监控接入交换机
	要求24个百兆PoE电口和2个千兆光电复用口


监控汇聚交换机

	设备名称
	招标要求

	监控汇聚交换机
	要求24个千兆电口，24个千兆光口，6个万兆/千兆SFP光口


硬盘录像机

	设备名称
	招标要求

	硬盘录像机
	要求采用机架式安装，4U 24盘位，配置20块8TB硬盘。


人脸门禁一体机
	设备名称
	招标要求

	人脸门禁一体机
	配置7英寸触摸屏，要求200万像素双目摄像头，支持人脸、刷卡、密码的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容；上行通讯采用TCP/IP；

包括门锁、开门按钮和配套管线。


综合布线系统

	设备名称
	招标要求

	综合布线
	按照现有的机柜设备拓扑结构进行规划，每2至3个机柜配置一个布线节点柜
每个封闭通道或每列机柜设置一个布线列头柜，列头柜至机房核心柜敷设24芯单模和24芯多模万兆光纤。
超算和高密柜区的布线节点柜敷设24根网线和36芯多模万兆光纤至列头柜，节点柜安装一组24口网络配线架、24芯MPO光纤配线架和12芯LC光纤配线架。

其它柜区每个布线节点柜敷设24根网线和12芯多模万兆光纤至列头柜，节点柜安装一组24口网络配线架和12芯LC光纤配线架。

项目内使用的网线要求采用六类非屏蔽网线；超算和高密柜区的多模万兆光纤要求采用OM4标准的室内多模万兆光纤，其它柜区的采用OM3标准的室内多模万兆光纤。 
线缆及配线架上均留有冗余便于以后扩充；所有信息点插座及配线架端口均有编号贴签，便于维护及管理。
提供的布线产品包括线缆，跳线，配线架，接插件必须为端对端同一厂家产品。


智能测线寻线仪

	设备名称
	招标要求

	智能测线寻线仪
	要求配置2套智能测线寻线仪，要求配置3.5寸LCD彩色显示屏，可以进行短路和断路点查找，可以对电缆方向智能定位，可以在CAT IV 600V下进行带电测试。


机房搬迁

	设备名称
	招标要求

	机房搬迁
	本次机房搬迁主要包括原图书馆10楼核心机房和公共实验楼1楼第二数据中心机房。
搬迁涉及主要设备（包含但不限于）包括：
机柜124个；
服务器406台；
数据存储25台；监控存储8台；
交换机、安全设备87台；
流媒体及录像机28台；
要求投标文件包括完整的设备搬迁方案，机房设备规划拓扑图，设备规划机柜图。
要求在实施提前进行勘测并进行设备状态监测，搬迁完成后进行开机调试，保证每台设备的正常运行。
要求在实施前进行线缆排摸、端口检测、配置信息梳理、设备搬运及链路规划。
要求针对机房搬迁所涉及到的设备提供备件，以防止出现设备故障导致无法正常运行。


六、质量保证措施、售后质保期及培训

1、产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准，要求针对“技术指标要求”逐项列出技术规格偏离表。

2、质量保修：中标供应商对所提供的设备及系统自用户验收之日起    5   年免费设备维护、故障处理等保修服务。保修期自采购方验收之日起计算。终身免费升级相关软件。

3、投标人应提供货物质保期内及质保期结束后一年的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在质保期后   5  年内以不高于上述清单价格，且按采购人不时要求的数量及合理时间向采购人提供该易损件和备品备件。

4、质保期内，提供  7×24   的技术支持热线，正常工作时间，提出维护后   4  小时内给予响应，非正常工作时间，    8   小时内给予响应。严重故障时，   2   小时内到达现场处理。指派专人负责本设备的维护工作。质保期满后维护费用不超过合同额的  10%      。保修期满一个月前中标供应商应对采购人的设备进行一次免费的、全面的检查。如发现问题或潜在的问题，应在保修期内将问题解决。保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从保修期中扣除。

5、具有本地化服务能力，能及时处理所有售后服务。

6、培训要求：中标供应商派出的培训教员应具有丰富的教学经验和应用经验，必须为所有被培训人员提供文字资料和软件使用说明的相关材料，并按采购人要求进行现场培训。
7、本项目全过程涉及的所有配套软件、设备、材料及人工均由成交供应商承担；如有软件须本地化部署。质保期内外如遇软件升级、系统安全、系统BUG问题，供应商提供免费升级及修复。

8、项目经理具有类似机房项目业绩、具有一级建造师（机电专业）证书，技术负责人具有类似机房项目业绩、具有10年以上信息类项目经验的，为优。

9、投标人拟投入本项目团队总人数不低于5人，在交付运行后、运营维护期间投入不少于2人驻场进行售后维护服务。

10、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS），ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。

11、投标人需承诺UPS（含电池）、精密空调提供原厂维保，硬件故障承诺24小时内更换配件完成修复，软件保修期内提供免费升级，承诺以上产品质保到期后，提供原厂续保1年。承诺续保时间≥2年的为优。
七、关键技术参数汇总表


本项目共有12条关键技术指标（▲标记），供应商需在投标文件中列出参数对照表，列明响应情况、证明材料页码。并在证明材料中对相应参数做醒目标记。供应商提供的证明材料不能证明响应情况、或材料不清晰无法辨认、未做醒目标记难以核对的，视为未提供，将在评审过程中就相应打分项进行扣分。
	序号
	设备/软硬件名称
	技术要求

	1
	UPS主机
	▲整流器输入性能应符合国家相关标准，双变换工作时，输入谐波电流总含量, 满载时≤1.6%,50%负载率时≤3%，30%负载率时≤4%；输入功率因数，满载时≥0.99，50%负载率时≥0.99。30%负载率时≥0.99。需提供泰尔检测报告作为证明材料。

	2
	
	▲整机运行效率： 50%负载时，效率(≥97%。提供投标产品的泰尔检验报告资料证明。

	3
	
	▲UPS具备独立电池变换器，不接受整流器复用电池变换器方案，提高可靠性，提升充电能力。采用2线电池，电池无需N线，节省电池线缆投资。需提供投标产品的宣传彩页或用户手册、原厂承诺函等证明材料。

	4
	PDU
	▲PDU带智能数显表，可监测单条PDU的电流电压状态，带通信接口可实现远程监控。

	5
	
	▲提供通过电磁兼容测试第三方认证报告。

	6
	精密配电柜
	▲考虑功能与维护的需要，要求与机柜通道相互兼容，需提供兼容性报告或原厂兼容性列表或为同品牌

	7
	精密空调
	▲制冷量要求65KW及以上，风量≥12000m3/h，请提供产品彩页或第三方检测机构的证明材料。

	8
	
	▲机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应采取独立的EC风机。

	9
	
	▲应具有先进的控制器，控制器与主机需相互兼容，需提供兼容性报告或原厂兼容性列表或为同品牌。具有≥7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息≥1000条

	10
	
	▲精密空调应能解决机房的高显热量负荷，显热比 ≥0.95。机组制冷量可随室内工况变化自动调节，提供第三方检测机构证明材料。

	11
	机柜
	▲前后网孔门材料采用不小于1.2mm冷板；立柱材料：不小于1.5mm冷板；框架材料：不小于1.2mm冷板，需提供第三方机构检测报告。

	12
	
	▲机柜承重需达到静态负载不小于2400kg，需提供第三方检测报告。


八、采购标的履约验收标准
	检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	验收要求：

	1
	☑采购人组织成立验收小组
□委托第三方专业机构组织验收
	如有外聘专家，或委托第三方专业机构的费用由中标交供应商承担。

	2
	是□    否☑ 需提供第三方检测报告
	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。

对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。

	3
	是☑   否□验收时是否需要供应商提供实物样品
	现场核查

	4
	是☑   否□验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	中标供应商负责在采购人现场安装、调试货物并交付使用，自带必要的工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担。

	5
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查，中标供应商和采购验收小组或委托的第三方机构共同开箱查验。

	6
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	7
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。

	8
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标，

	9
	《供应商货物类项目验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。


注：货物验收的标准至少要达到应标时的所有技术参数标准，若达不到，属于质量问题，根据采购人要求，免费更换新货物或全额赔偿。如验收未通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

九、附件1：现有机房主要设备型号规格
	设备品牌
	设备类型
	设备型号

	锐捷
	校园网核心交换机
	RG-N18014

	锐捷
	网络交换机
	RG-2924G

	锐捷
	网络交换机
	RG-S2910-48GT4XS-E

	锐捷
	网络交换机
	RG-S6000C-48GT4XS-E

	锐捷
	网络交换机
	RG-N18010

	锐捷
	网络交换机
	RG-S5750-28GT-L

	锐捷
	网络交换机
	RG-S5750-48GT/4SFP-S

	锐捷
	网络交换机
	RG-S6220-48XS4QXS

	锐捷
	网络交换机
	RG-5750C-28SFP4XS-H

	锐捷
	网络交换机
	RG-S2952G-E

	锐捷
	网络交换机
	RG-RSR7708-X

	锐捷
	网络交换机
	RG-S2928G-E V3

	锐捷
	网络交换机
	RG-S2910-24GT4XS-E

	锐捷
	网络交换机
	RG-S2952G E V3

	锐捷
	网络交换机
	RG-N1810

	锐捷
	接入交换机
	无

	锐捷
	无线接入交换机
	RG-S2910C-24GT2XS-HP-E

	锐捷
	缓存设备
	RG-Pweer-Cache X10E

	锐捷
	出口链路负载设备
	RG-NPE60E

	锐捷
	安全设备
	RG-IDS 2000

	华为
	网络交换机
	S5700

	华为
	网络交换机
	S5700-28P-LI-AC

	华为
	网络交换机
	S9306

	华为
	网络交换机
	S5560

	华为
	路由器
	AR1200-S

	华为
	服务器
	5288 V5

	华为
	服务器
	RH2288 V3

	华为
	服务器
	2288H V5

	华为
	服务器
	5600 V3

	华为
	服务器
	2600 V3

	华为
	服务器
	2288H

	华为
	存储服务器
	N8500

	华为
	存储服务器
	S5500

	华为
	存储服务器
	S5500T

	华为
	磁盘存储器
	2600 V3

	华为
	存储交换机
	OceanStor SNS2224

	华为
	存储交换机
	OceanStor SNS2120

	华为
	安全设备
	USG9000

	华为
	安全设备
	NIP6000

	华为
	NAS网关
	D200

	华为
	全业务路由器
	NetEngine 40E

	华为
	磁盘阵列
	DAE22435U4

	华为
	服务器
	无

	华为
	IP广播核心交换机
	S1700-16G

	H3C
	网络交换机
	S5120

	H3C
	网络交换机
	S5560

	H3C
	网络交换机
	F5000-AI-40

	H3C
	服务器
	R4900 G5

	H3C
	服务器
	ISC 3000

	H3C
	服务器
	ISC 3100

	H3C
	路由器
	H3C-SR8804-X

	H3C
	多媒体服务器
	ME5000

	深信服（SANGFOR）
	超融合一体机（GPU）
	aServer-W-2405

	深信服（SANGFOR）
	超融合一体机（GPU）
	aServer-W-G2400

	深信服（SANGFOR）
	存储服务器
	aStor-EDS1250-W

	深信服（SANGFOR）
	安全设备
	AC-1000-B3150

	深信服（SANGFOR）
	服务器
	SJJ1517-A40

	深信服（SANGFOR）
	安全设备
	STA-100 D542

	长亭科技
	安全设备
	雷池SAFELINE

	山石网科
	安全设备
	SG-6000-E5960

	DELL
	服务器
	PowerEdge R730

	DELL
	服务器
	PowerEdge R750

	DELL
	服务器
	PowerEdge R720

	DELL
	服务器
	PowerEdge R720xd

	DELL
	服务器
	PowerEdge R930

	DELL
	服务器
	PowerEdge R7625

	DELL
	服务器
	PowerEdge R540

	DELL
	服务器
	PowerEdge R440

	DELL
	服务器
	PowerEdge R410

	DELL
	服务器
	PowerEdge T630

	DELL
	服务器
	PowerEdge R710

	DELL
	服务器
	PowerEdge 2950

	DELL
	服务器
	无

	DELL
	存储设备
	MD1200

	DELL
	存储设备
	MD3200i

	DELL
	存储设备
	MD3800i

	DELL
	存储设备
	PS6100

	联想
	服务器
	ThinkServer RD640

	联想
	服务器
	ThinkServer RD630

	联想
	服务器
	ThinkServer RD540

	联想
	服务器
	ThinkServer RD530

	联想
	服务器
	ThinkServer RD650

	联想
	服务器
	ThinkServer RD430

	联想
	服务器
	SR550

	联想
	服务器
	SR590

	联想
	服务器
	SR650

	联想
	服务器
	万全R680

	联想
	服务器
	PX12-450r

	联想
	服务器
	N4610

	浪潮
	服务器
	NF5270

	紫光华HPE
	控制器服务器
	DL36

	HP
	服务器
	ProLiant DL580 Gen9

	HP
	服务器
	ProLiant ML370

	HP
	服务器
	DL560

	HP
	服务器
	DL580

	HP
	虚拟服务器
	HP388

	FUJITSU（富士通）
	服务器
	M5000

	FUJITSU（富士通）
	服务器
	M4000

	SUN
	服务器
	SunFire V890

	SUN
	服务器
	SunFire V490

	AMAX
	服务器
	G202-X2

	AMAX
	工作站
	TR40-X2

	SUGON
	超算系统服务器
	无

	KEDACOM
	磁盘阵列
	VS200D-L-S48T

	KEDACOM
	标准化磁盘阵列
	无

	KEDACOM
	流媒体服务器
	VS-G700-A

	KEDACOM
	流媒体服务器
	VS-G300-A

	KEDACOM
	监控平台
	KDM2801H

	KEDACOM
	无
	无

	KEDACOM
	标准化平台扩展单元
	无

	融智系列
	物联综合管理工作站
	RZ-9600C

	复旦光华（HORIZON）
	计算机网络管理应用软件
	无

	MACRO UNION
	无
	无

	EVOC
	无
	IPC-810

	HIK VISION
	无
	DS-VE22S-B

	Neusoft
	转码服务器
	DR826R

	SUNDRAY
	交换机
	RS6300-50Q-EI-24X

	ZTE 中兴
	光电交换机
	ZXR10 5950

	Mellanox
	无
	SB7800

	extreme
	交换机
	Summit x670v-48t

	insper
	服务器
	J1 2HG222

	insper
	服务器
	NF 5460M4

	insper
	服务器
	NF 5280M5

	insper
	服务器
	NF 5270M5

	insper
	服务器
	NF 5270M4

	insper
	服务器
	NF 5240M3

	insper
	服务器
	NF 8480M5

	insper
	服务器
	NF 8480M6

	insper
	服务器
	NF 5468M6

	insper
	服务器
	NF 5466M6

	insper
	服务器
	TS860M5

	ATEN
	无
	KVM-CL5708M-ATA-AZ

	MI
	光分路器
	MIC-0S

	MI
	双向光接收机
	MIC-OT-860

	MSA
	磁盘阵列
	2040

	Brocade
	光纤交换机
	200E

	SUNMEDIA
	电源程序控制器
	PS-801

	SUNMEDIA
	应急广播声源播放器
	ABAP-2008

	SUNMEDIA
	监听选择器
	PM10-1

	SUNMEDIA
	MP3播放器
	SE-2007

	SUNMEDIA
	分区切换器
	ZS-1010

	SUNMEDIA
	卡座调谐一体机
	SE-2006

	SUNMEDIA
	寻呼话筒主机
	MR-200R

	SUNMEDIA
	CD调谐一体机
	SE-2005

	SUNMEDIA
	应急广播分区控制器
	AC-8010

	SUNMEDIA
	定压式功放
	VP-250A

	SUNMEDIA
	定压式功放
	VP-150A

	SUNMEDIA
	定压式功放
	VP-360

	SUNMEDIA
	定压式功放
	VP-800E

	SUNMEDIA
	专用中央控制主机
	MDW 328

	SUNMEDIA
	饮品矩阵切换器
	MAS-6800

	DSPPA
	无
	MAG6182II

	DSPPA
	无
	MAG6801

	DSPPA
	广播
	MP9811P

	AXIS
	定压式功放
	PA-1000W

	爱数
	备份服务器
	VX1200

	爱数
	云盘服务器
	1X6020

	LGBase
	日志审计
	无

	艮泰
	服务器
	无

	SUPER
	无
	无

	DNS
	DNS服务器
	T5100




