新围网区域运维保障项目服务需求

一、项目概况

1、项目名称：新围网区域运维保障项目

2、项目说明：

2019年8月6日，国务院印发《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》，明确在新片区内设立物理围网区域，建立洋山特殊综合保税区，作为对标国际公认、竞争力最强自由贸易园区的重要载体，实施更高水平的贸易自由化便利化政策和制度。2020年1月，国务院正式批复同意设立洋山特殊综合保税区。

根据《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》《国务院关于同意设立洋山特殊综合保税区的批复》（国函〔2020〕9号）、及新片区管委会相关处室职责等文件精神，特殊综合保税区处（航运处）协调配合海关等驻区机构管理工作,为区内企业提供优质服务。本服务需求主要涉及洋山特殊综合保税区6.83、1.16、3.63、7.86及沧海路联络通道区域，具体服务范围和内容根据服务周期内的区域客观情况和实际需求为准，旨在确保区域内查验平台等公共服务设施及围网的正常运营，保障海关等驻区机构管理工作安全有序开展。

3、项目运营范围：

本次项目运营范围包括以下区域：

3.1洋山特殊综合保税区芦潮港区块1.16平方公里

（1）卡口：沧海路3号复式卡口。其中外卡口6进4出、内卡口5进4出，均包含209平方米中心岛控制室。内外卡口共布设2进2出4台地磅。天骄路4号卡口，2进2出，含209平方米卡口控制室，卡口设置1进1出2台地磅。

（2）海关管理用房：建筑面积约2300平方米，包含海关业务受理大厅、中央监控控制室以及海关办公空间。

（3）查验场站：总用地面积2.44万平方米，其中包括1号平台，为普库和水果查验平台，总建筑面积3560平方米。2号平台，为冷链查验平台，总建筑面积6377平方米。外总体包括冷藏箱堆场、检疫熏蒸处理场地及一台地磅。

3.2洋山特殊综合保税区机场区域7.86平方公里

（1）卡口：祝飞路复式卡口。其中外卡口5进4出、内卡口4进4出，均包含209平方米中心岛控制室，内外卡口共布设2进2出4台地磅。纬十一路复式卡口。其中外卡口4进4出、内卡口4进4出，均包含209平方米中心岛控制室，内外卡口共布设2进2出4台地磅。商飞行政卡口，3进3出，中心岛控制室面积约150平方米。其他共3处特殊通道。

（2）海关管理用房：建筑面积约3100平方米，包含海关业务受理大厅、中央监控控制室以及海关办公空间。

（3）查验场站：祝飞路查验场站总用地面积2.85万平方米，其中包括1号平台，为普库和水果查验平台，总建筑面积3560平方米；2号平台，为冷链查验平台，总建筑面积3417平方米。外总体包括冷藏箱堆场、检疫处理场地一台地磅。纬十一路查验场站：总用地面积1万平方米，建设3号平台，为普库查验平台，总建筑面积3560平方米，查验平台包含辅房办公楼；外总体包括一台地磅。

3.3洋山特殊综合保税区芦潮港区块6.83平方公里

海关设施：二号卡口内卡管理用房。

3.4沧海路联络通道

主要包括变电设施维护检测，设施设备维修等。

3.5洋山特殊综合保税区拟扩区3.63平方公里

主要包括变电设施维护检测，设施设备维修等。

3.6新围网区域运维保障项目不包含能耗费用在内，该部分支出不属于本次招标的范畴。

- 具体服务内容及要求

基于目前业务运营的现状，服务内容及要求如下：

1.为保障服务质量，投标人应提供拟投入本项目的物资（设备和主要工机具等）明确清单，包括名称、型号规格、种类、数量、用途及自有情况等。

2.除以下内容外，其他内容不得分包履行。投标人拟在中标后将下述内容部分分包的，应当在投标文件中提供《对外分包专项服务情况表》，载明接受分包的企业、分包合同金额，接受分包的企业应当具备相应资质条件且不得再次分包。除上述情形外，中标后一律不得对外分包。

| 序号 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 变电设施系统服务 |
| 2 | 消防系统服务 |
| 3 | 建筑消防防雷服务 |
| 4 | 电梯系统服务 |
| 5 | 水箱清洗 |
| 6 | 压力容器检验 |

- 海关设备设施运营服务及要求

1.1服务内容

（1）洋山特殊综合保税区6.83、1.16、3.63、7.86及沧海路联络通道区域的运营成本及维修服务，包括提供现场人员的日常及办公用品等后勤服务。

1.2服务要求

（1）对区域内建筑及部分设施进行检测运维；

（2）对区域内卡口设施限高杆、标识标牌及运营日常易损易耗零星维修（仅维修）；

（3）对管理用房绿化提供养护服务；

（4）对空调维保，定期对中央空调，柜机，挂机，新风系统等养护保养；

（5）供排水系统的维护保养（不含主泵更换配件及地下管道、阀门等）；

（6）每月对消防疏散标志进行维护；

（7）为管理区域内项目提供生活垃圾清运服务；

（8）对待维修的设备进行全面的检查和评估，提出维修方案，并在维修后对设备进行全面的检查；和测试，确保其恢复正常工作状态，并做好维修记录；

（9）最终报价不含冷库启用时产生的相关费用，如冷库启用产生的相关费用另行结算。若启用冷库，则冷库启用后需提供冷库维护服务，定期检查，每隔一个季度或半年进行专业检修及预防性保养；

（10）对地磅进行定期维护和校准；

（11）定期对太阳能热水器进行维护，并对水箱进行清洁，确保水质；

（12）定期对建筑门窗进行维护；

（13）定期对海关大楼屋面层再生木进行维护；

（14）定期对升降门及升降平台进行维护；

（15）定期进行查验场地划线维护，保证标识清晰，符合规范；

（16）为现场人员提供办公用品、易耗品等；

（17）为项目提供业务2辆运营车辆及维修服务；

（18）提供项目保洁等基础耗材。

2、变电设施系统服务及要求（可由专项供应商完成相关工作，若分包，则中标人负责为下述工作做好协调、沟通及监督）

2.1服务内容

- 日常巡检和维护：定期对设备进行巡视、检查和维护，如检测设备的运行情况、查看设备的温度、压力等情况，及时对发现的异常情况进行处理，已保证变电站设备的长期稳定运行。

- 安全控制和事故处理：对变电站的设备、设施、用电环境进行安全控制，遵守安全操作规程，适时处置意外情况，切实保证变电站的设备安全运行。

- 现场调度和应急处理：变电设施作为电力传输、接受的重要环节之一，需要随时做好应急处理工作，提高变电站抗干扰能力。

- 数据检测和分析：通过实时状态监测与网络视频监控对数据进行采集和分析，了解设备运行状态，分析设备可靠性，及时预测设备的运行情况，提前预警设备维保计划及使用寿命。

- 变电站张贴规程、安全工器具定置化管理，强化现场管理，实现安全用电、规范用电的目标。

2.2服务要求

变电设施，提供检测维护变压器、高压开关柜、高压电缆、直流系统、接地系统、继电保护、绝缘工作以及定期维护巡检保养抢修。对变配电设备（与其是户外装置部分）的巡视期限，应在每周的高峰负荷时巡视一次或隔夜巡视一次。在雷雨、暴风雨、雨夹雪及浓雾等恶劣天气时，应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。对外在多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的变配电设备，巡视次数要适当增加。

变配所辅助工具的配置要求：包括不限于绝缘安全工器具、检修工具、测量仪表等。绝缘安全工器具包括绝缘杆、验电器、携带型短路接地线、绝缘手套、绝缘靴等，用于保证变配电设备在操作过程中的安全。检修工具包括螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等，用于进行设备检修和维修。测量仪表包括红外温度测试仪、万用表、钳形电流表、500V 绝缘电阻表、1000V绝缘电阻表等，用于测量电气设备的温度、电压、电流等参数。灭火器、防鼠挡板等，以应对可能出现的突发情况。

每月2次对变电站巡视巡检，对变电站的电气设备、线路进行常规的和必要的检查，记录用电情况并进行监控分析，排除故障和事故隐患。变配电设备或装置在出现异常或发生事故后，要及时进行特殊巡视检查，以密切监视变化。定期作电气预防性试验，继保整定校验，并出具符合电力部门规定和认可的电试报告。变电设施检测服务要求，每月提供管理情况报告及月度用电分析报告。

| 设施设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 类型 |
| 1 | 预装式变电站 | 台 | 106194.69 | 14 | 场外电力 |
| 2 | 低压配电箱 | 台 | 3516.814 | 20 |  |
| 3 | 低压进线柜、联络柜、馈线柜 | 台 | 70264.85 | 54 | 变电所 |

3、消防系统服务及要求（可由专项供应商完成相关工作，若分包，则中标人负责为下述工作做好协调、沟通及监督）

3.1服务内容

- 自动火灾报警系统：定期检查报警设备的工作状态和报警信号的响应速度，清洁探测器或传感器确保运行正常，检查报警主机和控制面板的电源和连接线路。

- 消防栓系统：定期检查和测试消防栓，室内消火栓的阀门、水压和碰头状态，检查喷淋系统的管道、喷嘴和泵站等设备，清洁和冲洗水源管道确保供水畅通，检查水泵的工作状态和供水压力。

- 喷淋灭火系统：对水源控制阀、报警阀组、喷淋水泵、电磁阀等进行定期检查，确保系统各种阀门处于工作状态，以及验证湿式报警阀的供水能力。此外，还需要对喷头进行外观检查，及时维修不正常的喷头，并清除喷头上的异物。定期对喷淋水泵和电磁阀进行启动试验，以确保它们在需要时能够正常工作。定期对消防水箱储水位进行检查，确保水源充足且压力稳定。

3.2服务要求

- 巡检

定期巡检是消防设施维护保养的重要环节，可以发现设备故障和潜在问题。

- 清洁和保养

定期清洁和保养可以延长消防设施的使用寿命，确保其正常运行。

- 检测和校验

定期检测和校验可以检验消防设施的灵敏度和性能，保证其可靠性。

供应商月度消防维护保养时，对自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、火灾自动报警系统、报警器、移动灭火器进行检测保养，出具月度检测报告。

供应商年度建筑消防设施检测时，对火灾报警探测器、喷淋喷头、室内消火栓、消防电话、灭火器以及防火卷帘、应急照明等功能检测，并出具年度消防设施检测报告。每年进行年度消防检测时，需要配合相关部门进行检测时的工作。

- 维修

发现设备故障或损坏时，需要及时维修，确保设备处于正常工作状态。

- 维护保养记录

为了跟踪消防设施的维护保养情况，需要进行记录和汇总。

| 设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 类型 |
| 1 | 消防稳压泵二台(XBD8.0/5G-VS)、水泵二台(XBD7.0/25G-VS) | 套 | 3539.823 | 13 | 消防 |
| 2 | 隔膜气压罐0.77/1.0 | 套 | 4424.779 | 1 |  |
| 3 | 室内消火栓 | 套 | 973.796 | 13 |  |
| 4 | 室外消火栓 | 套 | 1061.947 | 4 |  |
| 5 | 火灾报警控制器（联动性）JB-TG-JBF-11SF-C | 套 | 3037.255 | 1 |  |
| 6 | 应急照明控制器 J-C-11S80B | 套 | 12969.912 | 1 |  |
| 7 | 消防应急灯具专用应急电源（J-D-0.45KVA-01） | 套 | 13097.345 | 1 |  |
| 8 | 应急照明控制器 J-C-11S80G | 套 | 12969.912 | 1 |  |
| 9 | 电气火灾监控系统GH1-EFM2000(LD) | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 消防电器监控系统 GH1-EFM2000(XF) | 套 | 27511.05 | 1 |  |
| 11 | 电气火灾监控系统 Acrel-6000/B3 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 消防设备电器监控系统AFPM100/B2/SR | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 能耗系统64位R2 WINDCWS server2012 | 套 |  | 1 |  |
| 14 | 变频控制柜YKK-2-3-P一控二，ABB变频器 | 套 | 4424.779 | 1 |  |
| 15 | 稳压泵电控箱 | 台 | 5814.513 | 2 |  |
| 16 | 喷淋稳压设备 | 套 | 3097.345 | 1 |  |
| 17 | 消火栓稳压设备 | 套 | 2876.106 | 1 |  |
| 18 | 不锈钢保温消防水箱(SUS304l) 4000*3000*2500 | 台 | 28318.584 | 2 |  |
| 19 | 喷淋头 | 个 |  | 365 |  |
| 20 | 手动报警按钮 | 个 | 25.232 | 52 |  |
| 21 | 消火栓按钮 | 个 | 132.743 | 44 |  |
| 22 | 声光报警器 | 个 | 157.592 | 29 |  |
| 23 | 消防广播（扬声器） | 个 | 112.56 | 32 |  |
| 24 | 区域火灾报警控制器 | 台 | 3037.255 | 3 |  |
| 25 | 单面单向应急标志灯(集中电源集中控制型大型壁挂式） | 套 | 157.885 | 59 |  |
| 26 | 单面防水标志灯(集中电源集中控制型） | 套 | 226.184 | 118 |  |
| 27 | 单面应急标志灯(集中电源集中控制型小型壁挂式） | 套 | 157.885 | 141 |  |
| 28 | 应急照明灯(集中电源集中控制型壁挂式） | 套 | 173.851 | 104 |  |
| 29 | A型应急照明集中电源1YJ1 | 台 | 7636.814 | 2 |  |
| 30 | A型应急照明集中电源1YJ2 | 台 | 7636.814 | 1 |  |
| 31 | 湿式报警阀 DN150 | 个 | 157.29 | 1 |  |
| 32 | 电气火灾监控主机 | 台 | 18265.487 | 1 |  |
| 33 | 电气火灾监控探测器 | 个 | 132.743 | 18 |  |
| 34 | 消防设备电源监控主机 | 台 | 18265.487 | 1 |  |
| 35 | 双路消防电源监控模块 | 个 | 176.991 | 5 |  |
| 36 | 接线端子箱(金属制) | 个 | 159.292 | 2 |  |
| 37 | 总线式电话分机 | 个 | 194.69 | 5 |  |
| 38 | 金属门磁开关 | 个 | 194.69 | 5 |  |
| 39 | 防爆型管道式轴流风机 | 台 | 4172.566 | 1 |  |
| 40 | 成套恒压变频供水设备 | 套 | 42477.876 | 1 |  |
| 41 | 消火栓稳压泵 | 台 | 2876.106 | 4 |  |
| 42 | 消火栓供水主泵 | 台 | 8672.566 | 5 |  |
| 43 | 输入模块 | 个 | 159.292 | 18 |  |
| 44 | 中继模块(单路隔离) | 个 | 873.894 | 1 |  |
| 45 | 中继模块(四路隔离) | 个 | 159.292 | 6 |  |
| 46 | 中继模块(24V隔离) | 个 | 873.894 | 2 |  |
| 47 | 输入/输出模块 | 个 | 176.991 | 13 |  |
| 48 | 模块（模块箱）控制模块 | 个 | 177.069 | 9 |  |
| 49 | 模块（模块箱）隔离模块 | 个 | 66.401 | 4 |  |
| 50 | 烟感 | 个 |  | 281 |  |
| 51 | 电话分机 | 个 | 149.84 | 3 |  |
| 52 | 应急安全出口灯、导向灯 | 只 | 119.745 | 96 |  |
| 53 | 应急LED日光灯 | 只 | 31.045 | 9 |  |
| 54 | ф12应急洞灯ZF-ZFJC-E7W | 只 | 77.89 | 36 |  |
| 55 | 双头应急灯 | 只 |  | 58 |  |
| 56 | 应急导向灯 | 只 |  | 8 |  |
| 57 | 应急声控吸顶灯 | 只 | 173.851 | 30 |  |
| 58 | 楼层指示灯 | 只 | 195.88 | 6 |  |
| 59 | 推车式磷铵盐灭火器MFT/ABC20 | 套 | 101.62 | 12 |  |

- 建筑消防防雷服务及要求（可由专项供应商完成相关工作，若分包，则中标人负责为下述工作做好协调、沟通及监督）

4.1服务内容

包括接闪器检测、接地电阻检测、断电措施。每年进行一次维护与检测，检测时间为每年度雷雨季节前（即三至四月份）。

建筑消防防雷日常巡检服务内容：对建筑物的避雷针、避雷带、防雷网、引下线、接地装置等防雷设施进行外观检查，查看是否有锈蚀、断裂、老化等现象。

检查避雷设施的固定情况，是否牢固，有无松动现象。

检查避雷设施的电气连接情况，是否接触良好，有无松动或脱落现象。

对防雷设施进行接地电阻测试，测试结果应符合设计要求。

检查防雷设施的周围环境是否有变化，如树木、建筑物、金属构筑物等，防止对防雷设施造成影响。

对防雷设施进行维护保养，包括清理、润滑等，保证其正常运行。

对巡检中发现的问题及时进行处理，并做好记录。

4.2服务要求

- 消防系统主机三级电源防护

在电源附近安装电源过电压防护防雷箱，确保防雷箱的地线与电源地线(或建筑物梁内主筋)可靠连接在一起，一般要求接地电阻必须达到10欧姆以下为合格。

- 信号浪涌防护

与消防主机连接的设备主要有火灾报警探头、自动喷淋装置、联动控制、24伏直流电源装置、火警电话、火警广播等，其两端的数据线路都必须串接信号浪涌保护器。

- 布线系统屏蔽与接地

防雷布线电磁屏蔽是利用各种金属屏蔽体来阻挡和衰减加在电子设备上的电磁干扰或过电压能量。

- 等电位连接

等电位连接是内部防雷装置中一个非常重要的部分，目的在于减少雷电流所引起之电位差。

4.3设施量清单

| 防雷检测清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测部位 | 检测项目 | 检测点数 |
| 1 | 3#卡口管理用房及外卡口连廊 | 接闪带、引下线、屋面金属板、消防泵、金属管道 | 32 |
|  | 1F弱电机房 | UPS、配电箱、机柜、静电地板龙骨 | 28 |
|  | 1F配电间发电房 | 配电箱、配电柜、线槽、发电机、发电机控制柜、MEB | 12 |
|  | 3#卡口 | 配电箱、机柜、操作台、线槽、摄像机支架 | 24 |
|  | 3#内卡口 | 配电箱、机柜、操作台、线槽、摄像机支架 | 20 |
|  |  | 室外高杆灯 | 1 |
|  | 1#库 | 接闪带、引下线、屋面金属板、空调外机 | 20 |
|  | 变电站 | 配电柜、金属门、等电位排、变压器柜 | 18 |
|  | 1F配电间 | 配电箱、配电柜、线槽 | 8 |
|  | 2#库 | 接闪带、引下线、屋面金属板、空调外机 | 30 |
|  | 屋面 | 冷却塔 | 4 |
|  | 1F制冷机房 | 配电柜、制冷机组。压缩机、金属管道 | 18 |
|  | 1F配电间 | 配电柜、配电箱、线槽 | 10 |
| 2 | 4#卡口 | 配电箱、机柜、操作台、线槽、摄像机支架 | 24 |
| 3 | 5#卡口管理用房及外卡口连廊 | 接闪带、引下线、屋面金属板 | 28 |
|  | 1F弱电机房 | UPS、配电箱、机柜、静电地板龙骨 | 28 |
|  | 1F配电间发电房 | 配电箱、配电柜、线槽、发电机、发电机控制柜、MEB | 12 |
|  | 5#卡口 | 配电箱、机柜、操作台、线槽、摄像机支架 | 24 |
|  | 5#内卡口 | 配电箱、机柜、操作台、线槽、摄像机支架 | 20 |
|  |  | 室外高杆灯 | 1 |
|  | 1#库 | 接闪带、引下线、屋面金属板、空调外机 | 20 |
|  | 变电站及消防泵间 | 配电柜、金属门、等电位排、变压器柜、、消防泵、金属管道 | 28 |
|  | 1F配电间 | 配电箱、配电柜、线槽 | 8 |
|  | 2#库 | 接闪带、引下线、屋面金属板 | 30 |
|  | 屋面 | 冷却塔 | 4 |
|  | 1F制冷机房 | 配电柜、制冷机组。压缩机、金属管道 | 18 |
|  | 1F配电间 | 配电柜、配电箱、线槽 | 10 |
| 4 | 6#卡口外卡口 | 接闪带、引下线、屋面金属板 | 24 |
|  | 1F弱电机房 | UPS、配电箱、机柜、静电地板龙骨 | 28 |
|  | 6#卡口 | 配电箱、机柜、操作台、线槽、摄像机支架 | 24 |
|  | 6#内卡口 | 配电箱、机柜、操作台、线槽、摄像机支架 | 20 |
|  |  | 室外高杆灯 | 1 |
|  | 3#库 | 接闪带、引下线、屋面金属板、空调外机 | 20 |
|  | 变电站及消防泵间 | 配电柜、金属门、等电位排、变压器柜、消防泵、金属管道 | 26 |
|  | 1F配电间 | 配电箱、配电柜、线槽 | 8 |
|  | 合计 |  | 631 |

- 电梯系统服务及要求（可由专项供应商完成相关工作，若分包，则中标人负责为下述工作做好协调、沟通及监督）

5.1服务内容

电梯系统通过特种设备安全监督管理部门检测验收启用后，应满足维护服务：

电梯维护保养服务的特种设备作业人员应取得法律、法规规定相应资格的《特种设备作业人员证书》，与电梯维护保养单位签订合法有效的劳动合同，并遵守《电梯维护保养特种设备作业人员行为规范》的要求。

电梯维护保养单位应根据维护保养的施工需要配备必要的设备、工具、检测仪器，并制定相应的操作规程。

电梯维护保养单位应建立符合TSG 07规定的质量保证体系，制定符合本单位实际要求的作业指导文件，作业指导文件中规定的维保项目及内容应不少于TSG T5002和生产单位对电梯维保的要求，并保证其正常运行。

维护保养的电梯应按TSG 5002规范要求对电梯进行维保。维保单位应制定月度维保计划，并向告知使用单位，按计划实施维保。

电梯维护保养单位采取按需维保方式的，遵照国家有关要求根据维保电梯的实际情况制定工作标准，做好作业工时核定，决定维保项目、内容、周期，向服务单位和社会公开承诺，达到承诺的维保效果，维保项目应覆盖TSG 5002要求的半月、季度、半年、年度保养的全部内容。

5.2服务要求

电梯的维护保养服务单位应按照按需维保的规定的周期或TSG T5002的要求，对电梯进行一次维护保养，包括清洁、润滑、调整、检查、测试、调试和维修易损件；同时包括裁剪、调整悬挂钢丝绳，不含《电梯施工类别划分表》中安装、改造、修理规定的内容。修理同规格、同型号的门锁装置、控制柜的控制主板或调速装置，修理同规格的缓冲器、梯级、踏板、扶手带，修理围裙板等实施的作业均视为维护保养。

电梯维护保养单位应根据使用环境、使用频率和电梯部件的磨损程度和使用年限等，并依据本单位作业指导书制定维护保养方案。维护保养方案应包括：维护保养项目、内容、程序、周期和范围。

特种设备作业人员在完成维护保养服务后，应按照规定填写维保记录并履行使用单位电梯安全管理人员签字确认的手续。

电梯维护保养单位应为每台电梯建立单独的维护保养台帐。

5.3设施量清单

| 电梯清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 描述 | 数量 |
| 1 | 7.86管理用房 | 三菱电梯ELENESSA载重量1275Kg | 1 |
| 2 | 7.86-1号库辅房 | 三菱电梯ELENESSA载重量1275Kg | 1 |
| 3 | 7.86-3号库辅房 | 三菱电梯ELENESSA载重量1275Kg | 1 |
| 4 | 1.16管理用房 | 三菱电梯ELENESSA载重量1275Kg | 1 |
| 5 | 1.16-1号库辅房 | 三菱LEHY-III-S | 1 |

- 供排水系统服务及要求

6.1服务内容

- 各上下水井口（包括阀门井和下水井）封闭是否严实，防止杂物落入井口。

- 雨水井及其附近有无白灰、砂子、碎砖、碎石等建筑材料，防止它们被雨水冲入管道而造成管道堵塞。

- 楼板、墙壁、地面等处有无滴水、积水等异常现象，发现管道有滴漏部位（地下管道及阀门除外）及时修理。

- 重点检查厕所、厨房和盥洗室。看地面是否干净，地漏附近有无污物，洁具是否经常冲洗。管道是否刷防腐涂料。水盆、脸盆、水嘴是否安稳好用，有无漏水现象。

- 露于空间的管道及设备，须定期检查，涂刷防腐涂料。

- 每年对使用设备进行1次使用试验（如控制阀门每年至少进行1次开关试验，防止启动时开不开或关不紧等）。

- 水泵维护内容：检查水泵的外观，确保没有异常磨损或腐蚀。检查水泵的电线和电缆，确保没有破损或老化。检查水泵的轴承和润滑系统，确保运行平稳，没有噪音或振动。对水泵进行清洗和消毒，确保内部没有杂质或生物污染。

- 生活水箱：每年两次清洗水箱内部，去除沉积物和生物杂质。检查水箱的密封性和结构完整性，防止泄漏或污染。对水箱进行消毒处理，确保水质安全。出具水质检测报告。（可由专项供应商完成相关工作，若分包，则中标人负责为下述工作做好协调、沟通及监督）

- 雨污水泵：检查雨污水泵的外观，确保没有异常磨损或腐蚀。检查泵的电线和电缆，确保没有破损或老化。检查泵的轴承和润滑系统，确保运行平稳，没有噪音或振动。对泵进行清洗和消毒，确保内部没有杂质或生物污染。

- 雨污水管道：定期检查管道的密封性和结构完整性，防止污水泄漏或雨水倒灌。对管道进行疏通和清洗，去除沉积物和生物杂质。对管道进行检测和维护，及时发现并修复潜在问题。

- 污水管道及化粪池运维内容：检查管道是否塌陷和淤堵，检查井盖是否缺失，检查污水管网有无污水溢流或倒灌。每月对排水管道进行检查，清洗管道，铲除树根，清理障碍物。对污水管道及化粪池进行清掏。

6.2服务要求

- 加强排水井和下水口的检查：工作人员需要特别关注排水井和下水口是否存在坍塌现象，以及井盖的状况。同时，避免砂石、泥浆等沉积物进入管道，造成堵塞。

- 露天管道的检查和维护：需要随时进行维护和修理，以延长管道的使用寿命。如果管道的漆皮脱落但尚未生锈，可以及时进行漆防腐处理。如果已经生锈，需要先除锈，然后再刷漆。一般来说，焊接钢管和钢件应每两年刷漆一次，铸铁管应每三年刷漆一次。

- 冬季管道的保温防冻工作：根据气温情况，选择合适的保温材料，以防止管道和设备的冻坏。此外，需要及时修复井室盖子不严的问题，如果没有时间进行整修，可以用稻草或锯末等材料进行保温，以防止井内阀门冻裂。

- 阀门的维护：每年需要对阀门进行启闭试验和维护，包括注入黄油、填料和涂刷防锈油漆。如果发现阀门无法灵活启闭、不通水或关不严，应及时进行维修。

- 防止给水系统与排水系统混流： 给水系统和排水系统的混流会导致问题，因此需要注意预防。对于给水管道，需要查找漏水位置，尤其是在墙内暗敷水管的情况下，应关闭水表前阀门，修理漏水管道，并确保室温不低于0℃，以防止管道冻结。

- 每年至少一次对维护管理范围内的污水管道及化粪池进行全面的清渣排污、疏通，确保粪管畅通，确保设施的良好性，并以书面报告排污、清疏计划。每天有专人对化粪池进行巡查，确保池盖完好，污水管道及化粪池内粪便必须确保低于池盖板30cm，无满溢，无板结现象，无粪水横流，发现有以上情况必须迅速进行清理。化粪池周边塌陷、破损、无池盖等，须及时维修。

| 设施设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 类型 |
| 1 | 成套供水设备 | 套 | 30095.06 | 1 | 给水 |
| 2 | 生活水箱6000*2000*3000 | 台 | 96637.168 | 3 |  |
| 3 | 水箱消毒设备 | 台 | 7260.492 | 3 |  |
| 4 | 1#库冷库屋面排水系统 （不锈钢排水管+落水斗） | 套 | 80089.98 | 30 | 排水 |
| 5 | 屋面TPO专用侧排系统 | 套 |  | 5 |  |
| 6 | 2#库冷库屋面排水系统 （不锈钢排水管+落水斗） | 套 | 80089.98 | 24 |  |

- 区域建筑其他设施运维服务内容及要求

7.1对区域内建筑及其他设施进行检测运维；

| 主要设施设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 类型 |
| 1 | 冷库逃生门 | 樘 | 9380.531 | 42 | 保温门 |
| 2 | 冷库双开门 | 樘 |  | 5 |  |
| 3 | 电动平移门 | 樘 | 1148.86 | 4 |  |
| 4 | BHS0375厚保温滑升门2900*3600 | 樘 | 1143.2 | 98 | 冷库设备 |
| 5 | D-1000伸缩平台2000*2500*690 | 台 |  | 68 |  |
| 6 | CQMZ充气式门罩3200*4000 | 樘 |  | 68 |  |
| 7 | HWD03柔性货位灯 | 个 |  | 68 |  |
| 8 | SL信号灯 | 个 | 364.689 | 68 |  |
| 9 | HST-TI-S-7-B高速冷库双开平移门3400*4700 | 樘 | 1148.86 | 12 |  |
| 10 | DCP-E250S-GL一体式冷水机组 | 台 |  | 1 |  |
| 11 | TGN.2-063-12-E-N-S5-04-E穿堂冷风机 | 台 | 37958.407 | 4 |  |
| 12 | TGN.2-063-12-E-N-S5-04-E冷间冷风机 | 台 | 68050.442 | 4 |  |
| 13 | 流量2m³/H,杨程 30米定压补水系统 | 台 | 24700 | 1 |  |
| 14 | 不锈钢水箱 500L,材质:1.5mm304板 | 台 | 4657.98 | 1 |  |
| 15 | 开启式螺杆压缩机组 RWKII30E | 台 | 665900 | 1 |  |
| 16 | 开启式螺杆压缩机组RWKII30E+VSD | 台 | 665900 | 1 |  |
| 17 | 开启式螺杆压缩机组RWKII25E+VSD | 台 | 665900 | 1 |  |
| 18 | 储液器兼虹吸罐V=3m3 | 台 | 65259.884 | 1 |  |
| 19 | 桶泵机组DN1350x3700泵CNF40-200AGX8.5 | 台 |  | 2 |  |
| 20 | 自动空气分离器APMF507 | 台 | 371459.292 | 1 |  |
| 21 | 蒸发式冷凝器排热量850KW | 台 | 418271.88 | 3 |  |
| 22 | 蒸发式冷凝器排热量369KW | 台 | 325751.53 | 1 |  |
| 23 | 钎焊式板式换热器换热量60KW | 台 | 7700 | 1 |  |
| 24 | 低温库冷风机 TEN.2-063-13-D-N-D5-10-HG | 台 | 68050.442 | 10 |  |
| 25 | 变温库冷风机 TEN.2-080-12-X-N-D5-10-HG | 台 | 86755.752 | 12 |  |
| 26 | 活塞两并联机组 BRR280-SMY | 台 | 226000 | 1 |  |
| 27 | 穿堂冷风机 TEN.2-050-12-E-N-D5-04 | 台 | 37958.407 | 8 |  |
| 28 | 定压补水装置 流量2m³/H,杨程30米， | 台 | 24700 | 1 |  |
| 29 | 不锈钢水箱500L,材质:1.5mm304板, | 台 | 4657.98 | 1 |  |
| 30 | 立式管道泵 Q=12立方/H,H=38米。 | 台 | 1991.15 | 2 |  |
| 31 | 25米双升降高杆灯 | 套 | 1132151.61 | 4 | 室外 |
| 32 | 室外消火栓 | 套 | 1061.947 | 25 |  |
| 33 | 广场动力箱LC1—LC6 | 套 | 1704.035 | 6 |  |
| 34 | 高杆灯电箱LM1、LM2 | 套 | 3337.345 | 4 |  |
| 35 | 地磅SCS(VTS156) | 台 | 15468.57 | 3 |  |
| 36 | 集装箱20GP、40DD | 个 |  | 2 |  |
| 37 | 大金外机 | 台 | 5245.133 | 7 | 暖通 |
| 38 | 大金柜、内机 | 台 | 5609.13 | 385 |  |
| 39 | 屋顶新风机组 | 台 | 89663.717 | 1 |  |
| 40 | 排风机 | 台 | 292.035 | 4 |  |
| 41 | 排风扇 | 台 | 197.168 | 20 |  |
| 42 | 大金新风机 | 台 | 5488.08 | 3 |  |
| 43 | 高效静音风管机 | 台 |  | 32 |  |
| 44 | 四面出风天井式 | 台 |  | 10 |  |
| 45 | 离心风机 | 台 | 5752.212 | 7 |  |
| 46 | 换气扇 | 台 | 732.743 | 13 |  |
| 47 | 客运电梯 | 台 | 225840.708 | 5 | 设备 |
| 48 | 海关用房柴油发电机组 | 套 | 67320.796 | 1 |  |
| 49 | 不锈钢保温水箱18m3 | 套 | 28318.584 | 1 |  |
| 50 | 水泵专用电箱2PB1、YKK2-3-P、消毒柜电箱2个 | 套 | 7146.903 | 4 |  |
| 51 | 平板型太阳能集热器 | 组 | 5599.69 | 12 |  |
| 52 | 容积式换热水器 | 个 | 772.124 | 1 |  |
| 53 | 容积式电热水器 | 台 | 853.982 | 2 |  |
| 54 | 生活水箱 | 个 | 100153.01 | 1 |  |
| 55 | 生活水箱6000*2000*3000 | 台 | 100153.01 | 1 |  |
| 56 | 仓库、辅房、管理用房配电箱 | 套 | 3294.82 | 295 | 配电箱 |
| 57 | 坐便器TOTO | 套 | 1947.764 | 66 | 洁具 |
| 58 | 蹲便器TOTO | 套 | 828.33 | 27 |  |
| 59 | 大理石台面（含TOTO洗手盆、冷热水龙头等2套） | 套 | 1615.4 | 70 |  |
| 60 | 纸巾盒 | 个 | 140.856 | 31 |  |
| 61 | 史密斯热水器CEWH-50AA | 套 | 853.982 | 17 |  |
| 62 | TOTO沐浴水龙头 | 套 |  | 31 |  |
| 63 | 沫浴间玻璃门 | 套 | 322.314 | 8 |  |
| 64 | 小便斗带感应器TOTO | 套 | 760.514 | 49 |  |
| 65 | 烘手器 | 套 | 329.791 | 10 |  |
| 66 | 史密斯暖手宝10B2 | 套 |  | 4 |  |
| 67 | 立式洗手盆TOTO（含冷热水龙头） | 套 | 713.59 | 2 |  |
| 68 | 拖把池（含冷水龙头） | 套 | 176.184 | 12 |  |
| 69 | 地漏 | 套 | 30.209 | 39 |  |
| 70 | 去水套装 | 套 | 95.103 | 16 |  |
| 71 | 连接软管 | 根 | 11.553 | 16 |  |
| 72 | 角阀 | 个 | 16.338 | 40 |  |
| 73 | 立柱盆 | 套 | 13983.15 | 16 |  |
| 74 | 面盆感应水嘴（单冷水） | 套 | 764.105 | 1 |  |
| 75 | 玻璃窗、百叶窗 | 樘 | 464.93 | 389 | 门窗 |
| 76 | 防火门、木门 | 樘 | 358.358 | 410 |  |
| 77 | ф7.6洞灯CEJ7052S | 只 | 115.044 | 708 | 灯具、开关 |
| 78 | 300*1200平板灯 | 只 | 259.003 | 326 |  |
| 79 | 600*600平板格栅灯 | 只 | 163.717 | 59 |  |
| 80 | ф8洞灯CEJ7052S | 只 | 115.044 | 8 |  |
| 81 | 吸顶灯 | 只 | 173.851 | 25 |  |
| 82 | 五孔插座（86型，西门子） | 只 | 18.391 | 779 |  |
| 83 | 16A插座（西门子） | 只 | 18.391 | 15 |  |
| 84 | 单相二极插座（防溅型） | 个 | 19.535 | 21 |  |
| 85 | 地面单相双联二极三极插座 | 只 | 20.884 | 58 |  |
| 86 | USB插座 | 个 | 53.277 | 25 |  |
| 87 | LED-T5灯 | 只 | 19.521 | 5 |  |
| 88 | 单控开关 | 只 | 10.034 | 100 |  |
| 89 | 单联双控开关 | 个 | 11.668 | 12 |  |
| 90 | 双控开关 | 只 | 11.366 | 185 |  |
| 91 | 双联双控开关 | 个 | 12.822 | 34 |  |
| 92 | 三控开关 | 只 | 20.352 | 141 |  |
| 93 | 四联单控开关 | 个 | 12.893 | 1 |  |
| 94 | 西顿线条灯DK10078 | 只 | 93.168 | 19 |  |
| 95 | 格栅射灯CES802F-（头胆灯） | 只 | 75.395 | 10 |  |
| 96 | 600*600矿棉平板灯 | 只 | 263.36 | 231 |  |
| 97 | 五孔带USP插座 | 只 | 53.277 | 7 |  |
| 98 | 铜质地插座 | 只 | 20.884 | 12 |  |
| 99 | 拖线板 | 个 |  | 9 |  |
| 100 | 防爆LED日光灯 | 只 | 31.045 | 3 |  |
| 101 | 头胆灯 | 只 | 75.395 | 4 |  |
| 102 | 明装洞灯 | 只 | 115.044 | 6 |  |
| 103 | 投光灯100W | 只 | 230.619 | 32 |  |
| 104 | 投光灯150W | 只 | 443.498 | 67 |  |
| 105 | 天棚灯102W（飞利浦） | 只 |  | 287 |  |
| 106 | 天棚灯111W（飞利浦） | 只 |  | 108 |  |
| 107 | 长明灯 | 只 |  | 8 |  |
| 108 | LED双管日光灯 | 只 |  | 9 |  |
| 109 | 单管荧光灯 T5 18W | 套 | 57.655 | 51 |  |
| 110 | 单管荧光灯 T5 28W | 套 | 75.395 | 7 |  |
| 111 | 双管荧光灯 T5 2*28W | 套 | 117.084 | 36 |  |
| 112 | 防爆灯BPY1*16 | 只 |  | 11 |  |
| 113 | 电梯机房排气扇 | 台 | 182.61 | 1 |  |
| 114 | 排风机 | 台 | 197.168 | 37 |  |
| 115 | 防水一开开关 | 只 | 19.536 | 2 |  |
| 116 | 声控灯 | 只 |  | 10 |  |
| 117 | 吸顶声控灯 | 只 |  | 4 |  |
| 118 | 三开双联开关（86型，西门子） | 只 | 20.352 | 2 |  |
| 119 | 600*1200平板灯 | 只 | 312.223 | 6 |  |
| 120 | 300*300平板灯 | 只 | 219.088 | 35 |  |
| 121 | 平板灯 | 套 | 191.59 | 66 |  |
| 122 | 投光灯250W | 只 | 461.238 | 4 |  |
| 123 | 投光灯100W | 只 | 230.619 | 22 |  |
| 124 | 投光灯150W | 只 | 443.498 | 2 |  |
| 125 | 筒灯 雷士 | 套 | 61.77 | 1037 |  |
| 126 | 射灯 雷士 | 套 | 47.011 | 110 |  |
| 127 | 斗胆灯 雷士 | 套 | 75.395 | 6 |  |
| 128 | 吸顶灯（感应式）LED 10W | 套 | 66.525 | 43 |  |
| 129 | 防水防尘吸顶灯 LED 10W | 套 | 66.525 | 33 |  |
| 130 | 防水防尘吸顶灯（感应式） LED 10W | 套 | 66.525 | 10 |  |

7.2卡口设施运维内容

对区域内卡口设施限高杆、标识标牌及运营日常易损易耗零星维修（仅维修）

7.3卡口设施运维要求

- 设备检修保养：负责定期对卡口设备进行检修、保养，包括设备的清洁、调试、校准等工作，以确保设备正常运行。

- 维修和故障排除：负责对卡口设备出现的故障进行排除和维修，以保证卡口设备正常运转。

7.4绿化维护内容

- 绿化维护范围：对管理用房周边室外绿化提供养护服务。

- 灌溉：应对绿化及时进行灌溉。

- 修剪：定期对植物进行修剪，去除病弱枝、徒长枝等，保持植物健康生长。

- 除草：定期清除绿地中的杂草，防止其与植物争夺养分和水分。

- 病虫害防治：定期检查植物是否有病虫害，一旦发现立即采取措施进行防治。

- 防涝防旱：在雨季要做好防涝工作，避免植物长时间浸泡在水中；在旱季要做好防旱工作，保证植物有足够的水分。

7.5绿化维护要求

- 日常管理：包括浇水、修剪、除草、病虫防治、绿化保洁等。

- 修剪：灌木修剪每年两遍以上。

- 扶正加固：有伏倒倾向，及时扶正加固。

7.6空调、新风系统等养护保养内容

(1)对空调维保，定期对中央空调，柜机，挂机，新风系统等养护保养。

(2)定期检查制冷机组的各衔接管、阀件上的衔接管能否结实，能否有制冷剂渗漏。

(3)定期对空调进行除霉灭菌与消毒。

(4)定期巡查设备上是否堆放杂物。

(5)每3-6个月对风口进行清洗，风口上应无积灰，过滤网中应无粉尘污渍。

(6)每年对新风机旳风机叶轮进行清洗，风机叶轮上应无积灰。

(7)出具维护检测报告。

7.7消防疏散标志维护要求

- 每月检查疏散指示标志灯具外观和安装情况，应完好、牢固；

- 每季度检查自带蓄电池供电式疏散指示标志灯具工作状态是否正常；

- 每季度检查集中电源供电式疏散指示标志灯具工作状态是否正常；

- 每年检查自带蓄电池供电式疏散指示标志灯具的电池是否满足功能要求。

- 指示灯、显示屏、音响器件、按键开关应完好有效。

- 接线端子应无松脱，线标端子标识清晰，设备接口接触良好。

- 各项输出电压应符合产品设计要求。

- 备用电池应外观完好，无漏液、鼓包现象。

- 无故障、屏蔽等信息。

- 表面亮度、光通亮应符合产品标准及设计要求。

- ；注电工作状态到应急工作状态的转换应工作正常。

- 修复损坏的疏散指示标志灯具面板，紧固松动的灯具及接线。

- 每年用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁灯具表面。

- 每年切断电源，用压缩空气、毛刷等清除内部电池、电路及接线端子处的灰尘，用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁柜体。

- 确保每月进行一次手动应急启动功能检查。

- 应保证每月对每一台灯具进行一次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查。

7.8垃圾清运服务要求

- 合理安排垃圾清运时间及路线，避开早晚高峰，减少噪音避免影响正常工作。

- 管理人员每天巡查，发现垃圾桶溢满立即进行清运。

- 垃圾桶及垃圾收集点内外场地整洁，无撒落垃圾和污水。

- 垃圾桶无溢满、无积垢、无吊挂垃圾。。

- 生活垃圾进行集中收集后存放于密闭垃圾桶中。

- 做好垃圾清运台账。

- 对清运过程中遗漏的垃圾应及时进行清扫处理。

- 运输车辆必须做到密闭化，运输过程中严谨扬撒、泄露。

- 垃圾堆场保持清洁无异味，每日定时喷洒药水，防止发生虫害及污染。

- 垃圾清运完成后对堆场周围及垃圾桶进行冲洗，做到地面无散落垃圾、墙面无粘附物，无蚊蝇、污水、污渍。

7.9五金维修要求

- 维修人员应具备相应的知识和技能，能够正确使用维修工具和设备，并按照规定的方法和程序进行维修操作。

- 在进行维修前，应对待维修的设备进行全面的检查和评估，了解其损坏程度和维修的难易程度，制定合理的维修方案。

- 在进行维修时，应注意保护设备的外观和部件不受损伤，尽量减少对设备的影响。

- 维修过程中，应注意安全操作，避免因操作不当而造成人身伤害或设备损坏。

- 维修完成后，应对设备进行全面的检查和测试，确保其恢复正常工作状态，并做好维修记录。

（6）对于较复杂的设备，应由专业技术人员进行维修，并严格按照设备的维修手册进行操作。

7.10冷库维护内容

- 冷库维护范围：根据业务需求，启用冷库后需提供维护服务。

- 时常检查冷库门开启是否灵活，密封条、限位装置、滚轮的磨损情况，电动门的电机工作是否正常。

- 冷库门铰链、拉手、门锁应根据实际使用情况定期添加润滑油。

- 环绕冷库内外检查库体是否受损、密封胶是否脱落、是否有冷凝水析出。

- 定期检查及确认电源的电压是否符合要求，电源总闸的保护功能是否正常有效。

- 查看冷库的电控箱及电线，检查螺丝紧固情况，电缆温度，排除各种隐患。

- 检查电机是否有异响，是否正常工作，还要检查库内冷风机翅片上结冰情况。

- 定期检查冷凝排水是否畅通。

- 用手持温度计检查冷库的温度与温控器显示是否一致并进行校验。

- 定期检查并确保机房、风冷冷凝器等处的通风。

- 每隔一个季度或半年进行专业检修及预防性保养。

7.11冷库维护要求

- 冷库上面（顶板）不应堆放杂物，否则冷库的库板会变形或坍塌，并保持冷库周围通道畅通无阻。冷库周围应保持干燥、洁净、无易燃易爆物品，确保没有任何安全隐患。

- 使用中应避免硬物对库体的碰撞和刮划，如果造成库板的凹陷和锈蚀，要及时维修。

- 使用冷库时应防止地面存有大量冰和水，如果有冰，清理时切不可使用硬物敲打，损坏地面。

- 量减少冷库库门的开关次数，以防止热空气入侵与减少冷风机的结霜量。

- 取物品时，冷库库门需及时关闭，取出物品后要及时关灯、关门。

- 库房内码货要留有冷风通道，冷风机前后左右都要留有一定的空隙，冷风机前不得堆放和冷风机一样高度物品，以免影响制冷效果。堆放物品时不要碰到库内的冷凝排水管路。

- 不能随意改变冷库库内温度、压缩机启停温度、化霜周期等参数的设定值，如需操作，需经授权的操作人员或专业人员进行设定，并且变更后实时观测库温的变化及制冷设备的运行情况。

- 冷库运行中，不能轻易关停制冷设备，否则会导致设备损坏。

7.12压力容器检验要求（可由专项供应商完成相关工作，若分包，则中标人负责为下述工作做好协调、沟通及监督）

- 清单明细：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器 | 8 | 7.86 |
| 2 | 压力容器 | 11 | 1.16 |

- 全面检查压力容器外部检验内容，包括压力容器的本体、接口部位、焊接接头等的裂纹、过热、变形、泄漏等；外表面的腐蚀、保温层破损、脱落、潮湿、跑冷情况；检漏孔、信号孔的漏液、漏气情况；疏通检漏管，排放（疏水、排污）装置；压力容器与相邻管道或构件的异常振动、响声，相互摩擦情况；进行安全附件检查；支承或支座的损坏，基础下沉、倾斜、开裂，紧固件的完好情况；运行的稳定情况，安全状况等级为4级的压力容器监控情况。

- 检查压力容器内部检验项目，包括外部检验的全部项目；结构检验，筒体与封头连接处、开孔处、焊缝、封头等部位；几何尺寸，如不圆度、封头与简体鼓胀变形等；表面缺陷如腐蚀与机械损伤、表面裂纹等；壁厚测定；材质确定主要受压元件材质是否恶化；保温层、堆焊层金属衬里的完好情况；焊缝埋藏缺陷检查；安全附件检查；紧固件检查。

- 检查人员必须具有相应的知识和技能，按照规定的方法和程序进行检测，确保检测结果准确可靠。

- 检查过程中，如发现异常情况或存在安全隐患，应及时采取措施进行处理，并向上级主管部门报告。

- 对于经过维修和改造的压力容器，需要进行重新检验，确保其符合相关标准和规范的要求。

7.13地磅维护校准要求

维护

- 地磅应随时保持整机清洁，注意地磅秤台台面或周围是否有杂物，各个部位上不能有脏污，保持各活动关节灵活自如。

- 日常使用时要防止地磅受到猛烈冲击或碰撞，因为地磅是由秤台、称重传感器、集成电路、石英晶体、接线盒、称重显示仪表等许多电子元器件组成，如果受到猛烈的冲击和碰撞，可能会损坏这些配件，导致地磅出现故障。

- 及时给地磅电池充电，避免亏电引发故障问题。同时，还应定期检查电池包装是否破损，引线是否完好，防止由于短路等问题影响地磅的正常使用。

- 如果地磅长期不用，记得要防晒、防潮、防尘放置。

- 每次过磅之前要检查秤台能否正常灵活晃动，保持秤体四周及与地面间隙内不得卡有石子、淤泥等异物，秤体台面保持干净整洁。

- 传感器及接线盒应尽量保持环境干燥，屏蔽线缆应装在线管或者秤体里面，不宜暴露在外，还要经常检查传感器部位，确保传感器不被淤泥及杂物、水淹没发生故障。

- 过磅车辆总重不得超过地磅秤的称量，禁止超载短车轴车辆过磅，禁止车辆横向冲撞击秤台，不允许在秤台上急刹车。

校准

- 校准电子地磅示值误差:其允许误差1个分度值。

- 重复性校准:其允许误差1个分度值。

- 电子地磅四角误差校准:其允许误差≤一个1个分度值。

- 正常温,湿度中进行校准。

- 校准周期：12个月

7.14太阳能热水器维护要求

- 7.86管理用房太阳能热水器1套

- 定时进行体系排污，避免管路阻塞；并对水箱进行清洁，确保水质清

- 定时铲除太阳集热器透明盖板上的尘土、尘垢，保持盖板的清洁以确保较高的透光率。

- 对于真空管太阳热水器，要常常查看真空管的真空度或内玻璃管是不是破碎，如真空度降低，需替换集热管。

- 巡视查看各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、衔接胶管等有无渗漏表象，集热器的吸热涂层有无损坏或脱落。所有支架、管路等每年涂刷一次保护漆，以防锈蚀。

- 避免循环体系中止循环构成闷晒，闷晒将会引起集热器内部温度升高，损坏涂层，构成箱体保温层变形、玻璃决裂等。

- 对装有辅助热源的全天候热水体系，应定时查看辅助热源设备及换热器作业正常与否。

7.15建筑门窗维护要求

- 定期清洁门窗，包括窗框、玻璃、五金件等部位的清洗。

- 定期涂刷门窗油漆，防止钢铁老化。

- 定期检查和维修五金配件，包括门锁、门把手、门铰链、窗户滑轨等。

- 定期润滑剂对五金配件进行涂抹以减少磨损，防止门窗变形。

- 发现螺钉松动时，应拧紧加固。

- 当遇到台风等自然灾害后进行全面检查，视门窗的损坏程度进行全面维修加固。

- 定期检查密封性，查看门窗的密封条是否正常，是否有老化、变硬、断裂等现象。

7.16海关大楼屋面层再生木维护要求

防潮

- 对木材进行适当的表面涂层，如防木漆或木材保护剂。

- 避免长时间暴露在湿润的环境中，保持木材的干燥。

清洁

- 使用温和的清洁剂和软布清洁木材表面。

- 避免使用硬质刷子或磨砂剂，以免划伤木材表面。

保养

- 避免使用尖锐、重物碰撞木材，以免损坏表面。

- 定期检查木材是否有损坏或磨损，及时修复受损部分。

7.17升降门维护要求

清洁要求

- 定期清洁伸缩门表面和导轨，避免灰尘、油污等物质堆积，影响门体运行。

- 使用中性清洁剂清洗门体表面，避免使用腐蚀性强的清洁剂，以免损坏门体表面涂层。

润滑要求

- 定期对伸缩门的导轨、滑块、铰链等部位进行润滑，以保证门体的灵活运行。

- 使用专用的润滑剂进行润滑，避免使用含酸碱等腐蚀性物质。

检查要求

- 定期检查伸缩门的各个部位，特别是导轨、滑块、铰链等部件是否有松动、磨损等情况。

- 定期检查门体密封条是否完好，如有破损应及时修复，以保证门体的密封性能。

防护措施要求

- 在使用过程中，应避免用力撞击或碰撞升降门，以免损坏门体结构。

- 遇到强风、暴雨等极端天气，应及时关闭升降门，以免收到外力破坏。

- 长时间不适用升降门时，应关闭电源，以免发生故障或意外事故。

保养要求

- 维护保养时，需断开电源，并采取安全措施，以免发生意外事故。

- 维护保养记录应及时更新，包括维护保养时间、内容及维护人员等信息。

7.18升降平台维护要求

- 检查升降平台的运行轨道、滑轮、液压缸等部件是否有松动或损坏，如发现问题，及时进行修复。

- 清理升降平台及其周围的杂物和脏污，保持清洁。

- 检查升降平台的电气设备、开关、线路等是否正常工作，如发现任何异常，应及时进行维修。

- 检查升降平台的液压系统是否有压力损失，如有应及时补充液压油。

- 检查并清洗升降平台的液压过滤器和液压泵，确保液压系统的正常工作。

- 检查升降平台的安全防护装置是否完好并正常工作，如安全门、扶手、安全锁等，如有损坏或故障及时进行维修。

- 检查升降平台的限位开关是否准确，确保升降平台运行时能够准确停止。

- 检查升降平台的电气系统是否有漏电现象，如有及时处理。

- 测试升降平台的负载能力，确保其可以承受设计负载，如有问题及时进行修复。

- 检查升降平台的操纵装置和控制系统是否正常工作。

7.19标识标牌维护要求

- 定期检查：为了确保标识标牌的正常使用，需要定期检查其状况，包括外观、紧固件的紧固情况、表面的清洁度等。如果发现任何问题，应及时进行维修。

- 清洁保养：定期对标识标牌进行清洁保养，包括用软布擦拭表面、清洗污渍等。这不仅可以保持其外观的整洁美观，还可以延长其使用寿命。

- 防止损坏：为了避免标识标牌受到损坏，应采取措施进行保护。例如，在搬运或移动标识标牌时要轻拿轻放，避免碰撞或刮擦。对于室外标识标牌，可以采取加装防护罩等措施进行保护。

- 及时维修：如果标识标牌出现损坏或故障，应及时进行维修。对于简单的故障，可以自行处理或联系专业维修人员进行维修。

7.20查验场地划线维护要求

- 线条清晰：划线时线条要清晰，无明显弯曲、断裂等现象。

- 颜色正确：划线颜色要符合规定要求，例如人行道划线为白色，车行道划线为黄色。

- 标识清晰：划线时要在适当的位置设置标识，如停车位、转向箭头等，以便人们能够清楚地了解划线的意义和作用。

- 符合标准：划线时要符合国家或地方的相关标准，如道路交通标线的设置规范等。

- 保持整洁：划线后要及时维护，保持线条的整洁和完好。

7.21工厂灯灯具维护要求

- 涉及工厂灯432具。

- 定期检查：定期检查灯具是否有松动、脱落现象，电线是否破损，以确保其正常运转。

- 维修灯泡：发现灯泡损坏时，应及时维修。在维修过程中，务必先关闭电源，并使用干燥的双手进行操作，避免触电。

- 避免震动：确保照明灯具安装稳固，避免因震动而脱落或损坏。

- 合理使用：避免频繁开关灯具，以免影响其使用寿命。

- 安全使用：在进行日常维护时，务必确保电源已关闭，避免触电风险。

- 预防性维护：制定定期的预防性维护计划，对机床照明灯具进行定期检修和保养，确保其始终保持良好的工作状态。

- 建立维护记录：建立机床照明灯具的维护记录，详细记录每次维护灯泡的时间、型号等信息，以便于追踪和管理。

- 节能环保：尽可能选择使用高效、环保的LED等新型光源，以降低能源消耗和环境污染。同时，合理控制照明时间，避免不必要的能源浪费。

7.22建筑屋顶外墙面及附属设施服务要求

- 建筑屋顶外墙面及附属设施面积约5000平方

- 定期检查：应定期对屋顶和外墙面进行检查，包括外观、防水层、砖瓦、墙体等，以及排水系统是否畅通，确保没有漏水或渗水的情况。

- 清理积雪和杂物：在冬季，屋顶和外墙面上可能会积雪，应及时清理，防止雪荷载过重导致屋顶和外墙受损。同时，应定期清理屋顶和外墙上的杂物，如鸟巢、落叶等，防止堵塞排水系统。

- 防水层维护：防水层是保护屋顶和外墙的重要措施，应定期检查防水层是否完好无损，如果有破损或老化，应及时修复。

- 外墙面的清洁和维护：外墙面是建筑物的外表，直接受到环境因素的影响，容易受到污染和侵蚀。应定期清洗外墙面，去除污垢和灰尘，防止其影响建筑物的外观和使用寿命。

- 防止人为损坏：应防止人为损坏屋顶和外墙面，如刻画、涂鸦等行为。如果发现有人为损坏的情况，应及时进行修复和补救。

- 规范施工和维护：在进行建筑屋顶和外墙面的施工和维护时，应遵循相关的规范和标准，确保施工质量和安全性。同时，应注意保护周围的生态环境和景观。

- 建立档案：应建立建筑屋顶和外墙面的维护档案，记录检查、维修和维护的情况，以及存在的问题和处理措施。这样可以方便管理和维护人员了解建筑物的状况，制定相应的维护计划和措施

- 查验平台人员服务及要求

8.1操作人员服务内容

项目开展初始阶段，预测项目年查验业务票数约1000票。供应商负责承担配合洋山海关货物辅助查验服务，包括提供现场管理人员、现场操作人员和设施设备及日常用品，并承担上述车辆、设备及人员的所有相关费用。

8.2操作人员服务要求

- 开展查验平台的配套工作，包括按海关要求进行拆装箱、掏箱及清箱业务；遇查验扣货时，协助完成划箱、理货、拆包打包、扫码、辅助送样、搬运工作。

- 需保证洋山查验辅助操作服务的操作符合海关查验和监管要求。

- 根据驻场场地和职能差异，需明确服务人员职能。

- 按照查验货物量和海关查验作业时间要求，各时段配备足够服务人员。

- 服务人员上岗前须经过基本查验服务操作知识培训，掌握必要的开箱、封箱技能，了解海关查验辅助操作基本要求；叉车作业人员需持叉车证上岗。

- 服务人员上岗作业时应穿着统一的、带特定查验服务标识的反光背心、安全帽，并佩戴工作证。作业前主动出示工作证，接受客户监督。

- 服务时应主动、热情，严禁推诿、刁难客户；不得私自接受或索要客户钱财、物品等；不得拿取、截留和偷窃查验货物。

- 服务人员上岗前需通过培训、熟练掌握交接流程，做到可熟练作业。

- 服务人员需严格按照交接流程作业，严禁代操作。

- 应配备相关的负责人，负责对应区域货物的管控与盘库工作。

- 查验服务时间要求：全年无休，即 7天*24小时*365天。

- 规范查验服务操作流程管理：接受查验/暂存指令，掏取、核查待查验/暂存货物，查验平台辅助操作，查验放行货物操作，查验不放行货物操作，海关扣留物品操作，区域消防安全管理，查验服务设备管理。

8.3管理人员服务内容

负责货物查验的日常管理工作及海关的联络协调工作，统筹全局，合理调配人力资源，作出月或年度的工作计划。

- 查验设施设备服务及要求

9.1租赁叉车服务内容

根据海关查验业务提供以下配套设施设备：一辆叉车，后续根据海关查验业务量调整租赁需求。

9.2租赁叉车服务要求

叉车型号为：

CPD30-GD3Li（锂电）M3000，3.0吨。

9.3查验耗材

根据海关查验业务提供包含但不限于以下查验耗材清单

| 查验耗材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 单价 | 数量 |
| 1 | 手持放大器 | DT7671光学90倍 双层光学玻璃镜片 直径：125mm | 302 | 10 |
| 2 | 保温桶 | 70L 304不锈钢保温密封桶 | 350 | 10 |
| 3 | 查验器具 | 查验器具一套 | 2500 | 4 |
| 4 | 水桶 | 多功能加厚塑料桶200L 50*66*83CM | 158 | 20 |
| 5 | 手电筒 | 高亮伸缩变焦led四核灯芯手电筒 | 68 | 5 |
| 6 | 检疫病虫隔离纱网 | 材质：聚乙烯 孔径：80目 丝径：0.1-0.15mm | 1000 | 10 |
| 7 | 置放箱 | 不锈钢箱800*650*240 | 350 | 10 |
| 8 | 锤子 | 橡胶防震锤21oz 直径：51mm | 280 | 5 |
| 9 | 检疫工具箱 | 动植检工具箱 | 588 | 10 |
| 10 | 辅助器具 | 查验辅助器具一批 | 670 | 10 |
| 11 | 温度计 | 蓝牙温湿度计 | 20 | 10 |
| 12 | 电锯 | 高续航单手充电式电锯 | 200 | 5 |
| 13 | 护目镜 | 医用护目镜 全封闭式 | 20 | 10 |
| 14 | 套筒扳手 | CR-V合金钢360°旋转扳手 250mm | 50 | 10 |
| 15 | 电子秤 | 数码电子台秤折叠计价秤商用台秤折叠磅秤100KGTCS-100 | 260 | 5 |
| 16 | 螺丝刀 | 磁性螺丝刀2件套 一字十字螺丝刀 | 15 | 10 |
| 17 | 老虎钳 | 钳子钢丝钳8英寸老虎钳 | 30 | 10 |
| 18 | 计算器 | 太阳能12位数金属面板计算器 | 70 | 10 |
| 19 | 塑封机 | 照片文件过塑机封膜机A3/A4 | 210 | 5 |
| 20 | 一米栏 | 黑色烤漆一米线栏杆隔离带警戒围栏警戒线一米栏伸缩带 | 70 | 50 |
| 21 | 消毒垫 | BYyc-313 双条纹可消毒地垫 | 90 | 20 |
| 22 | 撬棒 | 高硬度箱子起订撬棒 22*31*181mm | 30 | 5 |
| 23 | 手枪钻 | DY无刷128VF大扭力锂电池手持充电电钻 | 260 | 5 |
| 24 | 钉子 | BYJZ-3586 钉子（1kg）木工铁钉 | 20 | 10 |
| 25 | 活动扳手 | 6英寸大开口活扳手 | 15 | 10 |
| 26 | 钢丝钳 | 多功能铬钒钢9寸钢丝钳 | 50 | 10 |
| 27 | 剪刀 | 3CR13不锈钢剪刀 189mm | 30 | 10 |
| 28 | 封箱机 | 全自动纸箱封箱机 HD-0980 | 150 | 5 |
| 29 | 木锯 | 特氟龙防锈涂层 SK5锰钢三面磨齿 | 35 | 10 |
| 30 | 台子 | 钢架办公桌3600*1200*7500mm | 100 | 5 |
| 31 | 帐篷 | 2*2黑架+四面不透明围布开门 | 340 | 5 |
| 32 | 尖头钳 | 高碳钢精工锻造迷你有牙尖嘴钳 | 15 | 10 |
| 33 | 喇叭 | CR-87 50W大功率喇叭扩音器扬声器手持喊话器 | 268 | 5 |
| 34 | 缠绕膜 | 工业防尘防水LLDPE线性聚乙烯50cm*320M | 190 | 200 |
| 35 | 塑料膜 | 12丝PE材料 12S2*2M | 20 | 200 |
| 36 | 防雨布 | 三色PP材质塑料布3*10米 | 50 | 100 |
| 37 | 网格加厚托盘 | HDPE塑料加厚网格九脚托盘 长100*宽80*高14.5 | 170 | 20 |

三、其他要求

1、报价要求及付款方式

1.1报价要求

（1）本项目总价包干，投标单位应根据本招标文件的要求，结合投标企业自身的优势自报全费用总价，包括：人工费、材料费、管理费、税金、利润、节假日费用、临时加班费等一切费用。投标人应根据采购需求中的工作量及其他可变因素合理测算报价，采购人不再支付其他任何费用。

（2）各投标人应在投标分项报价表中按要求进行投标报价。

3、突发事件应急响应要求

及时响应用户的报修请求，对各系统进行维护，排除故障，对整个维护流程有文档记录。对各进行定期维护，每月一次的例行维护，功能测试，出具相应测试报告，确保各系统的正常运行。对服务范围内的系统进行监控和维护，及时排查和解决设备故障，对处理过程有文档记录。提供切实可行的应急响应方案并提供应急响应技术支持。提供7×24小时应急响应服务。现场管理人员需在15分钟内判断并上报故障安全等级，启动相应应急预案。

四、验收与检验

1、 运维服务根据合同的规定实施期问，甲方定期进行运维服务质量检查与考核。乙方应当以书面形式向甲方递交运维季度报告，内容包括季度考核材料、人员绩效评价表、项目归档材料、海关对项目的服务情况考核表等，对此乙方应当配合完成项目年度工作总结报告。

2、 如果属于乙方原因致使系统未能通过考核，乙方应当及时整改，并自行承担相关整改费用，直至运维服务充全符合甲方需求标准；

3、 合同履行期间，甲方有权将行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

管理及服务人员配置要求

| 序号 | 岗位名称 | 主要职责 | 人员数量 | 岗位人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 全面负责围网区域内运营维护各项工作，协调、跟进、监督、调配、验收、人员安排、协调供水、供电、电信、跟进协调施工单位等。物业共用部位、共用设施设备，公共设施和附属建筑物、构筑物的能耗（水、电）节能管理措施。解决海关或管委会提出的其他服务 | 1人 | 1.本科及以上学历； - 土建、机电类专业二级及以上注册建造师证书或高级工程师及以上职称； - 具有养护管理和运营经验； - 提供社保证明。 |
| 2 | 综合管理 | 综合及安全管理 | 1人 | 具有本科及以上学历；提供社保证明。 |
| 3 | 机电主管 | 负责围网区域机电设备养护管理工作 | 1人 | 具有机电设备运营和养护维修经验；提供社保证明。 |
| 4 | 土建主管 | 负责围网区域土建结构设备养护保洁维修管理工作， | 1人 | 具有结构养护维修经验；提供社保证明。 |
| 5 | 综合巡检员 | 负责围网区域整体巡检管理工作 | 5人 | 具有相关的管理经验；具有驾驶经验，驾驶证C1以上等级。 |
| 6 | 监控中心负责人 | 负责围网区域整体的运行监控管理工作 | 2人 | 具有运行管理经验 |
| 7 | 门卫 | 负责海关管理用房门岗值守。 负责查验场站门岗值守。 | 6人 |  |
| 8 | 保洁 | 负责海关管理用房、卡口岗亭、天桥等区域的保洁服务、地面清洗服务、垃圾清运服务等。 | 3人 |  |
| 9 | 资料管理员 | 负责区域内资料整理（物业报修登记、物业报修归档、物业管理区域内标识、标牌的管理、备品耗材管理、货物入库管理、货物出库管理、货物盘库管理等）。 | 1人 |  |
| 10 | 保洁 | 负责1.16区域海关管理用房、1.16区域沧海路3号复式卡口、1.16区域天骄路4号卡口的保洁服务。 | 3人 |  |
| 11 | 门卫 | 负责区域内1.16区域海关管理用房、1.16区域沧海路3号复式卡口、1.16区域天骄路4号卡口、1.16区域查验场站的突发事件的防范。 | 4人 |  |
| 12 | 工程维修+巡检安全员 | 负责区域内相关设施设备运行维护保养及日常维修服务，包括设备日常巡检、报修处理服务。 负责处理1.16区域查验场站特斯拉查验服务； 负责巡检变电设施清单，变压器、高压开关柜、直流系统、接地系统、继电保护事宜。 建筑物设施维护保养：监管用房、办公用房、专业技术用房、查验平台、内外卡口及其附属设施：照明、电器。 查验设施设备：冷库制冷设备巡检及提升门巡检等。 | 4人 |  |
| 13 | 掏箱+取样+叉车司机 | 负责按海关要求进行拆装箱作业、掏箱作业，在货物多杂不易寻找的情况进行清箱，遇查验扣货时，协助完成划箱、理货、拆包打包、取样、搬运等工作。 负责确保叉车操作安全和货品安全。规范操作货物入库的装卸、库位调整。 检查并核对出入库货物的品名、规格及数量，确保出入库准确无误，并在规定的时间内完成。 查验平台区域及操作区域各配一辆叉车。 定期对叉车进行日常的检查及登记工作。 | 8人 | 证件要求：需持叉车证。 |
| 14 | 安全员 | 兼顾现场查验操作 负责对各岗位区域内人员、设施设备、工作台账进行监督、检查，确保运营人员满足海关或管委会要求，符合安全运营、安全施工、安全维修等。 | 4人 |  |
| 15 | 7.86区域消控人员 | 依据1：《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）第4.2.1条 消防控制室管理应符合下列要求：a）应实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人， 依据2：《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）第5.2条 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求：a）实行每日 24h 值班制度。b）每班工作时间应不大于8h，每班人员应不少于2人。 | 8人 | 值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。 |
| 16 | 1.16区域消控人员 | 依据1：《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）第4.2.1条 消防控制室管理应符合下列要求：a）应实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人， 依据2：《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）第5.2条 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求：a）实行每日 24h 值班制度。b）每班工作时间应不大于8h，每班人员应不少于2人。 | 8人 | 值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。 |
| 17 | 高配间维护 | 安排专业技术人员每月3次对变电站、室外箱变、柴油发电机组巡视巡检，用电高峰期将根据实际情况增加巡检次数。对变电站、室外箱变、柴油发电机组的电气设备、线路进行常规的和必要的检查，记录用电情况并进行监控分析，排除故障和事故隐患。7*24H*365D的运行机制和事故抢险网络，为甲方提供用电安全保障机制，在承诺时间内（中环内30分钟，其他区域60分钟）到场。至少应有两名持高压电工证技术人员参与维保工作。 | 4人 | 持高压电工证 |
| 18 | 电梯维护 | 电梯的日常巡视由工程维修人员巡视，每月的电梯维护由专业第三方维保单位提供服务，电梯维护保养服务的特种设备作业人员应取得法律、法规规定相应资格的《特种设备作业人员证书》，并遵守《电梯维护保养特种设备作业人员行为规范》的要求。 | 2人 | 持特种设备上岗证技术人员参与维保工作。 |
| 19 | 冷库压力容器维护 | 年度检查：冷库压力容器运行中的每年至少进行一次定期检查，确保压力容器在运行过程中的安全性和稳定性。至少配备两名持压力容器作业证技术人员参与检查维护工作。 全面检验：冷库压力容器检验。满3年时进行全面检验。需委托专业第三方具备特种设备安装维修资质的企业进行检测。 | 2人 |  |
| 20 | 消防系统维护 | 消防设备的维护：包括灭火器、消防栓和自动喷水灭火系统等重要设备。每月维护保养包括检查消防设备的运行状态、清理灰尘和杂物、检查电源线路和电源开关、检查电池和报警器，以及进行设备的润滑和保养工作。 | 2人 | 相关岗位人员需持有消防设施操作员的证书。 |
| 21 | 水箱清洗、管道疏通维护 |  | 2人 |  |
| 22 | 防雷检测 | 每年对防雷装置的有效性进行检测，接闪器、引下线、接地装置等的连通性。 | 2人 |  |
|  |  | 小计 | 74人 |  |
| 备注：表中1-4配备人员为本单位员工的，提供近三个月内任意一个月单位缴纳社会保险证明。 |  |  |  |  |

附件：

运维保障项目考核管理办法

- 总则

为了进一步提升洋山特殊综合保税区区域运维保障项目的管理水平和服务质量，确保区域运行的安全、稳定与高效，特制定本考核管理办法。本办法旨在通过科学、规范的考核方式，全面评估项目执行效果，促进项目团队不断提升服务能力和管理水平，旨在确保区域内查验平台等公共服务设施及围网的正常运营，保障海关等驻区机构管理工作安全有序开展。

- 考核目标

本考核管理办法旨在实现以下目标：

- 确保运维保障项目按照既定计划和标准执行，提高服务效率和质量。

- 激励项目团队积极创新，提升运维保障服务的专业性和实效性。

- 加强项目团队的安全意识和环保意识，确保区域的安全稳定运行。

- 考核对象

本办法适用于参与洋山特殊综合保税区区域运维保障项目的工作人员。

- 考核内容

考核内容涵盖以下几个方面：

- 服务效率：评估服务的响应速度、处理问题的及时性和效率，确保海关等驻区机构需求得到及时满足。

- 服务质量：考察服务态度的专业性、解决问题的彻底性、用户满意度及投诉处理情况，提升服务质量和业主满意度。

- 安全管理：检查运维过程中的安全制度执行情况，包括消防安全、设备安全、应急管理等，确保区域的安全稳定运行。

- 设施维护：评估设施设备的维护保养情况，确保设施的正常运行和延长使用寿命，提高设施使用效率。

- 环境保护：考核项目在环保方面的表现，包括垃圾分类、节能减排等，促进区域可持续发展。

- 考核方式

考核方式包括以下几种：

- 定期检查：定期对运维保障项目进行全面检查，评估项目执行情况，发现问题及时整改。

- 不定期抽查：根据项目实际情况，进行不定期的抽查，以检验日常工作的规范性和服务质量。

- 使用方反馈：通过业主满意度调查、座谈会等方式，收集业主对运维保障服务的反馈意见，及时了解业主需求。

- 专项考核：针对特定问题或突发事件，组织专项考核，确保问题得到及时解决。

- 考核标准

制定详细的考核指标体系，明确各项指标的考核标准和权重。考核标准应综合考虑服务的专业性、规范性和实效性，确保考核结果的客观性和公正性。同时，考核标准应具有可操作性和可衡量性，便于进行考核和评估。

- 总结

通过本考核管理办法的实施，旨在推动洋山特殊综合保税区区域运维保障项目的管理水平和服务质量再上新台阶，为保税区的稳定、安全和高效运行提供有力保障。同时，也希望各项目单位、团队及个人能够认真执行本办法，共同推动运维保障工作的持续改进和提升，为保税区的持续健康发展贡献力量。

- 考核内容及评分标准

| 洋山特殊综合保税区区域运维保障项目 季度考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考核细则 | 评分标准 | 最高得分 | 实际得分 |
| 1. 服务效率 | 响应速度快，处理及时，效率高，无拖延现象 | 响应迅速，处理得当，业主满意度高：20分；响应较快，处理一般：15分；响应一般，处理较慢：10分；响应慢，处理不当：5分及以下 | 20 |  |
| 2. 服务质量 | 服务态度专业，解决问题彻底，用户满意度高，投诉处理及时有效 | 服务专业，解决问题彻底，无投诉：30分；服务较专业，解决问题基本彻底，偶尔有投诉但处理及时：25分；服务一般，解决问题有疏漏，投诉处理一般：20分；服务差，解决问题不彻底，投诉处理不当：15分及以下 | 30 |  |
| 3. 安全管理 | 安全制度执行严格，无安全事故发生，应急预案完善 | 安全制度执行到位，无安全事故，应急预案完备：20分；安全制度执行较好，偶有小事故但处理得当：15分；安全制度执行一般，有安全事故但处理及时：10分；安全制度执行差，安全事故频发：5分及以下 | 20 |  |
| 4. 设施维护 | 设施维护及时，运行正常，延长使用寿命，无重大故障 | 设施维护及时，运行稳定，无故障：20分；设施维护较好，运行基本稳定，偶有小故障：15分；设施维护一般，运行时有故障但及时修复：10分；设施维护差，故障频发影响运行：5分及以下 | 20 |  |
| 5. 环境保护 | 垃圾分类规范，节能减排措施有效，环保意识强 | 垃圾分类规范，节能减排成效显著：10分；垃圾分类基本规范，节能减排有一定成效：8分；垃圾分类一般，节能减排措施执行不够：6分；垃圾分类不规范，节能减排意识差：4分及以下 | 10 |  |