上海市人民检察院第一分院驻市看守所数字化

监控联网建设项目子系统建设项目需求

2024年

目录

1.1 建设背景	3

1.2 建设目标	3

1.3 建设内容	3

1.3.1 驻监监控接入系统	4

1.3.2 网络及网络安全系统	4

1.3.3 提讯系统	4

1.3.4 网络机房	4

1.3.5 综合布线	5

1.4 其他技术要求	5

1.5 设备清单	6

1.6 项目管理要求	19

1.6.1 总体要求	19

1.6.2 人员要求	19

1.6.3 文档交付要求	20

1.6.4 建设工期	20

1.6.5 交货时间、地点	20

1.6.6 培训要求	20

1.6.7 验收要求	20

1.6.8 售后服务	20

1.6.9 其他要求	21

上海市人民检察院第一分院驻市看守所数字化

监控联网建设项目子系统建设项目需求

建设背景

为加强对看守所的法律监督，实现人民检察院派驻看守所（以下简称驻所）检察室与看守所网络化管理和动态监督，促进看守所严格执法、文明管理，强化驻所检察室监督职能作用，最高检于2009年发布了《关于做好看守所与驻所检察室监控联网建设工作的通知》（[2009]高检办发23号），并制定颁发了《人民检察院派驻看守所检察室与看守所监控系统联网建设规范》。

为实现人民检察院派驻看守所检察室与看守所监控系统联网建设，提高检察院的办案、办公、执法监督能力，进一步提高检察院信息化工作水平，本次拟对上海市人民检察院第一分院驻第一看守所驻所检察室配套设备及驻所提讯室审讯/提讯系统进行建设。

建设目标

加强对看守所的法律监督，更好地规范监管执法行为，促进公正执法，维护监管场所秩序，保障在押人员的合法权益，保证刑事诉讼和刑罚执行顺利进行，完成上海市人民检察院第一分院驻所检察室及提讯室建设，提高驻所检察机构的办案、办公、执法监督能力，进一步提高检察院信息化工作水平。

以现代信息化技术为支撑，以检察工作网为载体，借助连接看守所与检察院的专用网络，实现驻所检察室审讯同步录音录像及与检察院的音视频可视对讲、观摩、示证、刻录等功能，提升工作效率，助力实现看守所审讯及远程提讯机制的常态化开展。

建设内容

本项目包括驻所监控接入系统、网络及网络安全系统、提讯系统、网络机房及综合布线。

驻所监控接入系统

本系统基于检察工作网及看守所监控网络进行建设，实现上海市第一看守所视频监控联网接入，同时将看守所图像实时录像、由检察院独立管理，并实现看守所视频监控解码上屏显示等功能。具体功能如下：

驻所检察室需实现看守所内500路监控图像的接入，并能够在检察院调阅；

需建设音视频管理平台，实现对看守所重要监控图像的统一管理；

需对驻所检察室所有接入前端监控录像进行存储，存储时间不少于15天；

需将GB/T 28181的视频监控调用转换成WebRTC调用，接入音视频管理平台；

需建设1套大屏显示系统，实现检察院对看守所监控的集中上屏展示。

网络及网络安全系统

配置路由器，实现驻所检察室与检察院的联网。

配置核心交换机，并在弱电间配置接入交换机用于工作网的接入。

在政务外网、公安网各配置防火墙及交换机，用于防御网络攻击及洞察潜在威胁。

配置日志审计，用于对日志的采集、处理、存储、备份、查询统计、合规报表以及关联分析，实现海量日志的全生命周期管理；配置堡垒机，用于提供事前预防、事中监控、事后审计的全方位运维安全解决方案。

提讯系统

本项目需在看守所建设3间检察驻所提讯室，包括同步录音录像及远程提讯系统，满足审讯室本地办案、远程讯问业务需求。具体功能如下：

在本地办案时，系统需对全景、被审讯人特写及物证画面进行合成、同录及光盘刻录；

在进行远程提讯时，需将本地全景信息、被审讯人画面、物证信息等审讯音视频画面传输至检察院；

在本地讯问或远程提讯时，需显示提讯室实时时间、温湿度等信息；并且配置签字设备，用于提讯笔录及认罪认罚的笔录签字。

网络机房

建设一间17平米的网络机房，其中包含了机房装饰工程、供配电工程、机房环境监控系统、集中监控系统、机房监控及门禁系统。

机房装饰工程包括天花吊顶处理、墙面处理及地面处理；

供配电工程包括配电柜箱、UPS主机、照明系统、电缆桥架、接地工程及空调系统；

机房环境监控系统包括UPS监测、供配电监测、漏水检测系统、温湿度检测、视频监控系统集成、消防报警系统、气体检测系统及附件；

集中监控系统包括管理主机、嵌入式控制器、短信报警系统及数据中心综合监控系统管理软件；

机房监控包括网络视频存储服务器、半球摄像机及配套线缆辅材，要求存储时间需不少于180天；

门禁系统包括人脸门禁一体机、发卡器、磁力锁及配套辅材。

综合布线

综合布线包括光缆线路及机柜，用于弱电间、提讯室及网络安全设备的接入。

光缆线路包括室外12芯单模光缆，室内6芯单模光缆、其他线缆及配套；

机柜包括机柜及弱电间接入交换机。

其他技术要求

- 本次招标建设的驻所检察室需能够实现看守所内500路监控图像的接入，投标人需提供对接方案及对接承诺函；

- 本次招标建设的远程提讯系统需能够与检察院原有的提讯终端（品牌：科达 型号：SKY X510）对接，投标人需提供对接方案及对接承诺函；

- 投标文件中需提供看守所办公室及提讯室信息化系统的布点图和系统结构图等；

- 网络安全设备的CPU、操作系统需符合《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》的要求。

投标人若非制造厂商，需提供本次招标建设的核心设备音视频管理平台、媒体网关合法获得这些产品及售后服务支持的说明及证明材料（譬如：原厂授权、服务承诺函等）；

设备清单

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 驻所监控接入系统 |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 采用软硬一体化设计，2U机架式。 网络接口：2个千兆网口。 支持采用 C/S 和 B/S 架构设计，可通过Firefox、Chrome、Edge 等浏览器进行配置。 支持采用 WebRTC 技术通过网页客户端浏览视频，无需安装任何插件，视频总延时在 300 毫秒以内。 支持4K、QXGA(2048x1536)、1080PUXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF等主流视频分辨率; 支持 H.264、H.265 等编码格式。 支持 web 端回放录像、无需安装插件; 支持1、4、9、16、36、64、128 等画面风格播放录像，支持单画面、多画面全屏播放;支持录像查询按秒定位。 支持客户端主辅码流的切换。 支持客户端浏览多屏轮切功能，轮切时间可设; ▲实时浏览和录像播放的整体延迟小于500 毫秒。 支持通过 0nvif、RTSP 协议接入监控视频; 支持接入符合GB/T28181 协议的前端设备，支持TCP和UDP两种码流传输方式。 ▲采用非windows、Centos操作系统。 支持多点触控切换图像和 ptz 控制，预置位调用响应时间不高于 500 毫秒。 支持时间轴方式回放录像，滚轮方式显示时间轴，时间轴颜色标记有无录像的时间段，时间轴精度可调，最小刻度1秒。 | 1 | 台 |
| 2 | 授权 | 前端摄像机平台接入授权 | 500 | 个 |
| 3 | 媒体网关 | 采用软硬一体化设计 组网性能：支持64台堆叠扩展 网络接口：2个千兆网口 支持低延时、网页式监控视频直播、点播。 ▲支持采用 WebRTC 技术通过网页客户端浏览视频，无需安装任何插件。 支持GB/T 28181，ONVIF，RTSP等多种标准协议接入。 支持1、4、9、16、36、64、128等视频画面风格，支持单画面、多画面全屏浏览。 支持多种H.264、H.265多种码流等。 支持WEB登录管理，配置IP，视频联网即可用。 | 1 | 台 |
| 4 | 接入网关 | 应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠， 视频输出接口支持HDMI、VGA 控制接口：RS485，用于接控制键盘或报警扩展盒 硬盘接口：SATA,支持RAID0/1/5/6/10，前置硬盘插槽，支持硬盘热插拔， 最大 6T 硬盘，支持硬盘休眠 网络接口：RJ45 USB接口：USB 2.0，USB 3.0可扩展鼠标、USB存储等设备 支持GB/T 28181，ONVIF，RTSP等多种标准协议接入。 支持多种H.264、H.265多种码流等。 单台设备支持128路2Mbps并发转发能力。 支持WEB登录管理，配置IP，视频联网即可用。 支持查看设备运行概况、运行性能统计、在线用户统计。 支持追溯用户操作。 单台可接入管理1000路前端可64台堆叠扩展支持堆叠扩展。 支持多网段接入。 | 4 | 台 |
| 5 | 磁盘阵列 | 机架式设备，24个硬盘槽位，含24块6TB企业级硬盘，配合监控平台，实现监控音视频存储备份，支持流媒体转发，单台设备支持接入300路2Mbps码流进行存储。 支持RAID、热备盘。 网络接口:2*10GE光口，2*GE电口 最大支持1024个客户端并发访问。 冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。 支持录制H.264/H.265编码格式视频。 支持查看设备运行概况、运行性能统计、在线用户统计。 1000Mbits/秒录像写入能力+额外400Mbits/秒转发能力。 多网段接入、NAT穿越 | 3 | 台 |
| 6 | 拼接大屏液晶显示单元 | 46寸液晶拼接单元 上下拼缝≦3.5mm,左右拼缝≦3.5mm 亮度：500cd/㎡； 单屏尺寸:1022x577mm | 6 | 块 |
| 7 | 前维护单元支架 | 配套支架 | 6 | 块 |
| 8 | 大屏连接线缆 | 配套线缆包 | 6 | 套 |
| 9 | 集中式综合业务平台 | 采用2U机箱，具有8个业务卡槽，可选配1-8个业务板卡。 业务板卡可选视频监控平台板卡、解码板卡、编码板卡、拼接解码板卡、网关接入板卡 可插高清解码卡，每个解码卡最高支持4路4K或16路1080P分辨率解码 满配拼接解码卡，单台机箱设备可实现16屏幕以下任意数量的屏幕拼接、漫游显示 可插标清解码卡，提供4路D1或CIF分辨率解码 可插多种高清编码卡，单卡支持2路HD-SDI输入或者1路DVI-I输入 内置网络交换模块，无需另配交换机，节约成本 | 1 | 台 |
| 10 | 单路解码器 | 单路高清解码器。支持H.265/H.264，输出接口1×HDMI 最高解码视频分辨率为4K（3840×2160） 解码总能力支持1×4K、4×1080P、9×720P，16×D1;支持解码第三方厂家国标码流； | 6 | 台 |
| 11 | 拼接大屏拼接控制器 | 8路HDMI信号输入；8路HDMI信号输出。 设备采用硬件式处理结构、无操作系统，输入板卡、输出板卡、电源、风扇交换主板、控制板等，均为模块化设计，输入、输出板卡、风扇模块均可直接带电热拔插。 机箱支持输入输出混插，卡槽为双向数据通道槽位，单个卡槽即可支持输入板卡，也可支持输出板卡，输入输出板卡支持热插拔。 开机时间（启动电源至输出画面的时间间隔）≤10s， 切换信号之间、开窗响应、调模式的间隔时间≤15ms，平均故障时间间隔（MTBF）不小于100000小时，保证设备正常稳定运行。 窗口漫游功能，可以拖动任意窗口到显示终端的任意位置。 支持多种预案分组管理，支持预案模式预览功能,模式自动轮巡。支持板卡可以使用设备内部硬件的高清信号处理机制，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。支持输出分辨率自定义设置，匹配后端不同显示单元。 控制方式：TCP和UDP的网络控制， RS232控制，并可实现外围设备的接入与控制。 | 1 | 台 |
| 二 | 网络及网络安全系统 |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 支持交换容量≥115Tbps，支持包转发率≥14400Mpps； 整机线卡槽位数≥8个； 设备支持双主控双交换双转发架构，电源、风扇等部件冗余设计，支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡的热插拔； 设备支持0GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型10； 支持VXLAN隧道技术； 支持IPv4路由表容量≥10M,IPv6路由表容量≥5M，支持IPv4转发表容量≥4M,IPv6转发表容量≥2M； 支持随板（分布式）IPSec功能，不需要配置额外的业务卡； 支持5级H-QoS调度； | 1 | 台 |
| 2 | 交换机 | L3以太网交换机主机(24GE(8SFP Combo)+4SFP Plus+1Slot)； 含1块8端口万兆SFP Plus接口板； 含1根SFP+电缆1.2m； 含4个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)； 含2个150W 资产管理交流电源模块； 含2个风扇模块； | 3 | 台 |
| 3 | 万兆单模 | 光模块-SFP-XG-单模万兆模块-(1310nm,10km,LC) | 4 | 个 |
| 4 | 防火墙 | 网络层吞吐量10G，并发连接≥300万，每秒新建连接数8万，1个管理网口，1个HA接口，板载4个千兆电口、4个千兆光口，另有1个扩展板卡插槽;标准1U机箱；冗余电源； | 2 | 台 |
| 5 | 日志审计 | 配置不低于以下规格：2U机箱 CPU：飞腾腾锐D2000（或同性能） 操作系统：银河麒麟V10（或同性能） 内存：32GB 系统盘：256GB Msata 数据盘：4T 网络接口：6千兆电+4千兆光+2万兆光 日志采集处理均值3000EPS，默认包含50日志源。 支持对常用查询条件进行保存，可重复使用；支持查询条件缓存，通过快速调用系统右侧隐藏栏中缓存的查询条件，提升常用条件的检索速度； 支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件； 持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析； 支持多种运维管理工具，可对日志源进行HTTP、HTTPS、SSH、SCP、SFTP、FTP、MYSQL、ORACLE、SQLSERVER等操作。 支持基于时间轴展示告警数据分布，能够通过时间轴进行查询分析； 支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息； | 1 | 台 |
| 6 | 堡垒机 | 配置不低于以下规格：飞腾、银河麒麟（或同性能）,1U,1个console口，2个USB口，6个千兆电口，4个千兆光口（已含千兆多模光模块）；16G内存，4T机械硬盘,冗余电源,2个扩展槽位,50个主机/设备许可，用户数不限制，图形并发25，字符并发50； 支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。 支持通过IP网段扫描，快速发现指定IP地址范围内的资产，并自动识别IP和端口，方便管理员快速添加资产。 支持改密结果可通过邮箱、FTP方式外发； 密码采用密码信封加密保存，以保证安全性； 支持密钥加密和明文分段发送。 支持批量运维视图配置，支持标签/九宫格展示方式，便于用户查看运维资产信息。 | 1 | 台 |
| 三 | 提讯系统 |  |  |  |
| 1 | 远程提讯终端 | 采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 支持H.264、H.265视频协议。 支持1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口 支持2个以太网接口，支持网口热备 支持RS232、USB2.0、RS422 | 3 | 台 |
| 2 | 同录主机 | 内置8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； 支持4路4K前端接入 视频输入输出接口：2×VGA In，2×HDMI In、1×VGA Out，1×HDMI Out 音频输入输出接口：2×Line In，2×Mic In，1×D-Mic in，2×Line Out USB接口：1×USB2.0，1×USB3.0 网络接口：2×RJ45 最大支持8T单块硬盘接入，最大存储容量32T 内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面； 支持合成画面及证据源画面的双光盘同步刻录，支持DVD光盘刻录 支持用户权限管理功能，同级操作员办案信息相互独立，防止案件信息泄露 设备采用一体式嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。 | 3 | 台 |
| 3 | 室内球机 | 支持H.265/H.264/MJPEG 1/2.8"200万像素逐行扫描 支持120dB超宽动态 镜头支持20倍光学变焦，f=4.7~94mm 分辨率最大1920×1080 帧率：1～30帧 码率：32Kbps～16Mbps 支持三码流，最大主流1080P+辅流720P+辅流D1 最低照度：彩色：0.003 Lux @（F1.5，AGC ON）黑白：0.0003 Lux @（F1.5，AGC ON） 网络接口：RJ45 音频接口:Line In，Line Out 存储接口:内置SD卡插槽 控制接口:RS485 含电源适配器 | 3 | 台 |
| 4 | 全景摄像机 | 高清红外半球型网络摄像机，2.0mm定焦镜头，40米红外 采用1/2.8英寸200万高性能逐行扫描图像传感器 最低照度至少满足0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达40米 设备应采用高效的H.265、H.264 最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 支持超宽动态功能（动态范围110dB以上），在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 支持基础智能。 设备应满足IP67级防护要求。 不含电源。 | 3 | 台 |
| 5 | 特写摄像机 | 采用1/2.8英寸200万高性能逐行扫描图像传感器 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达40米 2.7-12mm电动调焦镜头，40米红外，40米红外 支持H.265、H.264。 最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 支持3码流并发输出；可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。 设备音频编码格式应支持G.711、G.722、G.726、AAC_LC、ADPCM音频编码标准，支持AEC回声抵消、混音录像等功能。 防护等级：IP67 | 3 | 台 |
| 6 | 高清摄像机 | 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持最低照度0.1Lx,F1.6 支持不小于12倍光学变焦。 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 支持根据安装方向自动翻转图像。 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 支持正装和倒装 视频接口：3G-SDI、DVI（兼容HDMI/YPbPr）、 HDBaseT 控制端口 RS422 | 3 | 台 |
| 7 | 显示设备（含支架） | 屏幕尺寸：55 屏幕分辨率：3840x2160 | 3 | 台 |
| 8 | 数字音频主机 | 采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出，保证审讯多路声音输入混音的效果 支持AEC回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响； 支持对环境噪声的降噪处理，保证声音质量，达到降低噪声的效果； 具备不少于2路的48V幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入； 支持内置WEB Server，通过网页浏览器可进行管理和配置。 音频接口：D-MIC、C-MIC（幻象），Line In，Audio In、Line Out，Audio Out 控制接口：标准RS-485串行接口 网络接口：千兆网口 | 3 | 台 |
| 9 | 数字音频处理器 | 输入：4 路平衡式话筒/线路，具有 48V 幻象供电 输出：4 路平衡式线路输出 提供 24bit/48KHz 的杰出音质 GPIO 可编程控制接口，8 路逻辑输入，4 路电压输入 控制（可接电位器或 CLEAR CV4），4 路逻辑输出 USB2.0 音频接口，可快速播放和录制音频 | 3 | 台 |
| 10 | 高清编码器 | 具备1路DVI-I视频输入接口，可接入DVI、VGA、HDMI视频信号； 具备1路BNC接口，实现模拟CVBS信号或数字高清HD-SDI视频源输入； 具备1路HDMI输出接口，可实现DVI或BNC输入信号的视频环通输出 ； 支持H.265和H.264编码，支持双码流，支持1080p、720p、D1、 CIF和QCIF分辨率的视频编码； 设备应具备2路报警开关量输入接口、1路报警开关量输出接口，可接各种报警设备，实现报警联动； | 3 | 台 |
| 11 | 温湿度显示屏 | 时间温湿度屏，显示审讯室的温度和湿度信息 | 3 | 台 |
| 12 | 全向阵列麦克风 | 360°全向智能数字话筒, 抗射频干扰,频响100Hz～20KHz,灵敏度-12dB,信噪比≥71dB,数字音频接口供电 | 3 | 台 |
| 13 | 麦克风 | 带话筒开关 指向特性：心型单指向（电容式） 频率响应：50Hz~17KHz 灵敏度：-42dB（11.2mV） | 3 | 支 |
| 14 | 示证展台 | 实物展示台，800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 3 | 台 |
| 15 | 网络时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：8路，负载输出：单通道最大负载20A，整机设备最大50A；控制输入1×RS232串口、1个网口； | 3 | 台 |
| 16 | 24口交换机 | 规格：24千兆电口+4千兆光口 配置2个千兆单模光模块 | 3 | 台 |
| 17 | 机柜 | 12U机柜含PDU | 3 | 台 |
| 18 | 签名设备 | 国产CPU，四核Cortex-A17，1.8GHz，操作系统Android 7.1，内存2G，存储容量16GB，尺寸10.1寸 | 3 | 台 |
| 19 | 辅材及综合布线 | 高清线、网线、音频线、电源线、水晶头、地插、开槽及修复等 | 3 | 套 |
| 四 | 网络机房（17㎡/周长17m） |  |  |  |
| （一） | 机房装饰工程 |  |  |  |
|  | 天花吊顶工程 |  |  |  |
| 1 | 机房天花防尘处理 | 三遍 | 17 | ㎡ |
| 2 | 铝合金微孔吊顶板 | 600×600×0.8mm | 17 | ㎡ |
| 3 | 天花主副龙骨 | 50# | 17 | ㎡ |
| 4 | 天花修边 | 天花修边 | 17 | ㎡ |
| 5 | 天花工程辅料 | 配套天花工程辅料 | 1 | 项 |
|  | 墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 机房墙面防尘处理 | 墙面找平，批嵌处理 | 60 | ㎡ |
| 2 | 乳胶漆处理 | 三遍 | 60 | ㎡ |
| 3 | 墙面不锈钢地脚线 | 100mm宽 | 17 | 米 |
| 4 | 墙面工程敷料 | 配套墙面工程辅料 | 1 | 项 |
|  | 地面处理 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘处理 | 地面找平，防尘处理 | 17 | ㎡ |
| 2 | 钢制防静电地板 | 600×600×35mm，H=200mm | 17 | ㎡ |
| 3 | 地板钢支架、紧固件及敷料 | 国产全钢加固型 | 17 | ㎡ |
| 4 | 地面工程敷料 | 配套地面工程辅料 | 1 | 项 |
| （二） | 供配电工程 |  |  |  |
|  | 配电柜箱 |  |  |  |
| 1 | 市电配电箱 | 单路进线供电，输入进线开关50A/3P，输出：配置1路25A/3P，1路32A/3P，3路16A/2P、三项指示灯、浪涌 | 1 | 台 |
| 2 | UPS输出配电箱 | 进线开关25A/3P，输出：3路25A/2P、3路16A/2P、三项指示灯、浪涌 | 1 | 台 |
|  | UPS线缆 | 50米强电间到网络机房电缆（WDZA-YJY-4X10+1X6），10米强电间到网络机房电缆(WDZB-YJY5*4),10米UPS主机到UPS配电箱电缆（WDZB-YJY5*4），45米UPS配电箱到机柜电缆（WDZB-VV3*4） | 1 | 项 |
|  | UPS主机 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 380V输入380V输出，负载功率9KW,额定容量10KVA，网络接口，来电自启。 | 1 | 套 |
| 2 | 蓄电池 | 自放电小，不漏液、无酸雾、不腐浊设备，安全防爆，适应环境温度广，12V40AH. | 16 | 节 |
| 3 | 电池柜及底座槽钢 | 电池柜及底座槽钢 | 1 | 套 |
| 4 | 辅材 | 定制 | 1 | 项 |
|  | 照明及其它 |  |  |  |
| 1 | 格栅灯（LED光源） | LED格栅灯600x600平板灯超薄嵌入式面板灯灯盘，600*600集成吊顶白光6500K，36W | 4 | 套 |
| 2 | 应急照明装置 | 5寸12W，吸顶 | 1 | 套 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 充电式安全出口指示灯 | 1 | 套 |
| 4 | 电线管 | JDG20*1.2 | 50 | 米 |
| 5 | 金属软管 | YG-Φ25 | 1 | 箱 |
| 6 | 照明开关 | 双开面板 | 1 | 套 |
| 7 | 86底盒 | 86型 | 30 | 个 |
| 8 | 二三眼插座 | 五孔插座 | 7 | 套 |
| 9 | 电线（机房照明） | WDZB-BYJ-2.5 | 150 | 米 |
| 10 | 电缆（维修插座机柜插座） | WDZB-VV3*2.5 | 200 | 米 |
|  | 电缆桥架 |  |  |  |
| 1 | 强电桥架 | 100*100*1.2镀锌桥架 | 20 | 米 |
| 2 | 弱电桥架 | 100*100*1.2镀锌桥架 | 15 | 米 |
|  | 接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3mm² | 20 | 米 |
| 2 | 绝缘子固定桩（含绝缘子） | L型 | 20 | 套 |
| 3 | 接地母线 | ZR-BVR25mm² | 30 | 米 |
| 4 | 接地分线 | ZR-BVR6mm² | 100 | 米 |
| 5 | 等电位连接箱（含100KA等电位连接器） | 等电位连接箱 | 1 | 个 |
|  | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 5P空调 | 5P空调，含外机 | 1 | 台 |
| 2 | 空调铜管 | 铜管规格：16/19 液管/气管 铜管类型：紫铜直管 | 10 | 米 |
| 3 | 保温棉 | 配套保温棉，定制 | 10 | 米 |
| 4 | 支架 | 外机支架 | 1 | 项 |
| 5 | 辅材 | WDZA-YJY-5*6电源线，WDZA-YJY-3*4电源线及安装辅材 | 1 | 项 |
| （三） | 机房环境监控系统 |  |  |  |
|  | UPS监测 |  |  |  |
| 1 | UPS监测模块 | UPS监测模块 | 1 | 套 |
|  | 供配电监测 |  |  |  |
| 1 | 供配电监测管理模块 | 精密配电柜接口模块 | 1 | 套 |
|  | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 空调系统管理模块 | 监控空调实时状态。 | 1 | 套 |
|  | 漏水检测系统 |  |  |  |
| 1 | 定位式漏水控制器 | 供电电压：AC 24V/AC 220V/DC 12V/DC 24V可选，功率小于2W 输出：RS485，或1组固态继电器输出，常态通电或常态断电 精度：0.1米 检测距离：150 米 反应时间：≤8S | 3 | 个 |
| 2 | 15米漏水感应绳 | 线缆直径：6.0mm 传感线：2*30 AWG，带导电性含氟聚合物护套 载线杆：含氟聚合物材料 线缆长度：15米 含引出线、终止端、固定胶水、电源及标签 | 3 | 个 |
|  | 温湿度检测 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 供电电源：DC10~30V； 电 流:＜10mA； 显 示：须支持数码显示测量值； 测量范围：0~100﹪RH； 精 度：±3﹪RH； 测温范围：－20~60℃； 精 度：±0.5℃（全量程内）； 串行输出：RS485； 工作环境：－20~60℃，0~100%RH； | 4 | 个 |
|  | 视频监控系统集成 |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统管理软件 | 对视频系统进行实时查看 | 1 | 套 |
|  | 消防报警系统 |  |  |  |
| 1 | 光电烟感探测器 | 电源供电口：12V DC 静态电流：≤ 10mA 报警电流：<40mA 输出触点容量：3A/250VAC 或 3A/30VDC 工作温度：~10± 50℃ 环境湿度：< 95% (无凝结） 输出形式：继电器常开/常闭输出 | 4 | 个 |
|  | 气体检测系统 |  |  |  |
| 1 | 氢气检测仪 | 量程选择：0-100%LEL,催化；0-1000PPM，电化学； 分辨率：0.1%LEL,催化；1PPM,电化学 准确度：≤±1%FS 响应时间：≤3秒（T1）；≤15秒（T90） 显示方式：320*240高清彩屏 2.0寸 工作电压：12-35VDC（典型24VDC) 信号输出：RS-485+1个继电器 防爆认证：双防爆标准 ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 防护等级：IP65 功 耗：≤ 0.9W | 1 | 个 |
|  | 附件 |  |  |  |
| 1 | 控制箱 | 控制箱，含工业点电源 | 1 | 个 |
| 2 | 辅材 | 配套线缆及接插件 | 1 | 套 |
| （四） | 集中监控系统基本配置 |  |  |  |
| 1 | 1U智能管理主机 | 4路串口（4路485、RJ45接口、支持poe供电) ;12路DI;6路DO 端子接口;2路AI 12路DI(其中 8路DI RJ45接口，4路DI 端子接口） 6路DO 端子接口 2路AI（4-20mA、端子接口） 4路12V输出、端子接口 双网卡 双电源供电（选配） | 1 | 台 |
| 2 | 嵌入式控制器 | 4路DO、8路DI 、4路RS232/485/422串口; 4路12V电源输出;2路10/100M | 1 | 个 |
| 3 | 短信报警系统 | 4G全网通、含软硬件 | 1 | 台 |
| 4 | 数据中心综合监控系统管理软件 | 真正的集中监控管理平台。提供一体化管理,完全支持智能设备监控管理、网络设备监控管理、视频监控、门禁监控等，并且实现各种信息的无缝集成。所有实时信息的显示、报警查询、系统配置、视频等，都通过同一套系统管理。 | 1 | 套 |
| （五） | 机房监控 |  |  |  |
| 1 | 网络视频存储服务器 | 可接入32个网络摄像机； 支持8MP、6MP、5MP、3MP、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QCIF分辨率,支持双码流 支持H.265/H.264编码摄像机自适应接入； 支持9路1080P或1路4k高清分辨率录像回放； 视频输出HDMI（最大分辨率3840×2160）、VGA（最大分辨率1920×1080） 最大支持10T硬盘，支持硬盘休眠 支持网络检测（网络抓包、网络通畅）功能； 本地HDMI和VGA支持主辅双屏，异源输出； 视频接口：HDMI、VGA 音频接口：RCA Line In、RCA Line Out 控制接口：RS485 硬盘接口：SATA 网络接口：RJ45 USB接口：USB 3.0，USB 2.0 含2块8T硬盘 | 1 | 台 |
| 2 | 半球摄像机 | 高清防暴半球型网络摄像机，2.7-12mm电动调焦镜头。 1/2.8"200W像素高性能传感器，0.0002Lux星光级超低照度，120dB超宽动态。H.265/H.264，1080P/720P/D1，30fps。基础智能。1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1× 内置TF卡槽。功耗10W，DC12V。IP66。 | 3 | 台 |
| 3 | 8路机架式电源 | 输入电压：180V~264Vac 50-60Hz 输出电压DC12V，可调范围12-14V 输出电流10A，最大12A 共8分路输出，总功率120W，最大支持144W； 转换效率≥90% | 1 | 个 |
| 4 | 室外型超五类非屏蔽网线 | 24 AWG线规 UTP四对线芯结构，室外防水护套 参考标准为UL444、TIA/EIA-568-B.2 & ISO/IEC 11801 适合所有D级链路和超五类的应用 测试带宽远超超五类物理带宽100MHz的标准 | 1 | 箱 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.0 | 120 | 米 |
| （六） | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； | 4 | 台 |
| 2 | 磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； | 4 | 把 |
| 3 | 磁力锁配件 | L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 4 | 只 |
| 4 | 卡片发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 1 | 台 |
| 5 | 辅材 | 辅材，包括网线、电源线、磁力锁线、出门按钮线、读卡器线，出门按钮，开槽及修复 | 1 | 套 |
| 五 | 综合布线 |  |  |  |
| （一） | 光缆线路 |  |  |  |
| 1 | 室外单模光缆 | 单模12芯光缆 | 1500 | 米 |
| 2 | 室内单模光缆 | 单模6芯光缆 | 100 | 米 |
| 3 | 线缆及配套 | 包含六类非屏蔽跳线、光纤配线架、理线架、光适配器、尾纤、光纤熔接及管线及配件等 | 1 | 项 |
| （二） | 机柜 |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 规格：24千兆电口+4千兆光口 配置2个千兆单模光模块 | 2 | 台 |
| 2 | 机柜 | 600*800*42U（配件：配置风扇 2 只、托盘 4块、螺钉 40 套。） | 3 | 个 |

项目管理要求

总体要求

供应商须充分考虑满足采购项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、培训、项目施工、项目验收、售后服务方案。

供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划。

供应商需要提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经上海市人民检察院第一分院和系统提供商确定后，修改计划。

供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

结合上海市人民检察院第一分院实际情况，拟定详细的实施计划，包括上海市人民检察院第一分院驻市看守所数字化监控联网建设项目的安装、调试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内，完成项目的建设以及系统平稳运行。

人员要求

供应商在响应文件中，须根据对项目的理解提供项目的人员配置管理计划，上海市人民检察院第一分院有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

为保证项目顺利实施，供应商在项目实施期间须提供现场项目实施团队，在投标书中提供书面名单，提供项目组成员姓名、其相关资质、在本项目中的职责及以前参与过的项目情况说明等，并提供对应的社保证明。

项目负责人具有注册建造师证书、高级工程师证书、信息系统项目管理师证书、从业经历五年（含）以上的优先考虑。

企业综合能力要求

供应商具有ISO9001 质量体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书的优先考虑。

文档交付要求

项目建设应严格按照项目规范进行，在整个项目实施过程中，须根据项目进度，按照上海市人民检察院第一分院要求及时提供用户相关技术文档。

建设工期

本项目建设整体周期为合同签订之日起4个月内，竣工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：详细设计方案、测试报告、试运行记录、验收方案及验收记录表、系统操作说明书等。

交货时间、地点

供应商应负责将所有报价产品运到用户指定地点和位置，并承担运输费用和运输中发生的其它一切费用。

货物到达采购人指定的现场后，须由供应商与采购人双方共同开箱清点，并进行签字确认。

培训要求

1.供应商要有完善的培训体系与项目的培训方案。

2.供应商要根据项目实施和培训需求内容，在投标书中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点、日程、资料、培训讲师等详细内容。

3.供应商需要对本系统的相关使用者提供投标产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。

验收要求

系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：提供了合同的全部货物和资料、完成项目建设、协助采购人建立安全管理体系并落实到岗。

售后服务

1.本项目需要供应商提供7*24小时本地语言（中文）支持。

2.供应商需要为本项目内所供应和安装的产品提供为期二年的保修服务和1人现场驻场维护服务，时间从验收合格之日起计算。

3.在保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须免费负责修理或更换。

4.供应商应设有备件仓库，更换设备的时间一般不超过一天，特殊情况不超过三天。

5.供应商应有完善的技术支持与售后服务体系，必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术支持和售后服务方案。

6.在接到报修通知后，在15分钟内响应，如果是与信息系统相关的故障，供应商工程师应在1小时内赶到现场，其他故障则应在2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，修复时间一般不超过1个工作日。

7.在保修期结束前，须由供应商工程师和买方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方。报告一式两份。

8.供应商需在投标方案书中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。

9.供应商应提供电话咨询服务。

10.供应商应详细说明维护期后服务的方式、内容。

其他要求

对知识产权的要求：供应商承诺全部承担今后凡因本项目相关部件知识产权方面可能产生的任何问题、纠纷乃至赔偿等。在软件实际运行过程中产生的数据以及运行前根据上海市人民检察院第一分院情况具体设置的数据字典数据，归上海市人民检察院第一分院所有。

对系统的保密范围要求：供应商承诺在实施和维护过程中，任何涉及上海市人民检察院第一分院的信息，包括但不限于上海市人民检察院第一分院数据、上海市人民检察院第一分院特有的功能需求等，未得到上海市人民检察院第一分院同意的情况下不得对任何第三方展示，否则供应商将承担由此产生的一切后果。