## sheet
附件：高级人民法院电梯设施设备更新项目电梯技术参数及功能要求
| 梯号 | 5 | 6 | 7 | 8
| 位置 | #楼 | #楼 | #楼 | #楼
| 类别 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯
| ★机房类型（有/无） | 有 | 有 | 有 | 有
| ★数量 | 1 | 1 | 1 | 1
| ★保留部件 | 门套、主导轨 | 门套、主导轨 | 门套、主导轨 | 门套、主导轨
一、★ 土建尺寸 | 1.机房部分
| 机房净高 | 2160mm | 2160mm | 2160mm | 2160mm
| 机房平面尺寸（宽度*深度） | 6500*4800mm | 6500*4800mm | 6500*4800mm | 6500*4800mm
| 机房门窗位置 | 侧边 | 侧边 | 侧边 | 厅门同侧
2.井道及地坑部分
| 井道结构 | 全混井道 | 全混井道 | 全混井道 | 全混井道
| 井道宽度深度 | 2190*2150mm | 2200*2160mm | 2200*2160mm | 2200*2160mm
| 门洞宽度 | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm
3.层站部分
| 门洞尺寸(宽*高) | 1200*2200mm | 1200*2200mm | 1200*2200mm | 1200*2200mm
| 各楼层高度 | 第B层：<5200>；第M层：<3250>；第1～3层：<6000>；第4～6层：<4200>；第7层：顶层<4900>； | 第M层：<3250>；第1～3层：<6000>；第4～6层：<4200>；第7层：顶层<4900>； | 第B层：<5200>；第M层：<3250>；第1～3层：<6000>；第4～6层：<4200>；第7层：顶层<4900>； | 第B层：<5200>；第M层：<3250>；第1～3层：<6000>；第4～6层：<4200>；第7层：顶层<4900>；
| 提升高度 | 39.05m | 33.85m | 39.05m | 33.85m
二、主要技术参数 | ★额定载重量 | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg
| 额定速度 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s
| ★层站门数 | 9层9站9门 | 8层8站8门 | 9层9站9门 | 8层8站8门
| ★轿门数量 | 1 | 1 | 1 | 1
| ★顶层净高（吊钩以下净高） | 2160mm | 2160mm | 2160mm | 2160mm
| ★控制方式 | 并联 | 并联 | 并联 | 并联
| ★群控数量 | 2 | 2 | 2 | 2
| ★开门方式 | 中分式 | 中分式 | 中分式 | 中分式
| ★是否贯通 | 否 | 否 | 否 | 否
| ★井道（净）尺寸（宽度*深度） | 2190*2150mm | 2200*2160mm | 2190*2150mm | 2200*2160mm
| ★井道（净）尺寸（底坑深度） | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm
| ★开门宽度*高度 | 1000*2100mm | 1000*2100mm | 1000*2100mm | 1000*2100mm
| ★轿厢宽度*深度 | 1650*1470mm | 1650*1420mm | 1650*1470mm | 1650*1420mm
| 轿厢净高 | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm
| ★轿厢裸高 | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm
| 门保护装置 | 安全光幕触板，≥174束 | 安全光幕触板，≥174束 | 安全光幕触板，≥174束 | 安全光幕触板，≥174束
| ★曳引机绕绳比 | 1比1 | 1比1 | 1比1 | 1比1
| ★曳引机悬挂系统 | 钢丝绳 | 钢丝绳 | 钢丝绳 | 钢丝绳
三、装潢材质要求 | 轿厢天花板 | LED白色照明，厚度200mm | LED白色照明，厚度200mm | LED白色照明，厚度200mm | LED白色照明，厚度200mm
| 轿厢地板 | 天然大理石，厚度20mm | 天然大理石，厚度20mm | 天然大理石，厚度20mm | 天然大理石，厚度20mm
| 轿厢壁 | 304镜面蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm
| 轿厢门 | 304镜面蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm
| 轿厢门楣 | 304镜面不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面不锈钢单层厚度1.5mm
| 轿厢前壁板 | 304镜面不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面不锈钢单层厚度1.5mm | 304镜面不锈钢单层厚度1.5mm
| 厅门 | 304蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm | 304蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm | 304蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm | 304蚀刻不锈钢单层厚度1.5mm
| 门套 | 保留原有小门套 | 保留原有小门套 | 保留原有小门套 | 保留原有小门套
| 扶手 | 正面银色圆形发纹不锈钢扶手 | 正面银色圆形发纹不锈钢扶手 | 正面银色圆形发纹不锈钢扶手 | 正面银色圆形发纹不锈钢扶手
| 轿内显示器 | 前壁一体式操纵箱，≥28英寸TFT液晶显示，联网型 | 前壁一体式操纵箱，≥28英寸TFT液晶显示，联网型 | 前壁一体式操纵箱，≥28英寸TFT液晶显示，联网型 | 前壁一体式操纵箱，≥28英寸TFT液晶显示，联网型
| 副操纵箱 | 前壁一体式操纵箱，≥28英寸TFT液晶显示，联网型 | 前壁一体式操纵箱，≥28英寸TFT液晶显示，联网型 | 前壁一体式操纵箱，≥28英寸TFT液晶显示，联网型 | 前壁一体式操纵箱，≥28英寸TFT液晶显示，联网型
| 主副操按钮 | 液晶触摸型 | 液晶触摸型 | 液晶触摸型 | 液晶触摸型
| 楼层指示器 | 主出入层8.4英寸段码液晶显示器 | 主出入层8.4英寸段码液晶显示器 | 主出入层8.4英寸段码液晶显示器 | 主出入层8.4英寸段码液晶显示器
| 楼层召唤 | 其余楼层纯按钮，不锈钢面板 | 其余楼层纯按钮，不锈钢面板 | 其余楼层纯按钮，不锈钢面板 | 其余楼层纯按钮，不锈钢面板
| 专用无水空调 | 水离子抗菌 | 水离子抗菌 | 水离子抗菌 | 水离子抗菌
| 轿厢门楣显示 | 32寸液晶多媒体显示屏 | 32寸液晶多媒体显示屏 | 32寸液晶多媒体显示屏 | 32寸液晶多媒体显示屏
| ★梯控 | 预留接口（2套） | 预留接口（2套） | 预留接口（2套） | 预留接口（2套）
| 对重安全钳 | 无 | 有 | 无 | 有
四、主要功能要求 | ★标配功能 | 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）
选配功能
| 到站钟 | 有 | 有 | 有 | 有
| 司机服务 | 有 | 有 | 有 | 有
| BA接口 | 有 | 有 | 有 | 有
| 层站直达运行指示 | 有 | 有 | 有 | 有
| 电子看门人 | 有 | 有 | 有 | 有
| ITV电缆（数字式） | 有 | 有 | 有 | 有
| 提前开门 | 有 | 有 | 有 | 有
| 非服务层设置 | 有 | 有 | 有 | 有
| 轿内超载指示 | 有 | 有 | 有 | 有
| 电梯停用指示 | 有 | 有 | 有 | 有
| 上班高峰服务 | 有 | 有 | 有 | 有
| 满员自动通过 | 有 | 有 | 有 | 有
| 轿内照明自动关闭 | 有 | 有 | 有 | 有
| 轿内误指令自动消除 | 有 | 有 | 有 | 有
| 轿内误指令人工消除 | 有 | 有 | 有 | 有
| 自动再平层 | 有 | 有 | 有 | 有
| 语音播报 | 有 | 有 | 有 | 有
| 视频监控线缆 | 2对屏蔽双绞线 | 2对屏蔽双绞线 | 2对屏蔽双绞线 | 2对屏蔽双绞线
| 提前开门 | 有 | 有 | 有 | 有
| 智慧电梯管理系统 | 有 | 有 | 有 | 有
| 新增有效功能1 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报
| 新增有效功能2 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报
五、重要性能指标 | ▲曳引机制动器动作次数(提供具备CMA标识的第三方检测报告) | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次
| ▲轿门开门装置动作次数(提供相应检测报告) | ≥1300万次 | ≥1300万次 | ≥1300万次 | ≥1300万次
| ▲层门门锁动作次数(提供相应检测报告) | ≥80万次 | ≥80万次 | ≥80次 | ≥80万次
| ▲按钮正常动作次数(提供相应检测报告) | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次
| ▲终端开关(提供相应检测报告) | ≥1450万次 | ≥1450万次 | ≥1450万次 | ≥1450万次
六、其他要求 | 核心部件配置 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产，包括但不限于上述部件 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产，包括但不限于上述部件 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产，包括但不限于上述部件 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产，包括但不限于上述部件
| 绿色节能： | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭
|  | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除
|  | 能量回馈 | 能量回馈 | 能量回馈 | 能量回馈
|  | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报
|  | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报
| 技术创新 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态
|  | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等
|  | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客
|  | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报
|  | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报 | 供应商自行填报
| 安全运行性能 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计
|  | 防火门满足国标要求，耐火完整性不低于2小时 | 防火门满足国标要求，耐火完整性不低于2小时 | 防火门满足国标要求，耐火完整性不低于2小时 | 防火门满足国标要求，耐火完整性不低于2小时