上海市残疾人体育训练基地物业管理服务

工程维修服务项目采购需求

- 概况

- 基本情况

项目名称：上海市残疾人体育综合设施设备维护保养项目

坐落位置：上海市崇明区区陈家镇CMSA0002单元04-04地块

四面边界至：东至上海自行车馆，南至上海崇明体育训练基地，西至04-05地块，北至规划纬一路

建筑情况：

| 名目 |  | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地红线面积 |  | 80212.3 | 平方米 |  |  |
| 总建筑面积 |  | 32845 | 平方米 |  |  |
| 其中 | 体育馆 | 12548 | 平方米 | 地上3层 |  |
|  | 室内田径馆 | 5458 | 平方米 | 地上2层 |  |
|  | 运动员餐厅 | 1387 | 平方米 | 地上2层 |  |
|  | 运动员公寓 | 12465 | 平方米 | 地上5层 |  |
|  | 二层连廊 | 775 | 平方米 | 地上2层 |  |
|  | 仓库 | 212 | 平方米 | 地上1层 | 丙类储藏物库房 |
| 地下建筑面积 |  | 0 | 平方米 |  | 无地下室 |
| 建筑占地面积 |  | 15431 | 平方米 |  |  |
| 其中 | 体育馆 | 6218 | 平方米 |  |  |
|  | 室内田径馆 | 5458 | 平方米 |  |  |
|  | 运动员餐厅 | 1050 | 平方米 |  |  |
|  | 运动员公寓 | 2493 | 平方米 |  |  |
|  | 仓库 | 212 |  |  |  |
| 绿地面积 |  | 19836 | 平方米 |  |  |
| 机动车停车位 |  | 60 | 辆 |  | 含充电车位12个，无障碍车位30个，大巴车位2个 |
| 非机动车停车 |  | 77 | 辆 |  |  |

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口   1 个，人行出入口   2  个；

2、绿化面积 19836 平方米；

3、电梯 11 台；

| 所属楼栋 |  | 顶层高度 (mm) | 层站 | 速度 (m/s) | 载重量 (kg) | 是否为无障碍电梯 | 有无机房 | 是否为消 防电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育馆 | G-DT-01(客梯) | 4800 | 1F-3F | 1.75 | 1800 | 是 | 无 | 否 |
|  | G-DT-02(客梯) | 4800 | 1F-3F | 1.75 | 1800 | 是 | 无 | 否 |
|  | G-DT-03(客货梯) | 4800 | 1F-3F | 1.75 | 2500 | 是 | 无 | 否 |
| 室内田径馆 | T-DT-01(客梯) | 4800 | 1F-2F | 1.75 | 1800 | 是 | 无 | 否 |
| 运动员餐厅 | C-DT-01(餐梯) | 4300 | 1F-2F | 1.60 | 630 | 否 | 无 | 否 |
|  | C-DT-03(餐梯) | 4300 | 1F-2F | 1.60 | 630 | 否 | 无 | 否 |
|  | C-DT-02(客梯) | 4800 | 1F-2F | 1.75 | 1800 | 是 | 无 | 否 |
| 运动员公寓 | D-DT-01(客梯) | 4400 | 1F-5F | 1.75 | 1600 | 是 | 无 | 否 |
|  | D-DT-02(客货梯) | 4800 | 1F-5F | 1.75 | 1800 | 是 | 无 | 否 |
|  | D-DT-03(客梯) | 4400 | 1F-5F | 1.75 | 1600 | 是 | 无 | 否 |
|  | D-DT-04(客货梯) | 4800 | 1F-5F | 1.75 | 1800 | 是 | 无 | 否 |

4、配电房变压器 4 台，容量共 3600 千瓦，品牌型号 江苏威科 ，启用时间  2024年9月  ；

- 各楼宇各层功能分布情况

| 序号 | 位置 | 楼层 | 专业 | 房间 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育馆 | 1F | 训练馆 | 篮球场/羽毛球场 | 1 | 5 |
| 2 |  |  |  | 身训房 | 1 |  |
| 3 |  |  |  | 击剑场 | 1 |  |
| 4 |  |  |  | 跆拳道场 | 1 |  |
| 5 |  |  |  | 举重场 | 1 |  |
| 6 |  |  | 强电 | 10/0.4KV变电站 | 1 | 2 |
| 7 |  |  |  | 强电间 | 2 |  |
| 8 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 2 | 3 |
| 9 |  |  | 暖通 | 正压送风兼新风机房 | 1 | 1 |
| 10 |  |  | 给排水 | 热水机房（用电） | 1 | 2 |
| 11 |  |  |  | 水井 | 1 |  |
| 12 |  |  | 消防 | 报警阀间 | 1 | 1 |
| 13 |  |  | 电梯 | 无障碍客梯 | 3 | 3 |
| 14 |  |  | 配套房 | 男淋浴 | 1 | 10 |
| 15 |  |  |  | 男更衣 | 1 |  |
| 16 |  |  |  | 男卫 | 1 |  |
| 17 |  |  |  | 女淋浴 | 1 |  |
| 18 |  |  |  | 女更衣 | 1 |  |
| 19 |  |  |  | 女卫 | 1 |  |
| 20 |  |  |  | 器材库 | 2 |  |
| 21 |  |  |  | 工具间 | 1 |  |
| 22 |  |  |  | 值班室 | 1 |  |
| 23 |  | 2F | 训练馆 | 身训房 | 1 | 2 |
| 24 |  |  |  | 排球场 | 1 |  |
| 25 |  |  | 强电 | 强电间 | 2 | 2 |
| 26 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 2 |
| 27 |  |  |  | 运营商机房 | 1 |  |
| 28 |  |  | 暖通 | 正压机房 | 2 | 4 |
| 29 |  |  |  | 新风机房 | 1 |  |
| 30 |  |  |  | 补风机房 | 1 |  |
| 31 |  |  | 配套房 | 赛前准备室 | 2 | 14 |
| 32 |  |  |  | 技术分析室 | 3 |  |
| 33 |  |  |  | 器材库 | 1 |  |
| 34 |  |  |  | 工具间 | 3 |  |
| 35 |  |  |  | 茶水间 | 1 |  |
| 36 |  |  |  | 男更衣 | 1 |  |
| 37 |  |  |  | 男卫 | 1 |  |
| 38 |  |  |  | 女更衣 | 1 |  |
| 39 |  |  |  | 女卫 | 1 |  |
| 40 |  | 3F | 训练馆 | 乒乓球场 | 1 | 1 |
| 41 |  |  | 强电 | 强电间 | 2 | 3 |
| 42 |  |  |  | 光伏控制室 | 1 |  |
| 43 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 3 |
| 44 |  |  |  | 网络机房 | 1 |  |
| 45 |  |  |  | 运营商机房 | 1 |  |
| 46 |  |  | 暖通 | 空调机房 | 3 | 3 |
| 47 |  |  | 配套房 | 赛前准备室 | 2 | 8 |
| 48 |  |  |  | 运动康复室 | 2 |  |
| 49 |  |  |  | 工具间 | 1 |  |
| 50 |  |  |  | 男卫 | 1 |  |
| 51 |  |  |  | 女卫 | 1 |  |
| 52 |  |  |  | 清洁间 | 1 |  |
| 53 | 室内田径馆 | 1F | 训练馆 | 身训房 | 1 | 2 |
| 54 |  |  |  | 田径馆 | 1 |  |
| 55 |  |  | 强电 | 10/0.4KV变电站 | 1 | 2 |
| 56 |  |  |  | 强电间 | 1 |  |
| 57 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 58 |  |  | 暖通 | 新风机房 | 1 | 1 |
| 59 |  |  | 给排水 | 生活水泵房 | 1 | 2 |
| 60 |  |  |  | 备用机房 | 1 |  |
| 61 |  |  | 电梯 | 无障碍客梯 | 1 | 1 |
| 62 |  |  | 消防 | 消防控制室 | 1 | 3 |
| 63 |  |  |  | 消防水泵房 | 1 |  |
| 64 |  |  |  | 消控安保室 | 1 |  |
| 65 |  |  | 配套房 | 器材库 | 1 | 10 |
| 66 |  |  |  | 值班室 | 1 |  |
| 67 |  |  |  | 管理用房 | 1 |  |
| 68 |  |  |  | 工具间 | 1 |  |
| 69 |  |  |  | 男更衣 | 1 |  |
| 70 |  |  |  | 男卫 | 1 |  |
| 71 |  |  |  | 女更衣 | 1 |  |
| 72 |  |  |  | 女卫 | 1 |  |
| 73 |  |  |  | 清洁间 | 1 |  |
| 74 |  |  |  | 垃圾房 | 1 |  |
| 75 |  | 2F | 配套房 | 休息厅 | 1 | 1 |
| 76 | 运动员公寓北楼 | 1F | 强电 | 强电间 | 2 | 2 |
| 77 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 78 |  |  | 给排水 | 热水机房 | 1 | 1 |
| 79 |  |  | 消防 | 报警阀间 | 1 | 1 |
| 80 |  |  | 电梯 | 电梯 | 2 | 2 |
| 81 |  |  | 配套房 | 值班室 | 2 | 9 |
| 82 |  |  |  | 桑拿房 | 1 |  |
| 83 |  |  |  | 洗衣房 | 1 |  |
| 84 |  |  |  | 按摩室 | 1 |  |
| 85 |  |  |  | 医务室 | 1 |  |
| 86 |  |  |  | 储藏室 | 1 |  |
| 87 |  |  |  | 男卫 | 1 |  |
| 88 |  |  |  | 女卫 | 1 |  |
| 89 |  | 2F | 强电 | 强电间 | 1 | 1 |
| 90 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 91 |  |  | 客房 | 单人间 | 1 | 13 |
| 92 |  |  |  | 二人间 | 11 |  |
| 93 |  |  |  | 三人间 | 1 |  |
| 94 |  |  | 配套房 | 茶水间 | 1 | 3 |
| 95 |  |  |  | 布草间 | 1 |  |
| 96 |  |  |  | 工具间 | 1 |  |
| 97 |  | 3F | 强电 | 强电间 | 1 | 1 |
| 98 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 99 |  |  | 客房 | 单人间 | 2 | 15 |
| 100 |  |  |  | 二人间 | 12 |  |
| 101 |  |  |  | 三人间 | 1 |  |
| 102 |  |  | 配套房 | 茶水间 | 1 | 2 |
| 103 |  |  |  | 布草间 | 1 |  |
| 104 |  | 4F | 强电 | 强电间 | 1 | 1 |
| 105 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 106 |  |  | 客房 | 单人间 | 4 | 18 |
| 107 |  |  |  | 二人间 | 13 |  |
| 108 |  |  |  | 三人间 | 1 |  |
| 109 |  |  | 配套房 | 茶水间 | 1 | 3 |
| 110 |  |  |  | 布草间 | 1 |  |
| 111 |  |  |  | 活动室 | 1 |  |
| 112 |  | 5F | 强电 | 强电间 | 1 | 1 |
| 113 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 114 |  |  | 客房 | 单人间 | 8 | 16 |
| 115 |  |  |  | 二人间 | 6 |  |
| 116 |  |  |  | 二人套间 | 2 |  |
| 117 |  |  | 配套房 | 茶水间 | 1 | 3 |
| 118 |  |  |  | 布草间 | 1 |  |
| 119 |  |  |  | 活动室 | 1 |  |
| 120 | 运动员公寓南楼 | 1F | 强电 | 强电间 | 2 | 2 |
| 121 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 122 |  |  | 消防 | 报警阀间 | 1 | 1 |
| 123 |  |  | 电梯 | 电梯 | 2 | 2 |
| 124 |  |  | 配套房 | 值班室 | 1 | 19 |
| 125 |  |  |  | 党群服务 | 1 |  |
| 126 |  |  |  | 管理保障用房 | 6 |  |
| 127 |  |  |  | 档案室 | 1 |  |
| 128 |  |  |  | 器材室 | 1 |  |
| 129 |  |  |  | 会议室 | 2 |  |
| 130 |  |  |  | 办公室 | 4 |  |
| 131 |  |  |  | 茶水间 | 1 |  |
| 132 |  |  |  | 男卫 | 1 |  |
| 133 |  |  |  | 女卫 | 1 |  |
| 134 |  | 2F | 强电 | 强电间 | 1 | 1 |
| 135 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 136 |  |  | 客房 | 二人间 | 27 | 28 |
| 137 |  |  |  | 三人间 | 1 |  |
| 138 |  |  | 配套房 | 茶水间 | 1 | 3 |
| 139 |  |  |  | 布草间 | 1 |  |
| 140 |  |  |  | 开放活动厅 | 1 |  |
| 141 |  | 3F | 强电 | 强电间 | 1 | 1 |
| 142 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 143 |  |  | 客房 | 二人间 | 27 | 28 |
| 144 |  |  |  | 三人间 | 1 |  |
| 145 |  |  | 配套房 | 茶水间 | 1 | 3 |
| 146 |  |  |  | 布草间 | 1 |  |
| 147 |  |  |  | 开放活动厅 | 1 |  |
| 148 |  | 4F | 强电 | 强电间 | 1 | 1 |
| 149 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 150 |  |  | 客房 | 二人间 | 28 | 29 |
| 151 |  |  |  | 三人间 | 1 |  |
| 152 |  |  | 配套房 | 茶水间 | 1 | 4 |
| 153 |  |  |  | 布草间 | 1 |  |
| 154 |  |  |  | 活动室 | 1 |  |
| 155 |  |  |  | 开放活动厅 | 1 |  |
| 156 |  | 5F | 强电 | 强电间 | 1 | 1 |
| 157 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 158 |  |  | 客房 | 单人间 | 2 | 29 |
| 159 |  |  |  | 二人间 | 26 |  |
| 160 |  |  |  | 三人间 | 1 |  |
| 161 |  |  | 配套房 | 茶水间 | 1 | 4 |
| 162 |  |  |  | 布草间 | 1 |  |
| 163 |  |  |  | 活动室 | 1 |  |
| 164 |  |  |  | 开放活动厅 | 1 |  |
| 165 | 运动员餐厅 | 1F | 强电 | 强电间 | 1 | 1 |
| 166 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 167 |  |  | 暖通 | 新风机房 | 1 | 1 |
| 168 |  |  | 给排水 | 热水机房 | 1 | 1 |
| 169 |  |  | 电梯 | 无障碍电梯 | 1 | 3 |
| 170 |  |  |  | 餐梯 | 2 |  |
| 171 |  |  | 配套房 | 男更衣 | 1 | 4 |
| 172 |  |  |  | 女更衣 | 1 |  |
| 173 |  |  |  | 卫生间 | 2 |  |
| 174 |  |  | 餐厅 | 上海队餐厅 | 1 | 10 |
| 175 |  |  |  | 食品库房 | 1 |  |
| 176 |  |  |  | 加工区 | 1 |  |
| 177 |  |  |  | 蒸煮间 | 1 |  |
| 178 |  |  |  | 热厨区 | 1 |  |
| 179 |  |  |  | 备餐间 | 1 |  |
| 180 |  |  |  | 洗碗间 | 1 |  |
| 181 |  |  |  | 面点制作间 | 1 |  |
| 182 |  |  |  | 明档发售 | 1 |  |
| 183 |  |  |  | 冷库 | 1 |  |
| 184 |  | 2F | 强电 | 强电间 | 1 | 1 |
| 185 |  |  | 弱电 | 弱电间 | 1 | 1 |
| 186 |  |  | 配套房 | 工具间 | 1 | 2 |
| 187 |  |  |  | 卫生间 | 1 |  |
| 188 |  |  | 餐厅 | 备餐间 | 1 | 3 |
| 189 |  |  |  | qing真餐厅 | 1 |  |
| 190 |  |  |  | 国家队餐厅 | 1 |  |

- 采购人为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

采购人提供物业管理用房，其中办公房 1 间；工作间 1 间；更衣室1间，仓库 1 间。

- 服务要求

- 一般要求

- 项目经理受采购人委托，代表采购人，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

- 项目经理应加强与采购人沟通，如协商同意，可决定为采购人提供力所能及的附加服务，费用另结。

- 物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。投标人应当保证对员工进行相关培训，培训员工覆盖率不低于100%，服务人员流动比例每年不超过20%，提供相应证明和承诺。

- 各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

- 对采购人日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

- 执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。

- 供应商服务团队须提供全体服务人员的无犯罪记录证明承诺函（由供应商自行开具承诺）。若成交后，成交供应商须提供所有人员户口所在地（或居住地）派出所出具或上海市“随申办”查询的无犯罪记录证明。

- 供应商应投保足够份额的雇主责任险、公众责任险（由供应商出具承诺函）。

- 基本要求

- 建立一个完整的运行管理组织体系、安全管理体系并制定各岗位的职责。

- 具备完善齐全的设备安全运行技术规程、规章制度、岗位责任制、岗位工作标准、运行记录管理、维修档案、应急预案等文件体系，制定具体的落实措施和考核办法，并严格执行。

- 制定详细的设备维护保养计划。

- 制订各项工程设备设施、电气设备、开关、线路和照明灯具的巡查计划并实施。

- 定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

- 运行、监管中的各类台帐记录真实、完整、清晰。

- 建立24小时值班制度，设立服务电话，收集和反馈报修、建议、问询、投诉等各类信息，并及时处理，有回访制度和记录。

- 设备及机房环境整洁，无杂物，灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求。

- 充分考虑制定合适、有效的节约能源方案，并付诸实施。

- 建立完善的设备、设施施工项目的现场监管方案，需要招标人授权，实施质量监管和跟踪。

- 建立完善的各类系统发生故障的应急处理预案，并组织培训演练。

- 设备设施运行管理服务要求

- 通用性要求

- 技术文档

- 建立的工程技术文档应包括以下内容：

- 竣工验收资料，如竣工总平面图、单体建筑结构设备竣工图、附属配套设施/地下管网工程竣工图等；

- 设备设施的安装、使用和维护保养技术资料（含二次装修和改造）；

- 物业质量保修文件和物业使用说明文件；

- 财产保险文件；

- 运行管理方面的资料，如设备设施台账、维保计划与记录、日常运行记录等；

- 工程所必须的其他资料。

- 工程技术文档应做到内容齐全，数据准确无误，文字表达条理清楚，图表清晰，不应有互相矛盾、彼此脱节和错误遗漏等现象。

- 计划维护

- 根据设备设施的特点，编制适宜的建筑物维修保养计划、设备设施维护保养计划和专项维修资金使用预算，并应确保：

- 可能影响训练的计划维护项目应安排在非训练时段进行。

- 运行管理

- 运行方案的调整

根据设备设施的实际情况、季节、天气变化等因素，合理调整设备的运行方案（如：开关机时间、维护保养时间、技术参数设置），以满足安全、经济运行等方面的需求。引起调整的因素包括：

- 特殊天气；

- 设备变动后的运行，包括检修、改造或长期停运后的重新投入运行等；

- 异常情况，包括过负荷或负荷剧增、设备发热或超温、系统冲击等；

- 重要保障任务；

- 其他。

- 维修养护

- 维修时限

- 建立建筑物及相关设备设施日常巡视制度，发现损坏及时修复：

- 全年365天，全天24小时提供应急维修服务；

- 影响训练或可能引发人身安全的维修项目应在10分钟内到现场处理，通常95%的此类故障应在90分钟内完成初步检修；

- 一般维修项目应当天完成。

- 维修质量

- 维修后的质量标准达到相关验收规范的要求。

- 发生材料、零部件更换的，保持品质与原配置的一致性。

- 检修告知

- 检修现场应设安全标志、警告牌以及其他必要的安全防护设施，设置应明显、可靠。

- 安全管理

- 涉及公共安全的房屋建筑及附属物应无安全隐患，发现主体结构、承重构件、玻璃幕墙等损坏，应立即报告。

- 特种设备应具备准运许可证明，建立安全管理制度，维护保养应委托专业维保单位，并按合同约定对维保过程实施监管和验证，具体要求应按《特种设备安全监察条例》规定实施。

- 根据各系统要求，实施规定周期内的安全检测，确保达到规定的要求，并保存检测报告。安全检测（若有）包括但不限于：

- 供配电的预防性电气试验；

- 特种设备的安全检测；

- 消防系统设备设施的第三方专业检测；

- 其他规定的强制检测科目。

- 事故处理

- 制订设备设施突发故障的应急处置预案，有计划地实施培训和演练，确保预案能随时有效启动。

- 事故发生后，应当启动应急预案，快速解除事故对人身和设备的威胁，隔绝事故源，限制事故的发展。

- 应急处置应尽可能保持系统继续运行，以维持正常运营。

- 如发生的事故超出应急预案和设备运行操作技术规程的范围，应根据事故现象，确保安全的条件下停止设备和系统的运行，并及时向招标方汇报。

- 事故处理后，应如实记录事故发生的时间、现象、所采取的措施及后续的原因分析。

- 设备与机房管理

- 标识要求

- 设备应有名称、规格、型号、编号等标识，设备附属配套的电气柜、箱、槽、管、架、排等应注上编号。

- 输送线、管应注明来源及去向。

- 开关、阀门应有功能标识或状态标识。

- 状态要求

- 接线规范。

- 表面无积尘、蜘蛛网、锈斑、油渍。

- 仪表、指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常。

- 噪声不超标，无严重跑冒滴漏现象。

- 机房环境要求

- 门、窗、天花板、墙壁、地面设施完好、清洁。

- 防尘、防水、防晒、防风、防雷击、防小动物等功能完好。

- 室内照明、通风良好，不超过设备限定的环境温度。

- 消防设施器材处于正常有效状态，并放置于近机房门口处。

- 不得放置废弃物、危险品和非机房内用物品。

- 建筑物日常维修、养护、管理

1、房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

日常维修范围：a)门、窗小五金件(把手、合页、闭门器的更换，b)零星墙面修补，c）屋面、墙面渗漏的应急措施，d）防火卷帘门、排烟窗、挡烟垂帘的机械故障维修，e)金属护栏、围网的日常维护与小面积除锈防腐。

服务标准：确保房屋完好等级和正常使用；根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

- 公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：保安监控、中央空调机房、计算机机房、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水、覆盖区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1 、给排水、供水系统：

- 建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

- 节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

- 保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

- 保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

- 定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

- 保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

- 停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，每年四次水质检测，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在15分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验。

2、 机电、照明及自动化系统管理：

- 对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

- 建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

- 供电和维修人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

- 保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

- 停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

- 对临时施工工程有用电管理措施。

- 发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

- 负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

- 确保区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；每年雨季前对建筑避雷系统进行检测（专业委外），留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3、空调系统运行维护

- 集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

- 建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

- 根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

- 协调外包专业单位定期清洗风管和空调、通风设备相关部件，清洗质量符合环境卫生监测要求。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；定期除锈漆刷漆；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在15分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

4、弱电系统运行维护

- 对楼宇自控系统（BA）每日巡查一次。

- 风机盘管或空调室内机的定时控制正常。

- 空调机、新风处理机的开、关、手/自动信号,过滤网压差报警运行状态信号及故障信号显示,温度显示。排风机的开、停、手/自动信号和状态显示、故障信号显示正常。

- 各类非消防水泵的开、关、手/自动信号，运行状态信号及故障信号显示，水流状态显示正常。

- 各类水箱、水池高低水位显示及超水位报警正常。

- 各类排风通风设施及屋面电动天窗的开、关、手/自动信号，运行状态信号及故障信号显示正常。

服务标准：确保系统正常运行，远程实时监视现场运行状态。中央监控站所显示的数据、状态应与现场的读数、状态一致。参数超过允许范围时，应产生报警信号，及时采取有效措施。

- 公共关系管理

  - 主动协助采购人联系本项目区域水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

  - 主动协助采购人联系本项目区域公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

- 项目交接

- 详细审阅、熟悉项目的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

- 迅速熟悉项目机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

- 详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

- 对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

- 制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

- 档案管理

- 建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

- 健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

- 建立设备、设施等日常运作管理档案。

- 资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关项目管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交采购人或采购人指定单位。

- 监督管理和配合专项外包服务

中标方应免费对与工程相关的外包服务和外来施工进行日常监督管理和配合工作。对外包服务和外来施工的监管：

- 查验登记相关资质和证明或批准文件；

- 有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

- 告知相关注意事项；

- 巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

- 及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

- 作业结束参与验收，并做好记录。

- 配合采购人及客户做好各类工程施工配合跟进、承接查验等工作。

- 服务人员设置需求

投标人应根据本项目的基本情况，结合招标的服务范围、内容和要求，成立现场组织机构，并配置充分和适宜的管理服务人员。同时，投标人在聘用、任命、调整、调换、替换项目主管之前须征得招标人同意。

- 人员基本要求

- 凡国家有关法规规定必须持证上岗的，都应具有相应的资格证书（如高低压电工、电焊工等）；

- 员工录用符合入职政审的相关规定，无不良记录，无刑事犯罪记录,中标单位需提供公安机关出具的相关人员的无犯罪证明；

- 整个员工队伍的年龄结构比较合理，岗位与专业所长对口，且配置人员宜一专多能；

- 身体健康，遵守规章制度，服从领导，责任心强；

- 有完备的培训机制来保证员工队伍的总体素质不断提高。人员上岗前应进行培训，培训内容包括法律法规、职业道德、岗位业务知识等，培训合格后方可上岗。

- 现场管理服务人员应佩带服务牌证、仪表整洁、操作规范、用语文明，统一着装。行为规范。

- 工程主管（项目经理）

- 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有工程类中级以上证书；

- 自然条件：身体健康、年龄宜在35周岁以上,55周岁以下；

- 文化程度：大专及以上学历；

- 经验要求：有5年以上大型项目设备设施管理经验，8年以上相关工作经验,提供近3个月内任一月份本单位社保缴纳证明，党员为佳。

- 其他人员

- 55岁以下，中专以上学历及相关专业，持相关岗位上岗证书；

- 3年以上相关工作经验，专业基础扎实，专业技能较熟练；

- 身体健康，爱岗敬业，有责任心，能吃苦耐劳，能适应倒班运转。

- 专业设备技术人员

需按照国家规定，需具有相关设施、设备的技术证件，做到持证上岗。所有从业人员必须作风正派，品行端正，并具从事相关服务内容的专业技能。中标供应商应保持从业人员的相对稳定，遵守采购方的相关管理规定。

- 人员结构

| 部门 | 岗位 | 岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数） | 岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数） | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部 | 工程主管 （项目经理） | 1 | 1 | 常日班8小时，做五休二，大专及以上学历，持工程相关专业中级以上证书，物业从业相关证书 |
|  | 强电常日班 | 1 | 1 | 常日班8小时，做五休二，持低压电工证 |
|  | 强电24H班 | 1 | 4 | 24小时值守，持高压电工证 |
|  | 暖通24H班 | 1 | 4 | 24小时值守，具有3年以上相关工作经验 |
|  | 给排水24H班 | 1 | 4 | 24小时值守，具有3年以上相关工作经验 |
|  | 弱电工 | 1 | 1 | 常日班8小时，做五休二，持有弱电相关证书，并具有3年以上相关工作经验 |
|  | 综合维修工 | 1 | 1 | 常日班8小时，做五休二，并具有3年以上相关工作经验（聘用除木工、油漆工以外的人员，则至少须持一种包括但不限于电工、管道、登高、电焊、锁具等物业相关证书） |
|  | 合计 |  | 16 |  |

★本项目物业服务人员不得少于16人。

- 履约考核

采购人将对供应商进行履约质量考核，考核结果作为支付服务费依据。实施细则中标后另行约定。

- 费用明细

- 物业管理服务费内容包括：

- 员工人工工资

- 员工社保基金、福利费用

- 年终奖金

- 固定加班费

- 离职补偿金

- 服装费

- 教育培训费

- 办公费用

- 运营管理耗材费用（每年耗材费用≦15万部分）

- 保险费

- 公司管理费/酬金

- 税金

- 采购单位自理费用项目：

- 水、电、煤等能源费、通信网络费。

- 专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

- 特种设备年检费、高压电试、避雷检测等检测费用。

- 登高设备等特种设备的配置及更新费。

- 会务保障音响设备及相关设施维护及更新费。

- 垃圾清运费。

- 运营管理耗材费用（每年耗材费用超过15万以上的部分）

- 除物业服务管理费约定以外的费用，双方另行协商。

- 运营管理耗材费用承担说明

- 本项目运营管理过程中产生的耗材费用（包括但不限于工具配件、设备维护材料、清洁养护等）按以下方式分担：

- 费用≤15万元时：由中标单位承担全部费用，相关支出已包含在投标报价的物业费中，采购人不再另行支付。

- 费用＞15万元时：超出15万元的部分由采购人据实承担，中标单位需提前向采购人提交书面申请及费用明细，经审核确认后予以支付。

- 费用结算与支付

- 中标单位应建立耗材使用台账，按月向采购人报送耗材费用明细及凭证。

- 超出15万元的费用部分，采购人应在收到合规票据后及时完成支付。

- 中标单位不得因耗材费用超出限额而降低服务标准或中断服务。

- 其他约定

- 耗材采购需符合采购人指定的质量标准及环保要求。

- 若因市场价格波动导致费用大幅变动，双方可协商调整分担机制，并签订补充协议。

- 其他要求

- 供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001）、环境管理体系认证（GB/T 24001）及具有机电维保或施工资质资格类证书，，并在认证有效期内的优先考虑。

- 供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

- 本预算包含中标单位所需开办物资费用。

- 本项目举行重大赛事，中标单位须根据项目情况，编制针对性较强的应急预案和各项安全保障措施，如重大体育赛事工程运营保障方案、应急预案等。

- 投标单位须提供全体服务人员的无犯罪记录证明承诺函，承诺将购买足额的雇主责任险和公众责任险。在投标方案中设定的岗位人员数量不得低于推荐人数，相关岗位必须依法依规持证上岗。

- 投标单位应具有完整的内部服务规章制度和素质较高的管理队伍。严格遵守采购人的各项规章制度，并按照执行。

- 中标单位在项目交接中须依法履行以下责任：完整移交物业资料（各类图纸、档案、入驻人员名册等）；结清代管资金；现场清点设施设备并记录状态；配合新物业公司进场查验；完成交接备案手续。交接过程应签订书面协议，确保资料真实完整，保障业主权益，实现服务无缝衔接，避免因交接不当导致设施损坏或管理真空。中标单位违反交接义务需承担相应法律责任。

- 承担风险

- 服务人员在岗履行工作职责期间发生自身的人身伤害、伤亡等，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任；

- 中标单位与其聘用人员发生纠纷或中标单位员工之间在工作期间发生的各项内部纠纷，均由中标单位负责调解与处理，采购人不承担责任；

- 中标单位员工在工作期间及上下班时间的安全问题或有意外问题，发生工伤事故等，均由中标单位自行承担责任；

- 中标单位用工应遵守国家有关法律法规，依法、依规用工，需要持证上岗的岗位，严格持证上岗；

- 中标单位如有需具备相关资质资格方允许的作业行为，须严格守法，依规操作；

- 中标单位在服务中违反国家相关法规或物业行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，应由中标单位负责处理并承担法律责任和道义责任。

- 中标单位自行承担日常管理服务所需物资配置费用及定期更新费用，包括但不限于维修用工具、防台防汛用抽水泵、对讲机、办公电脑等，投标人可自行列明物资配备清单。

- 中标单位自行承担的各类物资权属归中标单位所有，中标单位须对配置的各类物资履行定期检查、维护保养及安全管理全责，应确保物资符合采购要求及安全规范。涉及特种设备或高危物资的，应委托专业机构检测并留存凭证。若因管理不善导致物资损毁、安全事故或影响服务质量的，由中标方承担责任。服务期满后，中标方应自行处置相关资产，不得强制移交采购人。