上海市浦东新区人民法院楼宇安防及机房管理项目（2025年升级改造）

技术要求

2025年6月

目录

1.	项目需求	3

2.	项目建设内容	3

3.	项目建设技术要求	3

3.1 监控系统前端改造	3

3.2 监控系统后端更新扩容	4

3.3 张江法庭人员定位系统	4

3.4 其他技术要求	5

4.	项目范围	5

5.	其它要求	6

5.1 系统验收	6

5.2 系统维护要求	6

5.3 项目人员要求	7

5.4 工期及竣工资料要求	7

5.5 知识产权要求	7

5.6 安全保密要求	7

6.	采购设备清单	7

- 项目需求

根据上海市高级人民法院《2024年上海法院数字警务建设实施方案》的要求，项目需求如下：

浦东法院本部现有466路监控摄像机，其中720P摄像机223台，需要更换为1080P摄像机。

浦东法院本部现有拾音器208个，按照规定审判业务区域、室外重点部位需要有音频采集、监听、异常报警，目前浦东法院本部重点场所拾音器点位不足。

浦东法院监控系统需要保证重点部位录像存储90天，非重点部分录像存储60天。

浦东法院本部目前流媒体转发需求1428路，此次建设需要增加流媒体转发服务器。

浦东法院本部安防监控平台设备年限较久，且版本较低，后期平台扩容/接入第三方系统平台存在问题，需要将安防监控平台进行改造。

另外，由于现有的解码设备存在同样的年限较久，且版本较低的问题，此次平台切换升级的同时，需要更换。

- 项目建设内容

此次上海市浦东新区人民法院楼宇安防及机房管理项目(2025年升级改造）主要分为3部分：

- 监控系统前端改造；

- 监控系统后端更新扩容；

- 张江法庭人员定位系统。

- 项目建设技术要求

  - 监控系统前端改造

对浦东法院本部视频监控系统中现有223台720P摄像机进行升级改造，从而达到1080P全高清的要求。另外，按照审判区域视频监控全覆盖、办公区域视频监控重点区域覆盖要求，浦东法院本部需要添加49台1080P高清摄像机，一共新增272台1080P摄像机。

对浦东法院本部审判业务区域、室外重点部位的摄像机增加拾音器，一共258个，实现音频采集、监听、异常报警功能。

  - 监控系统后端更新扩容

目前浦东法院本部监控系统的可用空间均为78225GB，浦东法院本部需增加至少1720TB存储空间以满足监控存储要求。

视频监控系统需要实现与高院系统对接，目前浦东法院流媒体转发需求为：监控室144路，集控240路，警务中心48路，羁押监控室112路，定位系统16路，法警办公室48路，高院拉流500路，音视频融合平台拉流80路，其他电脑15台240路，合计1428路，此次方案建设需要满足并发的性能要求。

浦东法院本部视频监控平台是整套系统中的关键节点，需要做双机热备建设以保障此节点的可靠性；随着音视频点位的补全，系统的流媒体能力以及摄像机、存储的自动分析、故障报警也需要同步建设，此次考虑增补建设智能运维管理系统，可实现本部及外派庭摄像机的视频质量诊断、录像质量诊断。

浦东法院目前消防、手动报警、周界、门禁、视频监控等子系统目前还处于相对独立的状态，各种报警系统呈现的方式较多，导致人工处理效率不高，且部分报警无法让处理人员第一时间看到现场实况画面，可能错过重要信息。

此次建设根据要求将各类子系统进行打通联动，进一步提高各种报警信息的价值与处理效率。

针对浦东法院的音视频、存储、智能分析、各类子系统对接联动、平台等改造后，还需要有统一且直观的呈现界面，以便相关工作人员能够直接快速的发现相关信息和内容。

  - 张江法庭人员定位系统

根据浦东法院张江法庭人员定位要求，需要对参与诉讼人员位置准确定位、捕获行动轨迹、滞留、非法进入、路径偏离、人卡分离等异常情况的分析和报警。

张江法庭人员定位系统建根据人员身份和事由将来院人员分为四类：即： 检察官、律师；案件当事人；案件旁听人员；业务办理人员。将这些人员信息与平台地理信息相结合，进行进一步加工，形成人员场所属性信息（业务办理时间线、人员密度等）、事件信息（人员聚集、访客越界、滞留等）。形成以人员、场所、事件为主线的全面管控，并调动监控、门禁、屏幕系统协调动作，配合用户进行全面跟踪和快速处理。

在外来人员进入法院的第一入口位置部署访客管理设施，对核准进入的人员采集其身份信息，制发具有定位功能的通行卡，授权有效活动时间和区域，相关信息同步进入安保指挥中心实施总控，确保外来人员在授权时间、授权区域内规范活动，预防越界、入侵、非正常聚集等行为。

项目需要采用UWB高精定位技术，包含48个单通道基站、78个双通道基站、20个室外基站、79个蓝牙信标及配套后端产品。

  - 其他技术要求

本次采购的张江法庭人员定位系统的定位数据需要同步到到上海高院的数据库（人大金仓数据库），供应商应提供详细方案及接入承诺函。

供应商若非制造厂商，需提供本次采购建设的监控系统和人员定位系统的合法获得这些产品及售后服务支持的说明及证明材料（如：原厂授权或服务承诺函等）。

供应商须提供监控系统和人员定位系统的布点图、系统图等，该项内容将作为评标的重要依据，其详实程度将影响供应商的技术得分。

- 项目范围

本项目成交供应商需要负责项目范围内各系统的深化设计、材料设备采购、试验、加工制作、保管、运输、安装、测试、清洁、产品保护、系统集成、配合验收、保修、培训、售后服务等工作，具体包括以下内容：

1）负责本次采购范围内各子系统的深化设计、采购、施工安装、系统调试等所有内容；

2）负责系统的施工和工程协调管理；

3）负责系统的调试、试运行、竣工验收，并根据建设单位的要求完成本项目所需的整体联动调试等；

4）负责系统的竣工资料的收集、编制和管理，提交各个子系统以及与相关专用软件系统的联动测试和调试报告、系统操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等；

5）根据国家相关规定、技术规范等提供院方系统设备的使用人员培训及后续维修保养服务；

6）满足所有设计与工程规范要求；

7）接受建设单位及监理单位的监管；

8）服从建设单位通过工作指令单、设计变更单下达的其它相关工作内容；

9）质保期对系统的运维保障。

- 其它要求

  - 系统验收

- 成交供应商需完成采购要求及合同规定的全部工程建设内容；

- 系统需要进行安全测评，并测评通过。

- 系统经过总体功能测试，并提交测试报告；

- 系统经过约定时间期限的试运行，并提交试运行报告；

- 工程项目的所有技术文档、图纸已整理完成并经过审核，符合规范要求；

- 测试完成后，提请甲方验收。

  - 系统维护要求

- 本项目要求提供自验收合格之日起3年的免费质保期；

- 质保期内提供软硬件保修服务，对故障报修无条件及时响应；在接到故障报修通知后，在30分钟内响应，2小时内到达故障现场进行抢修，在4小时内修复故障；若属于硬件故障，应在48小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。

  - 项目人员要求

- 项目组负责人：具有5年以上类似项目经验。

- 项目团队的组成人数及岗位合理，团队人员的专业能力符合项目需求，每个岗位的投入时间与需求匹配。

  - 工期及竣工资料要求

整个工程应在自合同签订之日起150天完成项目建设并通过验收，其中包括30天的试运行。

竣工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：隐蔽工程验收单、竣工图、系统调试方案、自检报告、试运行记录、系统检测记录表、验收方案及验收记录表、运维文档、系统操作说明书等。

  - 保密要求

1）响应供应商在参与本项目响应以及成交后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。

2）响应供应商应妥善保管本项目采购以及成交建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

- 采购设备清单

以下配置清单可作为报价参考，由供应商自行开展深化设计，设备配置要求为最低配置，供应商深化设计后核准投报数量，确保系统的可用性，满足采购文件要求。

设备配置要求中的▲指标为重要指标，供应商应当提供满足该指标的相关证明材料（如提供相应的第三方测试报告、证书、产品彩页或官方网页截图等证明文件）。

| 序号 | 名称 | 设备配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统前端改造 |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1) 200万智能型星光级变焦防暴半球网络摄像机 2) 像素≥200万 最高分辨率≥1920*1080 3) 传感器靶面:1/2.8" 光圈:F1.35 4) 变焦方式:电动变焦 焦距≥2.7-13.5mm 5) 补光模式:红外补光 补光距离≥30m 6) 宽动态:光学宽动态120dB 7) 最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001 lux 8) 降噪:2D降噪;3D降噪 9) 增益:手动;自动 10) 走廊模式:支持 11) 场景设置:通用，室内，客观，宽动态，星光，人脸，自定义，周界 12) 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG OSD数量:最大8行 13) 隐私遮盖:支持 隐私遮盖区域数目:4个 14) 区域增强:支持 区域增强区域数目:8个 15) 最大实况流路数:35路 16) 测光模式:中央权重、区域测光、点测光、人脸测光 17) 音频编码格式:G.711A、G.711U、AAC Mic:1个 18) ▲支持通过添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，其它终端设备只能使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备（需提供第三方检测报告证明或其它有效证明材料） 19) 运动检测:支持 20) 智能抓拍:机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍，人脸抓拍，定时抓拍;隔时抓拍;事件抓拍 21) 周界布防:越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域（机非人） 22) 人脸检测:支持 23) 人数统计:人流量统计，人员密度检测 24) 兼容接入 :ONVIF;API;GB/T 28181，IMOS，GA/T1400 25) 音频输入:1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出；输出口：阻抗600Ω,幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 RTC:支持 复位按键:支持 26) 最大功耗:功耗：≤9.5W 27) 设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面 28) 电源接口:5.5mm圆孔接口 29) 电源反送:支持 30) 防水防尘:IP67 | 个 | 200 |
| 2 | 室内枪型摄像机 | 1) 200万星光级宽动态电口枪型网络摄像机 2) 手动变焦镜头(3-12mm,F1.4,1/2.7",CS) 3) 8寸室内型枪机护罩 4) 护罩壁装支架 5) 传感器：像素≥200万、最高分辨率:1920*1080、传感器靶面≥1/2.8" 6) 信噪比≥52dB 7) 最低照度：彩色≤0.0005lux黑白≤0.0001lux 8) 宽动态120dB 9) 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG 10) 音频编码格式:G.711A、G.711U 11) 视频协议 : ONVIF;GB/T 28181;IMOS;GA/T 1400;API 12) 支持背光补偿、强光抑制、隐私遮盖、区域增强、自适应透雾 13) 最大实况流路数≥20路 14) OSD数量≥8行，每行OSD最多60个字符 15) ▲可通过界面提示用户使用强密码策略，登录和访问所使用的强密码应具有复杂度要求，密码长度至少9位，并混合使用数字、大小写字母、特殊字符（需提供第三方检测报告证明或其它有效证明材料） 16) 接口类型： Micro SD插槽*1,最大支持256GB 17) 音频输入:1入1出， 18) 电源防护:过流保护；输入短路保护 | 个 | 49 |
| 3 | 室外枪型摄像机 | 1) 200万星光级宽动态电口枪型网络摄像机 2) 手动变焦镜头(3-12mm,F1.4,1/2.7",CS) 3) 17寸室外型枪机护罩 4) 护罩壁装支架 5) 传感器：像素≥200万、最高分辨率:1920*1080、传感器靶面≥1/2.8" 6) 信噪比≥52dB 7) 最低照度：彩色≤0.0005lux黑白≤0.0001lux 8) 宽动态120dB 9) 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG 10) 音频编码格式:G.711A、G.711U 11) 视频协议 : ONVIF;GB/T 28181;IMOS;GA/T 1400;API 12) 支持背光补偿、强光抑制、隐私遮盖、区域增强、自适应透雾 13) 最大实况流路数≥20路 14) OSD数量≥8行，每行OSD最多60个字符 15) 可通过界面提示用户使用强密码策略，登录和访问所使用的强密码应具有复杂度要求，密码长度至少9位，并混合使用数字、大小写字母、特殊字符 16) 接口类型： Micro SD插槽*1,最大支持256GB 17) 音频输入:1入1出， 18) 电源防护:过流保护；输入短路保护 | 个 | 19 |
| 4 | 室外球型摄像机 | 1) 400万星光级25倍红外球型网络摄像机 2) 像素≥400万，传感器靶面≥1/1.8""，最高分辨率:2688*1520 3) 焦距≥6.0 mm -198.0 mm，倍率:33X 4) 补光模式:红外补光，≥ 150米红外补光 5) 最低照度≤0.003lux（F1.5，AGC ON，彩色），0.002lux（F1.5，AGC ON，黑白） 6) ▲帧率1/16-30fps可调，支持帧率动态控制功能，当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整到最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整至最高设定值（需提供第三方检测报告证明或其它有效证明材料） 7) 单场景同时检出和抓拍不少于40张人脸图片 8) 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 9) 支持人脸、人体抓拍，支持人脸属性提取； 10) 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩 11) 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 12) 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 13) 人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 14) 人员密度检测：支持人员密度三级报警 15) 自动跟踪:支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置 16) 行为分析:人员聚集;停车检测;徘徊检测;快速移动 17) 普通事件:运动检测;遮挡检测;声音检测;报警输入;报警输出 18) 音频1入1出，告警2入1出，串口:1路RS485串口(防护等级6000V)，网口:RJ45 10M/100M自适应以太网电口，BNC:支持 19) 当环境温度低于设定阈值时，加热器应自动开启并工作；当环境温度高于设定阈值时，风扇应自动开启并工作 20) 防水防尘:IP66 21) 温度:-40℃~70℃ | 个 | 4 |
| 5 | 拾音器 | 1) 拾音范围:5-100平方米 2) 音频传输距离≥3000米 3) 频率响应:100Hz～16KHz 4) 灵敏度:-35dB 5) 信噪比:60dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 6) 指向特性:全指向性 7) 动态范围:104dB(1KHz at Max dB SPL) 8) 最大承受音压:120dB SPL（1KHz，THD 1%） 9) 输出阻抗:最大600欧姆非平衡 10) 输出信号幅度:2.5Vpp 11) 麦克风:震膜电容咪头 12) 信号处理电路:降噪处理电路 13) 保护电路:8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 14) 连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 15) 传输线缆:3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 16) 电源电压，电流:直流稳压电源DC 12V；25mA 17) 工作环境:-25℃～70℃ | 个 | 258 |
| 6 | 摄像机数据线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 64 |
| 7 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 16320 |
| 8 | 机架式电源 | DC12V，输出电流30A，24分路输出 | 台 | 12 |
| 9 | 拾音器音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 2580 |
| 10 | 24口配线架 | 六类24口非屏蔽配线架，含六类非屏蔽信息模块 | 个 | 12 |
| 11 | 网络跳线 | 2米六类非屏蔽跳线 | 根 | 272 |
| 12 | 机柜 | 600*600*2000mm网络机柜 | 个 | 1 |
| 13 | 穿线管 | JDG20 | 米 | 300 |
| 14 | 金属软管 | 包塑金属软管 | 卷 | 2 |
| 监控系统后端更新扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 48盘位网络存储设备 | 1) 48盘位网络存储设备 2) CPU：1* Hygon 64位多核处理器 3) 内存:8GB 4) 网络接口:5个千兆以太网接口、PCI-E插槽:1、USB接口:2个、串口:2个 5) 接入性能768路2M流直存、76路回放 6) 磁盘类型: SATA/SSD/SAS/NL-SAS 7) 磁盘通道数:48 8) RAID功能:支持JBOD、RAID 0、1、5、6、50 9) 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 10) 协议支持:iSCSI、FC、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTP、AFP 11) 可通过远程图形界面、USB接口／RS232接口升级；存储管理软件可进行诊断信息收集、时间日志收集、系统配置保存、恢复；存储主机系统故障，更换系统盘或控制板后，无需第三方备份软件，通过导入系统配置即可恢复系统配置 12) 可通过数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警 13) ▲支持NAS的本地备份和远程备份；备份策略可自定义，可设置周期、方向、文件类型（需提供第三方检测报告证明或其它有效证明材料） | 台 | 5 |
| 2 | 存储硬盘 | 容量:8TB 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:不低于256MB | 个 | 215 |
| 3 | 视频管理服务器（双机热备） | 1) CPU:国产，不低于8核16线程 主频3.0Ghz 2) 操作系统:国产64位 3) 数据库：国产数据库 4) 内存:32GB*1 5) 硬盘:最大支持4盘位，自带1*4T SATA系统盘 6) 可管理摄像机:10000路 最大用户数:10000个 同时在线用户数:3000个 最大可管理的IPSAN数量:直存：4096台 7) 最大支持上级域数量:10个（总共向上级推送10万摄像机） 8) 最大支持下级域数量:1014个 9) ▲支持不同下级域推送相同国标编码（需提供第三方检测报告证明或其它有效证明材料） 10) 网口:GE*3，USB接口:4个，VGA接口:1个， 4个PCIE插槽 11) 交流电源输入:100～240V AC；50Hz/60Hz 电源槽位:标配1个300W电源，可扩展1+1冗余 12) 高度 2U 13) 整机功耗:≤800W 14) 工作温度:+5℃~＋35℃，工作湿度:10%~90% 无冷凝 15) 支持双机热备 | 台 | 2 |
| 4 | 业务软件门户一体机 | 1) 业务软件门户一体机 2) CPU: 国产，不低于8核16线程 主频3.0Ghz 3) 操作系统:国产 64位 4) 数据库：国产数据库 5) 内存1*32GB，4个插槽 6) 硬盘1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB 7) 网口3*GE 8) 统一登录：作为所有业软系统的门户页 9) 支持配置用户对业务模块的访问权限 10) 支持查看系统的服务数量及状态、支持启用或停用服务 11) 支持配置第三方系统通过身份认证对接本业务应用系统 12) 支持新增、修改参数、隐藏和调整各模块位置、应用添加支持内嵌程序或内嵌网页 13) 支持多种风格的首页界面，支持切换 14) 支持按照系统预设模板或自定义模板切换展示效果、支持自定义包括登录页、首页、顶部导航栏的LOGO/背景/名称的展示效果 15) 支持查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源 支持查询回放、分段回放录像、录像切片等操作 16) 支持配置并启动电视墙业务 支持以组轮巡的方式对摄像机实况配置巡逻检查任务。可以指定工作人员按计划进行巡更，可以保障巡更工作有序开展，及时发现摄像机实况异常事件地图上展示最新且优先级最高的5条告警，列表展示最新上报的20条告警 17) 支持筛选自定义界面需要展示的告警类别 18) 支持跳转到各类告警的历史查询功能界面 19) 支持告警弹窗 | 台 | 1 |
| 5 | 视频质量诊断服务器 | 1) CPU: 国产，不低于8核16线程 主频3.0Ghz 2) 操作系统:国产 64位 3) 数据库：国产数据库 4) 内存：1*16GB，4个插槽 5) 硬盘：1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB，4个3.5英寸硬盘槽位 6) 网口：3*GE 7) 支持自动检测并报表统计：存储在离线状态、硬盘数量、硬盘存储总容量、硬盘剩余容量、阵列数的统计 网络诊断 支持流量阀值告警 8) 支持自动检测并报表统计：支持视频亮度异常检测、偏色检测、视频信号丢失检测、遮挡检测、 对比度异常检测、画面冻结检测、场景变换检测 图像噪声检测，横纹检测、滚屏检测 9) 视频诊断性能:4000路/小时 10) 支持摄像机诊断结果统计（圆饼显示正常、异常，警告，失败）支持视频诊断异常项结果统计（柱状图显示离线、视频丢失、亮度（亮度偏高、亮度偏低）、颜色、对比度、画面冻结、图像模糊、噪声干扰、强横纹、滚屏、视频遮挡、场景变换、黑白画面、视频剧变、视频抖动、云台控制、实况用时、图片抓拍、丢包率、时钟诊断、标注诊断） 11) ▲支持按组织和诊断任务分别查看视频诊断明细，字段包含摄像机编码、在线状态、摄像机名称、所属组织、诊断时间、诊断结果、综合评价、异常项目；支持查看诊断结果的详情，查看诊断图片和视频实况；支持导出明细表（需提供第三方检测报告证明或其它有效证明材料） 12) 支持对全网设备进行管理，支持同步设备、手动单个/批量添加设备、批量导出等操作。支持属性以及属性值的自定义增删改，支持100+属性，可自定义组织结构，并将资产分配到自定义组织上。 | 台 | 1 |
| 6 | 流媒体服务器 | 1) CPU: 国产，不低于8核16线程 主频3.0Ghz 2) 操作系统:国产 64位 3) 数据库：国产数据库 4) 内存：1*16GB 5) 硬盘：1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB，4个3.5英寸硬盘槽位 6) 网口：5*GE 7) 媒体流入口带宽:1024Mbps 媒体流出口带宽:2048Mbps 8) 支持音视频单播流的复制分发 9) 支持音视频组播流转单播复制分发 10) 支持对跨域媒体流复制分发 11) 支持对回放媒体流的转发 12) 支持负载均衡和动态互备 13) 串口:1个RS232口，1个RS232/RS485复用口 USB接口:4个 HDMI接口:1个 VGA接口:1个 14) 交流电源输入:100～240V AC；50Hz/60Hz 15) 电源槽位:标配1个300W电源，可扩展1+1冗余 16) 整机功耗≤800W 17) 工作温度:+5℃~＋35℃,工作湿度:10%~90% 无冷凝 | 台 | 5 |
| 7 | 报警联动对接服务器 | 1) CPU: 国产，不低于8核16线程 主频3.0Ghz 2) 操作系统:国产 64位 3) 数据库：国产数据库 4) 内存1*16GB 5) 硬盘1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB 6) 最大接入主机(报警、门禁、对讲、消防、动环):256个 7) 单台最大对接SDK/协议数量:3套 单台最大接入前端设备数量:1024个 ) 8) ▲支持将事件关联预案业务，实现流程化管理工作，支持联动摄像机、广播、对讲、门禁等各类安防子系统相应操作（需提供第三方检测报告证明或其它有效证明材料） | 台 | 2 |
| 8 | 解码器 （替换1楼消控室一期解码器） | 1) 输入路数≥3路HDMI 2) 视频输入分辨率:所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz 3) 输出路数≥9路HDMI 4) 视频输出分辨率:所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz 5) 解码格式:H.265、H.264、MPEG4 6) 解码能力:3*8K@60/6*8K@30/24*12MP@20/24*4K@30/48*4MP@30/64*3MP@30/96*1080P@30/192*720P@30/324*D1@30 7) 单口最大解码能力：1路8K@60/12路1200W@20/12路3840×2160@30/48路10080P@30/96路720P@30 8) 拼接功能:M*N（总数不超过最大输出口个数） 9) 支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/25/36/64分屏,可对指定窗口进行缩放、漫游、跨屏、叠加、画中画、多窗口拼接等操作 10) 多组电视墙:单机可建立管理4个配置不同的电视墙 11) 场景管理:可保存64个场景 12) 从 50 路实况切换到另外 50 路实况的切换时间≤0.3S 13) 音频输入1入1出，串口:2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用），网络接口:2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应，USB接口:2个USB3.0接口 | 台 | 1 |
| 张江法庭人员定位系统 |  |  |  |  |
| 1 | 蓝牙位置信标 | 1) 支持多种安装方式； 2) 支持广播间隔，支持密码保护，防篡改防蹭用； 3) 支持IP68； 4) 防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib ⅢC T130℃ Db 6) ▲设备应内置定向天线，信标各向信号方向图增益差异小于3dB，信标前后信号方向图增益差异10dB以上。（需提供第三方检测报告或其它有效证明） 7) 设备应支持Mac地址、广播间隔、发射功率等参数灵活配置，支持密码保护，防篡改防蹭用。 | 个 | 79 |
| 2 | 胸卡定位器 | 作频段：UWB@3700MHz~4200MHz 2) 防护等级：不低于IP67（需提供第三方检测报告） 3) 整机重量：≤40g 4) 续航时间：≥400小时@1Hz 5) 工作温度：-20℃~+60℃ 6) 产品尺寸：≤90mm*60mm*6.5mm 7) 支持一键报警功能 8) 支持智能休眠功能 9) 支持OTA升级功能 10) 支持无线配置运行参数 11) 支持蓝牙、UWB双模定位 12) 充电方式：支持DC5V/1A磁吸式充电 13) 内置RFID：支持一卡通，兼容门禁、消费、考勤等刷卡功能 | 个 | 200 |
| 3 | 超宽带定位基站（双通道） | 1) 支持协议：IEEE802.15.4-2011 2) 工作频段：3700MHz~4200MHz 3) 平均功耗：≤5W 4) 工作温度：-40℃~+80℃（需提供第三方检测报告） 5) 支持双通道测距 6) 支持远程固件升级 7) 供电方式：DC12V或POE供电（IEEE802.3at） 8) 覆盖范围：≥300米（空旷、无遮挡环境下） 9) 数据传输：以太网（10M/100M自适应） 10) 安装方式：支持吸顶/壁挂安装 | 台 | 78 |
| 4 | 超宽带定位基站（单通道） | 1) 支持协议：IEEE802.15.4-2011 2) 工作频段：3700MHz~4200MHz 3) 平均功耗：≤5W 4) 工作温度：-40℃~+80℃（需提供第三方检测报告） 5) 支持双通道测距 6) 支持远程固件升级 7) 供电方式：DC12V或POE供电（IEEE802.3at） 8) 覆盖范围：≥300米（空旷、无遮挡环境下） 9) 数据传输：以太网（10M/100M自适应） 10) 安装方式：支持吸顶/壁挂安装 | 台 | 48 |
| 5 | 超宽带定位基站（室外防水） | 1) 支持协议：IEEE802.15.4-2011 2) 工作频段：3700MHz~4200MHz 3) 平均功耗：≤5W 4) 防护等级：不低于IP67 5) 工作温度：-40℃~+80℃ 6) 支持双通道测距 7) 支持远程固件升级 8) 供电方式：DC12V或 POE供电（IEEE802.3at） 9) 覆盖范围：≥300米（空旷、无遮挡环境下） 10) 数据传输：以太网（10M/100M自适应） 11) 安装方式：支持壁挂和抱杆（提供套件） | 台 | 20 |
| 6 | 发卡读卡器 | 发卡器，用于绑定/解绑定位胸卡人员信息数据； | 台 | 5 |
| 7 | 系统应用服务器 | 国产服务器，内存64G、4T硬盘*4 | 台 | 1 |
| 8 | 管理工作站 | 不低于3.2Ghz/32G/GTX3060/4TB机械硬盘/64位操作系统 | 台 | 1 |
| 9 | 定位引擎 | 应用于大数据量复杂算法处理等领域 位置解算处理能力＞500人/秒 | 台 | 1 |
| 10 | 集中式定位卡充电箱 | 支持定位卡充电数量不少于32个；充电时长4小时；安装方式：壁挂式或桌面式；产品材质：钢板 | 台 | 3 |
| 11 | 天线延长线 | 天线延长线 | 根 | 60 |
| 12 | 基站安装支架 | 基站安装支架 | 个 | 20 |
| 13 | 位置信息服务显控平台软件系统分支版 | 系统要求： 1) 定位精度：UWB定位≤30厘米；蓝牙定位：3-5米；可根据用户需求，灵活、便捷的对不同区域实现不同的定位精度。 2) 位置更新率：不低于1Hz 3) 数据存储：定位数据存储至少为1年以上，支持数据滚动覆盖。 4) 第三方数据对接：系统需提供标准API接口，将人员位置、轨迹等数据推送到其它系统，系统内页面可嵌套在其他系统内展现。 5) 支持对时延、信号强度等多源数据进行独立或联合处理，对复杂场景认知与去噪，实现准确的实时定位、室内外无缝切换、区域边界精确识别。 6) 定位算法：系统具备多元融合定位引擎，拥有独立核心算法。 7) 系统并发：系统需支持高并发，支持同时1000+定位终端接入定位信号时系统可稳定运行。 8) 系统部署：系统应支持本地化部署，支持麒麟操作系统，兼容主流浏览器访问，服务器支持平滑扩展，满足高并发用户快速稳定访问。 9) ▲数据库支持：系统应支持国产化数据库，并确保数据库的高并发、高可靠性和数据存储计算能力。（需提供第三方检测报告证明或其它有效证明材料） 软件功能要求： 1) 三维模型展示 系统应支持三维地图展示，可多视角自由调整查看建筑物内人员定位位置状况，支持鼠标360度旋转地图进行查看，三维立体地图可查看多层建筑内景，可单独调出楼层三维进行查看。 2) 告警数据展示 系统应支持实时显示当日报警总数，并以图表的方式分类展示8种告警类型，包括非法闯入、非法闯出、区域超员、全域聚集、SOS、滞留报警、静默报警、人卡分离。 3) 历史告警数据展示 系统应支持展示告警记录对应告警时间前后15秒的监控画面，应支持展示历史告警记录的详细信息，包括告警时间、告警人员姓名、告警类型、告警人员登记访问的目标地点及告警地点。 4) 访客信息展示 系统应支持当日来访人员信息展示，并支持以卡片的形式按人员类别、状态等分类展示，具体包含访客证件号码、姓名、身份、来访时间、目标区域。应支持人员自动/手动跟踪、数据检索、轨迹查询等。 5) 人员统计展示 系统应支持显示当日访客的总人数、实时人数、离院人数、报警人数。系统应支持根据楼层、区域、访客人数进行排序，依次显示各区域内的访客实时人数。 6) 行为分析 系统应支持查询特定定位标签在指定时间段内的移动轨迹。系统应支持动态回放历史轨迹，并应支持按时间1/2/4/8倍速播放轨迹动画。 7) ▲人卡分离 系统应具备定位卡与人脸识别技术相结合的自动绑定功能，实现人员与定位卡的唯一对应。当人员进入法院时，通过人脸识别技术自动将定位卡信息与人员面部特征绑定；而当人员离开法院时，则自动解除绑定，确保定位卡始终与本人关联。防止定位卡被丢弃或者滥用，确保定位卡始终与本人绑定，从而保证安全管理。（需提供第三方检测报告证明或其它有效证明材料） 8) 实时视频播放 系统应具备法院内视频实时监控功能，能够清晰展示各区域动态。支持多画面展示和远程控制摄像头。系统可根据人员位置自动切换监控画面，实现对重点人员的实时跟踪，并在发生报警时自动锁定并跟踪相关人员，有效提升法院的安全性和管理效率。 9) 历史视频回放 系统应支持根据告警地点自动调取监控画面的功能，能够显示告警发生时当前位置的前后15秒监控回放，以便管理人员快速了解事件发生前后的具体情况。 10) 黑名单 系统应支持对特定人员进行标记和监控，特别是法院的黑名单人员，系统应支持自动对这些人员的实时位置跟踪和预警，从而有效防范潜在的安全风险。 11) 智能一卡通 定位标签应符合ISO14443A 标准，兼容门禁、消费、考勤等多项功能，并可与指纹系统、人脸识别系统实现数据对接，人员只需携带一张卡，即可完成实时定位、门禁识、刷卡消费等操作。 12) 卡自动绑定解绑 系统应具备定位卡与人员信息的自动绑定解绑功能。当访客在访客机上刷卡时，系统能够自动将定位卡信息与对应的人员信息进行绑定，确保人员在院内的活动能够被准确记录和管理。当人员离院并在访客机上刷卡后，系统应自动识别并解除该人员与定位卡的绑定关系，从而实现对人员在院状态的精准管理。通过这种方式，法院管理人员可以显著减轻工作负担，提高管理效率，确保对访客的全程跟踪和管理更加高效、准确。 13) 电子围栏 系统应具备电子围栏功能，支持通过多边形区域绘制来定义电子围栏范围。同时，系统需支持设置多种报警参数，包括非法闯入、非法闯出、区域超员、全域聚集、SOS报警、滞留报警和静默报警等。当发生报警事件时，系统应能够自动识别并跟踪报警人员，实现对潜在安全风险的有效防范和管理。 14) 系统对接 系统应具备与第三方平台接口及功能对接的能力，包括访客系统、门禁系统、摄像机厂家等，以实现高效整合与协同工作，提升整体运营效率和安全性。 | 套 | 1 |
| 14 | 六类水平双绞线 | 6类非屏蔽网线305米 | 箱 | 48 |
| 15 | 穿线管 | PVC25 | 米 | 2000 |
| 16 | 六类1.5米跳线 | 6类非屏蔽跳线1.5米 | 根 | 146 |
| 17 | 多模3米光跳线 | 6类非屏蔽跳线3米 | 根 | 18 |
| 18 | 24口配线架 | 24口配线架满配6类非屏蔽模块 | 台 | 9 |
| 19 | 24口POE交换机 | 48千兆POE电口、4千兆光口 | 台 | 9 |
| 20 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块 | 个 | 18 |
| 21 | 6芯多模om3光缆 | 万兆多模6芯 | 米 | 800 |
| 22 | 光纤配线架 | 24口，含熔接盘 | 个 | 6 |
| 23 | 光纤耦合器 | LC双工 | 个 | 108 |
| 24 | om3光纤跳线 | LC-LC,3米 | 根 | 54 |
| 25 | om3尾纤 | LC,1米 | 根 | 108 |