上海市特殊儿童康复中心物业管理服务需求

一、委托管理物业概况
(一)本物业基本情况
物业名称：上海市特殊儿童康复中心
物业类型：残疾人综合服务
坐落位置：上海市浦东新区临沂北路265号
占地面积：12442㎡，地面道路4033.89㎡，绿地面积：4600㎡，建筑面积11177㎡。其中：1号楼：6370.85㎡，2号楼：2930㎡，3号楼：1873.9㎡（含连廊），临时板房：225.54㎡。 

（二）公用设施、设备及公共场所（地）情况（和上海市残疾人联合会信息中心合用）
1、院区大门出入口：2个（临沂北路265号；龙阳路189号各1个）（含门卫及消防、技防监控、总机室）。

2、道路、车行道、人行道： 4033.89㎡

3、给、排水系统：给水系统：ø100生活用水、ø150消防用水二根管道同时进水泵房，经过渡水箱后，用水泵打入屋面水箱（属生活用水和消防用水合用水箱）。排水系统：污水经二级生化处理后，排入市政管网，有二级生化污水处理站、微型医用生化池各一座，雨水直接排入市政管网。

（1）给水系统：

A、消防及生活水箱：1号楼过渡水箱1只18m3，屋顶水箱1只20 m3，2号楼屋顶水箱1只20m3。（与上海市残疾人联合会信息中心合用）

B、1号楼：生活水泵：2台、功率均为7.5千瓦；消防水泵：4台，其中消火栓泵2台（与上海市残疾人联合会信息中心合用），功率均为15千瓦、喷淋泵2台，功率均为22千瓦；稳压泵1台；稳压罐1台；湿式报警泵1台。

C、2号楼生活水泵1台

D、污水处理间：排污水泵：3台、功率均为0.75千瓦；鼓风机2台、功率均为2.2千瓦；以上均为24小时运行。

（2）排水系统：

A、隔油池：2座。

B、污水处理站二级生化池1座和微型医用二级生化池1座。

C、污水管：367米、窨井：48座。

D、雨水管：462米、窨井：38座。

4、路灯：8 盏；草坪灯：15盏，围墙灯：49盏；其他照明设施  泛光照明灯：4盏 。 

5、休闲设施：凉亭：1座、广场椅：10只，石凳：2只、下沉式喷水池1座、假山连喷水池1座。

6、机动车及非机动车停车位：机动车停车位：45个；非机动车停放在 3号楼东侧的车棚内，约50m2 。  

7、消防系统：

消防自动报警系统：水喷淋系统、消防栓系统、烟感报警系统、消防广播系统、报警联动系统，消防灭火器配备：354只，其中1号楼140只，2号楼126只，3号楼88只
（地面）消火栓6套 ，水泵接合器2套，室内消火栓箱69套：其中消防员水枪及水龙带：69套，民用水枪及水管69套，屋面消火栓箱3套。

 8、安全技术防范系统： 

周界报警系统1套6个防区， 巡更系统1套、23个巡更点， 防盗报警系统2套，监控摄录像外控系统2套：摄像头137只，内控2套：摄像头80只。

9、通讯系统：松下TD610程控交换机系统1套：容量280门分机，直线电话若干门。

10、热水系统：燃气热水炉（法罗力）、8吨热水储水罐及热水供水系统一套。

11、强电系统：1000KVA变配电站一座（设环网室但未安装环网设备），1路容量10KV进线1000KVA，1路380V进线70KVA；层面配电间（箱）：16个；70KW备用电由小区街坊站供电，电缆设置形式为：沟、管、直埋三种方式，2号楼380V进线150KVA配电站一座，和上海市残疾人联合会信息中心合用。

13、大金及美的多联式空调系统。

A、1号楼多联式空调机：12组208套内机；新风机5组，多品牌分体空调24台；

B、2号楼多品牌分体空调18套；

C、3号楼大金多联式空调机：2组21套内机；多种品牌分体式空调机21台；

D、临时板房多种品牌分体式空调机4台；

14、电梯：三菱客梯4台（其中2号楼1台和上海市残疾人联合会信息中心合用），载重量：1000kg，功率：15千瓦。餐梯2台，载重量50kg，功率：1.5 千瓦。

二、委托管理物业管理要求

（一）客户服务

1、受理本单位(人)的接待服务。


服务标准：当使用单位（人）报修时，应及时受理，并在20分钟内到场，小修项目宜当天完成（预约除外）。
受理本单位(人)的投诉处理。

服务标准：现场管理机构为本项目投诉的直接受理点，应投诉具体情况进行核实，并及时处理及回复投诉人；属于物业管理责任的，应向顾客道歉并及时纠正；属于无理投诉的应做好解释工作；现场管理机构与投诉者无法协商解决的，应上报公司主管部门或招标人主管部门处理；现场管理机构直接受理的投诉，应在一个工作日内回复处理结果，最长不得超过三个工作日；使用单位（人）直接向公司主管部门或招标人主管部门投诉或转来的投诉，应查明并核实事实情况，分清责任后如实反映情况或上报书面材料，协助公司主管部门或招标人主管部门做好相应工作;向公安机关报案的投诉，协助公安部门处理。涉及依法裁决的投诉，应按法律程序处理;受理、处置使用单位（人）投诉应保持记录。
3、负责与本单位物业服务有关的档案管理。
服务标准：应具有较完善的物业管理档案制度；档案内容至少应包括：物业竣工验收档案、楼宇及其配套设施权属清册、设备管理档案、日常管理档案。
(二）建筑物的日常运行、管理、维修、保养（本单位）

     1、本单位各幢建筑物的墙、地面、平顶、平台、门窗、楼梯、附属物等房屋设施的日常维护保养。

     2、本单位各构筑物的日常维护保养
     3、本单位各构筑物的大型修理及装潢等的现场施工管理、能耗使用管理、安全施工管理等的配合。

服务标准：确保房屋建筑物完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施并提前做好各项应急预案。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）楼宇公共设备的运行、管理、维修、保养

    1、给、排水系统服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水及消防用水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、小保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水箱溢水口网罩完好，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害等发生。
及时发现隐患并解决隐患及故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在5分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理预案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。

    每天一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路及室内建筑物无积水和浸泡的现象发生；二级生化池出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；建筑物落水管、落水口等保持畅通完好，开裂、破损等及时更换，定期检查；每3个月对地下管网窨井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖立警示牌、警示带，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无淤积、无蚊蝇繁殖。医疗废物收集管理、医用二级生化池管理及医疗区域日常清洁消毒严格遵循卫生健康委员会关于传染病、医废、污水处置相关要求执行。
    2、 机电、照明及自动化系统管理服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变、配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的送配电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零星维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全；管理和维护好楼宇灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；雨季前对建筑避雷系统进行检查，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电站设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3、空调设备系统服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期对室内机滤网等进行检查、清洗和保养。定期对空调系统电源柜、控制箱进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；定期对空调设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后重新投入运行时，对系统所有设施设备进行严格仔细的检查、保养、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现故障后，维修人员应在5分钟内实施维修，并做好记录，维修合格率100%。
4、电梯服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明、电话及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。配合专业保养单位对电梯定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

5、中央控制室（消防、安防、总机）服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，设备故障维修一般不超过2小时。保持中央控制室的整洁，设备设施完好，操作台设备摆放有序、无积灰、无污渍、墙面清洁、无污渍，地板干净、平整，平顶无积灰、蛛网，有故障时，专业保养单位维修人员应及时或在2小时之内到场处理。
6、消防系统服务标准：严格执行消防法，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；配合专业保养单位定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100%；安全出口、疏散指示灯火灾时应维持在90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报不超过3%；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消防栓每月检查一次，保持消防栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控制器至少每年检查一次清除尘；消防管道、阀门至少每年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时维修人员应及时到场；确保消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急预案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

7、安全技术防范系统服务标准：按照公安局安全技术防范要求、标准落实维修保养和管理，保证信号传输畅通，摄像范围准确，图像清晰，防盗报警装置完好，准时设防、撤防，巡更系统设备完好，记录准确，每天专人读取巡更记录，发现异常及时报告，如有故障，应及时保修，专业单位应在2小时之内到场处理。
8、通讯系统服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，设备故障维修一般不超过1小时。保持机房的整洁，设备设施完好，线路畅通，机房墙面清洁、无污渍，地板干净、平整，平顶无积灰、蛛网，有故障需保养的单位解决时，专业保养单位维修人员应及时或在2小时之内到场处理。

（四）安全管理要求与安保服务
维护公共秩序的从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。服务标准：建立大院及楼宇传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保大院内安全和正常的工作环境，严格访客登记制度，杜绝闲杂人员进入大院内。工作环境安全，秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对大院内安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控室收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报告，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范的日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡未经许可或装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱或即时通知有关部门领取，服务及时、准确、有记录。

（五）环境卫生管理与保洁服务

    大院内、各楼宇的公共区域及卫生间保洁服务，多功能厅、会议室、办公及业务营运区域等室内，绿化养护等。服务标准：建立大院内环境管理制度并认真落实，清洁卫生设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。
    外围及周边道路地面干净无杂物、无积水、无明显污迹油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标识、标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
    绿化带、喷水池、假山、绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔、污垢，水池无异味。
建筑物内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面光亮、干净、无污渍；门把手干净、无印迹、定时消毒；平顶干净、无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，空调内机干净，无污迹，地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

消杀灭害：定期对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水，地沟每周消杀一次；各楼层每月消杀一次；做好管理区域内（包括室内外区域）的灭蟑螂、老鼠等灭害工作，确保环境清洁。

楼梯间及楼梯表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净、无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

指定办公室、会议室、接待室等功能性用房保持干净、整洁、无散乱垃圾、灰尘、污迹；木制地板表面光亮、无污迹；室内电器设施、办公家具、其他设施等表面光亮、无灰尘和污迹；室内窗面无灰尘、污迹；室内空气清新无异味。

    公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净、光亮，无污迹，有金属光泽；墙面砖干净，平顶干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网。 

开水间地面干净，无杂物、无积水，平顶干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，开水器、过滤装置洁净、完好，室内无明显异味。

浴室地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属件表面干净、光亮，无污迹，有金属光泽；墙面砖干净，平顶干净，无杂物，无明显油渍、污渍；各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网。 浴室全天开放时间：周一至周五；上午11：30～13：00，下午15：00～18：30
    电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃镜表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍，电梯厅地面干净。
    电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
    杂物箱垃圾箱按指定位置摆放，箱身表面干净无污渍无痰迹，内胆应定期清洁、消毒。
    消防栓箱灭火器箱等消防设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话畅通。插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。   

技防设施，监控摄像头、报警器、巡更点表面光亮、无积尘、无斑点。 

    垃圾房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
    设备机房、管道，指示牌标示牌明确，无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显
无污渍、无水渍；指示牌、标示清晰。

室外儿童活动场地（含塑胶场地，1号楼小操场），儿童游乐设施设备及室外雨棚保洁、维护等。三幢大楼的外墙、玻璃窗清洗。

广告宣传栏、牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（六）车辆管理服务

中标单位应负责业主方的公务车辆、员工车辆及社会车辆在本大院内进出及停放管理责任。

（七）绿化管理服务
1、大院内乔、灌木及草坪的绿化养护、垂直绿化、层面绿化养护。

绿化养护应达到绿地花坛内各类花草及大院内乔、灌木等绿化存活率90%以上。绿地设施及硬质景观保持常年完好。植物群落完整，层次丰富，做到黄土不见天之要求，具有花园式整体观赏效果。植物季相分明，色彩艳丽，生长茂盛。修剪：草坪平整，乔灌木有形；绿篱修剪要保持观赏面枝叶丰满、茂密、平整、整齐一致，整型树木造型雅观；草坪修剪不能超过5㎝、平整无杂草、无缠绕、无空秃，及时切边，草坪边缘线清晰。常年保持有效供水，草地充分生长，用覆沙保持调整，保持地形平整，排水流畅。年中耕除草、疏松表土5次以上，土壤疏松通透，无杂草。按植物品种、生长、土壤状况，适时、适量施肥。年普施基肥不少于1遍，花灌木追复合肥2遍，充分满足植物生长需要。植物、草皮根部土壤保持疏松、无板结、呈馒头状。病虫害防治应以预防为主，生态治理，各类病虫害发生低于防治指标；植物、草皮无病斑、无成虫；植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、虫囊、休眠虫体及越冬虫蛹。

2、大楼共用区域绿化摆放/办公室内绿化摆放


根据招标人需要或合同约定在公共部位摆放绿化，摆放应布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩，形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调；办公楼共用区域摆放绿化以中型小叶绿色植物为主，其中电梯厅摆放枝叶茂盛的植物，高度应在1.8米左右，走廊区域摆放植物高度可在1.5米左右。会议室应根据需求临时进行绿化的摆放服务。办公室内摆放以小型植物、开花类植物为主。大楼大堂内摆放绿化以中大型绿色植物为主，高度应在2米左右，大堂门口需摆放时令花卉。绿化外观应叶片光泽、花朵鲜艳，土壤表层无杂物、无枯叶，整体造型应所选品种的观赏效果一致，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶。盆栽应选用光度、温度、湿度的耐受程度适宜，观赏性强、观赏周期长，管理方便的品种。室内盆栽应选用无毒、无害、无味、园艺型肥料，存活率、造景、修剪、施肥、病虫害控制，发现病变、虫害、枯萎应及时更换。根据需求，临时鲜花花卉的摆放服务。

3、本单位为上海市花园单位，中标单位应根据花园单位的创建和评审要求及对照《上海市单位绿化等级评定标准》每年进行绿化补栽补种及局部改造，确保合同期内保持“上海市花园单位”称号。

（八）公共关系

    1、主动联系本单位所属辖区的水、电、气等供应、管理部门和街道社区、环卫、公安、卫生监督等部门，建立良好关系和应急协调机制，协同妥善解决发生的应急事件。
    2、主动联系本单位公共设备的各供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。
    服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（九）会务服务

1、会前准备

事前了解会议内容，与会务主办方了解会务规格、确认会务服务要求，包括会议名称、性质、开会时间、与会人数及布置要求。有外事接待活动时，应派专人协调各项事宜；根据会务服务要求，进行会场音响调试和投屏设备调试，确保会议期间，音响设备和投屏设备正常使用；安排会务服务人员，进行场地布置、用品及茶具准备和室内空调温度调控准备；会议桌椅摆放整齐；根据会务级别及要求需用台布、台裙、茶杯、小毛巾、会务指示牌等及时准备或摆放，在规定的时间内提前完成各项准备工作。布置会场时，检查桌、椅及照明是否完好，如有需要修理的，立即通知有关部门进行维修，确保会议准时开始；会议开始前，服务人员应指引参加会议人员进入指定会场。

2、会中服务


与会人员来到会议室时，会务人员礼貌热情地向与会者问好，示意与会者进入会议室入座；根据会务要求提供礼仪接待、引导、来宾签到、发放会议资料以及茶水、毛巾服务；会议开始后，服务人员应在会场外等候，如有迟到人员应主动引导，并随时留意会场状况，及时回应与会者需求；服务人员应视用茶情况进行上茶和续水服务。会议开始20分钟进行第一次续水，之后每间隔25分钟进行一次续水，重要会议应视会议情况进行续水。续水应站位合理，手法熟练，操作卫生，倒水量适宜，端放茶杯动作轻巧；会议期间，应根据室内温度情况，适时调整空调温度和风量。

3、会后清理

待与会者全部离开会场后，开始进行会场的清理和整洁工作；如有与会者遗留物品，应与会议主办方联系；会后应及时清理会议室，使会议室恢复原状；会议室不使用期间，应关闭门窗、灯、空调等设备。

4、大型活动及会务服务按业主要求另议。 

三、上海市特殊儿童康复中心物业管理需求说明

本物业位于上海市浦东新区，占地面积18亩。北临北园路，南靠龙阳路，东近东方路，西沿临沂北路。始建于1997年，本大院内有上海市特殊儿童康复中心、上海市残疾人联合会信息中心两家事业单位。

其中：

（一）占地面积：12442㎡

（二）绿地面积：4600㎡

（三）广场、道路面积：4033.89㎡

（四）建筑面积为11177㎡
（五）临时板房225.54㎡，其中男、女公共浴室：52.92㎡

（六） 机动车停车位45只

四、项目分析及要求

本物业业主上海市特殊儿童康复中心，是上海市残疾人重要的医疗康复和教育康复场所，整个大院内功能众多、工程设备复杂，业务工作繁忙。为保证医疗康复、教育康复任务的正常开展，提供良好的后勤保障就显得极其重要。由于本项目保障对象是残疾人群，所以最好要求服务单位有相关物业管理经验和专业服务人员，通过一流的物业管理服务和后勤保障，为残疾人士提供周到、安全、舒适、便捷的工作环境和治疗环境。

本物业业主要求参与投标的物业公司结合自身多年的物业管理经验，仔细分析本项目基本特征，适应本项目的管理。

对此本物业业主提出：

本物业可根据儿康中心及大院内其他相关单位的实际情况，在报价时需统筹考虑各工种人员的配备数量。

中标企业报价为各类管理、服务人员费用及公司管理酬金，电梯维保、燃气热水炉维保、消防系统维保、安全技术防范系统维保、电话总机维保、有线电视费、多联式空调系统维保、厨房设备维保、空压机维护、生活垃圾、餐厨垃圾清运（处置）、隔油池清理、绿化补种添置、室内外盆景摆放、添置费等所产生费用一并计入物业管理费内。

承诺：巡视和检查设备运行情况，做好台账记录；专业单位检修以后，须提交检修汇总表，物业管理单位对汇总表或核定单内容进行核实和验收，保证按照合同内容，参与对专业公司的实质性管理。

本项目面向小、微型供应商采购。物业管理企业经理须具备物业管理企业经理资格证书，项目经理须具备物业管理项目经理职业资格，提供项目经理的工作简历，由于本项目针对的服务对象是残疾人群，所以服务方案对要求对残障人士服务保障有专项措施，有相关物业服务管理经验的可优先考虑。每周到岗时间的说明，在合同期内原则上不宜调动，并附上相关承诺。
保安人员必须经过专业培训或安排在本年度内进行培训。

强、弱电机房值班人员必须对强弱电设备24小时运行的操作进行监控和记录，并按时对强弱电设备进行保养。

物业管理单位的管理人员要相对固定，特别是工程技术管理、操作、维修人员每年的流动率控制百分之十以内。

成立大楼管理委员会，建立联席会议制度，每月召开一次，有关议题由双方商定。

本物业管理费用采用包干制。

为中标人提供物业管理用房，办公室一间，工场间一间，更衣室3间。

根据业主楼宇等物业的特色、发展规划和管理理念，要充分把握为残疾人服务、为残疾人工作者服务、为基层残联服务的需求。同时，依据物业管理企业的管理经验，努力实现以下目标：通过科学有效的管理，使本物业楼宇实现保值增值目的；通过优质、高效的服务，创造优美、舒适、安全、整洁的工作生活环境；通过与儿康中心的通力协作，实施本大院内相关单位后勤社会化的目标，实现本物业创建全国一流的残疾人综合服务的目标。

11、通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的企业优先考虑。
管理内容分类表

	物业名称
	建筑面积（m2）
	保洁
	保安消防
	工程维修
	绿化管理
	电梯维保

（合用）
	空调维保
	消防、技防维保
	电话、电视维保
	变配电房
	生活（建筑）垃圾清运

	1号楼
	6370.85
	○公共部位
	○
	○
	○
	☆3台
	☆
	☆
	☆
	☆
	○

	2号楼
	4195.87（合用）
	○公共部位
	○
	○
	○
	☆1台
	☆
	☆
	☆
	☆
	○

	3号楼
	852.98
	○公共部位
	○
	○
	○
	☆2台
	☆
	☆
	☆
	☆
	○

	临时板房
	225.54
	○男女浴室
	
	○男女浴室
	
	
	☆
	
	
	
	○

	污水处理站
	
	
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	○

	花园
	4600
	○
	○
	○
	○
	
	
	☆
	
	
	○

	门卫兼监控室
	40.97
	
	○
	○
	
	
	☆
	☆
	☆
	
	

	垃圾房
	31
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	○

	隔油池
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○


注：“○”代表物业公司，“☆”代表专业维保单位

备注：1、中心物业管理、后勤服务实行社会化管理，通过政府采购，实行社会公开招投标，进一步推进和实行社会化物业管理。

      2、中标单位凡须将特种专业设备委托专业公司管理的，必须具有国家规定的相应资质，签订相关的服务合同。

      3、所有设备设施维保经费均由物业公司负责

上海市特殊儿童康复中心物业管理公司人员岗位配置表

	部门
	职位
	最低人数

	物业管理处
	项目经理
	1

	
	工程主管
	1

	
	客服主管
	1

	
	保安保洁主管
	1

	工程维修部
	日常维修
	2

	
	高压配电值班员
	2

	环境部
	保洁领班
	1

	
	外围保洁
	1

	
	楼层保洁
	6

	
	运行区保洁
	3

	
	会务服务
	2

	
	绿化工
	1

	保安部
	消防监控室保安
	4

	
	门卫保安
	8

	
	大堂保安
	2

	
	电话总机
	1

	小计
	37


★本项目物业管理及服务人员数量不得少于37人。

以下设备设施维修维保、运行等发生费用一并计入物业管理费用内
	设备设施类别
	数量
	预留费用
	使用功能

	客梯
	4台
	48000
	1000KG/台

	货梯
	2台
	12000
	50KG/台

	消防系统
	3套
	108000
	水灭火1套

	
	
	
	消防泵2台15KW70套消火栓箱

	
	
	
	喷淋泵2台22KW840只喷淋头

	
	
	
	消防报警系统1套（675只烟感器）

	
	
	
	生活水泵2台7.5KW

	技防系统
	
	60000
	内、外控摄像机各1套

	
	
	
	巡更器1套（24只巡更点）

	
	
	
	电子围栏1套（6个防区）

	
	
	
	红外探测器1套（4个防区）

	程控交换机
	1套
	12000
	DT610松下280门分机

	锅炉（天然气）
	1套
	18000
	法罗力

	高压配电设备
	3套
	42000
	10KV进线1000KVA变压器1套、70KVA、150KVA各1套

	多联机小中央空调
	
	87700
	美的多联机小中央空调12套

	
	
	
	美的新风交换机5套

	
	
	
	大金多联机小中央空调2套

	多品牌分体空调
	
	26250
	72台

	生活、餐厨垃圾清运
	
	86400
	

	环境卫生费（灭四害）
	
	26820
	

	绿化修剪枝清运
	
	18000
	

	环境卫生费（灭四害）
	
	
	

	防雷装置检测
	
	7000
	

	污泥池、隔油池清运
	
	12000
	

	灭火器维护更换
	
	18000
	

	高压配电设备维护检测
	
	5000
	

	污水处理站设备保养
	
	26400
	

	自动门、门禁保养
	
	6000
	

	防台防汛材料
	
	7200
	

	户外幼儿教学设施设备
	
	24000
	

	水箱清洗及水质检测
	
	7200
	20T水箱2座、18T下沉式过渡水箱1座

	消防系统检测
	
	11170
	1元/㎡

	外墙清洗
	
	78239
	每年清洗两次

	水泵保养
	
	15600
	13台水泵

	厨房烟道清洗
	
	30000
	每年六次

	绿化、草坪更新维护
	
	30000
	

	合计
	
	822979
	


1
11

