上海市公共卫生临床中心

医学应急中心信息化建设项目

招

标

需

求

目  录

1.	项目建设概况	1

1.1.	项目建设单位	1

1.2.	项目建设背景	1

1.3.	项目建设内容	2

1.4.	项目建设目标	3

1.5.	项目建设周期	4

1.6.	项目建设预算	4

2.	项目建设要求	5

2.1.	建设需求	5

2.1.1.	基础设施建设	5

2.1.2.	专用硬件设备	7

2.1.3.	专用软件系统	7

2.1.4.	智能病区系统	11

2.1.5.	信息安全	11

2.2.	项目招标清单	13

2.2.1.	基础设施	13

2.2.2.	专用硬件	18

2.2.3.	专用软件	19

2.2.4.	智能专区系统	20

2.2.5.	信息安全	20

2.3.	技术要求	22

2.3.1.	机房建设	22

2.3.2.	网络系统	33

2.3.3.	服务器设备	50

2.3.4.	基础软件	59

2.3.5.	视频会议	68

2.3.6.	专用硬件	98

2.3.7.	专用软件	103

2.3.8.	智能专区系统	114

2.3.9.	信息安全	121

2.4.	集成要求	150

3.	项目实施、培训、售后服务等要求	153

3.1.	项目总体要求	153

3.2.	项目工期要求	154

3.3.	项目实施要求	154

3.4.	项目人员配备要求	155

3.5.	项目管理要求	156

3.6.	项目培训要求	156

3.7.	项目测试要求	157

3.8.	项目验收要求	157

3.9.	项目文档要求	159

3.10.项目售后要求	159

3.10.1.质保/服务期要求	159

3.10.2.售后服务要求	159

3.10.3.整体系统运行维护服务	161

3.11.知识产权承诺	162

3.12.保密承诺	163

3.13.其他要求	163

项目建设概况

项目建设单位

上海市公共卫生临床中心是一所具百年历史的三级甲等医院，又名复旦大学附属公共卫生临床中心，始建于1900年，2004年作为市府“一号工程”迁址发展，医院本部位于上海市金山区，占地503亩，建筑面积115304.51平方米；分部位于上海市虹口区，占地45亩，建筑面积26,026平方米。医院环境优美，占地面积与绿化覆盖率位居全市之首。

医院拥有高水平的研究队伍和完备的科研平台。拥有国家级百千万人才、突出贡献中青年专家、上海市领军人才、上海市优秀学科带头人、上海市浦江人才计划、上海市科技启明星计划、上海市中医领军人才等高水平临床和科研队伍。2016年科技影响力在传染病领域位居全国第三。拥有生物安全三级实验室、活细胞工作站、国内首台小动物CT等一大批先进科研设备。研究平台为国内170多家临床、科研和制药企业等提供服务，多次获得上海市科技平台共享服务先进称号。医院内设上海市新发与再现传染病研究所、国家药物临床试验机构等研究机构，中国疾病预防控制中心徐建国院士工作站；与世界上主要的公共卫生科研机构保持广泛合作。

项目建设背景

上海市公共卫生临床中心，经过多年发展，医院信息化也具备了一定基础，目前通过了国家互联互通四乙测评和国家电子病历四级测评。但是随着医改政策不断变化、公共卫生建设需求的不断深化，医院信息发展瓶颈逐渐显现。目前公卫应急医学中心在金山院区，新建医疗综合楼和医学观察培训多功能用房两栋楼，面积15.28万平方米（A楼医疗综合楼15层，B楼多功能综合楼6层）。整体院区功能定位：“上海堡垒”、国家平台、国际平台，作为上海市抗击新冠疫情的最前线、上海应对各类公卫应急事件的“主战场”。上海市公共卫生临床中心遵循国家医疗信息化建设和发展总体部署，结合本市相关政策文件要求，本项目为“上海市公共卫生临床中心应急医学中心项目”的配套信息化开办项目，作为中心建成及如期开办的重要保障，以满足应急医学中心配套各项基础系统能够正常高效运转为总体目标。

项目建设内容

1）基础设施建设

基础设施建设主要由机房建设、网络系统、服务器设备、基础软件、会议系统五部分组成。

机房建设：根据本项目的基建规划，本项目的数据中心机房位于B楼1F，参考数据中心机房B级标准设计。机房配置包括机柜、精密空调、微模块、UPS、环境监控系统、国密门禁等。

网络建设：为医院数据交互的重要节点，本项目有线网络实现应急医学中心A、B各楼层全覆盖和医疗核心业务系统互通，采用三层网络结构，内外网、有线、无线分别实现隔离。无线网络将进行楼宇医疗和办公区域全面覆盖，并实现无线网络统一管理，满足移动查房、移动护理等典型无线应用。

服务器设备：为新建大楼所涉及的HIS、EMR、LIS、RIS、PACS等核心业务系统、科研系统、教学系统等应用提供高性能计算和数据存储能力，以支撑其业务稳定性和业务连续性。

基础软件：包括国产化操作系统、国产化数据库、国产化中间件、虚拟化软件等建设内容。

会议系统：新建报告厅，满足日常诊疗和疫情战时两种状态下远程会诊、内部会议、教学、科研探讨等相关会议需求。

2）专用硬件建设

主要以医院现有各类终端设备使用情况作为测算依据，对新建大楼所需医疗业务的终端进行扩容，主要包括通用终端、自助终端、信息发布设备等。

3）专用软件建设

本项目应用系统包括智慧医疗智慧急诊中心、应用系统新楼接入扩容、密码应用改造升级、临床辅助决策支持信息系统、VTE智能防治管理系统、单病种管理系统、手术麻醉临床信息系统、ICU/CCU重症临床信息管理、医务管理系统的应用系统。

4）智能专区建设

根据新建大楼开办自身功能的所需配套其他信息化建设内容,主要为数字化手术室系统。

5）信息安全

根据国家网络安全等级保护规范第三级、关键基础设施安全防护以及个人隐私数据保护等要求，配置边界防护与隔离设备，核心设备进行硬件冗余设计，关键计算节点的链路实现双链路负载均衡。本项目针对网络安全、数据安全、密码安全等方向进行信息安全配套建设。

项目建设目标

“上海市公共卫生临床中心新建医疗综合楼、多功能综合楼及相关配套设施信息化建设项目”建设以“健康中国2030”规划纲要为指导思想，以《全国医院信息化建设标准与规范》、《医院信息平台应用功能指引》、《电子病历系统功能应用水平分级评价及标准》、《市级医院智慧医院建设“十四五”规划》、《上海市智慧医院“三统一”标准规范》等文件为依据，遵循国家医改及上海市医疗卫生改革政策的总体规划，以上海市医疗机构“十四五”规划的实际需求出发，以支撑具有上海市公共卫生临床中心特色的信息系统应用为导向，在应急中心正式启用前完成所有软硬件、网络、安全等系统建设工作，确保信息系统管理运维常态化，为医院未来发展目标提供有效信息化支撑。

项目建设周期

本项目的建设周期预计为自合同签订之日起12个月内完成项目建设并通过竣工验收（包含1个月的试运行期）。

项目建设预算

本次招标项目“上海市公共卫生临床中心应急医学中心信息化建设项目”包含基础设施、专用硬件、专用软件、智能专区和信息安全，预算金额为：5664.1375万元，（含集成服务294.4433万元），超过最高限价的投标不予接受。

项目建设要求

建设需求

基础设施建设

机房建设

根据信息安全等级保护要求，公卫应急医学中心的医院信息系统属于关键基础设施，要求通过信息安全等级保护（三级）要求。本次应急医学中心数据中心机房将成为金山院区以后的核心机房，现有机房由于服役年龄过久，面积过小等多种原因将逐步退出使用，并将可以利旧的设备搬迁至本项目新建机房。

本项目数据中心机房项目建设要求提供可靠的高品质的机房环境，一方面机房建设要满足计算机系统网络设备，安全可靠，正常运行，延长设备的使用寿命。提供一个符合国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。另一方面，机房建设应给机房工作和运维人员提供一个舒适的工作环境。数据中心位于B楼1F，总面积约325㎡，满足数据中心机房建设B级标准设计，充分利用多院区优势，建设高可用、抗灾难的业务体系，确保业务不中断，重要数据不丢失。

投标人需负责设备的供应与提供配套安装调试服务。（详见招标清单）

网络系统

构建一个技术先进、扩展性强、能覆盖所有功能区域的主干网络，将医院各楼内的各种PC机、工作站、终端设备和局域网连接起来，并与广域网络连接，形成结构合理、内外沟通的计算机网络系统，并在此基础上建立能满足办公和管理需要的软硬件环境，开发并运行各类信息库和应用系统，使楼内各部门综合运用现代信息网络与现代数字技术，转变传统工作模式，实现办公、商务、事务一体化管理与运行。1）网络分层架构

医院目前采用三层网络架构，包括核心层、汇聚层和接入层。在逻辑隔离划分为内网、外网、管理网和医联网四个独立的部分，以实现高效且安全的数据传输。其中，互联网设有两个出口，均位于外网区域。

本次建设方案需要在院方原有的网络架构上进行规划设计。（详见招标清单）

服务器设备

本项目需要建设可以支撑已有系统、新建系统、同时满足科研和教学应用的信息化硬件。本次建设的基础云资源平台可以支持公卫临床中心现有业务系统和本次新建业务系统的基础设施资源需求，考虑信息技术国产化创新改造的需求。本次建设以国产化服务器资源为主，对暂不改造的核心业务系统采用X86服务器资源予以支撑。（详见招标清单）

基础软件

为基础硬件、终端设备等提供产品软件支撑，主要包括国产化操作系统、国产化数据库、国产化中间件、云平台软件等建设内容。其中，考虑到云平台未来基于不同技术路线的扩展性，云管平台需要具备针对多种不同技术路线的国产化计算设备和操作系统，提供兼容和统一纳管的能力，并实现不同或同一云产品在不同芯片国产化服务器上的混部，保障硬件供应链的安全。

同时，云平台软件可控制分布式程序运行，隐藏下层故障恢复和数据冗余，有效地提供弹性计算和负载均衡等服务。其核心功能需支持：分布式存储、任务调度、虚拟化、服务管理、资源管理以及远程过程调用等构建分布式系统常用的底层服务。（详见招标清单）

会议系统

新建多功能报告厅，满足日常诊疗和疫情战时两种状态下远程会诊、内部会议、科研探讨等相关会议需求。主要包含音频扩声系统，会讨发言系统，中控系统、分布式系统、远程视频会议系统、会议录播系统、同声传译系统等。（详见招标清单）

专用硬件设备

主要根据医院现有终端设备采购情况对涉及医疗业务的终端进行扩容，主要包括通用终端、自助终端、信息发布设备等。通用终端包括读卡器、扫描枪等。自助终端包括综合便民一体机、自助签到机、住院自助机。信息发布设备包括宣教/导诊屏、诊区叫号屏、病区监控屏、输液监控屏。（详见招标清单）

专用软件系统

应用软件定制开发

智慧医疗体系主要是构建以“电子病历”为核心的门、急、住一体化的转变，将电子病历、电子医嘱、单病种管理、电子检查检验单、治疗单、辅助决策、医疗质控、智能化产品的应用等临床活动集成一体，满足电子病历五级标准、互联互通五乙标准，集成标准化和结构化，实现患者的诊疗全过程高度融合、协作一体化管理。

通过已有的信息系统，在满足新楼个性化业务流程的基础之上进行门诊医生站、住院医生站、住院护士长等核心系统的升级改造，完成医院各系统、各应用之间集成与融合，实现信息共享与智能化应用，以便对政策变化、行业发展、医联体业务拓展等做出敏捷响应，快速进行流程优化调整，为医院后续的信息化建设预留充足的发展空间。

新楼开办后，与现有系统采用统一数据库，医院现有系统新楼通过现有系统实施接入进行使用。在此基础上，新楼需对系统进行一些必要改造及系统适配及联调，使系统可以在现有两个院区及新建大楼的业务环境中流畅运行，使两院区之间的数据交互可以流畅传输。

同时在新技术应用方面，依托全市政务链将医院的基因序列数据上链。

本次应用软件需满足信息技术国产化创新改造的要求，并需配合测评机构完成并通过应用软件测试、安全测评和密码评测。（详见招标清单）

产品软件建设

本次产品软件需满足信息技术国产化创新改造的要求，并需配合测评机构完成并通过应用软件测试、安全测评和密码评测。

1）手术麻醉临床信息系统

本系统应覆盖从患者入院，经过术前、术中、术后，恢复室的全过程。通过与相关医疗仪器的设备集成，与医院信息系统的信息整合，实现整个围术期患者信息的自动采集与共享。

本系统应遵循模块化、层次化设计的原则，支持广谱监护仪的数据采集。为医护人员、业务管理人员、院级领导多名用户提供流程化、信息化、自动化、智能化的临床业务综合管理平台。系统要兼容不同厂家、不同型号的监护和麻醉设备。要符合质控评审要求，能提供2025年麻醉质控的各项统计指标展示。

2）重症临床信息管理系统

本系统以危重病人的临床护理过程为主线，利用全过程、全方位的管理信息流，按照信息采集、信息整合、信息分析和信息输出的数据流程，建立重症监护临床信息数据库，规范临床重症监护的工作流程，面向护士，协助护士处理日常业务，自动生成特别护理记录单、一般患者护理记录单等护理医疗文书，减少重症监护护士记录患者体征和医疗护理文书的手工操作,减轻护士书写医疗文书的压力，也方便护士监护病人，完善医疗、护理科研的统计查询分析，针对重症监护 病人病情危重、变化迅速，各种监测、治疗数据繁多的特点，设计合理的重症监护特别护理记录单（包括监测项目、出入量、病情及用药），对各项的仪器监测项目和液体出入量进行记录并统计，对每条医嘱的执行操作、医疗护理的处理过程以及交接班的病情状态进行详细记录，方便的提取转抄医嘱，实现病人入出转信息、检查检验信息、麻醉手术信息以及各种报告资料的共享。

3）移动护理

移动护理系统实现病区患者信息管理、医嘱执行闭环、护理任务管理等功能，帮助医院构建一个高效、智能、实时的护理作业平台，提升了医院护理工作的质量和效率。通过移动护理系统，患者能够享受到更加个性化、精细化的护理服务。其次，系统的医嘱执行闭环功能确保患者用药的准确性和及时性，减少用药差错的风险，保障患者的安全。

4）单病种管理系统

单病种质量指标与上传，主要针对国家要求的单病种质控数据填报需要，提供包括数据填报、数据补录、填报审核、数据上传以及单病种统计审核等基础业务功能。实现基于信息化系统的单病种上报全流程基础业务能力，满足医院的基础上报业务需求。

5）医务管理系统

系统整合管理模块，提供一体化的医务管理门户解决方案，提供30+数据监测板块，可视化方式展示，并可灵活调整展示顺序，按用户角色场景化展示，实现分层管理，为医务科、科主任提供不同角色管理监测板块，满足角色个性化要求。

6）消毒供应管理系统

实现对复用无菌用品从回收到使用的全生命周期记录；实现外来厂家器械从入院到归还的完成流程记录；实现对各类复用无菌用品供应、使用记录的追溯；实现对各岗位工作人员工作量可量化；建立基于院内的复用无菌用品质量监控平台；建立与医院内其他信息系统的互联互通；实现基于移动客户端的数据采集；实现设备对接，数据采集；建立与外部科室的信息交互平台。

7）临床辅助决策支持信息系统

为临床医生提供大量的医学支持，帮助临床医生作出合理诊断、优化治疗措施。在诊疗过程中提供科学准确的信息支持，也可以作为临床医生学习和补充医学知识的专业工具。出现复杂、罕见病例或者诊断者缺乏经验时，可根据患者的数据对病例进行诊断分析，给出解决方案。可以寻找现有治疗计划存在的矛盾、错误和缺陷，根据患者的特殊情况和已有的治疗方针制订新的治疗计划可以对临床医生所开具的检查检验信息、治疗信息等给予科学、权威的操作提示。

8）VTE智能防治管理系统

静脉血栓栓塞症（VTE）包括深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE），由于其症状隐匿，常导致误诊和漏诊，增加了患者致死和致残的风险。通过VTE智能防治管理系统，医院能够更准确地评估患者的VTE风险，从而降低误诊和漏诊的风险。（详见招标清单）

智能病区系统

数字化智慧手术室建设需求是以患者临床各项数据为基础，以5G传输，人工智能技术为核心，以提高手术治疗效率和服务质量为导向。基本需求是改进普通手术室数据封闭，行为难以追溯等问题的基础上，融合现有5G网络、人工智能，数字化传输等技术，做到数据以患者为核心，所有与手术相关的档案资料都得以完整的保存；流程设计以手术室管理者为核心，所有与手术相关的医护人员的行为都是可查询、可追溯的。（详见招标清单）

信息安全

基础安全建设

本次项目中安全部分涉及到利旧、新增与替换。现有网络安全体系为：

1）边界防护

为确保医疗数据的安全交换，上海公共卫生临床中心部署了防火墙来构建医疗数据交换DMZ区域。同时，采用专用零信任VPN网关和堡垒机，进一步加固边界安全。外网上网行为管理系统实现了应用层流量的全面审计，有效监控网络行为。此外，态势感知、日志审计和数据库审计系统共同控管医院对公众服务应用的安全态势，确保无安全漏洞。上海公共卫生临床中心还使用网闸技术，严格保证内外网的物理隔离，增强整体安全性。内外网均设立了准入系统，确保只有经过授权的访问才能响应网络请求，从而防止未授权访问。

2）数据安全

在数据安全方面，上海公共卫生临床中心内外网均部署了堡垒机，以记录所有运维操作，确保操作可追溯。同时，数据库审计系统被部署以记录所有数据库操作，及时发现并防范潜在的数据泄露风险。

3）终端安全

为了保障终端安全，上海公共卫生临床中心对有线网和无线网均实施了认证准入机制，确保只有经过认证的设备才能接入网络。此外，还采用了统一身份管理的内网终端管理系统，对终端设备进行集中管理和监控，提升整体安全性。

4）合规性设计

在设计过程中，严格遵循等保三级合规架构要求，确保网络系统的安全性和合规性。同时，设立了独立的日志服务器，保存6个月以上的操作日志，以备审计和追溯之需。

本次安全建设中，利旧的安全设备为近几年采购设备，可继续使用。同时，在考虑利旧的基础之上，以等级保护三级、关键信息基础设施相关标准，结合信息技术国产化创新改造的要求，在新采购的安全设备中对现有非报废的安全设备的替换，满足信息技术国产化创新改造要求。（详见招标清单）

密码安全建设

本次使用独立新建的密码体系进行建设，与现有的密码体系相互独立，所以进行独立规划。项目设计及产品选型基于信息技术国产化创新工程名录要求，在本地机房单独划分一块国产化区域用于搭建密码服务平台，实现为本地国产化系统和非国产化系统提供合规的密码服务支撑，可提供安全认证网关服务、签名验签服务、数据库加密服务、文件加密存储服务等密码服务。（详见招标清单）

项目招标清单

以下清单可供投标参考，由供应商自行开展深化设计，参考清单数量为最低配置，对于未列出的但对系统的正常运行和维护必不可少的配件、辅助材料等，供应商应补充并包含在总报价中，确保系统的可用性，满足采购文件要求。如供应商原因引起缺漏项，造成系统无法搭建完成，由供应商免费增补至验收合格，采购人不再额外增补费用。

本项目为交钥匙工程，投标人需要考虑本次新采购设备及系统同医院原有系统的无缝对接，负责部分利旧设备及新采购设备的安装、调试、验收交付，以及相关的验收配合等相关工作，均需要包含在项目范围内。

基础设施

机房建设

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜系统-1 | 56 | 套 |
| 2 | 机柜系统-2 | 10 | 套 |
| 3 | 机柜间布线 | 56 | 套 |
| 4 | 列头柜-1 | 2 | 台 |
| 5 | 列头柜-2 | 4 | 台 |
| 6 | 冷通道封闭系统 | 3 | 套 |
| 7 | UPS系统 | 2 | 套 |
| 8 | 空调系统（精密空调） | 14 | 套 |
| 9 | 空调（房间级） | 2 | 套 |
| 10 | 机房环境监控系统 | 1 | 套 |
| 11 | 电池 | 480 | 节 |
| 12 | 国密门禁 | 1 | 套 |

网络系统

| 序号 | 大类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 云平台核心交换机(DSW) | 2 | 台 |
| 2 |  | 25GE接入交换机(25GE-ASW) | 6 | 台 |
| 3 |  | 综合接入交换机(LSW) | 2 | 台 |
| 4 |  | VPC专线接入交换机(CSW) | 2 | 台 |
| 5 |  | 带外管理核心交换机(OMR) | 2 | 台 |
| 6 |  | 网络设备带外汇聚交换机(OSW) | 1 | 台 |
| 7 |  | 服务器带外汇聚交换机(OSW) | 1 | 台 |
| 8 |  | 25G服务器带外接入交换机(OASW) | 3 | 台 |
| 9 |  | 带外console口服务器 | 1 | 台 |
| 10 |  | 云内东西流向防火墙 | 2 | 套 |
| 11 |  | 数据中心出口交换机 | 2 | 台 |
| 12 |  | 内网核心交换机 | 2 | 台 |
| 13 |  | 内网汇聚交换机 | 4 | 台 |
| 14 |  | 内网有线接入交换机 | 218 | 台 |
| 15 |  | 内网POE接入交换机 | 124 | 台 |
| 16 |  | 外网核心交换机 | 2 | 台 |
| 17 |  | 外网汇聚交换机 | 4 | 台 |
| 18 |  | 外网接入交换机 | 49 | 台 |
| 19 |  | 外网互联网接入交换机 | 2 | 台 |
| 20 |  | 医保路由器 | 2 | 台 |
| 21 |  | 安全管理区接入交换机 | 4 | 台 |
| 22 |  | 医联前置交换机 | 1 | 台 |
| 23 |  | 超算平台接入交换机 | 2 | 台 |
| 24 |  | 光模块 | 1 | 项 |
| 25 |  | 无线网核心交换机 | 2 | 台 |
| 26 |  | 无线网汇聚交换机 | 4 | 台 |
| 27 | 无线AP | 无线控制器 | 2 | 套 |
| 28 |  | 无线POE交换机 | 45 | 台 |
| 29 |  | 无线放装AP | 680 | 台 |
| 30 |  | 无线面板AP | 740 | 台 |

服务器设备

| 序号 | 大类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC服务器 | 弹性计算服务器（国产化区） 含配套弹性计算服务 | 8 | 套 |
| 2 |  | 弹性计算服务器（intel区） 含配套弹性计算服务 | 8 | 套 |
| 3 |  | GPU服务器 含配套GPU算力服务 | 3 | 套 |
| 4 |  | 弹性计算块存储服务（混闪） 含配套块存储服务 | 6 | 套 |
| 5 |  | 弹性计算块存储服务（全闪） 含配套块存储服务 | 6 | 套 |
| 6 |  | 对象存储服务器 含配套对象存储服务 | 6 | 套 |
| 7 |  | 日志存储服务器 | 4 | 台 |
| 8 |  | 专有网络服务器 | 2 | 台 |
| 9 |  | 负载均衡服务器 | 6 | 台 |
| 10 |  | 专线接入服务器 | 2 | 台 |
| 11 |  | SOC统一日志分析存储 | 3 | 台 |
| 12 |  | 平台侧堡垒机服务器 | 1 | 台 |
| 13 |  | 云平台Web应用防火墙服务器 | 2 | 台 |
| 14 |  | 缓存服务器 | 4 | 台 |
| 15 |  | PaaS管控服务器 | 5 | 台 |
| 16 |  | PaaS基础服务服务器 | 7 | 台 |
| 17 |  | 云平台元数据服务器 | 4 | 台 |
| 18 |  | 云基础底座服务器 | 4 | 台 |
| 19 |  | 云管控节点服务器 | 5 | 台 |
| 20 |  | 医联前置区服务器 | 1 | 台 |
| 21 |  | 医联前置区数据存储 | 1 | 台 |

基础软件

| 序号 | 大类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云计算产品 | 缓存数据服务 | 4,096 | GB |
| 2 |  | 负载均衡服务 | 1 | 套 |
| 3 |  | VPC网络服务 | 1 | 套 |
| 4 |  | VPN网关服务 | 1 | 套 |
| 5 |  | 平台侧堡垒机服务 | 1 | 套 |
| 6 |  | 云平台安全感知服务 | 1 | 套 |
| 7 |  | 主机安全防护服务 | 1 | 套 |
| 8 |  | Web应用防火墙服务 | 2 | 套 |
| 9 |  | 云安全管理中心服务 | 1 | 套 |
| 10 |  | 敏感数据保护服务 | 1 | 套 |
| 11 |  | 云平台应用身份认证服务 | 1 | 套 |
| 12 |  | 云平台底座数据服务 | 1 | 套 |
| 13 |  | 云平台日志引擎服务 | 1 | 套 |
| 14 |  | 云管理平台 | 2 | 套 |
| 15 | 国产服务器操作系统 | / | 75 | 套 |
| 16 | 国产数据库 | / | 12 | 套 |
| 17 | 国产中间件 | / | 20 | 套 |

视频会议

| 序号 | 大类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议 | 分布式综合管理主机 | 1 | 台 |
| 2 |  | 分布式综合管理主机软件 | 1 | 套 |
| 3 |  | 高清一体终端 | 40 | 台 |
| 4 |  | 分布式终端嵌入式软件 | 40 | 套 |
| 5 |  | 分布式中控主机 | 1 | 台 |
| 6 |  | 分布式综合管理系统控制软件 | 3 | 套 |
| 7 |  | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 8 |  | 高清无线投影设备 | 2 | 台 |
| 9 |  | 摄像机 | 4 | 台 |
| 10 |  | 录播主机 | 1 | 台 |
| 11 |  | 线阵全频音箱 | 8 | 台 |
| 12 |  | 线阵低频音箱 | 2 | 台 |
| 13 |  | 超低频音箱（低音效果） | 2 | 台 |
| 14 |  | 线阵全频音箱功放 | 5 | 台 |
| 15 |  | 超低频音箱功放 | 1 | 台 |
| 16 |  | 返听音箱 | 4 | 台 |
| 17 |  | 返听音箱功放 | 2 | 台 |
| 18 |  | 后场线阵全频音箱 | 8 | 台 |
| 19 |  | 后场线阵全频音箱功放 | 4 | 台 |
| 20 |  | 辅助音箱（分会场使用） | 8 | 台 |
| 21 |  | 支架（音箱） | 8 | 个 |
| 22 |  | 专业功放 | 4 | 台 |
| 23 |  | 支架（线阵音箱） | 4 | 个 |
| 24 |  | 支架（含葫芦架） | 4 | 个 |
| 25 |  | 音频处理器 | 2 | 台 |
| 26 |  | 数字调音台 | 1 | 台 |
| 27 |  | 电源管理器 | 2 | 台 |
| 28 |  | 无线话筒（手持） | 4 | 台 |
| 29 |  | 无线话筒（无线领夹） | 2 | 台 |
| 30 |  | 无线话筒（无线头戴） | 2 | 台 |
| 31 |  | 抑制器 | 1 | 台 |
| 32 |  | 话筒（柱极式电容麦克风） | 4 | 台 |
| 33 |  | 话筒（心形指向性麦克风） | 4 | 台 |
| 34 |  | 智能混音器 | 1 | 台 |
| 35 |  | 天线分配器 | 3 | 台 |
| 36 |  | 线材（天线延长线） | 8 | 项 |
| 37 |  | 天线耦合器 | 3 | 台 |
| 38 |  | 天线放大器 | 3 | 台 |
| 39 |  | 话筒天线 | 3 | 台 |
| 40 |  | 翻译台 | 2 | 台 |
| 41 |  | 会议话筒 | 10 | 台 |
| 42 |  | 会议同传主机 | 1 | 台 |
| 43 |  | 译员耳机 | 2 | 台 |
| 44 |  | 辐射面板 | 8 | 台 |
| 45 |  | 接收单元 | 200 | 台 |
| 46 |  | 充电箱 | 4 | 台 |
| 47 |  | 连接线（20米） | 2 | 根 |
| 48 |  | 连接线（5米） | 2 | 根 |
| 49 |  | KWM系列全数字会议系统主机 | 1 | 台 |
| 50 |  | 会议话筒处理器 | 1 | 台 |
| 51 |  | 串口分配器1 | 2 | 台 |
| 52 |  | 触摸屏 | 2 | 台 |
| 53 |  | 控制器 | 4 | 台 |
| 54 |  | 串口分配器2 | 2 | 台 |
| 55 |  | 平板电脑 | 1 | 台 |
| 56 |  | 路由器 | 1 | 台 |
| 57 |  | 电源管理器 | 4 | 台 |
| 58 |  | 分布式综合管理系统控制软件 | 2 | 套 |

专用硬件

| 序号 | 大类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用终端 | 读卡器 | 223 | 台 |
| 2 |  | 扫描枪 | 54 | 台 |
| 3 |  | 高拍仪 | 43 | 台 |
| 4 |  | 三合一读卡器 | 20 | 台 |
| 5 |  | 扫码墩 | 223 | 台 |
| 6 | 自助终端 | 综合便民一体机 | 40 | 台 |
| 7 |  | 自助签到机 | 16 | 台 |
| 8 |  | 住院自助机 | 20 | 台 |
| 9 | 信息发布设备 | 宣教/导诊屏 | 73 | 台 |
| 10 |  | 诊区叫号屏 | 186 | 台 |
| 11 |  | 病区监控屏 | 27 | 台 |
| 12 |  | 输液监控屏 | 24 | 台 |

专用软件

应用软件定制开发

| 序号 | 系统 | 子系统 | 功能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧医疗 | 智慧急诊中心 | 智能预检分诊系统 |
| 2 |  |  | 急诊智慧大屏 |
| 3 |  |  | 抢救工作站 |
| 4 |  |  | 留观工作站 |
| 5 |  |  | 卒中中心信息系统 |
| 6 |  |  | 胸痛中心信息系统 |
| 7 |  |  | 数据上传 |
| 8 |  |  | 统一时间管理服务 |
| 9 |  | 系统对接 | 应用系统新楼接入扩容 |
| 10 |  |  | 密码应用改造升级 |
| 11 | 智慧服务 | 便捷就医应用 | 智能预问诊 |
| 12 |  |  | 智能分诊导诊 |
| 13 |  |  | 智能院内导航 |
| 14 |  |  | 医疗收费电子票据 |
| 15 |  |  | 智能诊后管理 |
| 16 |  |  | 一站式病案服务 |
| 17 |  |  | 云陪诊服务 |
| 18 |  |  | 云胶片服务 |
| 19 |  |  | 医保电子处方中心 |
| 20 |  | 公众号适老化及无障碍改造 | 门诊服务改造 |
| 21 |  |  | 住院服务改造 |
| 22 |  |  | 互联网医院改造 |
| 23 | 区块链 | 基于区块链的基因测序数据应用 | 基因测序数据上链 |

产品软件

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床辅助决策支持信息系统 | 1 | 套 |
| 2 | VTE智能防治管理系统 | 1 | 套 |
| 3 | 单病种管理系统 | 1 | 套 |
| 4 | 医务管理系统 | 1 | 套 |
| 5 | 手术麻醉临床信息系统 | 1 | 套 |
| 6 | ICU/CCU重症临床信息管理系统 | 1 | 套 |
| 7 | 医院消毒供应管理系统 | 1 | 套 |
| 8 | 移动护理 | 1 | 套 |

智能专区系统

| 序号 | 大类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化手术室 | 27寸+55寸复合屏 | 3 | 套 |
| 2 |  | 视讯终端 | 3 | 套 |
| 3 |  | 全景摄像机 | 3 | 台 |
| 4 |  | 手术显示屏（27寸） | 3 | 台 |
| 5 |  | 嵌入式音响 | 6 | 套 |
| 6 |  | 无线麦 | 3 | 套 |
| 7 |  | 8口交换机 | 3 | 台 |
| 8 |  | 视讯终端 | 25 | 套 |
| 9 |  | 机柜 | 1 | 套 |
| 10 |  | 数字化手术室综合管理软件 | 1 | 套 |
| 11 |  | PC机 | 1 | 台 |
| 12 |  | 平台服务器 | 1 | 台 |
| 13 |  | 机械硬盘 | 12 | 块 |
| 14 |  | 对象存储软件 | 1 | 套 |

信息安全

基础安全

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPN | 内网VPN接入区VPN网关 | 1 | 台 |
| 2 | 防火墙 | 内网安全管理中心边界防火墙 | 2 | 台 |
| 3 |  | 内网智能专区边界防火墙 | 2 | 台 |
| 4 | 抗拒绝服务系统产品 | 外网互联网出口抗DDoS | 2 | 台 |
| 5 | 防火墙 | 医联前置区防火墙 | 2 | 台 |
| 6 | 终端安全管理系统产品 | 内网终端安全管理系统 | 1000 | 个授权 |
| 7 |  | 外网终端安全管理系统 | 244 | 个授权 |
| 8 | 安全审计产品 | 内网运维审计 | 1 | 套 |
| 9 |  | 内网日志审计 | 1 | 套 |
| 10 |  | 外网运维审计 | 1 | 套 |
| 11 |  | 外网日志审计 | 1 | 套 |
| 12 |  | 内网数据库审计 | 1 | 套 |
| 13 |  | 外网数据库审计 | 1 | 套 |
| 14 | 其他安全产品 | 内网数据中心应用交付负载均衡 | 2 | 台 |
| 15 | 安全审计产品 | 内网流量探针 | 1 | 台 |
| 16 |  | 外网流量探针 | 1 | 台 |
| 17 | 应用类扫描 | 网络数据防泄漏系统 | 1 | 套 |
| 18 |  | 敏感数据及接口安全风险监测系统 | 1 | 套 |

密码安全

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码安全 | SSL证书 | 12 | 套 |
| 2 |  | 国密浏览器 | 800 | 套 |
| 3 |  | 安全认证网关 | 4 | 台 |
| 4 |  | 数据库加密 | 1 | 台 |
| 5 |  | 密码服务平台 | 1 | 套 |
| 6 |  | 云服务密码机 | 2 | 台 |
| 7 |  | 签名验签服务 | 2 | 台 |
| 8 |  | 时间戳服务 | 2 | 项 |
| 9 |  | 电子签章服务 | 2 | 项 |
| 10 |  | 移动安全认证服务 | 2 | 项 |
| 11 |  | 文件加密 | 1 | 项 |

技术要求

机房建设

参数要求

| 设备名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 机柜系统-1 | 机柜外观 | 1.机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 2.服务器机柜尺寸规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，42U。 |
|  | 机柜结构 | 1.包含微模块机柜机架、顶盖、底板、前后门（网孔）、并柜组件等配套组件。 2.机柜为前进风、后出风。 3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。要求静态承载能力不小于2400kg，并提供第三方权威机构测试报告。 4.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5.机柜前后门均采用圆形或六边形开孔，通风率不小于70%。 6.整体防护等级不小于IP20。 |
|  | PDU技术要求 | 1.32A总输入，输出20位10A国标插座+4位16A国标插座，带接线盒及电源指示灯。 2.每个机柜配置2条PDU，为设备A/B路供电使用。2条PDU为同一规格，互为备份。 3.交流PDU采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。 |
| 机柜系统-2 | 机柜外观 | 1.机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 2.服务器机柜尺寸规格（W×D×H）：800mm×1200mm×2000mm，42U。 |
|  | 机柜结构 | 1.包含微模块机柜机架、顶盖、底板、前后门（网孔）、并柜组件等配套组件。 2.机柜为前进风、后出风； 3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。要求静态承载能力不小于2400kg，并提供第三方权威机构测试报告。 4.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5.机柜前后门均采用圆形或六边形开孔，通风率不小于70%。 6.整体防护等级不小于IP20。 |
|  | PDU技术要求 | 1.32A总输入，输出20位10A国标插座+4位16A国标插座，带接线盒及电源指示灯。 2.每个机柜配置2条PDU，为设备A/B路供电使用。2条PDU为同一规格，互为备份。 3.交流PDU采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。 |
| 机柜间布线 | 一般要求 | 满足各机柜至精密列头柜间的强电布线要求。 |
|  |  | 满足机柜间弱电布线要求，含所有柜间综合布线的线材和配件（包含但不限于理线架、配线架、光纤配线架等）。 |
| 列头柜-1 | 基本要求 | 1.尺寸: 600mmW*1200mmD*2000mmH。 2.主输入：250A/3P*2，颜色与服务器机柜保持一致。 |
|  | 电气要求 | 1.进线主断路器采用知名品牌的塑壳断路器，要求ABB、施耐德、西门子或同档次品牌，分断能力不低于36kA。 2.支路断路器采用知名品牌的微型塑壳断路器，要求ABB、施耐德、西门子或同档次品牌，分断能力不低于6kA。 3.包含接地线缆。 |
|  | 机械性能要求 | 机柜采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 |
| 列头柜-2 | 基本要求 | 1.尺寸: 600mmW*1200mmD*2000mmH。 2.主输入：160A/3P*2，颜色与服务器机柜保持一致。 |
|  | 电气要求 | 1.进线主断路器采用知名品牌的塑壳断路器，要求ABB、施耐德、西门子或同档次品牌，分断能力不低于36kA。 2.支路断路器采用知名品牌的微型塑壳断路器，要求ABB、施耐德、西门子或同档次品牌，分断能力不低于6kA。 3.包含接地线缆。 |
|  | 机械性能要求 | 机柜采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 |
| 冷通道封闭系统 | 总体要求-1 | 为保证系统调试、运行的一致性和整体交付质量，精密空调、机柜系统、微模块管理系统等核心部件要求使用同一品牌。 |
|  | 总体要求-2 | 冷通道所有单元组件采用具备良好耐磨、耐蚀性，精细加工，整体冲压成型，接缝整齐，安全耐用要求无松动现象，确保通道气流的密封性。通道内设置烟感、温湿度传感器、监控摄像头等设备，以随时监控通道内设备运行情况，并及时上报告警信息。 通道端门侧预留开门按钮、刷卡器、通道照明开关、紧急按钮、通道灯带等的安装接口，方便安装模块级门禁和照明使用。通道内部设置紧急按钮，在干接点开门信号失效的极端情况下，通过物理掉电方式开启端门电磁锁，以保证通道内部人员的逃生顺畅。 |
|  | 总体要求-3 | 微模块漏热量不超过被测试微模块的5%。 |
|  | 功能要求-1 | 活动型天窗要求通过电磁锁控制打开(断电开启)，支持无间断级联方式控制，磁力满足天窗正常使用要求。 活动型天窗在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号。 |
|  | 功能要求-2 | 密闭通道满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并通过不低于8、9烈度抗震检验。 |
|  | 功能要求-3 | 通道系统兼具功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗透光材质使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于6mm，钢化玻璃透光率不小于90%。 |
|  | 功能要求-4 | 走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。根据线缆数量的不同，隔板的位置可调。机柜的柜顶和机柜底部提供充足的线缆道口，可同时支持机柜顶部走线与架空地板的下走线。走线槽可实现长度方向的扩容，且在相交时可分为上下两个通道走线，实现电源线和信号线的分层管理 |
|  | 自动平移门 | 1.每组微模块通道两端设置自动平移门。 2.微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。 3.自动平移门规格：WxH 1200x2000mm，黑色。 |
|  | 门禁要求 | 1.每组微模块通道两端设置门禁系统，支持身份鉴别。 2.模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成。 3.支持多种门禁识别方式，包括人脸、指纹、IC卡、密码等，支持集中发卡/授权功能。 |
|  | 智能控制面板 | 1.每组微模块配置1套不小于43英的智能触摸控制面板。 2.包含本地管理软件。 |
|  | 视频监控要求 | 1.每组微模通道内配置视频监控系统。 2.支持录像存储，录像时间90天。 |
| UPS系统 | 基本要求 | 1.采用模块化设计，主机框容量≥500KVA。 2.支持2N容错配置。 |
|  | 电气要求-1 | 1.主路输入： 输入制式：3Ph+N+PE 额定电压：380/400/415Vac； 电压范围：380/400/415Vac； 频率范围：40-70Hz； THDi：正常模式：线性满载THDi<3%、智能在线模式：线性满载THDi<3% 输入功率因数：正常模式不小于0.99、智能在线模式不小于0.99 2.旁路输入： 输入制式：3Ph+N+PE； 额定电压：380/400/415Vac； 输入频率：50/60±6Hz。 |
|  | 电气要求-2 | 1.电池： 额定电压:360-600Vdc，电池无中线；最大充电功率/电流：单功率模块15%/30A； 2.输出： 输出制式：3Ph+N+PE；电压：380/400/415Vac±1%；频率：跟踪旁路（逆变供电），50/60Hz±0.05% （电池模式）；THDv：线性满载THDv<1%； 逆变过载能力：100%＜负载≤110%，60分钟后转旁路输出；110%＜负载≤125%时，10分钟后转旁路输出；125%＜负载≤150%时，1分钟后转旁路输出； |
|  | 电气要求-3 | 1.系统： 输出功率因素：1；效率：正常模式不小于97%；智能在线模式不小于99.1%； 支持最大并机数量：6； 2.环境： 运行温度：0℃～55℃；0℃～40℃不降额；41℃～45℃降额到0.9；46℃～50℃降额到0.8；51℃～55℃降额到0.7； 存储温度：-40-70℃；湿度：0%-95% （无凝露）； 运行高度：0-2000m, 超过2000m参考EN/IEC 62040-3降额； |
|  | 标准与认证 | 标准：EN/IEC 62040-1，EN/IEC 62040-2， EN/IEC 62040-3；认证：CE， CB， RoHS， REACH，WEEE等 ； |
|  | 通讯接口与协议 | 通讯接口：干接点，RS485，FE；通讯协议：Web、ModBus、SNMP |
|  | UPS功率模块 | 1.功率100kVA，支持热拔插 2.标准机架尺寸，高度不大于3U |
| 空调系统（精密空调） | 技术要求-1 | 1.采用行级水平送风精密空调，单台精密空调总冷量≥46kW；风量≥9000 m3/h；带加热加湿功能； 2.精密空调安装于冷通道模块内，显示屏为≥7寸LCD触摸显示屏。 ▲3.满足8~9级抗震要求；提供抗震报告。 4.支持对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警。 5.显热比：不小于0.99 。 ▲6.支持最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。提供第三方测试报告证明。 7.精密空调支持制冷量无极调节，调节范围不小于10%~100%，按需输出冷量，大幅降低能耗。压缩机标配曲轴箱电加热带。 8.空调室内机由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 9.电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移。 |
|  | 技术要求-2 | 1.采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗小于50W，具备显著的节能效果 ，加湿量不小于1.5kg/h。 2.机组平均无故障时间要达到MTBF≥10万小时。整机连续运行设计寿命不小于10年。 3.精密空调支持按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 4.精密空调系统标配采用R410a制冷剂，环保高效。 5.精密空调蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用“V”型设计 ，气流组织更合理，风阻更小 。 6.精密空调机组启动电流小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。 7.室内机采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，部分负载降低风机能效。室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减风机支持在线拔插式维护。 8.室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，降低维护难度。 |
|  | 技术要求-3 | 1.机组标配防雷器，推荐室内外机防雷板规格均大于6kA。 2.精密空调控制器采用7英寸及以上的LCD触摸真彩屏，支持图形显示机组内各组件运行状态的功能。 3.机组的控制器支持有声、光信息报警，标准报警信息包括：高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警、其他用户自定义报警。 4.空调支持RS485或FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus或SNMP开放协议，支持接入机房环境监控系统。 5.室内机采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，部分负载降低风机能效。 6.精密空调室内机安装在列间，采用水平送风方式，为保持美观度，空调室内机高度与深度与机柜保持一致（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。 |
|  | 空调外机要求 | 1.室外风机支持根据冷凝压力变化无极调速控制，支持水平安装和竖直安装。 2.取电方式：室外机从室内机取电。 3.适应各种恶劣室外环境（低温-40度，高温55度）。 |
|  | 配件要求 | 1.包含空调内机、外机配套供电电缆、冷媒管、制冷剂等配件辅材。 2.制冷剂要求：采用R410A环保型制冷剂。 |
| 空调（房间级） | 技术要求 | - 送风方式：上送风； 总冷量：不小于45KW； 显冷量：不小于45KW； 风量：不小于11000m³/h； - 电源制式：380/400/415Vac,3Ph+N+PE, 50/60Hz； - 加热量：不小于6KW； - 加湿量：不小于4.5kg/h； - 支持风机翻转下沉，无需吊装工具； - 全变频架构，直流变频压缩机，按需制冷； - “0”功耗湿膜加湿； - 支持自动检测冷媒含量，冷媒不足时自动提示，避免机组性能衰减甚至宕机； - 支持故障自诊断； - 支持最低10%以上负载稳定除湿，避免机房因此湿度过高造成凝露； - 支持自动双路电源切换； |
|  | 空调外机要求 | 1.室外风机支持根据冷凝压力变化无极调速控制，支持水平安装和竖直安装。 2.取电方式：室外机从室内机取电。 3.适应各种恶劣室外环境（低温-40度，高温55度）。 |
|  | 配件要求 | 1.包含空调内机、外机配套供电电缆、冷媒管、制冷剂等配件辅材。 2.制冷剂要求：采用R410A环保型制冷剂。 |
| 机房环境监控系统 | 本地监控功能 | 1.含UPS、电池监控模块，空调、温湿度、漏水、设备监控、监控主机、温湿度传感器、烟雾传感器等控制器及配套综合布线： ▲2.监控系统的采集器硬件满足网络安全的要求，通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。提供公安部直属单位出具的社会公共安全产品认证证书扫描件（监控采集器网络安全认证）； 3.监控系统全部采用环形总线组网，双电源、双信号源，保证没有单点故障， |
|  | 监控主机要求 | - 标准19英寸、机架式、工业控制级嵌入式服务器、坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充、24小时*365天不间断运行、8DI 2DO （扩展可最多增加12路开关量采集+4路开关量控制插卡2个）、2个RS232，6个RS485串口（可配IO卡）、10/100以太网口、功耗<19W、电源输入AC100-240V、EFT防护±2KV、可扩展IO插卡,即插即用、1U机架式设计安装、自带对外供电接口，支持给设备直接供电； - 为保障网络数据安全要求，采集器硬件须满足网络安全的要求。 |
|  | 链路管理功能 | ▲供电链路可视：本地监控屏幕支持模块级供电系统可视功能，支持在本地监控屏幕上读取单台空调室内外机运行状态及告警位置信息，设备具备制冷链路显示功能。（提供功能截图和第三方测试报告证明） |
|  | 运维管理功能 | - 微模块具备灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。 - 支持多种颜色告警，能够与紧急告警、重要告警、次要告警、提示告警进行联动。 |
|  | 告警功能 | - 支持短信功能，双电源，要求每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。 支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维。 |
|  | 微模块显示功能 | 1.监控页面支持微模块3D模型显示,模型支持适屏、旋转等操作。 2.微模块监控界面支持显示配电容量、制冷容量等。 |
|  | 蓄电池采集器要求 | 19英寸1U机架式安装，具有显示屏直观显示相关数据，按键本地设置阈值及相关配置 |
|  | 电池监控模块要求 | 监控单节电池的电压、内阻、温度参数及运行情况，出现异常情况时通过软件进行报警； |
|  | 精密空调模块要求 | 支持通过精密空调的标准通讯协议二次解析整合监控、监控空调的风机、压缩机、加湿器、出回风温度等。 支持对每台空调界面显示，包括每台空调485接口接线、测试返回数据，写驱动程序、策略设置、阈值设置、报警设置、联动功能设置等。 |
|  | 冷通道模块要求 | 支持通过冷通道的标准通讯协议进行二次解析整合冷通道状态数据。 |
|  | 烟雾检测 | 当机房内出现烟雾异常情况时，通过信号传输至监控平台告警提示。 |
|  | 温湿度一体传感器要求 | 1.工作电压：DC12V～DC24V 2.通讯接口：RS485 3.测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 4.测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh 5.显示方式：LCD液晶屏点阵显示 |
|  | 电池氢气检测传感器要求 | - 氢气检测范围 ：100-2000ppm； - 灵敏度（电阻比）：0.60 - 1.20； - 加热器电压：5V±0.2V(AC/DC)； - 电路电压：12-24V(AC/DC)。 |
|  | 统一管理要求 | 支持通过一套平台实现对3套微模块系统的环境监控统一管理。 |
| 电池 | 技术要求 | 1.配置2V1200ah铅酸蓄电池； 2.满足UPS单机负载运行0.5小时配置需求。需在整体技术方案中详细描述电池配置方案。 |
|  | 配件要求 | 1.含配套UPS的直流开关柜、电池组、电池架、电池连接线、电池柜与主机连接线等，需在整体技术方案中详细描述配置方案。 |
| 国密门禁 | 技术要求 | - 符合GM/T0036标准，使用国密CPU卡安全认证码进行认证，实现防复制，符合密评物理环境安全要求。 2.需投标单位提供详细技术方案，描述配置内容。 3.满足信息机房所有出入口的国密门禁管控要求。 |

其他要求

对于列入节能产品政府采购品目清单的政府强制采购产品（如：精密空调机等），投标人应提供由国家市场监督管理总局公布的政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之的节能产品认证证书复印件（或提供在中国政府采购网（网址：www.ccgp.gov.cn）节能产品查询界面的截图）。

数据中心机房部分的核心产品是：微模块机柜系统、精密列头柜、UPS系统、精密空调、机房环境监控系统、国密门禁。

本次投标需要对核心产品，提供原生产厂商针对本项目的原厂授权函及售后服务承诺函。

请各投标单位根据项目需求提供符合要求的详细的设备安装设计方案，在投标时，应提供设计方案包括但不限于：机房平面布局图、机柜布置图、机房环境监控系统平面图、国密门禁系统平面图、配电系统图、紧急疏散系统图、参观动线图、机房效果图、机房功耗计算书、机房设备承重载荷计算书、机房空调外机部署选址方案及平面摆放图等，方案中需详尽规划机房未来容量的可扩展性要求，以确保能够适应未来的增长需求。设计的功能区应至少包含如下3个区域：主机房区域、操作间区域、电池间区域。投标人根据项目需求提供设计方案。

本系统建设不限于清单内容，机房建设满足并通过信息安全等级保护三级，建设满足B级机房标准，密码测评要求，投标单位需配合深化设计、提资、老机房搬迁方案等，确保接地、配套及相关辅材的提供，含基础建设、隐蔽工程、管线等均包含在本项目交付范围内，包材料、包施工、包验收通过。

投标人应满足招标需求中所列项目招标清单和技术要求所明确的各项要求，包括所有未具体列出，但对确保整套设备安装后能正常且安全运作至关重要的配件及附件，具体数量投标人自行评估，电线电缆应为低烟无卤阻燃电线电缆，满足《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 中的阻燃标准。

本次投标所提供的设备及其连接附件均包含在范围之内，不做任何费用增补，投标人报价应包括但不限于货物费用、材料费用、设计及安装调试费用、税费、运输及运输保险费用、售后服务费用以及其他潜在风险和责任等相关费用。

网络系统

交换机

云平台核心交换机(DSW)

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明材料 |
| 业务插槽数 | 业务插槽数≥4 |
| 硬件架构 | 独立交换网板插槽数量≥6 |
|  | 正交无中板架构 |
|  | 主控冗余 |
| 软件规格 | 路由表≥4M，ARP表≥1M， ACL条目≥1M |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，端口镜像和流镜像功能 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP4，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| 智能无损 | 支持RDMA、RoCE v2、PFC、ECN等无损以太网特性，提供官网截图证明材料 |
|  | 支持PFC死锁检测和死锁预防，提供国内第三方权威机构测试报告 |
| 可视化 | 支持Telemetry流量可视化功能 |
| DC特性 | 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通，实配VxLAN功能 |
|  | 支持DLB动态负载均衡，提供第三方权威机构（CNAS认证）测试报告 |
| 虚拟化 | 支持跨设备链路聚合功能，保证升级时业务不中断 |
| 可靠性 | 支持硬件BFD,探测间隔为≤5ms，提供第三方权威机构（CNAS认证）测试报告 |
| 兼容性要求 | ▲要求本次投标产品能够与现有网络核心交换机兼容，要求原厂商提供兼容承诺函并加盖原厂公章，如实际无法满足，所需成本自行承担 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备满配交换网板，满配主控板，满配风扇框，满配电源模块，提供100G光口≥72，实配30个100G多模光模块，13个40G多模光模块，1根100G堆叠线缆 |

25GE接入交换机(25GE-ASW)

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 提供25GE光口端口数量≥48个；100 GE光接口≥8个，提供官网截图证明材料 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥320K ，整机最大ARP地址表≥270K，整机最大MAC地址表≥280K，提供第三方检测报告证明材料 |
| 硬件规格 | 支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 可靠性 | 支持堆叠，支持跨设备链路聚合 |
| 可视化 | 支持Telemetry Stream功能 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备满配电源和风扇模块，实配8个100G多模光模块和30个25G多模光模块 |

综合接入交换机(LSW)

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥6.4Tbps，转发性能≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 硬件缓存 | 整机缓存≥32M，提供第三方检测报告证明材料 |
| 硬件规格 | 支持模块化电源≥4，风扇框≥2，提供官网截图证明材料 |
|  | 扩展插槽≥4，提供官网截图证明材料 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥320K，整机最大ARP地址表≥270K，整机最大MAC地址表≥280K，提供第三方测试报告证明材料 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 可靠性 | 支持跨设备链路聚合 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备满配电源和风扇模块，提供40G以太网接口≥48个， 25G以太网光接口≥24个，100G以太网光接口≥2，提供34个40G多模光模块，2个100G多模光模块以及4个万兆多模光模块，含1根40G堆叠线缆 |

VPC专线接入交换机(CSW)

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 整机最大万兆光端口≥48，100GE端口≥6，提供官网截图证明材料 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥320K ，整机最大ARP地址表≥270K，整机最大MAC地址表≥280K，提供第三方测试报告截图证明材料 |
| 硬件规格 | 支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能和聚合零丢包 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备满配电源和风扇模块，实配6个SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC)，3 个SFP+万兆模块(1550nm,40km,LC)，3 个SFP+万兆模块(1550nm,80km,LC)，3 个SFP GE电口模块(100m,RJ45)，2个100G QSFP28光模块(850nm,100m OM4,SR4,MPO)，12个万兆多模光模块，1根40G堆叠线缆 |

带外管理核心交换机(OMR)

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥250Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 整机提供千兆电口≥48，万兆光接口≥4，40G光接口≥2，提供官网截图证明材料 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥135K ，整机最大ARP地址表≥40K，整机最大MAC地址表≥110K，提供第三方测试报告截图证明材料 |
| 硬件规格 | 支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 可靠性 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，实现单一IP管理；支持跨设备链路聚合 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置冗余电源，冗余风扇，实配2个SFP+万兆模块(850nm,300m,LC)，2个SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC)，1根40G堆叠线缆 |

网络设备带外汇聚交换机(OSW)

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥680Gbps，包转发能力≥200Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 千兆电端口≥48，万兆SFP+口≥6，提供官网截图证明材料 |
| 硬件规格 | 支持模块化冗余电源 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥12K，整机最大ARP地址表≥8K，整机最大MAC地址表≥32K |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能和聚合零丢包 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置冗余电源 |

服务器带外汇聚交换机(OSW)

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥680Gbps，包转发能力≥200Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 千兆电端口≥48，万兆SFP+口≥6，提供官网截图证明材料 |
| 硬件规格 | 支持模块化冗余电源 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥12K，整机最大ARP地址表≥8K，整机最大MAC地址表≥32K |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能和聚合零丢包 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置冗余电源 |

25G服务器带外接入交换机(OASW)

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥680Gbps，包转发能力≥200Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 千兆电端口≥48，万兆SFP+口≥6，提供官网截图证明材料 |
| 硬件规格 | 支持模块化冗余电源 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥12K，整机最大ARP地址表≥8K，整机最大MAC地址表≥32K |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能和聚合零丢包 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置冗余电源 |

带外console口服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 带外console口服务器 | 32路RS232/485 转以太网 串口服务器 透传UDP/UDP Multicast/TCP/HTTP 支持Modbus网关RTU/ASCII转TCP电源 |

云内东西流向防火墙

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用多核架构，具备可插拔冗余电源模块，冗余风扇模块 |
| 接口要求 | 单台设备提供≥12个万兆以太光口，≥16个千兆以太光口，≥8个千兆以太电口，≥5个扩展插槽 |
| 性能要求 | 最大并发连接数≥1800万，每秒新建连接数≥60万，整机吞吐量≥45Gbps，应用层吞吐≥18Gbps，提供第三方测试报告证明材料 |
| 升级服务 | 整机可支持同时开启防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能 |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议 |
| NAT功能 | 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能，NAT地址池支持动态探测和可用地址分配 |
| 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能 |
| 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置 |
| URL过滤 | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；支持联动云端URL地址库进行全面实施核查 |
| 防病毒 | 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；防病毒本地库数量600万+；支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/iMAP)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能（提供功能截图）；可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容 |
| 入侵防御 | 支持超过15000种特征的攻击检测和防御；支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证；支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单（提供功能截图） |
| 配置要求 | 单台设备满配风扇框，满配电源模块，硬盘容量≥1T，实配12个万兆多模光模块，4个万兆单模光模块，6个千兆多模光模块，三年IPS和AV防病毒特征库升级授权 |

数据中心出口交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 整机最大万兆光端口≥48，100GE端口≥6 |
| 硬件规格 | 支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥64K ，整机最大ARP地址表≥64K，整机最大MAC地址表≥128K，提供第三方测试报告截图证明材料 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能和聚合零丢包 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备满配电源和风扇模块，含1根40G堆叠线缆 |

内网核心交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥1000Tbps，包转发率≥340000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明材料 |
| 硬件规格 | 采用正交无中板架构，业务槽位≥6，独立交换网板数≥4，提供官网截图证明材料 |
| 防火墙插卡 | 设备支持防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，提供第三方测试报告证明材料 |
| 软件规格 | MAC表≥1M |
|  | 支持的IPv4 FIB最大容量≥3M，支持IPv6 FIB最大容量≥1M |
|  | ARP最大容量≥270K |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合 |
| 三层功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由，支持路由协议加密，包括RIP V1/V2、OSFPv2、ISISv4、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持ICMPv6转发 |
| 访问控制策略 | 支持Ingress/Egress ACL，VLAN ACL，全局 ACL，标准和扩展ACL |
| VXLAN | 支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通, 支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关和集中式网关 |
| 微分段 | 支持IPv4/IPv6微分段 |
| 镜像 | 支持出入方向的端口镜像，支持流镜像 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能 |
| 关键部件热插拔 | 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 |
| 可靠性 | 支持交换机虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理；支持跨设备链路聚合 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备提供冗余电源，冗余风扇，冗余主控，冗余交换网板，提供40G以太网光口≥36个，万兆以太网光口≥48个，配置1根40G堆叠线缆 |

内网汇聚交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 整机最大万兆光端口≥48，100GE端口≥4，扩展槽位≥2 |
| 硬件规格 | 支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 可靠性 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，实现单一IP管理；支持跨设备链路聚合 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备满配电源和风扇，配置1根40G堆叠电缆 |

内网有线接入交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥200Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 端口要求 | 千兆电口≥48，千兆万兆自适应光口≥4 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持Voice VLAN、Guest VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥3K |
|  | 整机最大ARP地址表≥2K |
|  | 整机最大MAC地址表≥16K |
| 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
| 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 支持PVST协议 |
| 堆叠 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理， 支持通过标准以太网接口进行堆叠， 支持本地堆叠和远程堆叠 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置1根10G堆叠电缆 |

内网POE接入交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥680Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 支持24个10/100/1000Base-T PoE+端口，4个10G/1G SFP+口 |
| PoE功率 | PoE供电总功率≥800W |
| 硬件规格 | 设备支持双电源冗余 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥12K，整机最大ARP地址表≥8K，整机最大MAC地址表≥32K |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能和聚合零丢包 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置可插拔冗余电源模块，配置1根10G堆叠电缆 |

外网核心交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥100Tbps，包转发率≥76800Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 业务插槽数 | 业务插槽数≥6 |
| 电源冗余 | 电源模块冗余 |
| 主控引擎 | 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余 |
| 防火墙插卡 | 设备支持防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止外网病毒扩散，提供第三方测试报告证明材料 |
| MPLS | 支持MPLS L2VPN、VPLS、L3VPN、TE及MCE功能 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合 |
| 三层功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由，支持路由协议加密，包括RIP V1/V2、OSFPv2、ISISv4、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持ICMPv6转发 |
| 访问控制策略 | 支持Ingress/Egress ACL，VLAN ACL，全局 ACL，标准和扩展ACL |
| VXLAN | 支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通, 支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关和集中式网关 |
| 可视化 | 支持Telemetry流量可视化功能 |
| 可靠性 | 支持硬件BFD,探测间隔为≤5ms |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置冗余主控，冗余交换网板，冗余电源，提供≥28个40G以太网光口，≥32个万兆以太网光口，≥16个千兆以太网光口，配置1根40G堆叠电缆 |

外网汇聚交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 整机最大万兆光端口≥48，100GE端口≥4，扩展槽位≥2 |
| 硬件规格 | 支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 可靠性 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，实现单一IP管理；支持跨设备链路聚合 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备满配电源和风扇，配置1根40G堆叠电缆 |

外网接入交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥200Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 端口要求 | 千兆电口≥48，万兆光口≥4 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持Voice VLAN、Guest VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥3K |
|  | 整机最大ARP地址表≥2K |
|  | 整机最大MAC地址表≥16K |
| 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
| 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 支持PVST协议 |
| 堆叠 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理， 支持通过标准以太网接口进行堆叠， 支持本地堆叠和远程堆叠 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置1根10G堆叠电缆 |

外网互联网接入交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥170Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 端口要求 | 千兆电口≥24，千兆万兆自适应光口≥4 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持Voice VLAN、Guest VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥3K |
|  | 整机最大ARP地址表≥2K |
|  | 整机最大MAC地址表≥16K |
| 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
| 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 支持PVST协议 |
| 堆叠 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理， 支持通过标准以太网接口进行堆叠， 支持本地堆叠和远程堆叠 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置1根10G堆叠电缆 |

医保路由器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 包转发率 ≥400Mpps，以官网最小值为准，提供官网证明截图 |
|  | NAT并发连接数(个) ≥50万 |
| 接口要求 | 设备提供≥8个千兆电口，≥2个千兆复用光口，≥6个万兆光口，提供官网证明截图 |
| 扩展性 | 设备提供≥8个接口模块插槽 |
| 电源 | 支持电源冗余，实配可插拔双电源 |
| IPv4单播路由 | 支持静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP |
| IPv6单播路由 | 静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ |
| VPN技术 | 支持MPLS L2VPN、L3VPN |
| SRv6特性 | 支持ISIS for SRv6功能 支持OSPF for SRv6功能 |
| 可靠性 | 支持网络设备虚拟化功能，支持将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置冗余电源 |

安全管理区接入交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥680Gbps，包转发能力≥200Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 千兆电端口≥48，万兆SFP+口≥6，提供官网截图证明材料 |
| 硬件规格 | 支持模块化冗余电源 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥12K，整机最大ARP地址表≥8K，整机最大MAC地址表≥32K |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能和聚合零丢包 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置冗余电源, 配置1根10G堆叠电缆 |

医联前置交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥170Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 端口要求 | 千兆电口≥24，万兆光口≥4 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持Voice VLAN、Guest VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥3K |
|  | 整机最大ARP地址表≥2K |
|  | 整机最大MAC地址表≥16K |
| 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
| 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 支持PVST协议 |
| 堆叠 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理， 支持通过标准以太网接口进行堆叠， 支持本地堆叠和远程堆叠 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置1根10G堆叠电缆 |

超算平台接入交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2400Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 国产化要求 | 要求设备CPU和转发芯片均为国产，提供第三方测试报告证明材料 |
| 物理接口 | 整机提供25GE光口端口数量≥48个,100 GE光接口≥8个，提供官网截图证明材料 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥320K ，整机最大ARP地址表≥270K，整机最大MAC地址表≥280K |
| 硬件规格 | 支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 可靠性 | 支持堆叠；支持跨设备链路聚合 |
| 可视化 | 支持Telemetry Stream功能 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备满配冗余电源和冗余风扇，配置1根100G堆叠电缆 |

光模块

支持本项目所有网络设备模块配置，包含并不限于 SFP 模块、万兆多模光模块、万兆单模光模块、40G单模光模块、40G多模光模块、100G多模光模块等，具体配置数量参考网络设备需求确保满足本项目光模块需求

| 光模块规格参数 | 数量 |
| --- | --- |
| 万兆模块 | 1000 |
| 25G模块 | 20 |
| 40G模块 | 52 |
| 100G模块 | 4 |

无线网核心交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥100Tbps，包转发率≥76800Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 业务插槽数 | 业务插槽数≥6 |
| 防火墙插卡 | ▲设备支持防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止无线网病毒扩散，提供第三方测试报告证明材料 |
| MPLS | 支持MPLS L2VPN、VPLS、L3VPN、TE及MCE功能 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合 |
| 三层功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由，支持路由协议加密，包括RIP V1/V2、OSFPv2、ISISv4、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持ICMPv6转发 |
| 访问控制策略 | 支持Ingress/Egress ACL，VLAN ACL，全局 ACL，标准和扩展ACL |
| VXLAN | 支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通, 支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关和集中式网关 |
| 可视化 | 支持Telemetry流量可视化功能 |
| 可靠性 | 支持硬件BFD,探测间隔为≤5m |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置冗余电源，提供≥6个40G以太网光口，≥32个万兆以太网光口，≥16个千兆以太网光口，配置1根40G堆叠电缆 |

无线网汇聚交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 物理接口 | 整机最大万兆光端口≥48，100GE端口≥4，扩展槽位≥2 |
| 硬件规格 | 支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| 可靠性 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，实现单一IP管理；支持跨设备链路聚合 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备满配电源和风扇，配置1根40G堆叠电缆 |

无线AP

无线控制器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 管理AP数 | 集中转发模式下单台最大管理AP的能力≥5120个AP，提供官网截图证明材料 |
| 兼容性要求 | ▲要求本次投标产品能够兼容纳管B4楼无线AP，要求原厂商提供兼容承诺函并加盖原厂公章，如实际无法满足，所有成本自行承担 |
| 转发性能 | 转发性能≥120Gbps，提供官网截图证明材料 |
| 端口要求 | 千兆电口≥8，万兆光口≥8，40G光口≥2 |
| 组网能力 | 支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理 |
| 认证 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证 |
| 加密方式 | 支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥 |
| 漫游 | 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置冗余电源，配置1根40G堆叠线缆 两台无线控制器总计实配≥1500个无线AP管理授权 |

无线POE交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥200Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料 |
| 端口要求 | 设备提供≥48个10/100/1000Base-T PoE+端口，万兆SFP+口≥4 |
| PoE功率 | PoE供电总功率≥390W |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持Voice VLAN、Guest VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥3K |
|  | 整机最大ARP地址表≥2K |
|  | 整机最大MAC地址表≥16K |
| 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
| 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 支持PVST协议 |
| 堆叠 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理， 支持通过标准以太网接口进行堆叠， 支持本地堆叠和远程堆叠 |
| 进网许可证 | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证 |
| 配置要求 | 单台设备配置1根10G堆叠电缆 |

无线放装AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| AP类型 | 室内放装型 |
| 工作模式 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 协商速率 | 整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G频段协商速率≥2.4Gbps,2.4G频段协商速率≥0.575Gbps |
| 接口类型 | 设备提供≥5个接口，包括1个100/1000M/2.5G光口，4个10M/100M/1000M电口 |
| 内置物联网 | 支持内置BLE5.1功能 |
| 物联网扩展能力 | 支持≥5个外置物联网模块链式扩展 |
| 天线 | 内置天线 |
| IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 产品资质 | 提供工信部无线电发射设备型号核准证 |

无线面板AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| AP类型 | 室内面板型 |
| 工作模式 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 协商速率 | 整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G频段协商速率≥2.4Gbps,2.4G频段协商速率≥0.575Gbps |
| 接口类型 | 设备提供≥5个接口，包括1个100/1000M光口，4个10M/100M/1000M电口 |
| 内置物联网 | 支持内置BLE5.1/RFID/Zigbee功能，要求提供官网截图 |
| 物联网扩展能力 | 支持≥5个外置物联网模块链式扩展 |
| 天线 | 内置天线 |
| IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 产品资质 | 提供工信部无线电发射设备型号核准证 |

其他要求

本项目需考虑利旧设备的整体规划、合理使用，包括安装调试等工作，系统建设不限于清单内容，网络系统设备选型需考虑医院原有主要网络设备，如交换机、路由器、防火墙、无线网络控制设备等，与现有品牌兼容、支持实现统一运营管理、无缝集成。

中标单位需要配合深化设计、提资等，负责将本次开办项目网络同医院原有网络系统做联通，负责网络规划、策略配置、实施及调试等工作，确保医院整体网络系统的兼容性、稳定性、可靠性，实现统一管理、统一运营、集中管理和智能化监控。

上述各设备参数要求实配模块数量为建议最低数量要求，投标单位需要承诺提供满足项目需要的所有光模块、端口模块等需求，设备及其连接附件均包含在范围之内，不做任何增补。所有费用已包含在报价中，用户方不再支付其他任何端口、模块的费用。

服务器设备

弹性计算服务器（国产化区）含配套弹性计算服务

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理 CPU，每颗 CPU 内核数：≥32核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥1024G DDR4内存，频率 ≥3200MHz； |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥1*1.92TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

弹性计算服务器（intel区）含配套弹性计算服务

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 2U机架服务器，适用于通用机房环境，支持标准机柜 |
| CPU类型 | 支持两颗Intel至强三代x86-64处理器；本次配置2颗CPU，单颗CPU核心数≥24核，主频≥2.1GHz |
| 内存 | 配置≥12根32GB DDR4 3200MHz内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥1*960G NVMe SSD硬盘 |
| 阵列卡 | 配置SAS raid 卡，缓存≥2G，可支持raid 0/1/5/6/10 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| IO扩展 | 支持11个PCIe x8/x16后置插槽；最大支持4个GPU（FHFL双宽）卡或8个GPU（FHFL单宽）卡； |
| 可靠性 | 所投产品支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动 |
| 电源及外设 | 配置冗余电源，最大支持2个2000W电源模块；4组N+1冗余散热风扇，机架安装导轨； |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

GPU服务器含配套GPU算力服务

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理 CPU，每颗 CPU 内核数：≥32核 |
| 内存 | 配置≥1024G DDR4内存； |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥1*1.92TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| GPU | ▲配置≥8块国产双宽PCIe GPU卡，单GPU显存≥64G，显存带宽≥896GB/s，单GPU FP16计算能力≥196Tflops，提供相关证明材料并加盖原厂公章 |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |
| 电源 | 冗余电源 |

弹性计算块存储服务（混闪）含配套块存储服务

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥24核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥256GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥2*480G SSD硬盘,≥2*3.84TB NVMe SSD硬盘,≥12*12TB HDD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

弹性计算块存储服务（全闪）含配套块存储服务

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥24核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥256GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥2*480G SSD硬盘,≥12*3.84TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

对象存储服务器含配套对象存储服务

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥24核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥256GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥2*480G SSD硬盘,≥2*3.84TB NVMe SSD硬盘,≥12*12TB HDD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

日志存储服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥24核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥384GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥2*480G SSD硬盘,≥2*3.84TB NVMe SSD硬盘,≥12*12TB HDD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

专有网络服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥32核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥512GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥1*1.92TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块)，≥4个单口40G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

负载均衡服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥32核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥512GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥1*1.92TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块)，≥4个单口40G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

专线接入服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥32核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥512GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥1*1.92TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块)，≥4个单口40G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

SOC统一日志分析存储

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥16核，主频：≥2.5GHz |
| 内存 | 配置≥384GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥2*480G SSD硬盘,≥2*1.92TB NVMe SSD硬盘,≥12*8TB HDD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

平台侧堡垒机服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥16核，主频：≥2.5GHz |
| 内存 | 配置≥256GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥1*1.92TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块),配置≥1个双口千兆网卡 |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

云平台Web应用防火墙服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥16核，主频：≥2.5GHz |
| 内存 | 配置≥256GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥1*1.92TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

缓存服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥32核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥1024GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥4*3.84TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

PaaS管控服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥24核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥512GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥2*3.84TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

PaaS基础服务服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥16核，主频：≥2.5GHz |
| 内存 | 配置≥256GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥2*480G SSD硬盘,≥2*1.92TB NVMe SSD硬盘,≥12*8TB HDD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

云平台元数据服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨，冗余电源 |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥32核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥1024GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥4*3.84TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

云基础底座服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥24核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥512GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘,≥2*1.92TB NVMe SSD硬盘，≥2*3.84TB NVMe SSD硬盘,≥12*8TB HDD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块)，≥1个双口10G网卡(含光模块)，≥1个双口千兆网卡 |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |
| 电源 | 冗余电源 |

云管控节点服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有企业级密码加速能力，支持通过OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API等接口调用CPU密码能力，可实现数据在传输、使用、存储等过程中的私密性和完整性。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章） |
| 处理器 | 型号：自主可控X86架构处理器，配置≥2 颗物理CPU，每颗CPU内核数：≥24核，主频：≥2.2GHz |
| 内存 | 配置≥512GB DDR4内存 |
| 硬盘 | 配置≥1*480G SSD硬盘，≥2*3.84TB NVMe SSD硬盘 |
| 网卡 | 配置≥1个双口25G网卡(含光模块) |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |
| 电源 | 冗余电源 |

医联前置区服务器

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 2U机架服务器，适用于通用机房环境，支持标准机柜 |
| CPU类型 | 支持两颗Intel至强三代处理器；本次配置2颗CPU，单颗CPU核心数≥8C |
| 内存 | 最大支持32条 DDR4 内存，配置≥6根32GB DDR4 内存 |
| 硬盘 | 可支持≥45个SFF（前置25+中置10+后置10），支持E1.S SSD 配置≥2*600G HDD硬盘 |
| 阵列卡 | 配置SAS raid 卡，缓存≥2G，可支持raid 0/1/5/6/10 |
| 网卡 | 配置≥1个双口16G HBA卡 |
| IO扩展 | 支持11个PCIe x8/x16后置插槽；最大支持4个GPU（FHFL双宽）卡或8个GPU（FHFL单宽）卡； |
| 可靠性 | 所投产品支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动 |
| 电源及外设 | 冗余电源，最大支持2个2000W电源模块；4组N+1冗余散热风扇，机架安装导轨； |
| 服务器管理软件 | 配置服务器管理软件 |

医联前置区数据存储

| 指标项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 厂商 | 国产知名存储厂商，非中外合资厂商 |
| 体系架构 | 本次配置控制器数量≥2；控制器间使用PCIe进行缓存镜像，控制器冗余设计 |
| 系统盘 | 采用内置SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做RAID模式，不占用硬盘槽位；同时系统盘可以做cache数据掉电保护 |
| 主机接口 | 配置16Gbps FC主机端口≥8个 |
| 系统缓存 | 双控配置高速缓存32GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） |
| 硬盘 | 配置≥9块1.2TB SAS HDD |
| RAID | 支持传统RAID和分布式RAID技术，且可以共存，用户可根据不同的业务类型自行选择 |
| 数据保护 | 本次配置全容量许可的克隆功能，配置全容量许可快照功能且提供可视化管理界面，配置全容量许可卷备份功能，配置卷镜像功能，后续扩容无需额外购买许可 |

其他要求

本项目需考虑利旧设备的整体规划、合理使用，包括安装调试等工作，系统建设不限于清单内容，服务器设备选型需考虑医院系统兼容、支持实现统一运营管理、无缝集成。设备及其连接附件均包含在范围之内，不做任何增补，所有费用已包含在报价中。

基础软件

云计算产品

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 缓存数据服务 | 1、提供业务应用系统的缓存数据库服务需求。 2、能够有效利用多核提升性能并降低请求时延 3、支持克隆实例：主从版、集群版 4、支持恢复到原实例：主从版、集群版 5、支持控制台清除过期数据 6、支持域名、端口号修改 7、兼容部分Redis Stack中的高级数据结构，如RedisBloom，RedisJSON，RedisSearch，RedisGraph。（提供功能界面截图证明材料。） 8、4096G授权 |
| 负载均衡服务 | 1、为云上业务提供负载均衡服务，支持4层（TCP协议和UDP协议）和7层（HTTP和HTTPS协议）的负载均衡服务。 2、负载均衡服务支持单实例监听带宽配置，对同一个负载均衡实例下挂的不同监听设置带宽限速，且已有的监听带宽上限支持在线修改。 3、负载均衡支持TCP/UDP/HTTP健康检查方式。 支持健康检查，自动隔离异常状态的后端应用服务器。支持健康检查端口与应用服务端口不相同。UDP健康检查支持用户自定义请求和应答字段。 4、4层TCP/UDP类型负载均衡支持轮询(RR)、加权轮询(WRR)、最小连接数(WLC)、一致性HASH等调度算法，一致性HASH算法的哈希因子支持源IP和四元组；7层HTTP/HTTPS类型负载均衡支持轮询(RR)，加权轮询(WRR)、最小连接数(WLC)等调度算法；TCP在上述每种调度算法均支持源地址会话保持，HTTPS/HTTPS在述每种支持的调度算法下均支持Cookie会话保持(包括植入Cookie和重写Cookie)。 5、四层负载均衡支持TCP/UDP监听在后端应用服务器无插件模式下直接获取客户端源IP地址，也可通过Proxy Protocol协议携带客户端源地址到后端服务器。七层负载均衡支持后端服务器应用程序通过HTTP头字段的X-FORWARD-FOR获取客户端源IP地址，支持从HTTP头字段扩展方式获取负载均衡实例Id和负载均衡VIP地址信息。 6、负载均衡支持配置多种实例规格，不同规格的实例限定最大并发连接数、每秒最大新建连接数、每秒最大查询请求数。可以在线变更实例规格。（提供功能界面截图证明材料。） 7、四层负载均衡支持提供主备服务器Active-Standby模式，负载均衡监听的后端添加主备两台后端应用服务器，主备服务器不需要依赖Keepalived、pacemaker等应用高可用组件。 8、负载均衡提供监听级别的访问控制，基于监听配置IP地址段白名单，只有在白名单中的IP地址才允许访问负载均衡。 9、SLB支持黑白名单，黑名单有效阻断恶意地址对负载均衡业务的访问，白名单按需放行。 10、SLB VIP单实例带宽超过5Gbps，10G物理机场景支持10Gbps，40G物理机场景支持15Gbps，满足高并发业务场景。 |
| VPC网络服务 | - 为云上业务提供以租户侧自主完全掌控的云上VPC虚拟网络，包括选择自有 IP 地址范围、划分网段、配置路由表和网关等。 2、支持用户创建自己的专有网络，同时支持自定义配置IP地址、子网、路由表 。支持不同VPC之间的安全隔离。 3、支持共享VPC，支持按租户和资源集的VPC资源共享。VPC的所有者可以将VPC共享给同一组织的租户。 4、支持第三方虚拟网络设备(如负载均衡、防火墙）的自动化部署，提供跨VPC业务流量调度，部署模式支持单机和双机主备模式。 5、云内核心、内网专线接入、25G接入层交换机支持去堆叠去横联线技术架构，两台成员设备间完全解耦无PEER-LINK或堆叠等物理横连线。（提供功能界面截图证明材料） 6、VPC路由表可绑定子网，同一个VPC的每个子网拥有独立的路由表。在单机房大VPC场景，可实现同VPC不同的业务子网引流到云防火墙墙上按需做细粒度安全防护。在多机房容灾场景，网络中同一个VPC在不同机房的子网可以设置不同的出口，实现主备机房的就近访问。 7、VPC支持IPV6地址，支持ECS可通过IPV6地址访问互联网的IPV6服务，支持云服务器作为服务端IPv6地址提供给互联网IPv6客户端访问，同时支持云服务器设置IPv6公网仅主动出规则，即经IPv6地址可主动访问IPv6网络，外部IPv6终端主动发起的访问不通。 8、云网络控制面应采用触发式增量转发表项下发机制，LEAF硬件交换机和OVS软件进程应基于数据面访问驱动只维护云内少部分活跃会话连接的网络流表，虚拟机、容器和裸金属服务器的网络配置变更仅对云内相关联的少部分宿主机进行网络控制面消息同步。（提供功能界面截图证明材料） 9、VPC 控制台支持ACL规则一键导入导出 10、支持用户可以创建网络ACL配置入向/出向规则，进行网络访问控制功能，从而实现对一个或多个子网流量的访问控制。 |
| VPN网关服务 | 1、支持IPSEC VPN服务，支持IPsec-VPN建立专有网络（VPC）到本地数据中心的VPN连接，IPsec-VPN支持IKEv1和IKEv2协议，同时支持API方式配置。 2、支持SSL VPN服务，支持通过SSL-VPN功能远程接入VPC，修改SSL服务端的名称、本端网段、客户端网段信息，支持创建SSL客户端证书，支持AES128、ASE192、AES256加密算法。支持API方式配置。 3、本次提供≥100个并发连接(IPSEC/SSL ）能力。 |
| 平台侧堡垒机服务 | 1、提供云平台侧堡垒机服务。支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录客户端限制等。 2、支持用户/用户组的多级架构管理，可以复制、剪切、粘贴、移除用户/用户组，实现用户/用户组架构的灵活调整。支持用户的移交功能，可以将用户的群组属性和权限交接给其它用户。 3、支持多种认证方式：本地静态密码、RADIUS、LDAP、AD域、短信、邮箱、TOTP、国密令牌、国密Usbkey。支持认证方式全局设定；支持单一用户认证方式设定；支持多种认证方式组合。 4、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、SFTP、RDP、VNC、X11等；支持启停运维协议服务和端口。 5、支持主机/主机组的多级架构管理，可以复制、剪切、粘贴、移除主机/主机组，实现主机/主机组架构的灵活调整。 6、支持主机连接性测试，验证主机的连接协议及相关账号密码的正确性，支持配置定期测试计划。 7、支持对关键设备启用访问审批策略。 8、支持登录预处理命令设置。 9、提供在线排错工具：ping、telnet、traceroute。 10、支持随机生成不同密码、随机生成相同密码以及手工指定相同密码的密码策略，并能严格遵守密码强度设置。 |
| 云平台安全感知服务 | 1、为本次云平台提供全网安全态势分析，提供安全告警、攻击分析、云产品基线、大屏等功能服务 。 2、集中呈现云平台全局安全态势、资产风险态势、风险威胁态势，应用于云环境网络安全的实时监控，支持全局安全态势、资产风险态势、风险威胁态势三种态势监控视角，并支持高分辨率的大屏呈现，同时支持一键导出安全态势快照； 3、全局安全态势包含组织总数、风险指数、指数趋势、TOP5风险组织、资产总数、资产保护率、风险资产分布、威胁事件统计及分布等监控指标； 4、资产风险态势包含资产风险等级分布、资产风险变化趋势、TOP5安全漏洞风险、TOP5安全基线风险、TOP5风险资产等监控指标，支持安全漏洞风险、安全基线风险、风险资产的详细信息钻取； |
| 主机安全防护服务 | 1、提供本次国产化云虚拟机的自动化实时入侵威胁检测、恶意代码检测、基线一键检查等功能，构建主机安全防线的统一管理平台。 2、支持展示重点关注的资产，漏洞，异常，配置缺陷，事件等信息 3、支持启动项数据类型，包括启动项名称、命令行、任务路径/MD5、最新采集时间 4、支持云主机维度进行资产暴露盘点，可提供资产、暴露方式、暴露组件、暴露端口、可被利用的漏洞、暴露链路拓扑图及暴露风险详情等信息，存在多条暴露链路时，支持通过拓扑图方式展示所有暴露链路。基线检查：支持对主机进行安全基线检查；检查对象包括Linux、Windows、Redis和Tomcat等；对检查不通过项目，可显示详情并提供修复建议，还支持安全配置基线一键修复，支持在控制台上手工设置加固后的基线配置详情已进行一键修复；基线检测标准应支持等保模板、CIS模板。漏洞管理：至少应覆盖Windows操作系统漏洞、Linux操作系统漏洞、应用组件漏洞等，并支持漏洞一键修复，并提供漏洞修复参考标签，如远程利用、命令执行等，便于行方参照标签进行漏洞修复优先级排序。（提供功能界面截图证明材料。） 5、支持高危命令审计功能，从主机维度设置记录云服务器上执行的 bash 命令，实时监控被审计规则判断为自定义危险等级的操作事件。 6、支持RASP（RuntimeApplicationSelf-Protection），提供对内存马注入攻击的检测与拦截能力。支持一键推送探针；应用运行环境支持Tomcat（Linux和Windows）、Jetty和SpringBoot；支持监控模式和防护模式。 7、支持展示重点关注的资产，漏洞，异常，配置缺陷，事件等信息。 8、支持主机端口监听信息，包括监听端口、网络协议、对应的进程、ip地址最新采集时间等信息。 9、支持查杀的病毒类型：勒索病毒、挖矿程序、DDoS木马、木马程序、后门程序、恶意程序、高危程序、蠕虫病毒、可疑程序、自变异木马等。 10、支持从主机维度设置防御规则，可以使用系统规则或自定义防御规则对抗常见的攻击行为。常见恶意攻击行为防御，自动拦截常见恶意行为。支持通过停用系统防御规则或修改系统防御规则的生效服务器为资产定制防御规则，最大程度减少告警误报。自定义防御规则，需要放行或重点拦截某些确定的行为时，可以使用自定义防御规则功能，自定义适合业务场景的精细规则。 |
| Web应用防火墙服务 | 1、支持http、https协议流量识别；具备http协议深层解码能力，解码深度≥10层，解码方式包括：URL解码、JSON解码、Base64解码、Base64（RFC 2045）解码、16进制转换、二进制解码、斜杠反转义、XML解析、PHP反序列化解析、UTF-7解码； 2、支持SQL注入攻击检测，通过解析http协议中payload内容，识别符合sql语句的特征，评估威胁等级并阻断；支持SQL非注入型攻击检测，如完整SQL语句执行； 3、支持以站点为配置粒度的BOT防护功能： （1）支持至少2种验证方式，并可以将常见搜索引擎一键置白等设置 （2）支持动态混淆防护：对需要保护的网页内容进行混淆变形，对业务逻辑以及存在的漏洞点起到隐藏保护作用 （3）支持动态令牌验证：对请求增加令牌信息，提高自动化工具进行重放重放攻击或请求伪造方式对防护服务器进行保护 （4）支持页面防调试：阻止用户通过浏览器进行调试的方式发现页面的攻击点 4、提供BOT防护能力，具备验证码、浏览器环境验证等方式进行人机验证。提供动态防护配置，如请求混淆、页面混淆、页面防调试。（提供功能界面截图证明材料。） 5、支持信息泄露检测，检测内容包括测试文件、备份文件、代码仓库和服务器敏感文件等； 6、支持反序列化攻击检测，支持PHP、JAVA语言的反序列化攻击检测，能够识别相关程序语言的序列化流并进行分析、解码，进行告警和阻断； 7、支持代码注入、命令注入攻击检测，支持检测上传文件中是否包含Java、Php代码注入信息； 8、支持CC攻击防护，通过限制IP和Session实现对异常访问行为的限制，并内置Session系统； 9、支持SSL证书卸载功能，支持上传证书实现加密协议检测； 10、支持对云上应用网站或者APP业务流量进行恶意特征识别及防护，将正常、安全的流量回源到服务器。避免网站服务器被恶意入侵，保障业务的核心数据安全，解决因恶意攻击导致的服务器性能异常问题。 |
| 云安全管理中心服务 | 1、提供本次云平台上全局用户及平台集中管理能力和专有云日志分析功能； 2、在选定时间范围内，支持基于IP地址、资产名称、资产ID进行全量信息的调查取证，根据输入的查询条件，呈现匹配条件的资产详情、网络攻击、威胁事件、脆弱性、攻击面、流量分析等信息，并支持详细信息的钻取，应用安全巡检、安全值守的风险威胁调查分析； 3、支持攻击面概览统计和整体评估； 4、在选定时间范围内，支持基于IP地址、资产名称、资产ID进行全量信息的调查取证，根据输入的查询条件，呈现匹配条件的资产详情、网络攻击、威胁事件、脆弱性、攻击面、流量分析等信息，并支持详细信息的钻取，应用安全巡检、安全值守的风险威胁调查分析； 5、集中呈现云平台和所有云租户的全局安全态势、资产风险态势、风险威胁态势，应用于云环境网络安全的实时监控，支持全局安全态势、资产风险态势、风险威胁态势三种态势监控视角，并支持高分辨率的大屏呈现，同时支持一键导出安全态势快照； 6、云平台及租户全局网络流量信息统计呈现，支持平台及租户的组织流量、应用流量、源IP流量、目的IP流量、源端口流量、目的端口流量、访问来源流量、访问目的流量等维度的统计呈现，应用于网络流量风险分析； 7、支持资产风险画像，包括风险指数、网络攻击、异常行为、安全漏洞、安全基线的统计信息，以及相关风险的等级分布、变化趋势、TOP5信息； 8、云平台侧日志源接入日志审计查询，支持关键字查询方式，并支持将查询条件保存为分析规则。 |
| 敏感数据保护服务 | 1、为本次云平台上的对象存储、大数据离线计算平台等数据资产提供敏感数据识别、分级、打标、审计、脱敏、异常检测等数据安全能力。 2、资产地图：支持统计敏感数据、异常事件等数据安全态势数据，动态展示数据异常情况。 3、支持基于内置及用户自定义的识别规则，实现针对敏感数据的识别能力。提供对结构化数据、半结构化数据、非结构化数据进行敏感数据的自动识别能力，通过样本扫描、特征萃取、特征对比和文件聚类等算法，实现敏感数据的精准识别。支持解析文件类型（包括文本、办公类文档、压缩嵌套文件），支持OCR技术识别图片敏感数据。 4、支持对授权范围内的数据资产进行自动扫描，并在完成扫描后持续监控数据资产变化。 5、支持数据资产的安全审计功能，提供包括审计规则命中结果、审计规则检测的资产类型、命中规则的操作类型和操作账号等信息，覆盖资产数据产生、更新和使用等全链路的日志数据。 6、支持内置与自定义的异常事件规则。内置规则支持检测数据的流转异常、访问异常，支持集中化的规则启用与相关参数配置；自定义规则，支持用户根据实际业务风险场景进行定制化的异常事件规则配置。 7、支持资产的实例、库、账号、源IP地址、返回行数、时间等日志信息，用户可通过搜索功能定位和查看原始日志及其详细信息。 8、支持对资产进行全面分析，通过资产管理和安全保障、异常和审计事件、敏感数据访问及规则命中和SQL语句执行情况对数据库进行综合分析，输出综合分析报告。 9、支持一键发现并接入云上数据资产，支持范围:对象存储、云数据库、大数据产品等。支持检测数据的流转异常、访问异常，并支持用户自定义检测规则。 |
| 云平台应用身份认证服务 | 1、为云平台提供应用身份认证服务，内置5A模块，包括应用统一管控App Store及单点登录SSO，可以实现Web，移动App 及API的统一认证。 支持Web应用实现SSO单点登录和开发者服务等能力。 2、允许管理员设置基本信息，包括图标、登录页等。 3、提供分类创建功能，进行账户的分类管理。 4、支持配置密码策略、短信、邮件网关；支持配置OTP认证；对接UEBA、实人认证等。 5、支持管理自身系统权限及管理第三方应用的二三级授权。（提供功能界面截图证明材料） 6、支持JWT/OAuth/OIDC/SAML/CAS协议应用的创建。 7、支持接入外部认证源，包括AD域、LDAP、CA数字证书等 8、支持应用、账户维度的授权管理。 9、支持组织机构、账户的创建以及AD、LDAP、SCIM接口等方式同步数据。 10、针对账户的管理功能，不限于启用/禁用、重置密码、启用/禁用二次认证等功能。 |
| 云平台底座数据服务 | 1、为云平台提供云平台底座及各云产品的元数据服务； 2、云数据管理服务，存储系统元数据、提供元数据读写服务； 3、支持主备部署，故障自动切换； 4、为云产品提供元数据服务，与OPSDNS联动、支持SLB集成，为云产品协同工作提供服务。 |
| 云平台日志引擎服务 | 1、提供云平台实时日志类数据一站式服务引擎能力，提供日志数据采集、消费、投递以及实时查询分析等功能，提升运维、运营效率，建立海量日志处理能力； 2、提供可视化常见图表，支持构建图层，支持拓扑图构建，支持外部矢量图导入，支持markdown，图表自适应分辨率显示，支持全屏模式； 3、日志采集工具支持使用分隔符、正则表达式对文本文件内的日志采集、支持syslog协议、Kubernetes日志采集； 4、支持json、文本、数值等数值类型查询、支持json格式中文本自动构建索引、支持对数据进行全文查询、支持多个条件组合查询、支持原始日志中上下文查询； 5、支持日志聚类、变点检测、极大值检测、时序预测、时序聚类智能查询分析。 |
| 云管理平台 | 1、提供云平台管控能力，为云平台输出的云产品的管控功能，并支持多级组织用户权限，为本次云平台提供单套≥50台物理机授权； 2、支持针对云平台提供IaaS/PaaS类云产品及服务的资源操作控制台； 3、支持面向决策者的大屏展示。预置应至少包括云平台整体概览大屏，云平台容量管理大屏，云资源运营分析大屏，云服务使用度量大屏等，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义编辑应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式，支持拖拽方式，快速实现对预置大屏的自定义调整； 4、支持创建/修改/删除/级联删除/查询组织、变更资源组织归属。同级组织和资源集的资源要进行资源隔离，上级组织可以管理所有其下级组织和资源集的资源； 5、提供角色创建、修改、删除、禁用功能，支持自定义业务角色，设置角色所具有的操作权限，并将角色管理给相关用户，支持复制/查询角色； 6、创建/修改/删除/禁用/激活访问控制策略、支持白名单、支持黑名单、关联用户、关联组织；支持按照登陆时间和IP地址的白名单/黑名单策略；支持设置访问控制策略适用的组织范围； 7、面向运营场景的资源优化分析能力，提供对云资源的健康度分析（利用率、安全、性能、稳定性），以及对云资源实例利用率的闲置情况分析，提供闲置规格变更建议； 8、提供统一服务门户，通过门户的管理，支持用户配置完成在线门户的前端站点配置、站点的页面管理、站点的发布管理、站点的内容管理等相关能力； 9、支持新建、启用、删除自定义菜单功能。 |

国产服务器操作系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 国产服务器操作系 | 1、支持国产化 CPU 架构，包括ARM（鲲鹏、飞腾）、X86（海光、兆芯）等； 2、产品应入围中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评结果目录（以公示附表目录为准） 3、支持多种文件系统格式，包括XFS、EXT2/3/4、FAT32、EROFS等。 4、支持内置国密算法SM2/3/4及基于指令集的算法性能优化，支持基于国密算法的加解密应用、签名验证、文件磁盘加密等。 5、支持主流服务器的 CPU RAS，内存 RAS 和 PCIe RAS 等能力。 6、提供标准化的 Linux 操作系统安装能力，包括光盘安装、USB安装、网络安装等；支持图形化安装，当图形安装异常可以自动切换至命令行模式。 7、提供多种场景下标准化的镜像，包括物理机安装镜像、虚拟机安装镜像、容器安装镜像等；提供多种场景下的优化镜像，包括安全加固镜像、云原生场景镜像、AI 容器优化镜像等。 8、支持 Python、Perl、Shell、Ruby、Node.js、PHP、Go、Rust 等主流编程语言；提供自研 Java 运行时，并针对大规模线上环境进行优化，支持 C/C++ 编译器并对高并发编程环境进行优化。 9、提供自研系统运维工具，可以覆盖系统的日常监控、线上问题诊断和系统故障修复等常见运维场景。 10、提供标准的迁移工具及产品迁移能力，支持 CentOS 7/8 版本向国产化服务器操作系统迁移能力，支持操作系统原地迁移、兼容性分析、兼容性评估报告等能力。 |

国产数据库

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 国产数据库 | 1.产品拥有自主知识产权，应入围中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评结果目录（以公示附表目录为准）； 2.具备在物理机、虚拟机等容器上的部署安装能力; 3.产品具备在国产CPU、国产操作系统下稳定运行的能力，在不少于100仓数据和100用户并发及7*24小时场景下TPC-C测试中能够稳定正常运行； 4.支持多种索引；支持多种触发器； 5.支持表空间自动扩展，并允许调整其扩展参数，包含支持修改扩展值：next_size值、扩展上限； 6.系统支持将加密列与指定用户进行绑定，并且只允许经过授权的用户访问这些加密的数据列； 7.支持基于SM4算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，支持透明加密；支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥； 8.支持数据库集群和双机热备份机制，支持读写分离； |

国产中间件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 国产中间件 | 1.产品提供软件著作权证书。 2.支持集群部署，提供集群管理工具。 3.内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。 4.支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。 5.提供实时统计功能，能够监控方法的最大耗时，最小耗时，成功请求次数，总请求次数。 6.在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。 7.支持采用双因子认证鉴别技术对用户身份进行鉴别。 8.支持自定义监控规则表达式，能够对节点上运行的类、方法进行监控。 9.提供内置的JMS服务，并支持将TongLINK/Q等第三方消息中间件作为消息服务代理。 |

视频会议

分布式综合管理主机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可管理整个分布式系统。 2.系统基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互。 3.服务器CPU配置等同于或优于双核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间。 4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，可切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 5.支持≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，具备≥2个RJ45网口。 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/IO性能) 7.通过微信小程序可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”等类别可选。（提供功能界面截图佐证） 8.提供在线服务小程序，在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。 |

分布式综合管理主机软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.软件运行于Linux系统，支持银河麒麟、统信等国产操作系统，支持兆芯、龙芯、飞腾、鲲鹏等国产CPU，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、控制、数据交互等。 2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持多种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式等。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0-100。 6.支持场景轮询功能；支持场景锁屏功能。 7.支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持web端可视化预览，实时回显信号源画面及拼墙画面，可对单个输入盒进行web端KVM管控。 9.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 10.支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，支持同时录制≥8路信号；支持批量删除或者批量下载已录制完成的文件。（提供功能界面截图佐证） 11.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 12.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 13.支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。（提供功能界面截图佐证） 14.支持服务器跨域级联，不局限于局域网内，可部署于互联网环境。服务器级联后，上级服务器可调取下级服务器的任意信号源进行开窗显示。同时，上级服务器也支持共享指定信号源给下级服务器进行开窗显示。 15.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 16.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室分组数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用情况、硬盘使用情况。 17.支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；支持设置输出节点的音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置多种常用的均衡器场景，可以一键切换。 18.支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。 19.支持配置AI分析任务。 20.支持PPT转视频功能，可将PPT原始文件上传到服务器并转成视频文件，同时保留PPT中的动图、视频的动态播放效果，支持播放视频时控制视频中的PPT翻页、停留一页循环播放等。 21.支持拼墙绑定输入信号传输方式的功能，同一个输入信号传输到不同的拼墙可绑定不同的传输方式，传输方式可设置为UDP组播、UDP单播、TCP。 |

高清一体终端

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.作为输出节点时，支持4K@60fps的H.264/H.265编解码，支持≥4路4K@60fps或≥16路1080P@60fps的 H.264/H.265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割。 4.内嵌输入同步功能，实现8K信号源的传输画面清晰流畅，无撕裂。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能。 9.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，支持≥18种常用的均衡器场景，可以一键切换。 12.支持信号源标注功能。 13.支持AI分析功能。 14.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 15.支持OCR文字识别功能。 |

分布式终端嵌入式软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对3840*2160P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的采集编码、传输。 4.支持PCM音频无损传输。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 |

分布式中控主机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.采用处理器配置等同于或优于64位四核A55、主频等同于或优于1.5GHz。 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持可编程控制平台，支持多设备间一键联动控制功能； 4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 8.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能； 9.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备； 10.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 11.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 12.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口。 |

分布式综合管理系统控制软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.客户端软件支持安装在Windows、安卓、iPad、麒麟等操作系统； 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 3.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 4.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 5.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择不少于4种不同样式布局模板； 6.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式； 7.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 |

48口千兆交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 48口千兆电+4口千兆光口标准三层网络全管理可堆叠，实配4个千兆光模块 |

高清无线投影设备

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 高清无线投影设备包含电动投影幕，投影机，以及无线传输设备 |

摄像机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术。 9.支持AAC音频编码。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 |

录播主机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2.具备≥4路SDI信号输入接口，支持≥1080P分辨率画面采集，≥2路HDMI信号输入接口，支持≥4K分辨率画面采集，≥1路Type-C接口采集画面，≥支持1080P分辨率画面采集。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥1路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。 3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址 4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕文件。 8.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 9.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 10.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式。 11.具备用户模式和高级模式设置。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。 12.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 13.可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。 14.移动端通过扫描二维码方式与电脑或一体机端连接。支持移动端远程操作电脑或体机的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。支持在移动端控制图片的缩放、旋转、标注/擦除等操作。 |

线阵全频音箱

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由≥二个10寸（250mm）的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，允等同或优于许0-8度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。 4.频率范围等同或优于60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：≥10" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 |

线阵低频音箱

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18"*1。 2.功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 |

超低频音箱（低音效果）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.箱体采用桦木板CNC切割技术，内部多点加强筋固定增加箱体稳定性，表面喷涂聚脲漆工艺处理。 2.一体冲压成坚硬厚实的刚性保护网罩，覆盖高透声率声学网棉，保护喇叭增加使用寿命； 3.采用≥2只18寸铁氧体超低音单元组成，倒相式箱体设计，低频可延伸至≥40Hz，释放出浑厚而富有强大震撼力的低频效果； 4.专业音箱插座插头，具有良好的电气特性。 5.阻抗：≤4Ω 6.频响等同或优于40Hz-400Hz 7.额定功率：≥1200W 8.灵敏度：≥101dB/W/M 9.最大声压级（额定/峰值）：≥132dB/≥138dB |

线阵全频音箱功放

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 8.灵敏度1V/2V可选择切换。 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 10.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 |

超低频音箱功放

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能。 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 8.灵敏度1V/2V可选择切换。 9.带温控风机，开机即转。 10.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W。 |

返听音箱

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于50Hz-20KHz 3.额定功率≥400W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 |

返听音箱功放

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |

后场线阵全频音箱

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由≥二个10寸（250mm）的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，允等同或优于许0-8度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。 4.频率范围等同或优于60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：≥10" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 |

后场线阵全频音箱功放

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 8.灵敏度1V/2V可选择切换。 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 10.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 |

辅助音箱（分会场使用）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1．阻抗≤8Ω 2．频响等同或优于45Hz-20KHz 3．额定功率≥300W 4．灵敏度≥98dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 |

支架（音箱）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 音箱支架 |

专业功放

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |

支架（线阵音箱）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 线阵音箱支架 |

支架（含葫芦架）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3.链条破断应力：≥800Mpa。 4.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 |

音频处理器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65000台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |

数字调音台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 11.模拟输入≥32CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 |

电源管理器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路电源输出插座（≥4路10A、≥4路16A的插座规格），总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 |

无线话筒（手持）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2000种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |

无线话筒（无线领夹）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只领夹腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2000种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |

无线话筒（无线头戴）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2000种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |

抑制器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65000台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |

话筒（柱极式电容麦克风）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。 2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状 3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。 4.幻象供电：≥+48V |

话筒（心形指向性麦克风）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB |

智能混音器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.产品接口：具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。 2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能；具有自动增益功能。具有数字矩阵功能。 3.具有设备定位功能。 4.支持设备统一集控，支持≥65000台设备通过软件集中控制。 5.支持多客户端数据同步。 6.混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |

天线分配器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电。 |

线材（天线延长线）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | ≥25米天线延长线：BNC插头*2，线径：7.2mm |

天线耦合器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.宽带设计，在应用频率范围内提供高隔离度，防止信号相互干扰。 2.在系统中，通过此耦合器方便转接和安装。 3.可使用多组耦合器进行拓展覆盖区域。 4.耦合器在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 |

天线放大器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤3dB 4.增益：≥20dB |

话筒天线

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 |

翻译台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.采用独创的时钟同步和传输技术，并采用超五类线屏蔽线。 2.内置≥5段EQ可调； 3.采用≥7英寸触摸彩屏； 4.采用旋钮式插头咪杆，带指示灯； 5.具有内磁式扬声器、耳机插口及音量调节旋钮； 6.具备间接翻译和直接翻译功能； 7.拥有短消息功能； 8.具备茶水申请功能； 9.具有消咳功能； 10.拥有语速提醒（SLOW） 11.可求助（HELP）功能 12.支持头戴麦克风和咪杆话筒拾音； 13.拥有发言计时功能； 14.最多同时可翻译≥60种语种，一个译员间内可安装≥6台翻译单元； 15.可随意预设各通道语种； 16.可预设≥3路快速输入语种通道，有对应的快捷按键； 17.具有输入通道选择按钮； 18.可预设≥3路译音快速输出通道，有对应的快捷按键； 19.具有输出通道选择按钮； 20.可选择译员间互锁、抢占模式。 |

会议话筒

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。咪杆高度（或长度）：≤240mm，可持续≥17小时发言或连续≥24小时工作。 2.采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 3.具有彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。 4.具备USB充电接口。配置6节大容量锂电池。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 7.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8.具备≥1个3.5mm耳机接口，支持连接外置麦克风。 |

会议同传主机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.可兼容全数字会议系统，可通过航空线获取全数字会议音频，进行红外同传，采用全数字DQPSK调制技术，支持较高传输频率（2-6MHz，IEC61603 BAND4频段），不受高频驱动光源干扰。 2.具有≥8路音频输出，可用于监听或连接卡座进行录音；具有≥2路信号输出接口（BNC，标准75-5Ω同轴电缆），用于连接辐射面板。 3.具有≥8路音频输入，有输入电平指示功能，主机前面板的LED灯可显示相应通道的输入状态。 4.支持≥350个译员机。 |

译员耳机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.头戴式耳机 2.监听,HiFi 3.换能原理：动圈式 4.驱动单元直径40毫米CCAW音圈 5.频率响应 15Hz-22KHz 6.阻抗45-48Ω 7.灵明度≥96dB 8.功率≥1300mW |

辐射面板

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.采用弧形结构，距离可达≥25米，级联后可实现500米传输距离；发射角度范围≥135°。 2.支持电缆延时补偿功能；支持待机功能，当辐射面板没接信号，或者主机没信号输出，辐射面板待机，待机功耗仅≥3W。 3.支持发射强度减半功能。 4.红外辐射功率≥33W，频率范围等同或优于2~6MHz，阻抗≤75Ω；自动阀值控制：≥100mV射频信号启动。 |

接收单元

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.采用数字DQPSK数字解调技术，采用较高传输频率（2-6MHz，IEC61603 BAND4频段），不受高频驱动光源干扰。 2.具有按钮式通道选择，可接收≥16个音频通道；具有LCD显示通道号、电池电量及信号状态指示；可自由调节音量大小。 3.在红外辐射的有效范围内，接收单元的数量的增加不受限制；不受会场座位限制，会议代表在信号发射范围内可任意走动。 4.要求接收无杂音、无噪音，当信号过低时，自动对信号静音。 5.当接收机连续≥5分钟接收不到信号或拔掉耳机自动关机。 |

充电箱

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.可同时充电≥30只接收单元，电源输入具有串接功能。 2.支持快速充电，充电箱除可充电外，还可具有存放接收机的功能。 |

连接线（20米）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | ≥20米延长线（一公一母） |

连接线（5米）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | ≥5米延长线（一公一母） |

KWM系列全数字会议系统主机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.支持≥4000台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4300台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥270个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 10.WEB管理端支持切换个性化主题风格功能。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有多种备份机制。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件支持国产化操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 |

会议话筒处理器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；具有多种状态指示灯。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制、EQ调节音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备。 |

串口分配器1

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有≥1路网络通讯口、≥1路RS-232串口输入、≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 2.输入数据可指定切换至≥8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持网络转≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 |

触摸屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏多点触控，摄像头像素≥500W。 2.触摸屏具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 4.具有距离传感器，搭配软件可感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，搭配软件可采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，搭配软件可采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。 5.具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 6.内置背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态。 7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 |

控制器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |

串口分配器2

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有≥1路网络通讯口、≥1路RS-232串口输入、≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 2.输入数据可指定切换至≥8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持网络转≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 |

平板电脑

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.屏幕：支持144HZ刷新，2.8K高清显示 2.处理器:高通骁龙 3.运行内存：≥8GB 4.机身内存：≥128GB 5.操作系统：HarmonyOS |

路由器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.无线速率≥1167Mbps（2.4GHz 300Mbps， 5GHz 867Mbps） 2.4个10/100Mbps速率自适应WAN/LAN口 3.支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线协议 |

电源管理器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路电源输出插座（≥4路10A、≥4路16A的插座规格），总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备监听扬声器，支持人声报警提示。 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 |

分布式综合管理系统控制软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 1.客户端软件支持安装在Windows、安卓、iPad、麒麟等操作系统； 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 3.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 4.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 5.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择不少于4种不同样式布局模板； 6.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式； 7.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 |

专用硬件

通用终端

读卡器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 读卡器 | 1、可读2磁道或2、3磁道（选用），支持正反向读取，磁条卡符合ISO7811,ISO7816，磁头寿命大于等于50万次； 2、接触IC卡接口符合ISO7816-1/2/3,有拔卡短路保护功能，卡座寿命大于等于20万次； 3、具有4个SAM卡座（可选），可以支持不同应用的安全需求，安装内部认证3.0PSAM卡，内置DES,RSA,SSF33三种加密方式； 4、支持非接触卡的读取； 5、电源DC5V,采用通讯接口供电，预留密码键盘接口，内置DES功能运算； 6、具有PS/2、RS232、USB接口可选，支持热插拔； 7、提供WINDOWS、LINUX、DOS及WEB的应用接口； 8、支持PC下载升级及离线卡片升级； 9、符合人社部38号，59号文件标准，支持本地及异地1.0，2.0，3.0社保卡接口规范； 10、满足第三代医保卡、就诊卡读卡使用 |

扫描枪

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 扫描枪 | 1、图像传感器:CMOS 2、像素:640×480 3、对焦:红光LED 4、识别精度:≥3mil 5、条码灵敏度:倾斜（pitch）±60°, 旋转（tilt）360°, 偏转（skew）±60° 6、视场角：水平35° ，垂直25° 7、符号反差：≥20% 8、静电防护：±15千瓦（空气放电）；±8千瓦（空气放电） 9、可识别一维码/二维码屏幕二维码，可识别对比度20%的反射差,USB接口 |

高拍仪

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 高拍仪 | 1、DSP高性能图像处理芯片，SENSOR 高性能感光芯片，支持图像控制、亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等； 2、拍摄幅面 A3幅面； 3、接口类型 USB 2.0（支USB B TPYE及USB HUB）； 4、主摄像头：图像色彩 24 位，支持多种分辨率； 5、护士站病人身份信息，病例拍照留存，OCR识别。 |

三合一读卡器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 三合一读卡器 | 1、可读2磁道或2、3磁道（选用），支持正反向读取，可支持各类磁条卡应用； 2、接触IC卡接口符合ISO7816-1/2/3,有拔卡短路保护功能； 3、具有4个SAM卡座（可选），可以支持不同应用的安全需求，安装内部认证3.0PSAM卡，内置DES,RSA,SSF33三种加密方式； 4、支持脱机升级，内置DES功能运算； 5、免驱USB接口，支持热插拔； 6、提供WINDOWS、LINUX、DOS及WEB及Android的应用接口； 7、支持PC下载升级及离线卡片升级； 8、符合人社部38号，59号文件标准，支持本地及异地1.0，2.0，3.0卡接口规范； 9、支持非接触卡的读取, 支持身份证类卡的读取，工作频率：13.56MHz； 10、支持一维码；支持二维码扫描，支持二维码编码规则更新； 11、识别精度≥5mil； 12、识读景深50mm~180mm； 13、识读角度旋转 360°，倾斜±45°，偏转±45°； 14、满足第三代身份证、社保医保卡、就诊卡等读卡使用 |

扫码墩

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 扫码墩 | 1、图像传感器：CMOS 2、像素：640×480 3、识别精度：≥5mil 4、典型识读景深：13mil EAN：0毫米~100毫米 ； 手机支付码（5.5寸屏幕）：0毫米~200毫米 5、条码灵敏度：倾斜 (pitch) ±60 ° 旋转 (tilt) 360° 偏转 (skew) ±60° 6、视场角：水平 40°，垂直 30 ° 7、符号反差：≥25% 8、系统接口：USB键盘,USB虚拟串口 9、触发方式：感应识读,连续识读 10、支持二维常用编码，检验条码扫描 |

自助终端

综合便民一体机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 综合便民一体机 | 液晶屏：≥27寸国产原装液晶模组提供照片证明，电容触摸，液晶屏提供单独3C认证，屏显比例: 16:9，分辨率: 1920*1080 尺寸：高≤177厘米，宽≤50厘米，箱体厚≤23厘米 整机：防尘防溅水，防潮，防震，防高湿盐雾腐蚀，符合电磁兼容规范，通过抗菌测试，抗菌率≥99% 安装方式：立式安装 打印机：支持A4、A5热敏纸横、竖打印，适配清单、报告打印功能，装纸容量≥1000张（A5），首页出纸≤3秒（A5），后续每张≤3秒（A5），卡纸率≤0.01%；同一纸仓同时支持A4/A5打印。 功能需求：具备扫码、社保卡读卡器，上海地区专用医保读卡器，支持磁条卡读卡,芯片卡读卡。标识明确，与病史打印机区分开；具备缺纸主动感应功能。 主机工控机稳定CPU≥英特尔十二代I5，内存≥8G，硬盘SSD≥256G，≥8个8USB接口，工控机箱有散热系统散热片+风扇散热，工控机箱耐受高低温，防尘，防潮，防震，防高湿盐雾腐蚀。 软件需求：满足检验报告打印、检查报告打印、病历报告打印功能、自助挂号预约、自助检查预约等一体机常规功能，实现与院内系统数据接口对接。 |

自助签到机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 自助签到机 | 液晶屏：≥21.5寸，屏显比例: 16:9，分辨率: 1920*1080 尺寸：机器宽度在≤30厘米 整机：防尘防溅水，防潮，防震，防高湿盐雾腐蚀，符合电磁兼容规范，通过抗菌测试，抗菌率≥99% 安装方式：壁挂安装 主要功能：扫码签到排队候诊、支持上海地区专用医保读卡器，支持磁条卡读卡,芯片卡读卡、扫码功能，无需打印功能。 软件需求：满足门诊排队签到功能，实现与院内系统数据接口对接。 |

住院自助机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 住院自助机 | 液晶屏：≥21.5寸，屏显比例: 16:9，分辨率: 1920*1080 尺寸：机器宽度在≤30厘米 整机：防尘防溅水，防潮，防震，防高湿盐雾腐蚀，符合电磁兼容规范，通过抗菌测试，抗菌率≥99% 安装方式：壁挂安装 主要功能：扫码签到排队候诊、支持上海地区专用医保读卡器，支持磁条卡读卡,芯片卡读卡、扫码功能，无需打印功能。 软件需求：满足门诊排队签到、住院信息查询功能，实现与院内系统数据接口对接。 |

信息发布设备

宣教/导诊屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 宣教/导诊屏 | 屏幕尺寸:≥55寸；显示比例：16:9； CPU：核数≥4,主频≥1.9Ghz； 内存：≥4G 内置存储器: ≥ 32G； 操作系统 Android系统； 触摸屏 红外识别 触摸点数 多点触摸 最小识别物 3mm 输入方式：手指、触摸笔等不透光物体, 可手动关闭触摸功能 安装方式：壁挂安装 尺寸：机器横挂宽度≤127厘米，竖挂宽度≤78厘米 整机：防尘防溅水，防潮，防震，防高湿盐雾腐蚀，符合电磁兼容规范，通过抗菌测试，抗菌率≥99% 导诊叫号屏包含叫号音响系统 需具备信息发布系统，实现与院内系统数据接口对接 通过国家相关部门3C检测认证，具有中国节能产品认证证书，且官网可查 |

诊区叫号屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 诊区叫号屏 | 屏幕尺寸：≥21.5寸 显示比例：16:9； 分辨率：1920*1080； CPU：核数≥4,主频≥1.8Ghz； 内存：≥1G 内置存储器: ≥ 32G； 操作系统 Android系统； 实现与院内系统数据接口对接 通过国家相关部门3C检测认证，具有中国节能产品认证证书，且官网可查 |

病区监控屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 病区监控屏 | 屏幕尺寸:≥55寸； 显示比例：16:9； CPU：核数≥4,主频≥1.8Ghz； 内存：≥4G 内置存储器: ≥ 32G； 操作系统 Android系统； 触摸屏 红外识别 触摸点数 多点触摸 最小识别物 3mm 输入方式 手指、触摸笔等不透光物体, 可手动关闭触摸功能 安装方式：壁挂安装 尺寸：机器宽度≤1240mm，高度≤720mm 实现与院内系统数据接口对接 通过国家相关部门3C检测认证，具有中国节能产品认证证书，且官网可查 |

输液监控屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 输液监控屏 | 屏幕尺寸:≥55寸； 显示比例：16:9； CPU：核数≥4,主频≥1.8Ghz； 内存：≥4G 内置存储器: ≥ 32G； 操作系统 Android系统； 触摸屏 红外识别 触摸点数 多点触摸 最小识别物 3mm 输入方式 手指、触摸笔等不透光物体, 可手动关闭触摸功能 安装方式：壁挂安装 尺寸：机器宽度≤1240mm，高度≤720mm 实现与院内系统数据接口对接 通过国家相关部门3C检测认证，具有中国节能产品认证证书，且官网可查 |

专用软件

应用软件定制开发

| 指标项 |  |  | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧医疗 | 智慧急诊中心 | 智能预检分诊系统 | 预检登记与辅助挂号、患者分诊、生命体征采集、患者评分、患者标示、患者去向、查询导出相关功能 |
|  |  | 急诊智慧大屏 | 120协同，实现与120系统的紧密对接，在患者拨打120报警后，可直接从120系统中提取患者的基本信息，信息包含了任务接收时间，患者发病时间，发病地点，呼120时间，派车人员，等车地址，现场地址等。 场景展示，实现急诊拥挤度实时展示、急诊医疗资源展示、急救任务展示、急诊质控展示等功能。 |
|  |  | 抢救工作站 | 基本信息管理、床位管理、患者首页、分诊信息回顾、检查检验、病种监控、绿色通道、患者诊断、抢救记录、护理文书、护理评估、出入量管理、患者转归、抢救时间轴、病情交接单、医生交接班相关功能 |
|  |  | 留观工作站 | 基本信息管理、床位管理、患者首页、分诊信息回顾、检查检验、病种监控、患者诊断、留观记录、医嘱核对与执行、护理评估、出入量管理、患者转归、抢救时间轴、病情交接单、科室常用统计报表相关功能 |
|  |  | 卒中中心信息系统 | 卒中工作站、患者数据管理、数据质控分析、管理中心相关功能 |
|  |  | 胸痛中心信息系统 | 胸痛工作站、患者数据管理、胸痛数据上报、胸痛数据质控、管理中心相关功能 |
|  |  | 数据上传 | 实时上传，急诊预检分诊记录、急诊患者辅助挂号记录、急诊患者进出急诊抢救室记录、急诊患者进出急诊留观室记录数据实时上传； 定时上传，急诊抢救留观床位资源、设备资源数据定时上传。 |
|  |  | 统一时间管理服务 | 依据北斗卫星标准时间源，通过区域时间服务器，对医院内相关设备时间进行同步，为医院提供精准、高效、稳定的时间管理服务。 |
|  | 系统对接 | 应用系统新楼接入扩容 | 支持现有HIS系统接入新大楼，满足新楼挂号、收费等业务正常开展； 支持现有门诊护士台接入新大楼，满足新楼分诊叫号等业务正常开展； 支持现有统一支付平台系统接入新大楼，满足新楼支付对账等业务正常开展； 支持现有实验室信息管理系统接入新大楼，满足检验业务正常开展； 支持现有放射检查信息系统接入新大楼，满足新楼放射科业务正常开展； 支持现有医学影像传输与归档信息系统接入新大楼，满足医技影像业务正常开展； 支持现有超声检查信息系统接入新大楼，满足新楼超声科业务正常开展。 |
|  |  | 密码应用改造升级 | 针对本项目中护士长手册，支持按照政策要求完成密码应用改造 |
| 智慧服务 | 便捷就医应用 | 智能预问诊 | 在诊前模拟医生问诊，用通俗易懂的问题多轮问询的形式，智能采集患者病情情况，降低医学理解门槛，提高获取信息的准确率，并将病情信息生成文本病历自动推送给医生端，写入门诊电子病历，减少医生的重复工作，提升患者就诊体验。 |
|  |  | 智能分诊导诊 | 通过多轮友好的智能问诊了解患者病情，将患者和科室、医生进行精准匹配，构造智能诊前助手工具，帮助提升整体挂号准确率，优化患者挂号体验，便捷患者就医，减轻医院分导诊的负担。 |
|  |  | 智能院内导航 | 精细导航区域，导航到科室门口等；根据项目CAD图纸进行面积测算及电子地图绘制；室内外地图一体化，全区域多楼栋统一展示，室内矢量地图采用国际标准的WGS-84规范；地图可以展现全院地图；室内关键设施以三维模型展现，即地图细节展现能最大限度还原医院结构。对接医院的官方微信公众号、文字/语音自搜索导航、来院导航，院内实时导航，位置搜索与共享，标准全景导航，AR导航、模拟导航等、关怀模式、深色模式、应届疏散、位置收藏、操作说明等 通过与门诊导诊业务对接，支持患者门诊全流程的3D导诊导航。从预约挂号到现场签到，从检验、检查报告、复诊到窗口取药，全场景覆盖门诊业务中患者对地点导航的需求。 |
|  |  | 医疗收费电子票据 | 实现市级医院相关业务系统与市财政局医疗收费电子票据信息系统的对接，实现医疗收费、开票、红冲、签章、查验等信息的数据交换。一方面，打通医院收费结算电子化“最后一公里”，方便患者通过医院公众号、电子票夹或“随申办”移动端等平台查阅、下载本人医疗收费电子票据，节约票据打印时间；另一方面，便于医保部门等票据使用方核对及查验相关信息，方便患者报销医疗费用点。 |
|  |  | 智能诊后管理 | 诊后智能随访系统解决方案基于真实医疗随访场景定制化设计。结合医疗语音技术和自然语言理解技术，依托AI外呼中台，百度智能随访系统解决方案支持机器人在同一时间批量拨出标准化或个性化的随访电话，收集患者的病情信息。 |
|  |  | 一站式病案服务 | 包含配置管理、复印申请、身份认证、复印审核、在线支付、业务对账、物流查询、系统对接等 |
|  |  | 云陪诊服务 | 包含就诊人系统、陪诊人系统以及消息提醒系统 |
|  |  | 云胶片服务 | 云胶片，即存储在云端的电子胶片、检查报告和全部 DICOM 原始影像，患者可通过微信服务号或扫描二维码在验证身份后访问相关数据，医生也可扫描患者分享的二维码快捷获取诊断报告、影像图片及 DICOM 原始影像。医学影像数据获得开放，方便患者历史数据存档、调阅和比对，利于患者的转诊、复诊，实现医学影像互联互通。 通过智能终端设备，患者可以随时随地查看自己的影像报告及数字影像检查资料，不再受限于传统塑料胶片。可追溯历史，跟踪对比，避免重复检查可以为患者节约胶片成本。保护患者数据和信息安全。只有在输入正确的验证码，才可以调阅患者影像和报告。检查数据接入，上传策略设定，网络安全保障，报告影像，随时调阅，自由分享。Web + 公众号+二维码+短信链接，获取、存储和管理数据，海量存储，无限扩容。 |
|  |  | 医保电子处方中心 | 17个功能点，包含电子处方接口封装、医生处方改造、电子处方管理等 |
|  | 公众号适老化及无障碍改造 | 门诊服务改造 | 按照《上海市互联网适老化和无障碍设计规范》要求，对互联网网站、移动互联网应用（APP、公众号、小程序）进行适老化和无障碍改造，并通过互联网协会的测评 |
|  |  | 住院服务改造 | 按照《上海市互联网适老化和无障碍设计规范》要求，对互联网网站、移动互联网应用（APP、公众号、小程序）进行适老化和无障碍改造，并通过互联网协会的测评 |
|  |  | 互联网医院改造 | 按照《上海市互联网适老化和无障碍设计规范》要求，对互联网网站、移动互联网应用（APP、公众号、小程序）进行适老化和无障碍改造，并通过互联网协会的测评 |
| 区块链 | 基于区块链的基因测序数据应用 | 基因测序数据上链 | 1.基因检测数据全流程上链，包含样本外送上链、数据回传与区块链对接等工作； 2.LIS系统改造，新增外送记录模块、结果调阅模块、权限管理，对接数据同步至区块链与本地日志系统； 3.基因系统改造，新增接收记录模块、结果发回、权限管理，对接数据同步至区块链与本地日志系统。 |

产品软件

| 指标项 |  | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 临床辅助决策支持信息系统 | 临床辅助决策支持信息系统 | 1）临床决策支持智慧应用 包括药品合理性校验、手术辅助决策、检查检验辅助决策、用血辅助决策等功能。 支持根据病历内容的变化，通过不确定性推理实时提供辅助诊疗服务，依据文书书写内容的变化，自动提取并显示病人病历信息，结合患者其他诊疗数据，进行动态提示、辅助诊断，支持将相关建议项目回写。 支持基于院内患者诊疗数据，推荐相似病例。支持展示相似依据，并支持查看相似病例患者诊疗过程。 2）临床决策支持管理平台 具备通过路由引擎针对药品、检查、检验、手术、输血等不同的知识体系分配相应的辅助诊疗策略功能。 具备根据病历书写、医嘱开立等临床场景建立相应的本体元功能。 具备根据检验检查合理性校验、报告解读等具体的业务需要创建相应的临床业务模型功能。 具备根据医院或临床科室的需要快捷构建满足业务需要的临床规则库功能。 具备对本体元属性的创建、本体元属性映射功能。 具备系统字典查询、更新、映射等管理功能。 具备基于NLP自然语言处理技术进行实体识别、特征提取功能。 具备基于知识图谱进行诊疗辅助内容推荐功能。 具备将可规则化的临床知识转换成可用规则功能。 具备依据病人临床数据，基于内存计算，引擎快速、高效的自动匹配出当前最合适的结果功能。 具备将计算机运算后的动态规则结果转化为临床能够理解的医学专业表达方式功能。 具备用户通过图形化规则编辑管理器生成质控规则功能。 具备自定义添加质控规则功能。 具备质控规则编辑、删除、启用、导入、导出功能。 支持通过对辅助诊疗的统计分析，可以系统全面地记录、观测到科室、医务人员在医疗过程中出现的不规范行为。加强医院对医疗过程的控制和对医疗质量的管理。 3）临床决策支持知识服务 具备医院字典及知识字典之间进行转换映射功能。 提供每年1-2次知识内容的更新补充服务。 其他要求：该系统需满足电子病历五级、互联互通五乙评级要求。 |
| VTE智能防治管理系统 | VTE智能防治管理系统 | 1）VTE基础服务 支持数据的容灾和复制，实现业务系统与平台的读写分离，降低数据同步对业务系统的影响。 支持ETL方式，将分布的、异构数据源中的数据进行批量抽取、清洗、转换、集成，加载到数据仓库中，实现患者全量的临床数据集成。 支持根据患者姓名、身份证号、医保卡号多种匹配规则将患者信息进行合并，并建立全院范围内的患者唯一标识，并维护各系统中的患者交叉索引，保证患者在不同系统中诊疗信息的完整性和连续性。 2）VTE知识引擎 支持国家及院内标准的诊断、手术、药品、检验项目、检查项目、诊疗操作项目的管理与维护。 支持根据已设置好的规则将院内标准中的诊断、手术、药品、检验项目、检查项目与国家标准中的诊断、手术、药品、检验项目、检查项目进行对照，并提供一键映射功能，可对其进行管理与维护。 支持对系统默认配置的VTE量表管理与维护；支持根据医院个性化需求实时调整量表内容及评分规则。 提供基于RETE算法和内存计算的规则引擎。 支持包括智能评估触发规则、智能量表填写规则、质控指标、药品、诊断、手术、检验、检查等知识生产。 支持患者信息调阅 3）提供VTE智能辅助决策能力，包括智能评估、智能量表、辅助决策及预警等功能。 4）提供VTE质控与监管分析能力，提供可视化分析引擎、出院患者终末分析、在院患者实时监控分析、者流向分析及指标上报等功能。 其他要求：该系统需满足电子病历五级、互联互通五乙评级要求。 |
| 单病种管理系统 | 单病种管理系统 | 单病种质量指标与上传主要针对国家要求的单病种质控数据填报需要，提供包括数据填报、数据补录、填报审核、数据上传以及单病种统计审核等基础业务功能。实现基于信息化系统的单病种上报全流程基础业务能力，满足医院的基础上报业务需求。单病种病种数量不低于56个。包含以下功能： 1）单病种质量指标填报及审核 支持按照月度、季度、年及手动设置的时间段和不同院区对单病种上报情况进行统计，并对各病种上报数量进行统计、排序以及对统计结果进行可视化展示。 支持针对单个病种分析上报趋势、年龄分布、性别比例、平均住院天数、平均住院费用等，具备数据下钻。 支持对所有在院、出院的单病种病人统一进行数据查询和填报。支持针对VTE、OIT、HD、DPD等特殊病种进行手动纳入管理。 支持通过科室、单病种名称、医生等多个维度对提交数据进行检索查询并审核，可有效落实医院数据质控管理规范，保障填报数据的准确性。支持科室、质控管理科室的一级或两级审核。 支持多维度筛选需要查询的患者列表。支持查询列名显示名称自定、列是否显示、日期时间列显示格式配置、列先后排序配置等。 支持对接国家平台，可实时上传数据直报到国家平台。支持医生补录后重新上报。 2）单病质量指标基础分析 支持通过病种、医生、病区、科室等维度，结合时间维度，对上报数据进行汇总分析。包括单病种上报概览、单病种质量监测、单病种经济效益监测等功能。 3）单病种诊疗规范依从性统计分析 支持医院不同部门间、临床医务人员、不同病例人群间的监测指标、分析数据的对比。 支持病例组成、分布、趋势等分析对比进行数据的展现。 支持按照国家发布的单病种质量监测信息项要求根据填报内容，对单病种进行指标分析、同比分析。 支持对单病种进行精细化单项指标分析，根据风险、并发症、药物使用等方面提供病种的专项指标分析。 4）单病种事中质控提醒与量表评估 支持单病种事中质控监测提醒功能，单病种事中评估量表，基于过程质控提醒同时可辅助医院加强诊疗过程的事中管控，规范诊疗行为，提升诊疗质量。 支持与诊疗相关的事中质控指标监测提醒功能，通过拆解单病种质控指标、梳理与环节质控相关的质控点、结合相关诊疗指南对医生诊疗行为进行合理干预，从而规范诊疗过程。 支持与单病种质控指标相关的评估量表的事中提醒、评估、统计、配置管理。根据循证资料，指南等知识的搜集与研究，支持对评估量表内容进行优化。 5）单病种数据自动填充 支持单病种质量指标的自动采集和填充，自动提取单病种质量指标。 |
| 医务管理系统 | 医务管理系统 | 1）医务管理首页 提供30+数据监测板块，可视化方式展示，并可灵活调整展示顺序，按用户角色场景化展示，实现分层管理，为医务科、科主任提供不同角色管理监测板块，满足角色个性化要求。 提供标准化设置和个性化设置功能，可为各角色设置统一的板块布局，也可根据个人习惯调整板块布局，每个板块可设置显示和隐藏，并可设置每个数据板块的尺寸大小，调整后首页会根据尺寸不同进行自动布局，也可手动调整板块位置。 2）医疗质量统计分析 支持针对住院病历、住院手术、会诊、临床路径、抗菌药物、住院输血、危急值进行关键指标的统计分析，统计数据汇总、同比、环比功能，对期内统计数据进行分析。包括但不限于住院病历质量统计分析、住院手术质量统计分析、会诊质量统计分析、临床路径质量统计分析、抗菌药物统计分析等。 3）医疗质量管理 功能覆盖病历、用药、手术、用血、会诊、临床路径、等质控业务，对临床诊疗活动进行全视角监管，聚焦于医疗过程中的关键环节、关键病人、关键事件、关键时限等全程实时的医疗质量控制。包括但不限于重点患者监管、检验检查报告质控、院内会诊质控、输血申请单三级审核等。 4）医师人力资源管理 提供医师的个人工作经历、业务技能、工作业绩、学术水平、科研成果等信息的统一管理能力。包括医师档案管理、医师技术档案、管理医师权限管理等。 5）医师值班排班和交接班管理 提供医师值班排班和交接班动态管理能力。 6）医疗日常事务管理 支持协助医务管理人员建立标准化、规范化的流程管理体系，结合移动应用，实现医师权限等申请、审批工作在院内快速流转，并支持对流程进行全过程跟踪管理。包括投诉纠纷登记及跟踪、投诉纠纷统计、奖惩积分登记、奖惩积分规则维护、奖惩积分统计等。 7）台账本管理 提供术前讨论、危重病人抢救、疑难病例讨论等台账记录能力，支持与临床业务系统实现数据互联，可自动生成临床台账记录，实现台账统一管理。 支持根据事件类型判断台账本缺漏情况，并进行缺漏质控提醒。 支持医务管理人员针对台账本问题进行问题整改单下达，医师接收下达问题并进行整改答复，医务管理人员对整改问题进行跟踪评价。 8）院内制度管理 包括院内制度管理、院内公告管理、制度文件管理、统计分析报表等功能。 |
| 手术麻醉临床信息系统 | 麻醉医生(包含主任和医生）工作站 | 预约登记、麻醉医师安排、紧急手术、手术管理、我的排班、排班打印、术前访视单、麻醉同意书、风险评估单、手术安全核查单、麻醉记录单、麻醉总结、术后随访记录单、病案管理、文书预警、文书完成情况统计、文书完成情况、历史统计、数据校验、手术信息查询、麻醉登记查询、手术不良事件登记、手术血液保护登记、抗生素使用登记、术中用药使用登记、科室用药统计、麻醉恢复室病人登记、麻醉方法例数统计、科室-麻醉方法例数统计、麻醉医师-麻醉方法例数统计、ASA统计、手术等级统计、修改痕迹统计、麻醉岗位安检统计、在岗提醒统计、工作时长统计、术前术后诊断差异统计、进入麻醉复苏室例数统计、进入ICU例数统计、非预期的意识障碍例数统计、意外死亡例数统计、误咽误吸引发呼吸道梗阻例数统计、氧饱和度重度降低例数统计、Steward评分统计、催醒药物统计、麻醉专业医疗质量控制指标、词典库、资料中心相关功能 |
|  | 术中监测记录（麻醉工作站） | 麻醉记录主界面、波形监测、实时数据、术中生命体征报警、监测项修改痕迹、麻醉模板、调整监测记录频次、浏览文书、查看它床、仪器使用情况、麻醉交接、变更手术室、知识库、术中离线存储 |
|  | 麻醉复苏室工作站 | 恢复记录主界面、支持多床位配置、波形监测、实时数据、监测生命体征报警、监测项修改痕迹、浏览文书相关功能 |
|  | 办公室模式工作站 | 编辑查看麻醉记录、编辑查看恢复室记录相关功能 |
|  | 护士工作站 | 预约登记、手术安排、手术查询、手术准备、护理病案管理、手术护理情况记录、手术包清点确认、器械清点记录单、交班记录、我的排班、排班打印相关功能 |
|  | 管理员工作站 | 药品名录管理、器械名录管理、权限管理、数据字典管理、系统级参数配置管理、设备通讯参数管理相关功能 |
|  | 公告工作站 | 手术室内公告，软件连接手术间走廊或护士站的电视大屏显示，显示当天手术排班信息；手术室外公告，软件连接手术室外家属等候区电视大屏显示，实时显示当天正在进行手术的状态；科室内成员沟通平台，科室用户之间的公告和通知发布，用户编辑WORD文档，可以设定接收权限和发布权限，可以点对点发布。 |
|  | 设备连接 | 单床监护仪数据连接，可以连接GE、Mindray、Drager、Philips、Spacelabs等主流品牌监护设备进行临床监测数据采集包括：常规生命6参数、呼末、有创压、心排量、意识深度等（监护设备需要带有输出模块，以及通讯端口） |
|  | 信息系统接口 | HIS手术预约，从HIS中提取各手术临床科室提交的手术申请，信息进入手术麻醉信息系统用户随后可直接对手术进行安排或信息补录的工作；基础数据同步，定期从HIS同步基础数据信息，包括药品、诊断名称、手术名称、科室信息、病区信息、手术医师。 |
| ICU/CCU重症临床信息管理 | 护士工作站 | 入科管理、在科管理、体征采集、采集频次、采集记录修改、监测项修改痕迹、异常监测、药品记录、饮食出量记录、出入量平衡统计、统计时间点提醒标记、护理观察、护理措施、医疗评分、生成图表、病情记录、换床、文书签名、交班记录、交接班管理、医嘱记录、医嘱执行记录、医嘱关联、目标性监测记录、检查报告、影像、电子病历、检验数据录入和查看、设备使用情况、导管记录、床卡、医疗文书、仪器设备管理、工作量统计及量化计分、统计报表、医学质量监测指标、数据分析、科研课题相关功能 |
|  | 中央站 | 实时图形。查看科室床位所有监护设备（包括不同型号的监护设备）的监测实时数据。 |
|  | 管理员工作站 | 权限管理、基础数据、系统配置、监控服务相关功能 |
|  | 采集工作站 | 提供布线方案。采集工作具有支持远程控制、静默运行、能采集各种监护仪和呼吸机数据、支持多床位同时采集和自动监测描点的功能 |
|  | 电子床头卡 | 在传统纸质床头卡的基础上，实现了医疗信息互通，与HIS系统数据同步，提高护理工作的自动化、数字化和人性化，以方便护士根据床卡信息进行针对性护理 |
|  | 系统接口 | 患者信息及基础数据、检验检查信息接口、医嘱信息接口、电子病历集成、影像信息、监护连接相关接口 |
| 医院消毒供应管理系统 | 医院消毒供应管理系统 | 包括追溯管理、回收管理、清洗管理、配装管理、灭菌管理、发放管理等功能 |
| 移动护理 | 移动护士工作站系统 | 护理人员在病床边实时查询病人基本信息、采集病人体征信息、执行病人医嘱等功能，可快速检索病人的护理、医嘱信息、检查、化验等临床信息。通过移动终端附加的条码识别功能扫描腕带信息，准确地完成出入院、临床治疗、检查、手术、急救等不同情况下的病人识别 |
|  | 护理文书系统 | 满足住院部床旁护理的日常工作要求，功能涵盖日常护理所需的各种护理文书 |
|  | 护理质量管理系统 | 1、通过不良事件上报、护理质量管理、人员管理、排班管理等功能模块，帮助规范化、标准化医院护理流程，提高可靠性和科学性，提升护理质量，促进医患和谐。 2、提供考试管理系统，以电脑端+移动端在线考试的形式，帮助管理人员完成试题录入、组卷、考场发布、自动批阅、结果反馈、数据分析等全流程管理。 |
|  | 护理敏感指标管理 | 对全部指标的计算方法、变量定义、数据来源和采集方法定义，系统还能够对指标变量数据的提取、上报、汇总和分析提供全面支持。 |

智能专区系统

27寸+55寸复合屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 27寸显示屏 | 1.面板尺寸 27英寸 显示比例 16：9 2.有效显示区域不小于596.736mm × 335.664mm 3.最佳分辨率 3840×2160 @ 60 Hz 可视角度 Typ 89°/89°(水平)，89°/89°(垂直) 4.响应时间 14ms 对比度 1000:1 5.视频接口 HDMI、DP 6.通过国家相关部门3C检测认证，具有中国节能产品认证证书，且官网可查 |
| 55寸显示屏 | 1.面板尺寸 55英寸 显示比例 16：9 2.有效显示区域不小于1209.6(H) × 680.4(V)mm 3.亮度 Typ. 800cd/m2 显示色彩 1.07B(10 bit) 4.最佳分辨率 3840×2160 @ 60 Hz 可视角度 Typ 89°/89°(水平)，89°/89°(垂直) 5.响应时间 8ms 对比度 1200:1 6.视频接口 DVI、HDMI、DP、VGA 背光类型 LED 7.GAMMA位数 14bit 触控 不支持（可选配支持） 8.医疗影像标准 符合DICOM3.14标准 医疗设备曲线 7组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及1组DICOM曲线 9.物理多分屏显示 在同一个屏上实现单屏/多屏显示。各分屏画面可独立选择不同的信号源，调节显示2种GAMMA曲线，满足异构影像信息同屏显示需求 6.通过国家相关部门3C检测认证，具有中国节能产品认证证书，且官网可查 |
| 面板 | 1.一体式，嵌墙式安装，防尘防水设计； 2.柜体采用手术室医用钢板，表面采用抗菌喷塑工艺，符合抗菌要求，对常见医疗环境细菌、医务人员细菌的抗菌率≥99.00%； |
| 系统软件对接 | 1.与医院数字化手术室软件、麻醉临床信息系统软件对接。 2.患者病案追溯：能够以时间轴方式展现围手术期全过程的治疗记录，任一时间点可查看。 3.术中过程回顾：时间轴展现手术过程生命体征、用药、视频及医疗设备影像，方便全过程回顾。 4.病案分析：同步展现手术麻醉事件与生命体征数值，便于结合事件回顾分析。 |

视讯终端

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1.支持4K超高清图像处理。 2.支持5路本地通道和6路IP通道同时接入。 3.兼容各类视频接口输入：SDI/HDMI/DVI-I/VGA。 4.支持7路音频同时接入和7路音频同时输出，可适配不同场景各类音频外设。 5.Smart+编码技术可节省70%以上存储容量和传输带宽 6.内置硬盘供录像存储，并可外接扩展U盘/移动硬盘，支持MP4/AVI等通用录像格式。 7.支持多路画面融合和多路混音功能。 |

全景摄像机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1.800万像素逐行扫描1/1.8”CMOS 2.6.7-134.5mm，20倍光学，16倍数字变焦 3.HDMI2.0/3G-SDI/LAN多输出 4.3840*2160@60 5.支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90° 6.支持1路音频输入和1路音频输出 7.支持1路报警输入和1路报警输出 8.支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 9.支持重力感应 10.支持遥控器、拨码、RS485控制 11.DC12V，支持POE |

手术显示屏（27寸）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 场景需求 | 1.4K超高清医用显示器，具有高亮度、高对比度、宽视角、广色域的特点，为医生提供色彩真实、精准的实时手术影像。整机正面防水设计、抗菌处理、多种视频输入输出接口，满足各种内镜、手术室显示和净化的要求。 |
| 适用范围 | 1.适用于手术室和内镜设备输出影像的精准还原显示。 |
| 基本参数 | 1.设备类型：27英寸医用内窥显示器 2.背光类型：LED 3.面板尺寸：27英寸 4.最大分辨率：3840*2160@60Hz 5.点距：0.15525 X 0.15525(mm) 6.LUT：48Bit 7.亮度：1000cd/㎡(典型) 8.对比度：1000:1(典型) 9.响应时间：TR+TF=14ms 10.视角：R/L: 178 (TyP) 11.U/D: 178 (TyP) 12.显示表面处理：Haze 25% 13.输入接口：OPTICAL/12G SDI-IN /4*3G SDI/DVI-IN/HDMI/DP*2 GAMMA：LINEAR/1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/DICOM1/HLG/DSA/DSI 14.支持多种PIP和POP的多画面显示，色域覆盖率达90%NTSC 15.电源适配器：IEC320-C14输入接口 3PIN直流输出 16.输入电压:交流100~240V,50~60HZ 17.输出电压:24V 18.输出功率:120W 19.显示器净重：13Kg(含底座) 20.存储/运输环境：温度:-20°C-60°C 21.湿度:0%~90%,无冷凝 22.工作环境：温度:0°C-50°C 23.湿度:20%-85%(无凝结) 24.功耗：最大:≤90W 25.待机:≤1.5W 26.有效显示区域 不小于596.736mm × 335.664mm |
| 系统软件对接 | 1.术前访视单：支持电子化查看 2.麻醉同意书：支持电子化查看 3.风险评估单：实时展示风险评估结果 4.麻醉记录单：实时展示麻醉过程及数据 5.麻醉总结：实时展示麻醉总结报告 6.文书预警：对关键文书进行实时预警，防止遗漏 7.波形监测实时数据：实时显示患者生命体征波形数据 8.术中生命体征：全面监测并展示患者术中生命体征变化 9.满足与医院数字化手术室软件、麻醉临床信息系统软件对接 |

嵌入式音响

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 音频参数 | 1.峰值功率：160W 2.额定功率：40 W 3.灵敏度：86 dB 4.中低音扬声器：LF:1 × 4 5.额定阻抗：8Ω 6.连续声压级：102dB 7.额定频率范围：100 Hz~20 kHz 8.最大声压级：108dB |

无线麦

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1.蓝牙版本:CSRV 5.0,双模，可向下兼容 2.频率范围:2.4GHz-2.48GHz 3.支持协议： A2DP, AVRCP, HFP, AAC等协议 4.传输距离: 30米: |
| 喇叭 | 1.喇叭电阻: 32 ohms. 2.喇叭频响： 20Hz-20KHz.高保真 3.喇叭灵敏度: 118dB± 3dB |
| 声道 | 1.单耳：单声道 双耳：立体声双声道 |
| 麦克风 | 1.麦克风: 宽频降噪麦克风，声学消噪结构 2.麦克风灵敏度： -38dB± 3dB |
| DSP 语音传输技术 | 1.麦克风: 指向性降噪麦克风，声学消噪结构 2.麦克风灵敏度： -38dB±3dB 3.DSP 语音传输技术: |
| 耳机电池 | 1.类型: 锂电池 容量:320mA 2.充电电压: 5V DC 3.电池充电次数: >1000 次 4.工作温度: -10℃ to +60℃ 5.充电时长: 2 小时 6.通话/待机时长： 20小时/200小时: |
| 耳机净重 | 1.单耳 70g 双耳 95 |

8口交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 1.8个10/100/1000Base-T以太网电口，2个1000Base-X以太网光口（按需求满配光模块） 2.交换容量：336 Gbps 3.包转发率：25 Mpps 4.支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN 5.支持ARP限速 6.支持 IPv4/IPv6 静态路由 7.支持STP/RSTP/MSTP 8.支持链路聚合 9.支持双向ACL 10.支持Console口 11.支持SNMP V1/V2/V3 12.支持SSH、Telnet |

视讯终端

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1.3路视频输入（最高4K） 2.兼容SDI/HDMI/DVI-I/VGA等各类视频接口输入 3.3路视频输出（最高4K） 4.4路音频输出2路音频输出 5.内置1T机械硬盘 6.支持U盘和移动硬盘 7.支持485控制 8.支持遥控器 9.支持多路混音、智能消噪等音频处理 10.支持多方远程互动 |

机柜

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1. 600x2000x1200 42U机柜，配置PDU |

数字化手术室综合管理软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1.采用BS架构，支持多台设备的集中管理，信息的维护，支持设备状态监控，支持设备的远程升级； 2.支持服务组件的管理，包括流媒体服务（VTDU）、设备接入服务（VAG）、存储设备服务(VRM)、CVR存储服务，支*持对服务组件的一键远程配置； 3.支持校时服务器的灵活配置，支持对设备组件的同步校时； |
| 权限管理 | 1.支持用户管理，不同用户设置不同权限，支持用户有效期管理，支持用户超时退出； 2.支持用户导入模板下载，支持批量导入导出账号，支持批量更换账号的组织； 3.支持对接第三方平台账号信息对接，便于信息快速导入与同步； 4.支持账号注册和注册审核，便于用户自行申请注册； 5.支持自定义添加多种类型的角色，支持针对组织权限、菜单权限和客户端类型进行权限分类； |
| 系统管理 | 1.支持中心存储资源管理，支持锁定录像，便于查找保护重点资料信息； 2.支持平台内操作用户的行为进行记录，支持导出记录，方便管理系统，掌握系统动态； 3.支持数据字典，满足不同业务用户使用系统自定义打标签内容等参数； 4.支持系统页面个性化设置，满足使用方修改软件名称、LOGO等设置； 5.支持评论、发布视频、上传资源的统一管理，便于统一监管系统内的资源信息； 6.支持邮箱服务器配置，便于收发邮件； 7.支持应用远程升级，运维方便； 8.支持会诊参数配置，包括网络配置、参数配置、融合配置、录像配置等，满足用户个性化会诊需求； 9.支持会议概况查看，查询会议数量、统计服务器性能、CPU使用情况、网络上下行等； |
| WEB应用 | 1.支持将视频流推送到第三方CDN，将手术室教学直播投放到互联网进行直播； 2.支持局域网内创建播放间进行固定时间段放映，播放时间段内支持web端或手机扫码观看； 3.支持典型资源发布，支持已发布录像的点播、评论、打分、收藏；支持按点播数、评论数、收藏数排序已发布录像； 4.支持手术排班预约管理，可根据实际需要预先在平台上安排手术时间； |

PC机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1.CPU：i5-12500(6核/3.0GHz)；6核12线程 2.内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 3.固态硬盘：1个256G SSD 4.显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 5.显卡：集显 6.光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠 7.操作系统：Windows10 IoT版（含授权） |

平台服务器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1.CPU：配置2颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 2.内存：配置128G DDR5，16个内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3.硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 4.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; P5.CIE扩展：支持7个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中5个PCIe 5.0 6.网口：4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 8.电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 |

机械硬盘

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1.3.5 HDD,8TB,5400RPM, 256MB, SATA 6Gb/s |

对象存储软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 1.存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务； |

信息安全

基础安全

内网VPN接入区VPN网关

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件平台 | ▲产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 （提供国产操作系统兼容证书，并加盖厂商公章） |
| 硬件规格要求 | 防火墙设备规格：2U，冗余电源，内存大小≥32G，硬盘容量≥960G SSD，冗余电源，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个（满配千兆多模光模块），万兆光口SFP+≥4个（满配万兆多模光模块），支持 50个VPN并发授权； |
| 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥45Gbps，应用层吞吐量≥30Gbps，全威胁IPS+AV吞吐≥3G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万 |
| 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  | 支持安全事件攻击链分析，支持对勒索病毒能够进行检测和防护（需提供产品功能截图证明并出具关于“勒索病毒”的软件著作权证明功能有效性，加盖厂商公章） |
|  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置。 |
| 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过12000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
| 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 管理员账号权限管控 | 产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 |

内网安全管理中心边界防火墙

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件平台 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 （提供国产操作系统兼容证书，并加盖厂商公章） |
| 硬件规格要求 | 防火墙设备规格：2U，冗余电源，内存大小≥32G，硬盘容量≥960G SSD，冗余电源，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个（满配千兆多模光模块），万兆光口SFP+≥4个（满配万兆多模光模块） |
| 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥45Gbps，应用层吞吐量≥30Gbps，全威胁IPS+AV吞吐≥3G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万，配置≥3年防病毒、IPS、防护特征库更新授权 |
| 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置。 |
| 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过12000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
| 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 管理员账号权限管控 | 产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 |

内网智能专区边界防火墙

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件平台 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 （提供国产操作系统兼容证书，并加盖厂商公章） |
| 硬件规格要求 | 防火墙设备规格：2U，冗余电源，内存大小≥32G，硬盘容量≥960G SSD，冗余电源，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个（满配千兆多模光模块），万兆光口SFP+≥4个（满配万兆多模光模块） |
| 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥45Gbps，应用层吞吐量≥30Gbps，全威胁IPS+AV吞吐≥3G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万，配置≥3年防病毒、IPS、防护特征库更新授权 |
| 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置。 |
| 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过12000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
| 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 管理员账号权限管控 | 产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 |

外网互联网出口抗DDoS

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 国产化产品，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；2U,内存≥32G，机械硬盘≥4TB，1个管理口，1个HA口，至少4个万兆光口，冗余电源,至少2个扩展槽位,清洗性能：≥10Gbps，整机网络层吞吐：≥19479Mbps（1518字节），整机应用层吞吐：≥9600Mbps，整机TCP最大并发：≥1000W，整机TCP最大新建：≥25w/s。 |
| 数据采集方式 | 可支持镜像、分光、NetFlow等方式进行数据采集； |
| 设备流量转发 | 支持Flow流数据流转发；支持将接收到的flow数据转发给多个终端；支持转发策略，转发策略可配置目的IP和目的端口； |
| 异常流量检测 | 支持对异常流量的检测，基于流量大小（bps/pps）、会话检查、端口、地理分布、源流量TopN模型、格式检查、资源分布类型、新建和并发连接数、URI等方式进行异常流量的检测； |
| 业务自学习 | ▲支持业务识别，支持设备上线通过业务学习，自动按照业务类型自动分组生成防护对象，并自动下发到针对性防御策略，支持业务合并及业务重命名（提供功能截图）； |
| 防护自学习 | ▲支持针对防护对象的自学习功能；学习结果图表展示，展示了推荐阈值、最大阈值、最小阈值等；支持针对学习周期，自定义支持学习结果自动/手动方式配置防护规则（提供功能截图）； |
| DoS攻击清洗 | 支持对land attack、tcp misuse、udp misuse、tcpsscan attack、targa3 attack、smurf ack、fraggle attack、rr attack、sr attack、ip option attack、tracert attack、ping of death attack、redirect attack、unreach attack、icmp large attack、protocol null attack等DoS攻击的清洗等； |
| NTP协议清洗 | 支持NTP协议的防护，包括但不限于：NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击等； |
| 过滤器 | 支持基于IP、ICMP、ICMPV6、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DNS、SIP 、NTP、OTHER等协议的自定义报文字段等特征过滤。过滤策略可定义内容至少包含： 域名、源地理、源/目的IP、IP总长度、TTL、TOS、分片、分片偏移、源/目的端口、tcp标记、tcp窗口大小、udp长度、icmp类型/编码、icmpv6类型/编码、起始偏移、深度、字符串、正则表达式等； |
| 黑白名单 | 支持IP地址静态黑白名单功能，支持IP地址动态黑白名单功能，支持IP地址黑白名单的导入、导出功能； |
| IP和域名的匹配 | 支持用域名定义防护对象组、防护对象以及信誉、目的黑白名单；即设备会根据配置的域名访问dns服务器获取相应的ip，这样的话，针对跨运营商的场景（在不同运营商下，客户的域名是一样的，只是IP不同），用户只要配置域名即可，从而保持配置一致。 |
| 牵引可控 | 自动流量牵引模式下，流量的牵引在web界面可实现手动可控； |
| 配置向导 | 快速上手，根据配置向导的指引依次实现设备管理配置、网络配置、客户类型选择配置既可上线，设备上线更加便捷简易； |
| 产品资质要求 | 具备网络安全专用产品安全检测证书 |

医联前置区防火墙

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 国产化硬件，网络层吞吐量≥2G，并发连接≥100万，每秒新建连接数≥2万， ≥8个10/100/1000u自适应电口，≥2个千兆光口，冗余电源， |
| 网络协议 | 所投产品支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定； |
|  | 所投产品支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能； |
| DNS代理 | 支持IPv4的DNS代理功能，即从指定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代理DNS服务器返回查询结果 |
| 虚拟防火墙功能 | 所投产品支持将物理防火墙资源，如会话数、安全策略数、源NAT数、目的NAT数，日志存储数量以保留值及最大值的形式自动分配。 |
| 访问控制 | 所投产品支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查 |
| 应用识别与控制 | 所投产品支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类 |
|  | 所投产品支持上传、下载、双向的文件内容过滤；内容过滤支持手工及文件批量导入两种方式进行敏感信息定义；内容过滤至少支持html、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、chm、7z等30种常见文件类型；文件类型识别基于文件特征而非扩展名，更改文件扩展名后仍可有效识别 |
| 流量管理 | 所投产品支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。 |
| 共享上网检测 | 所投产品支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作 |
| 编排流量监控 | 所投产品支持对编排的流量进行监控，至少能从网元组、引流策略两个维度对编排流量监控统计 |
| 网络攻击防护 | 所投产品支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务器防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施 |
| 病毒防护 | 所投产品能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万 |
| 入侵防御 | 所投产品支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护 |
| SSL 解密 | 所投产品支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计；且支持设置是否记录日志 |
| 蜜罐策略 | 所投产品支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流 |
|  | 所投产品支持威胁引流功能，威胁引流可以通过开关设置是否开启，通过添加蜜罐地址实现引流，同时支持添加例外域名，做到精细化引流管控 |
| IPSec VPN | 所投产品支持支持IPSec VPN功能，支持基于主模式（Main Mode）、积极模式（Aggressive Mode）、国密三种协商模式建立的网关-网关加密隧道；支持本地CA并可为参与IPSec VPN隧道建立的设备颁发用于身份认证的证书 |
| 网络异常感知 | 所投产品支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断 |
| 安全事件分析 | 所投设备提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，支持以多维度数据钻取 |
| 策略与处置 | 所投设备可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。 |

内网终端安全管理系统

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 一体化管控 | ▲单一管理控制中心，可统一管理Windows终端、Windows服务器、Linux终端、Linux服务器以及国产化终端、国产化服务器并且可部署相应的客户端软件。（需提供功能界面证明及多版本客户端软件证明） |
| 管理可视化 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |
| 多维度威胁展示 | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索事件数量、高级威胁、Web入侵、待处置漏洞、钓鱼攻击及其各自影响的终端数量 |
|  | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |
| 自动分组 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 |
| 影子终端发现 | 支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端 |
| 策略管理 | 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 |
| 资产管理 | 支持系统信息的清点，包括操作系统及其版本、环境变量、内核模块、运行服务、启动项、计划任务、注册表、网络连接、开放共享以及国产化终端替代率 |
|  | 支持全网视角的端口和运行进程的清点，在监听端口视角，可以识别风险端口，并支持一键封堵端口和解除封堵 |
|  | 支持按Web站点、服务、应用、框架等多层次来清点主机上的Web应用的资产信息 |
| 风险评估 | 支持基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，弱密码检测支持至少包括SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等应用类型，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度小于8字符、字符种类小于3种等常见弱密码类型进行分类查看； |
|  | 支持勒索风险管理功能，持续跟踪最新的勒索情报和技战法，实时展示出资产中的入侵风险，包括勒索风险端口、勒索应用弱密码和勒索风险漏洞，为用户做勒索风险加固提供数据支撑 |
| 威胁检测 | 支持非常用登录IP、非常用登录时间的异常登录检测；支持终端扫描端口的异常扫描检测 |
|  | 具备针对最新未知的文件，支持云端查询。云端的安全中心，使用大数据分析平台，基于多维威胁情报、云端沙箱技术、多引擎扩展的检测技术等，秒级响应未知文件的检测结果，构架公有云云查体系 |
| Webshell事件处理 | 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离 |
| Windows服务器加固 | 提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习机制，自动建立信任进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引，同时支持通过模板和手动的方式添加信任进程 |
|  | 支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵 |
| Linux服务器加固 | 支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单 |
| 勒索病毒专防 | 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御 |
|  | 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 |
|  | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 |
|  | 支持对勒索入侵的主流方式RDP暴破做全方位保护，包括RDP登录校验、RDP文件加白二次校验等功能 |
| 暴力破解检测 | 统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照SMB、SSH和MSSQL类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置 |
| 漏洞防护 | 支持对Windows终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况 |
| 入侵攻击行为检测 | 支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析 |
|  | 支持内存马检测功能，在检测到进程被注入和进程新建时，主动调用内存马检测引擎进行相关进程扫描检测，检测到内存马后产生告警并可提供举证信息（进程信息、检测时间等） |
| 产品资质 | 提供中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供有效证书复印件。 |

外网终端安全管理系统

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 一体化管控 | 单一管理控制中心，可统一管理Windows终端、Windows服务器、Linux终端、Linux服务器以及国产化终端、国产化服务器并且可部署相应的客户端软件。 |
| 管理可视化 | 采用BS架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |
| 多维度威胁展示 | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索事件数量、高级威胁、Web入侵、待处置漏洞、钓鱼攻击及其各自影响的终端数量 |
|  | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 （需提供产品截图证明 ） |
| 自动分组 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 |
| 影子终端发现 | 支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端 |
| 策略管理 | 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 |
| 资产管理 | 支持系统信息的清点，包括操作系统及其版本、环境变量、内核模块、运行服务、启动项、计划任务、注册表、网络连接、开放共享以及国产化终端替代率（真替真用） |
|  | 支持全网视角的端口和运行进程的清点，在监听端口视角，可以识别风险端口，并支持一键封堵端口和解除封堵 |
|  | 支持按Web站点、服务、应用、框架等多层次来清点主机上的Web应用的资产信息 |
| 风险评估 | 支持基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，弱密码检测支持至少包括SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等应用类型，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度小于8字符、字符种类小于3种等常见弱密码类型进行分类查看 |
|  | 支持勒索风险管理功能，持续跟踪最新的勒索情报和技战法，实时展示出资产中的入侵风险，包括勒索风险端口、勒索应用弱密码和勒索风险漏洞，为用户做勒索风险加固提供数据支撑 |
|  | 支持展示最新公布的热点漏洞信息，并且梳理出其中的高可利用漏洞统一展示在热点漏洞页面，方便运维人员一键对当前已接入的终端进行漏洞检测，同时支持设置热点漏洞定时检测 |
| 威胁检测 | 支持非常用登录IP、非常用登录时间的异常登录检测；支持终端扫描端口的异常扫描检测 |
|  | 具备针对最新未知的文件，支持云端查询。云端的安全中心，使用大数据分析平台，基于多维威胁情报、云端沙箱技术、多引擎扩展的检测技术等，秒级响应未知文件的检测结果，构架公有云云查体系 |
| Webshell事件处理 | 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离 |
| Windows服务器加固 | 提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习机制，自动建立信任进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引，同时支持通过模板和手动的方式添加信任进程 |
|  | 支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵 |
| Linux服务器加固 | 支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单 |
| 勒索病毒专防 | 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御 |
|  | 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 |
|  | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 |
|  | 支持对勒索入侵的主流方式RDP暴破做全方位保护，包括RDP登录校验、RDP文件加白二次校验等功能 |
| 暴力破解检测 | 统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照SMB、SSH和MSSQL类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置 |
| 漏洞防护 | 支持对Windows终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况 |
| 入侵攻击行为检测 | 支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析 |
|  | 支持内存马检测功能，在检测到进程被注入和进程新建时，主动调用内存马检测引擎进行相关进程扫描检测，检测到内存马后产生告警并可提供举证信息（进程信息、检测时间等） |
| 产品资质 | 提供中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供有效证书复印件。 |

内网运维审计

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 国产化硬件设备，硬件尺寸≥2U，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，硬盘容量≥4T；内存≥16G，USB口≥2个，支持液晶屏，热插拔冗余电源，含光模块。 |
| 基本要求 | 可管理设备数量≥3000个，支持国密UKEY认证。（提供厂商证明，如软件界面、产品页、白皮书截图并原厂商盖章） |
| 部署要求 | 设备采用旁路部署，不得影响业务环境，支持HA双机部署，支持集群部署，支持异地灾备部署 |
| 多因子认证 | 支持多因子认证，包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密UKEY、指纹识别等方式 |
| 与第三方认证对接 | 支持与AD、LDAP、RADIUS等认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LADAP用户 |
| 应用发布防跳转 | 支持通过IP地址白名单的方式访问授权地址。 |
| 双人授权 | 针对核心设备可配置双人授权，需要管理员现场审批才能访问资源 |
| 数据库控制 | 支持对MySQL、Oracle和达梦数据库的访问操作进行控制，可基于库、表、命令实现对数据库操作的细粒度访问控制，执行动作包括但不限于断开连接、拒绝执行、动态授权、允许执行 |
| 自动改密 | 支持以部门、资源账户、账户组、时间、改密周期、改密方式生成详细的改密计划，到期自动执行 |
| H5运维 | 不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC和SFTP资源 |
| 客户端运维 | 支持直接通过客户端登录堡垒机，对字符协议进行运维。同时支持在堡垒机页面直接调用本地客户端登录堡垒机，再对字符协议进行运维。 |
| 数据库运维 | 支持通过Web页面调用本地计算机的客户端工具访问数据库资源 |
| 批量运维 | 支持在堡垒机界面批量对多个资源进行运维，包含批量执行命令、批量执行脚本、批量上传文件。 |
| 协同操作审计 | 支持对协同用户的操作审计，所有操作关联到实际的操作人员 |
| 文件病毒扫描 | 使用堡垒机网盘进行文件传输时，支持对传输的文件进行病毒扫描，并将有病毒的文件放到隔离区，由管理人员信任审批后才可以继续使用文件。 |
| 国密算法支持 | 支持采用国密算法进行重要数据加解密，包括但不限于用户信息、资源账户等 |
|  | 支持导入国密SSL正式，实现通过国密隧道访问堡垒机。 |

内网日志审计

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 国产化硬件设备，2U机箱，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽，≥1个console接口，冗余电源，含光模块。 |
| 基本需求 | 平均每秒处理日志数最大性能：6000 eps，含2000个日志源授权（原厂授权说明文件，需盖原厂章有效） |
| 等保大屏 | 更好的应对等保合规检查，内置等保大屏展示。等保大屏界面包含（设备运行天数、日志源数量、原始日志数、关联事件数、告警总数、本地最早日志产生时间、已保存日志天数、平均每天日志存储量、存储空间情况）等界面效果展示。 |
| 审计对象 | 支持审计各种网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库配置日志、运行日志、告警日志等； |
| 日志采集与转发 | 支持通过Syslog/Syslog-ng、SNMP Trap、Net flow、JDBC、Agent日志代理(Windows/Linux) 、WMI、远程FTP、远程SFTP、文件共享(SMB、NetBIOS)、文件/目录读取、Kafka、WebService等多种方式完成各种日志的收集功能，支持页面文件导入，支持多行日志采集合并为一行。 |
|  | 支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示。 |
| 日志归一化 | 支持对日志进行归一化处理并保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位和事后取证； |
|  | 系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略，所见即所得，也支持通过归一化文件的导入来支持归一化,不需修改系统程序。 |
|  | 日志解析属性字段可扩展，用户可根据审计需要自行创建字段，属性类型包括IP、字符串、整型、布尔等，可选择映射函数不少于8种可选项等。内置及新增的所有字段均可参与事件查询、关联分析和报表数据源统计。 |
|  | 用户可自定义事件搜索查询条件，并可保存为策略，以树形结构进行组织，形成一个搜索分析策略树；每个查询场景都可以查询策略的形式进行存储。 |
|  | 可以显示一段时间的动态事件移动图，能够在图上显示每个时间切片的事件数量，点击该时间切片，可以查看该切片内的所有事件；动态事件移动图可设置动态刷新频率，根据刷新时间显示实时事件。 |
|  | 系统支持即席在线查询，支持嵌套查询，可针对查询结果任意回退，收敛事件范围；用户可根据需要配置事件显示的字段内容等。查询结果可支持加密导出。 |
|  | 用户点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析，并展示Top 20排序，排序支持正序和倒序，并可对统计内容进行点击下钻 |
| 日志统计分析 | 可自定义统计场景，统计的字段条件和时间段以及过滤器等可自由设定； |
|  | 支持多种图表形式的统计信息可视化展示，并可将统计结果保存为统计条件、仪表板和报表等。图表数据支持数据下钻。 |
|  | 支持将统计结果保存为统计条件、仪表板和报表。 |
| 关联分析 | 内置目标侦测、漏洞利用、攻击入侵、违规行为、敏感操作、设备故障、主机等，支持自定义添加规则。 |

外网运维审计

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 国产化硬件设备，硬件尺寸≥2U，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，硬盘容量≥4T；内存≥16G，USB口≥2个，支持液晶屏，热插拔冗余电源，含光模块。 |
| 基本要求 | 可管理设备数量≥1000个，支持国密UKEY认证。（提供厂商证明，如软件界面、产品页、白皮书截图并原厂商盖章） |
| 部署要求 | 设备采用旁路部署，不得影响业务环境，支持HA双机部署，支持集群部署，支持异地灾备部署 |
| 多因子认证 | 支持多因子认证，包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密UKEY、指纹识别等方式 |
| 与第三方认证对接 | 支持与AD、LDAP、RADIUS等认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LADAP用户 |
| 应用发布防跳转 | 支持通过IP地址白名单的方式访问授权地址。 |
| 双人授权 | 针对核心设备可配置双人授权，需要管理员现场审批才能访问资源 |
| 数据库控制 | 支持对MySQL、Oracle和达梦数据库的访问操作进行控制，可基于库、表、命令实现对数据库操作的细粒度访问控制，执行动作包括但不限于断开连接、拒绝执行、动态授权、允许执行 |
| 自动改密 | 支持以部门、资源账户、账户组、时间、改密周期、改密方式生成详细的改密计划，到期自动执行 |
| H5运维 | 不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC和SFTP资源 |
| 客户端运维 | 支持直接通过客户端登录堡垒机，对字符协议进行运维。同时支持在堡垒机页面直接调用本地客户端登录堡垒机，再对字符协议进行运维。 |
| 数据库运维 | 支持通过Web页面调用本地计算机的客户端工具访问数据库资源 |
| 批量运维 | 支持在堡垒机界面批量对多个资源进行运维，包含批量执行命令、批量执行脚本、批量上传文件。 |
| 协同操作审计 | 支持对协同用户的操作审计，所有操作关联到实际的操作人员 |
| 文件病毒扫描 | 使用堡垒机网盘进行文件传输时，支持对传输的文件进行病毒扫描，并将有病毒的文件放到隔离区，由管理人员信任审批后才可以继续使用文件。 |
| 国密算法支持 | 支持采用国密算法进行重要数据加解密，包括但不限于用户信息、资源账户等 |
|  | 支持导入国密SSL正式，实现通过国密隧道访问堡垒机。 |

外网日志审计

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 国产化硬件设备，2U机箱，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽，≥1个console接口，冗余电源，含光模块。 |
| 基本需求 | 平均每秒处理日志数最大性能：6000 eps，含2000个日志源授权（原厂授权说明文件，需盖原厂章有效） |
| 等保大屏 | 更好的应对等保合规检查，内置等保大屏展示。等保大屏界面包含（设备运行天数、日志源数量、原始日志数、关联事件数、告警总数、本地最早日志产生时间、已保存日志天数、平均每天日志存储量、存储空间情况）等界面效果展示。 |
| 审计对象 | 支持审计各种网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库配置日志、运行日志、告警日志等； |
| 日志采集与转发 | 支持通过Syslog/Syslog-ng、SNMP Trap、Net flow、JDBC、Agent日志代理(Windows/Linux) 、WMI、远程FTP、远程SFTP、文件共享(SMB、NetBIOS)、文件/目录读取、Kafka、WebService等多种方式完成各种日志的收集功能，支持页面文件导入，支持多行日志采集合并为一行。 |
|  | 支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示。 |
| 日志归一化 | 支持对日志进行归一化处理并保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位和事后取证； |
|  | 系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略，所见即所得，也支持通过归一化文件的导入来支持归一化,不需修改系统程序。 |
|  | 日志解析属性字段可扩展，用户可根据审计需要自行创建字段，属性类型包括IP、字符串、整型、布尔等，可选择映射不少于8种可选项等。内置及新增的所有字段均可参与事件查询、关联分析和报表数据源统计。 |
|  | 用户可自定义事件搜索查询条件，并可保存为策略，以树形结构进行组织，形成一个搜索分析策略树；每个查询场景都可以查询策略的形式进行存储。 |
|  | 可以显示一段时间的动态事件移动图，能够在图上显示每个时间切片的事件数量，点击该时间切片，可以查看该切片内的所有事件；动态事件移动图可设置动态刷新频率，根据刷新时间显示实时事件。 |
|  | 系统支持即席在线查询，支持嵌套查询，可针对查询结果任意回退，收敛事件范围；用户可根据需要配置事件显示的字段内容等。查询结果可支持加密导出。 |
|  | 用户点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析，并展示Top 20排序，排序支持正序和倒序，并可对统计内容进行点击下钻 |
| 日志统计分析 | 可自定义统计场景，统计的字段条件和时间段以及过滤器等可自由设定； |
|  | 支持多种图表形式的统计信息可视化展示，并可将统计结果保存为统计条件、仪表板和报表等。图表数据支持数据下钻。 |
|  | 支持将统计结果保存为统计条件、仪表板和报表。 |
| 关联分析 | 内置目标侦测、漏洞利用、攻击入侵、违规行为、敏感操作、设备故障、主机等，支持自定义添加规则。 |

内网数据库审计

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 国产化产品，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成； 1U,内存≥32G，机械硬盘≥4T，至少6个千兆电口，至少4个千兆光口（含光模块）,冗余电源,至少2个扩展槽位,吞吐：≥3Gbps SQL处理能力：≥10000条/s，至少含80个数据库授权。 |
| 数据库类型 | 支持主流国产数据库系统。 |
| 应用流量监控 | 支持审计各个应用协议的流量大小和数据包数量，并以图表形式进行排名； |
| SQL操作统计 | 支持以柱状图形式展示各类SQL操作数量情况。 |
| SQL错误统计 | 多个维度展示错误占比及趋势，从源IP维度以柱状图展示SQL错误数（TOP10）。 |
| 敏感数据扫描与访问审计 | 支持用户数据库中敏感信息的自动发现和手动添加，可定位敏感数据所在数据库名、实例名、表名、列名，并形成针对敏感信息的检测规则； |
| 高危异常操作行为分析 | 统计图表展示数据库高危操作行为统计，可直观展示针对数据库删库、删表等高危风险操作，并展示受影响数据库详情； |
| 攻击行为分析 | 支持以折线图的方式实时展示SQL注入风险发生趋势和数据库漏洞攻击趋势，并以表格的方式展示SQL和数据库漏洞攻击注入统计信息和攻击详情； |
| 数据库自动发现 | 支持从数据库流量中自动识别数据库，从流量分析结果中自动判别包含的数据库类型、版本、地址、端口、发现时间、会话时长、总事件数等信息，并且自动添加到待监控审计列表，无需用户提供网段、数据库地址等信息。 |
| 数据库监控 | 支持依据数据库实例监控各个数据的数据库类型、活跃会话数、总会话数、负载等信息 |
| 操作系统 | 安全操作系统采用冗余设计，可在设备命令行启动过程中选择主备系统； |
| 安全浏览器管理 | 支持红莲花、密信等安全浏览器登录管理设备，该类浏览器支持国密算法SM2/SM3/SM4。 |

外网数据库审计

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 国产化产品，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成； 1U,内存≥32G，机械硬盘≥4T，至少6个千兆电口，至少4个千兆光口（含光模块）,冗余电源,至少2个扩展槽位,吞吐：≥3Gbps SQL处理能力：≥10000条/s，至少含80个数据库授权。 |
| 数据库类型 | 支持主流国产数据库系统。 |
| 应用流量监控 | 支持审计各个应用协议的流量大小和数据包数量，并以图表形式进行排名； |
| SQL操作统计 | 支持以柱状图形式展示各类SQL操作数量情况。 |
| SQL错误统计 | 多个维度展示错误占比及趋势，从源IP维度以柱状图展示SQL错误数（TOP10）。 |
| 敏感数据扫描与访问审计 | 支持用户数据库中敏感信息的自动发现和手动添加，可定位敏感数据所在数据库名、实例名、表名、列名，并形成针对敏感信息的检测规则； |
| 高危异常操作行为分析 | 统计图表展示数据库高危操作行为统计，可直观展示针对数据库删库、删表等高危风险操作，并展示受影响数据库详情； |
| 攻击行为分析 | 支持以折线图的方式实时展示SQL注入风险发生趋势和数据库漏洞攻击趋势，并以表格的方式展示SQL和数据库漏洞攻击注入统计信息和攻击详情； |
| 数据库自动发现 | 支持从数据库流量中自动识别数据库，从流量分析结果中自动判别包含的数据库类型、版本、地址、端口、发现时间、会话时长、总事件数等信息，并且自动添加到待监控审计列表，无需用户提供网段、数据库地址等信息。 |
| 数据库监控 | 支持依据数据库实例监控各个数据的数据库类型、活跃会话数、总会话数、负载等信息 |
| 操作系统 | 安全操作系统采用冗余设计，可在设备命令行启动过程中选择主备系统。 |
| 安全浏览器管理 | 支持红莲花、密信等安全浏览器登录管理设备，该类浏览器支持国密算法SM2/SM3/SM4。 |

内网数据中心应用交付负载均衡

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 需采用独立的专用硬件设备，国产处理器、操作系统，冗余电源 |
| 网络接口 | 千兆电口≥4个； 千兆光口≥4个； 万兆光口≥4 个（满配光模块）； |
| 内存 | 系统内存≥64GB； |
| 硬盘 | 提供SSD固态硬盘，硬盘容量≥480 GB； |
| 整机性能 | 吞吐量≥40 Gbps；并发会话数≥8000 万；四层新建能力≥80 万； 七层新建能力≥120 万; |
| 多合一功能集成 | 可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权； |
| 链路负载均衡 | 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式； |
|  | 支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略； |
| 服务器负载均衡 | 支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、动态反馈、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等； |
|  | 支持优先级算法下最少可用节点保障，保证优先级高节点的可用性； |
|  | 支持复合监视器功能，可配置选择多个健康检查方式，同时可设置通过条件为同时成立、任意一个通过和自定义；并且能开启/关闭调试日志功能； |
|  | 支持HTTP、TCP、HTTPS、SIP-TCP、SIP-UDP、8583、DNS等服务类型； |
|  | 支持cookie作用域和作用路径的自定义，支持cookie加密，提升cookie安全性； |
| 全局负载均衡 | 支持标准的DNS服务，支持正向解析和反向解析功能，支持常用的记录类型； |
|  | 支持通过Web界面进行流量编排配置，能在一个虚拟服务下完成多组安全设备的流量编排，并且可通过Web页面完成安全资源池和安全服务链的配置； |
| IPv6支持 | 支持双栈模式； |

内网流量探针

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，千兆电口≥6个 ，万兆光口≥2个（满配万兆多模光模块） |
| 性能指标 | 吞吐性能≥3Gbps |
| 国产化 | 采用国产化芯片及国产化操作系统，提供芯片及操作系统兼容性认证 |
| 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
| 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
| 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
| 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
| 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤。 |
| 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测 |
|  | 支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测。 |
| 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等。 |
|  | 支持ICMP、UDP、SYN、DNS等协议外发异常流量检测，支持自定义阀值。 |
| 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
| 高级检测 | 支持多种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  | 支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。 |
|  | 支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问 |
|  | 支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志。 |
| 违规访问检测 | 支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式 |
| 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库 |
| 抓包分析 | 支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式 |
| 管理功能 | 支持设备内置简单命令行管理窗口 可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况； 能够监控监听接口的实时流量情况。 |
| 部署 | 支持多台采集器同时部署于客户网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |

外网流量探针

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，千兆电口≥6个 ，万兆光口≥2个（满配万兆多模光模块） |
| 性能指标 | 吞吐性能≥3Gbps |
| 国产化 | 采用国产化芯片及国产化操作系统，提供芯片及操作系统兼容性认证 |
| 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
| 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
| 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
| 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
| 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤。 |
| 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测 |
|  | 支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测。 |
| 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等。 |
|  | 支持ICMP、UDP、SYN、DNS等协议外发异常流量检测，支持自定义阀值。 |
| 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
| 高级检测 | 支持多种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  | 支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。 |
|  | 支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问 |
|  | 支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志。 |
| 违规访问检测 | 支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式。 |
| 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库 |
| 抓包分析 | 支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式 |
| 管理功能 | 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试 可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况； 能够监控监听接口的实时流量情况。 |
| 部署 | 支持多台采集器同时部署于客户网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |

网络数据防泄漏系统

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 国产化产品，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成（CPU：海光，操作系统：统信UOS）； 1U, ≥6个千兆电口、≥4个千兆光口插槽（含光模块），冗余电源,至少2个扩展槽位,7层最大吞吐≥1.6Gbps（单条策略）；7层检测吞吐≥800Mbps（多条策略）。配置网络监控和网络阻断功能模块。 |
| 阻断模式 | 支持nginx代理转发能力，支持SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS、FTP协议代理。 |
| 监控模式 | 支持对HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP、SMB、TELNET、DNS等协议的解析、还原、识别。 |
| 数据库审计 | 支持主流国产数据库审计，支持将数据库审计内容进行上报。支持上报的字段包括设备ID、采集时间、源IP、源端口、目的IP、目的端口、数据库类型、数据库操作。 |
| 文件类型识别 | 支持识别文件格式，包括文字格式、图片格式、电子表格格式、演示格式、多媒体格式、封装格式类型。 |
| 自定义文件格式识别 | 支持自定义添加未预置的文件格式进行识别。 |
| 图片识别 | 支持图片指纹检测，支持上传原始图片生成图片指纹库，对外发敏感图片进行相似度匹配；支持不同图片类型之间也可以进行相似度检测。 |
| 权重字典 | 支持权重关键字方式制定策略，利用不同关键字严重程度不同而设定不同的权重。 |
| 机器聚类 | 支持机器聚类，手动、自动抓取大量无序文档样本进行聚类分析，生成推荐规则。 |
| 文档指纹检测 | 支持文档指纹检测，支持对固定内容格式的文档生成文档指纹，识别外发相似文档。 |
| 多层压缩或嵌套 | 支持的压缩文件类型rar、zip、gz、Bzip2、7z,rar5压缩层数，支持多层压缩 |
|  | 支持的word、excle、ppt、pdf、压缩包（rar、zip、gz、Bzip2、7z,rar5）相互嵌套，支持多层嵌套 |
| 文件水印 | 支持对FTP、SMTP、HTTP下载的WPS文件（PDF WORD excel ppt格式）添加水印信息，水印信息包括源IP、目标IP、数据传输类型、时间、自定义文本。 |
|  | 支持对接第三方水印服务，支持调用第三方水印系统的restful api 添加水印信息。 |
| 域控管理员 | 支持对普通管理员进行IP域权限分配，权限包括事件查看，策略配置、查看。 |
| 用户越权 | 支持对用户越权访问行为进行审计，通过备案应用的访问账户、账户角色、API接口信息三者关联关系，匹配API调用过程中的字段信息，对违规访问行为进行监控 |
| API接口上报 | 策略参数包含设备ID、频次周期、版本号、服务器IP、服务器端口、ip次数。 |
| 产品资质 | 具备网络安全专用产品安全检测证书 |
|  | 具备EAL3+产品信息安全认证证书 |

敏感数据及接口安全风险监测系统

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 国产化产品，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成； 1U设备，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口插槽。内存：≥32G，硬盘：≥4T，冗余双电源，≥2个扩展槽位.流量审计吞吐：≥2Gbps，内容检测吞吐：≥1Gbps。威胁识别吞吐：≥1Gbps。 |
| 流量及敏感数据检测 | 针对http/https流量进行深度解析，并通过API资产梳理、敏感数据识别、数据流转监测、API风险发现、数据泄密溯源等多个维度进行可视化分析。 |
|  | 支持旁路镜像流量分析功能。 |
| API资产梳理 | 支持API接口备案，支持手动添加API资产，手动定义应用名称、URL、请求方法、行为标签、分类标识、分级标识、接口类型形成API资产备案。 |
| 接口内容 | 支持病毒文件实时检测功能，内置最新病毒库，可精准识别传输文件中的病毒。 |
|  | 支持 YARA 检测，依据自定义 YARA 表达式精准筛查传输内容，即时识别病毒、木马等恶意程序。 |
| API弱点 | 内置API弱点库，包括数据暴露类、访问权限类、安全规范类、访问权限类、接口权限类、口令认证类 |
|  | 支持从流量中识别 API 弱点，并进行分类分级，支持检测的弱点类型覆盖了口令认证类、数据暴露类、访问权限类、高危接口类、安全规范类等维度。 |
| API异常 | 支持检测接口异常访问行为，内置个人数据API出境风险、API违规外传敏感信息风险、单IP访问相同API高频异常等多种场景，支持按需自定义异常访问风险场景。 |
| API基线 | 支持对自定义时间窗口内的API访问行为进行学习生成API基线，内置高频登录尝试、爬虫访问、非工作时间访问、访问源IP地址异常 、特权账号登录等多种学习模型。 |
| 攻击检测 | 支持对API接口的SQL注入、命令注入、XSS、Webshell、CSRF、账户暴力破解等攻击行为进行监控并告警。 |
|  | 支持攻击检测规则不少于10000条，包括但不限于攻击类型为文件漏洞攻击、跨站攻击、注入攻击、非授权访问、溢出攻击、拒绝服务攻击、扫描探测、工控漏洞攻击等，同时也支持自定义规则。 |
| 僵尸木马 | 支持僵尸木马检测，内置默认规则不少于7000条，包括但不限于类型为后门控制、webshell等。 |
| 统计看板 | 支持展示业务看板、设备状态看板、网络运营看板、流量分析看板，对今日事件、告警事件、异常事件、攻击告警、API趋势、系统状态、连接速率等数据进行可视化展示。 |
| 威胁分析 | 支持对 API 基线统计分析，发现异常行为可视化方式呈现，展示异常应用资产、风险等级、基线类型及详细异常详情。 |
| 资产分析 | 支持一体化可视化展示 web 应用详情、API 接口画像及人员账号画像。web 应用详情涵盖应用风险分析、风险趋势分析、API 资产、风险分布、接口使用场景、数据流转趋势；API 接口画像呈现应用风险分析、流入 / 流出数据量、数据流动词云、访问次数、访问位置分布、风险汇总；人员账号画像同样展示应用风险分析、流入 / 流出数据量、数据流动词云、访问次数、访问位置分布、风险汇总。 |

密码安全

SSL证书

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| SSL证书 | 为B/S应用签发服务端站点证书，遵守 SSL协议，保证服务的真实性。由受信任的第三方运营CA机构签发，支持SM2、SM3、SM4算法。验证域名所有权+验证企业身份双重验证，证书对外标识官网身份反钓鱼支持一个单域名，支持算法：RSA、SM2。技术规范：X.509格式证书符合软件和行业标准。在验证服务器身份后颁发，具有服务器身份验证和数据传输加密功能；证书有效期不少于3年。 |

国密浏览器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 国密浏览器 | 支持SM2、SM3、SM4国密算法，用于用户端与安全网关建立国密传输通道；具备《商用密码产品认证证书》。 |

安全认证网关

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 为应用提供基于数字证书的高强度身份认证服务、高强度数据链路加密服务及数字签名验证服务，可以有效保护网络资源的安全访问。 |
| 规范标准 | 《GM/T 0026》安全认证网关产品规范要求、《GM/T 0028》密码模块安全技术要求安全等级第二级要求。国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书和软件著作权登记证书。 |
| 产品功能 | 提供SM1、SM2、SM3、SM4算法。提供RSA、SM2多种格式的站点证书，提供无私钥证书文件、PFX格式证书、证书与密钥双文件、双证书、双证书-密钥不落地多种格式站点证书。 |
|  | 提供密钥协商、身份认证、SSL隧道加密等功能。通过反向代理的方式，隐藏后端应用的真实地址，用户仅知道网关暴露的地址。提供基于SSL协议配套客户端软件，实现基于TCP协议应用的透明代理访问，用户直接访问服务器目标，不改变用户使用习惯。 |
|  | 具有安全管理员、系统管理员、审计管理员等分权管理功能，并且管理员的身份凭证信息需要存储在智能密码钥匙中，通过数字证书认证确保管理员接入身份的真实性。 |
|  | 提供可信身份信息传递。将用户个人数字证书信息通过绑定在HEADER，COOKIE中等方式传递至后端应用；同时可以对注入的信息进行签名，防止伪造用户登录。 |
|  | 当应用以HTTPS协议对外提供双向认证服务的时候，网关可实现全流量加密，提供自适应用户到网关、网关到应用的前后端TLS和国密SSL握手协议，对于后端为HTTPS的双向认证，网关提供采用会话级事件证书或代理证书，一次一密向后端传递用户真实身份，便于后端做二次访问控制和提高审计透明度。 |
|  | 提供黑名单文件管理，提供黑名单自动更新，提供从WEB站点下载、从LDAP服务器下载以及手工导入黑名单三种模式。同时提供百万级别黑名单证书的快速查询。 |

数据库加密

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 具备协议级应用“零改造”集成能力，并通过适配国产化软硬件环境和国产密码算法，实现了产品计算环境和密码算法的自主可控。 |
| 规范标准 | GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级要求。国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书和软件著作权登记证书。 |
| 产品功能 | 提供以标准SAN协议提供加密SAN服务。 提供为多个应用提供存储加密服务，且应用拥有独立视图。 提供用户身份鉴别，认证通过后才能访问加密磁盘。 提供多种存储设备，包括本地磁盘和SAN存储。 提供配置多个不同的存储设备，提供为不同应用分配独立的存储设备。 提供SM1/SM2/SM3/SM4等国密算法。 提供兼容多种密码设备，包括加密卡、密码机、云密码机、KMS密钥管理系统等； 提供密钥备份和恢复功能； 提供一卷一密钥加密； 提供为非结构化文件数据（文本文件/办公文件/音视频文件/图形图像文件）、半结构化数据（XML文件）、结构化文件数据（数据库）提供存储加密服务 提供B/S架构的远程管理，拥有良好用户交互逻辑。 提供HTTPS协议，提供国密SSL，提供导入外部站点证书。 提供管理员三权分立，包括系统管理员、安全管理员、审计管理员。 提供配置网页管理白名单，只有白名单内的机器能够访问管理端。 提供配置防火墙策略。 提供日志审计，包括管理日志、用户日志和服务日志。提供逐条日志完整性校验。 |

密码服务平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 提供数据加密、签名、摘要等通用密码服务，还提供安全认证、电子签章、密钥管理等场景化的密码应用服务；平台提供多租户隔离的服务模式，适配本地化部署和容器云部署方式，能够按需分配和水平扩展，提供统一管理、监控、授权、审计能力 |
| 规范标准 | ▲符合GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级相关要求。国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书和软件著作权登记证书。 |
| 产品功能 | 具备国产密码算法(SM1、SM2、SM3、SM4)。 |
|  | 具备对云服务器密码机进行上架、查看、下架等管理，可对虚拟密码机进行停机、重启等控制管理，提供虚拟密码机创建、配置及创建率查看。 |
|  | 具备普通密码设备纳管功能，包括密码机设备的接入管理。提供对平台自身进行系统级管理：包括对license进行上传/更新，对平台备份恢复策略进行设置并对平台组件、密码服务等进行备份恢复等。 |
|  | 提供将密码资源池化成密码服务，提供按虚拟密码机组、密码机设备组、密码产品设备组进行资源组封装。 |
|  | 提供密钥全生命周期管理，提供基于密钥进行数据加解密、签名、HMAC等密码运算，提供数据库加密模式。提供按业务应用进行密钥授权管理、权限共享，接口级授权等功能。 |
|  | 提供租户级业务应用的管理，可以对业务应用的新增、删除和编辑、查看信息等生命周期管理，并提供业务应用的启用、停用控制；在某一租户下创建的业务应用，可以转移至其他租户名下。 |
| 平台性能 | 可提供租户数：≥1000个。 可接入应用数量：≥5000个。 可纳管设备数量：≥1000台（套）。 密码服务节点数量：≥2000个。 并发服务访问性能（单节点）：≥3000TPS。 并发数（单节点）：≥500。 服务平均响应时间：≤100ms。 |

云服务密码机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 2U机架式设备，1+1冗余电源；网口：≥2*RJ45 10/100/1000Mb；≥2*万兆光口； |
| 性能 | 单台设备可虚拟≥16个虚拟密码机； SM2密钥对生成（对/秒）≥120000； SM2签名/验签（次/秒）≥120000/50000； SM2加密/解密(包长32 Byte)（次/秒）≥20000/60000； SM2加密/解密(包长30K Byte)≥500Mbps/500Mbps； SM3(包长 32K Byte）≥2500Mbps； SM1(包长 32K Byte)≥3000Mbps； SM4(包长 32K Byte)≥4000Mbps； |
| 算法支持及模式 | 支持SM1、SM4、AES、3DES等对称算法； |
|  | 支持SM2和RSA非对称算法； |
|  | 支持SM3、SHA1、SHA256、SHA384、SHA512等杂凑算法； |
|  | 支持国际算ECDSA，DSA； |
|  | 对称算法需支持ECB，CBC、CTR和GCM算法模式； |
| 支持标准接口 | 支持符合GM/T 0018 密码设备应用接口和GM/T 0019 通用密码服务接口； |
|  | 支持PKCS#11、MS-CSP、JCE等国际标准接口； |
|  | 支持SJF接口和雷卡指令集接口； |
| 云密码机主机管理 | 支持集群部署，保证业务密码应用的高可用。 |
|  | ▲支持设备自检功能，包括镜像完整性检查、程序完整性检查、数据和密钥完整性检查、随机数周期检查、算法检查、物理安全检查等。提供相关证明截图。 |
|  | 支持通过管理平台实现远程、集中地安全管理 |
|  | 通过连接密码和白名单的支持，实现了密码机对应用服务器的授权认证，进一步提高了系统的安全性； |
|  | 支持网络双活配置；支持IPV6； |
| 密码机虚机管理 | 支持云密码机虚机设备管理配置，支持用户多台虚拟化密码机的集群管理，可统一管理用户所有的虚拟密码机资源； |
|  | 支持虚拟密码机的创建/启动/停止/销毁； |
|  | 支持各虚拟化密码机之间的基于SR-IOV的硬件级安全隔离； |
|  | 支持对虚拟密码机内的每种密码运算单独设置运算速度； |
|  | 支持虚拟密码机的动态扩展； |
|  | 支持虚拟机的漂移功能，当虚拟机发生故障或需要迁移时，触发漂移功能，漂移分为自动漂移和手动漂移。 |
|  | 云密码机虚机支持通过VXLAN、地址映射等方式与租户VPC打通； |
|  | 支持多台虚拟密码机组成集群，并且租户可统一管理该集群中的虚拟密码机； |
| 密码运算服务 | 数据加密和解密：支持SM1、SM4、AES、3DES算法的ECB/CBC/CTR/GCM等模式的数据加密和解密运算。 |
|  | 消息鉴别码的产生和验证：支持基于各种对称算法的MAC产生及验证。 |
|  | 数据摘要的产生和验证：支持SM3、SHA1、SHA256、SHA384、SHA512等杂凑算法。 |
|  | 数字签名的产生和验证：可以利用内部存储的RSA/SM2私钥或外部导入RSA/SM2私钥对请求数据进行数字签名或验证。 |
|  | 支持PKCS1数据签名、验签（支持数据块和文件）；支持PKCS7 Attach签名、验签（支持数据块和文件）；支持PKCS7 Detach签名、验签（支持数据块和文件）； |
|  | 支持PKCS7数字信封加密（支持数据块和文件)；支持PKCS7数字信封解密（支持数据块和文件）； |
|  | 证书验证方式：支持CA、CRL、OCSP等方式证书有效性验证 |
| 密钥管理 | 支持通过硬件物理噪声源生成真随机数，包括对称密钥、256位SM2密钥对和1024/2048/3072/4096位RSA密钥对等。同时，每对RSA/ECC密钥对对应一个授权保护码，以保证不同密码应用系统调用同一台密码设备时的密钥安全性； |
|  | 安全密钥存储，采用硬件密码模块实现密钥的存储，保证密钥的安全； |
|  | ▲产品的密钥分发或注入、密钥更新、密钥归档、密钥恢复、密钥审计符合GA 216.1-1999《计算机信息系统安全产品部件 第一部分：安全功能检测》（密钥管理类）中所述的密钥管理类产品标准的相关要求。提供具有CNAS认可的相关检验检测报告。 |
|  | 支持密钥多级保护的体系结构，采用上层密钥加密下层密钥的方式逐级保护； |
|  | 支持虚拟密码机用户独立进行密钥管理； |
|  | 支持虚拟密码机集群的密钥的自动同步功能； |
|  | 支持对虚拟密码机密钥的备份/恢复，利用门限算法将备份密钥的分量存入硬件介质，实现备份/恢复的高安全性； |
| 综合管理 | 包括设备注册、网络配置、密码运算、NTP配置、SNMP配置、CA配置、白名单控制、授权码激活等；虚拟化密码服务应用管理包括虚拟服务器创建、启停、删除、迁移、克隆、自动漂移、日志管理、VLAN部署等；同时，综合管理平台提供统一的监控视图，可完成对密码应用压力、性能、密码运算的实时监控与预警 |
| 产品资质 | 1、所投产品具备商用密码认证证书，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求。 2、符合信息技术国产化创新要求，支持国产化国产处理器、操作系统、数据库、中间件兼容互认证。 3、取得网络安全专用产品安全检测证书。 4、取得信息技术产品安全测试证书。 |

签名验签服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 用于身份认证、保障信息完整性、保证交易的不可否认性（抗抵赖）。提供国密、国际算法，兼容多家 CA 的证书，提供国密单双证，提供国密加密卡，提供证书多证书链和黑名单HTTP、OCSP、LDAP）验签。 |
| 产品功能 | 具备国产密码算法SM2、SM3、SM4。 |
|  | 具备基于数字证书的身份认证，提供数据签名与签名验证功能、数字信封功能，实现数据的完整性和行为的不可否认性保护。 |
|  | 具备数据签名与签名验证功能，具备pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能。 |
|  | 具备文件数据签名与签名验证功能。 |
|  | 具有设备自行记录日志，具备SYSLOG方式发送到指定服务器。 |
|  | 提供以HTTP/LADP等多种方式自动更新证书黑名单。 |
|  | 提供三员管理：提供安全管理员、系统管理员、审计管理员的分角色管理。全面系统管理及审计功能：提供日志SYSLOG远程发送、日志归档、系统备份恢复、提供IPV6、三权管理、SNMP监控。提供时间服务管理。 |
| 性能指标 | SM2签名效率：≥2400次/秒。SM2验签效率：≥1400次/秒。 |

时间戳服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 时间戳系统对接权威事件源，管理PKI设备证书，为业务系统提供时间戳的签发及验证服务，满足在众多业务场景中，对于业务发生的时间准确性、权威性、可信性以及可追溯性的要求。 |
| 产品功能 | 系统同时提供SM2算法、RSA（2048位密钥长度）算法；系统提供常用的各种加密算法（包括3DES、AES、RSA、SM2、SM3、SM4等密码算法）。 |
|  | 提供基于数字证书的身份认证功能，提供不同CA的证书验证，提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证。 |
|  | 提供时间戳策略OID的配置，提供ASN.1时间戳请求签发。 |
|  | 提供通过原文摘要直接签发时间戳；提供对时间戳中证书、原文摘要、策略OID、签名时间等信息的解析及获取。 |
|  | 提供RSA证书、SM2单证、SM2双证的导入。 |
|  | 提供时间戳管理与审计；提供时间戳归档、备份；提供多种应用平台调用；提供主流开发API。 |
| 性能指标 | 时间戳生成效率：≥3200次/秒；时间戳验证效率：≥2800次/秒；平均无故障工作时间>31000小时。 |

电子签章服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 签章客户端软件提供文档签章、验章、版式文件阅读等功能，具体有广泛的兼容性。 |
|  | 支持手工定位、关键字定位、坐标定位等签章定位方式，支持单页、多页模式签章，满足各类应用系统在不同业务场景的集成需要。 |
|  | 支持对 PDF 版式文件签章。 |
|  | 对已经签章的版式文件进行签章验证，并支持对带有时间戳的签章进行验证。 |
|  | 提供轻量化的客户端本地 WEB 阅读器，可支持 Web 方式的版式文件阅读。 |
|  | 实现电子印章从制作到使用授权、挂失、销毁直至使用审计等全生命周期管理。 |
|  | 支持将 CA 签发的 USBKey 数字证书注册到签章管理系统中，同时支持对接 CA 系统，完成 USBKey 数字证书申请及导入，并具备对已注册数字证书的管理。 |
| 性能要求 | 签署性能（TPS）：≥10 并发连接数：≥100 |
| 产品资质 | 所投产品具备商用密码认证证书，且符合GM/T 0031《安全电子签章密码技术规范》。 |

移动安全认证服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 实现用户管理、手机设备管理、手机证书APP客户端管理、应用管理、与手机证书APP接口、支持面向应用提供数字证书二维码扫码认证登录服务功能。 |
|  | 提供符合国标规范的数据签名功能，客户端与服务器端分别根据自身密钥因子完成中间签名，最后由协同签名合成符合规范的电子签名。 |
|  | 提供标准数据签名的验签功能，系统可以利用 CA 颁发的数字证书完成对数据签名值的验证功能，能够根据签名结果判断数据的真实性，可靠性。 |
|  | 对接 CA 系统，利用协同签名产生的公钥申请数字证书，完成移动端的 SM2 证书颁发，同时可以利用 CA 系统固定的对接流程完成数字证书的申请、颁发、验证、注销等证书业务。 |
|  | 支持白名单与网络隔离机制，可以充分结合业务系统自身的安全策略，通过建立安全访问规则提高系统的安全性与抗风险能力。 |
|  | 提供多种形式的系统对接，其中包括常见客户端（iOS，Android、Windows、Linux、欧拉、鸿蒙）的 SDK，可以有效的对接应用业务系统的各种场景；协同签名服务端提供业务查询，证书调用等 Web 接口。 |
|  | 支持网络双活配置；支持IPV6。 |
|  | 支持备份管理功能，包括备份列表查看、恢复列表查看、定时备份、远程备份管理功能。 |
| 性能要求 | 并发数量：≥1000； 平均签名响应时间：≤100ms； SM2 协同签名/验签（次/秒）：≥2500； SM2 验签（次/秒）：≥4000； SM2 加密（次/秒）：≥3000； SM2 协同解密（次/秒）：≥3000； |

文件加密

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品描述 | 实现对文件等非结构化数据的加密功能,提供为多个应用服务器提供文件加密存储服务，每个应用服务器的文件视图各自独立；提供云平台环境提供文件加密存储服务； |
| 产品功能 | 具备SM2、SM3、SM4算法，具有文件加密传输、密钥管理等功能； |
|  | 具备多种存储设备，包括NFS存储、SAN存储、GlusterFS等分布式存储； |
|  | 单节点具备配置多个不同的存储设备，提供为不同应用分配独立的存储设备； |
|  | 提供协议级文件透明加解密，提供一文一密，提供密钥备份和恢复 |
|  | 具备基于HTTPS协议的RESTFUL接口访问文件加密服务。 |
|  | 兼容国产计算平台（国产CPU/国产操作系统）,具备应用零改造集成能力（可提供截图证明） |
|  | 提供标准NFS、CIFS协议访问文件加密服务； |
| 性能指标 | SM4加密128KB数据运算平均速率≥1500Mbps。 SM4解密128KB数据运算平均速率≥1500Mbps。 单台写入速率≥2000Mbps，读取速率≥3000Mbps。 |

集成要求

上海市公共卫生临床中心应急医学中心信息化建设项目是上海公共卫生临床中心新区域顺利部署与开办的重要基础，投标方和项目主要成员需具备类似项目实施经验，充分了解医院信息化、智慧化系统的特点、组网结构、安全保障需求以及其它要求，充分考虑本次采购的软硬件设备与上海公共卫生临床中心现有系统的对接，并提供必要的技术支撑和配合，协助完成整个院区信息化的实施部署工作。

投标人需依据本次项目建设需求、未来业务扩展以及采购项目要求编制实施方案，实施方案需在投标文件中以独立章节详细描述。方案设计应当采用统一规划、高可用性、高扩展性、高安全性、高可维护性和合适性价比等原则。需充分考虑到实施时存在的风险，并描述实施过程的时间进度以及影响程度范围。

投标人需制定合理可行的项目管理计划，保证所有建设内容按计划保质保量地开展。中标人需做好组织协调工作，对上海市公共卫生临床中心应急医学中心信息化建设项目的总体质量和进度负总责。对项目软硬件设备的到货、安装调试、验收负责，以及各系统及平台的联调、总体测试、试运行、验收负责。

投标人需依据系统现状、本次项目建设需要、未来业务扩展以及设备采购需求，对信息系统基础架构和信息系统安全体系进行统一规划设计，需在投标文件中以独立章节对此详细描述。方案应当以先进性、安全性、高可用性和可扩展性为原则。方案的设计及实施过程需充分考虑到上海公共卫生临床中心开办信息化项目实时性要求，全面保障全院业务的连续性。投标人需要充分考虑上述要求并给出科学、合理的系统集成方案，同时，投标人具备大型系统的集成能力、交付和运维大型数据中心的能力，投标时需提供相应的证明材料。

投标人应依据当前上海公共卫生临床中心信息化系统和信息化建设已规划设计的实际情况、本期项目的具体建设要求、未来业务扩展以及设备购买需求，统一规划信息系统集成建设方案。方案应当兼顾成熟性、先进性、安全性、高可用性和可扩展性。方案的设计及实施应考虑到对医院既有业务的影响降到最低，以确保日常诊疗工作的正常开展。同时，应充分考虑到工程实施时存在的风险，并对实施过程的时间进度有所预估。

投标人需充分了解上海公共卫生临床中心信息化建设目标与标准规范, 以上海公共卫生临床中心一体化管理的实际需求出发，创新医疗就医模式，进行上海公共卫生临床中心开办信息化建设，实现多院区同质化管理。以医疗技术中台、医疗数据中台、医疗业务中台为核心的技术架构展开，建设智慧服务、智慧医疗、智慧管理互为促进、互为补充、互为支撑、融合发展，“三位一体”智慧医院。

对本次集成方案设计所采用的医院行业标准规范进行充分列明阐述、方案设计并严格依照标准进行落地实施。对上海公共卫生临床中心已建设的系统软硬件资源进行充分利用，在保证本项目信息系统服务能力持续有效且满足安全防护需求的前提下，开展利旧工作，保护前期投资，降低建设成本。需结合实际情况，从产品技术现状、产品性能和支撑能力方面进行整体规划，设计出可靠、可行的技术方案，并在实施时进行已有产品和新购产品的二次集成工作，避免资源浪费。

投标人在应用软件系统设计上需遵循电子病历系统应用水平分级评价标准五级、国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度水平四级甲等、医院智慧服务分级评估标准三级、医院智慧管理分级评估标准三级等国家相关标准规范要求，系统涉及的接口、数据对接等的费用均包含在投标总价内。招标单位、监理方拥有对项目安装、调试、故障排除、测试及系统验收等各环节进行全面监督与管理的权利，投标单位需紧密配合基建总包及其他相关专业单位，高效完成项目范围内隐蔽工程的工作，并独立承担由此产生的全部费用。

投标单位应结合上海公共卫生临床中心信息化建设后的运营需求，设计整体运行维护服务的体系，设计针对本次项目运行维护服务的响应服务级别，提供运行维护过程中应急服务响应体系并提供现场驻场服务团队。

项目实施、培训、售后服务等要求

项目总体要求

投标人应充分理解及考虑此次项目的建设要求及内容，提出完整且详细的项目实施、项目培训、项目管理、项目验收、售后服务方案及软硬件应急预案等。

投标人应充分理解上海公共卫生临床中心开办信息化项目的建设要求。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

投标人提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经用户方和系统提供商确定后，修改计划。

根据对项目的理解做出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。项目负责人及项目成员一旦确定原则上不得更换。

投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

采购人有权监督和管理此项目的安装、调试、故障排队、测试及系统验收等各项工作，中标人应接受并服从采购人和监理方、测评方的监督和管理要求。

项目实施地点在上海，投标人一旦中标后，应承担实施过程中的设备环境、实施人员的工作场地和食宿等相关内容和费用，对此，投标人应作出明确承诺。

项目工期要求

本项目的建设周期预计为自合同签订之日起12个月内完成项目建设并通过竣工验收（包含1个月的试运行期），验收需配合提交相关应用软件测试报告、安全测评报告和密码评测报告。要求提供详细可行的项目实施进度及人员安排。

项目实施要求

投标人需针对本项目编制详细的实施方案，详细描述项目的实施过程，需采取的确保整个项目实施正常有序的措施和办法，实施方案包括进度计划、人员配置、安装调试测试、验收方案、质量保障方案等内容。

投标人中标后根据项目具体工作内容，需向建设方提供系统集成服务，为保证项目建设质量和可持续可靠运行，提供项目实施阶段的驻场服务，驻场人员(包括项目负责人、核心技术负责人)不少于25人，对工程的时间进度、整个项目质量承担相应的责任。

投标人中标后作为本项目总集成方，应负责协调相关软硬件供货厂商，在软硬件设备或系统出现问题时，系统集成商对问题的定位、解决负责。

投标人中标后在方案设计、实施、联调等工程环节的规划、方案以及相关执行情况等方面必须接受招标人的评审，须贯彻执行国家和地方现行的安全规程、标准或规定，遵守安全施工要求等有关文明施工的管理规定。只有在通过招标人的相关评审后，才能进行后续工作，并保证评审结论在后续工作中的有效执行或不得变更，若确实需要变更，应执行变更流程。

投标人须提供上海公共卫生临床中心开办配套信息化建设所需软件、文档，并按照用户要求进行安装实施、调试、优化、试运行，最终完成验收交付。

施工安全：作业人员规范穿戴防护用具；设备安装前检查线路绝缘性，断电操作并悬挂警示牌；高空作业系安全带，设置防护网；易燃区域配备消防器材；每日施工后清理现场，切断电源；关键工序专人监护，应急预案到位。通过全过程风险管控确保施工安全零事故。

项目人员配备要求

投标人应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，包括：项目负责人、核心技术负责人以及其他项目组成员。具体要求如下：

要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

项目负责人:具有本科以上学位，具有人社部门颁发的计算机相关专业高级工程师证书和信息系统项目管理师资质证书、具有10年及以上信息类项目相关管理经验，具有信息系统规划设计、项目管理经验且担任过类似信息化项目的项目负责人优先考虑:具备调动公司内部完成项目建设所需各项资源的能力，且在项目实施过程中，不能兼任其他项目。

核心技术负责人：核心技术负责人作为项目整体技术把关，需具备全面扎实的技术能力，要求核心技术负责具备注册信息安全工程师CISP证书，人社部门颁发的工程师或工程师以上证书优先考虑。

为保证项目顺利实施，要求投标人优先选派的技术人员(包括项目负责人、核心技术负责人)，不少于40人的项目团队负责本项目实施，实施团队人员需提供能证明其资质或能力的材料，可提供包括且不限于:安全类如注册信息安全工程师(CISP)、网络相关认证证书、全国计算机技术与软件专业证书或其他相关能体现个人能力的证书，并列明相关实施经验。

投标人应详细列出项目实施团队人员姓名、相关认证资质、项目经

验等证明材料及社保证明。

项目管理要求

1、项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。中标单位必须提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。

2、项目计划的制定和执行要体现信息化项目的特点。

3、必须高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，必须建立中间环节和文档的内部测试审核制度。

4、项目中标方需和用户方签订项目管理保密协议，并按照相关安全保密的要求，对项目负有规定的保密责任。

5、在项目管理方案中，应充分体现中标单位在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容必须涉及：

项目组；

项目负责人，项目组成员及项目组织结构；

项目组成员除基本信息外，必须说明专业背景，相关资质和专长；

组织管理（与系统集成，软件开发环节相关）；

项目计划（与项目整体管理相关）；

文档清单，文档资料提交计划和文档质量控制办法；

质量控制办法；

项目培训要求

提供详细的项目培训计划及方案，具体要求如下：

1.培训方案中需提供对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。

2.培训方案中需包含培训课程安排、培训方式、培训教材、培训时间等进行说明。

3.中标人需提供系统操作培训，操作培训主要是面向上海公共卫生临床中心相关业务使用部门和运维管理部门。

4.提供系统日常维护系统培训，培训主要是面向上海公共卫生临床中心技术人员，通过培训使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

5.中标人提供的培训内容应包含但不限于：系统安装配置、系统调试、操作使用、运行维护、故障排除等硬件方面业务技能知识培训，以及关于软件、软件结构、应用软件、数据库系统、安全系统、系统日常维护、故障维护、升级等软件方面业务技能知识的培训。

6.本次投标报价须包含培训产生的相关费用。

项目测试要求

在系统实施完成后，中标单位应与采购人一起根据测试方案共同完成测试、验收和上线工作并签署验收报告。项目测试包括三个方面：软件功能测试、安全测试、密码测评。投标人必须制定软件测试计划、软件测试说明、软件测试记录、软件测试报告，及时修正软件测试验收过程中发现的问题。

中标人应保证所提供软件通过相关测评要求，如果首次测评不通过、后续测评产生的费用由中标人负责。

项目验收要求

根据系统软硬件设备的技术指标与参数等进行完善的测试，需完成合同中所有建设内容完成后，通过建设单位与监理方出具的初验报告后进入试运行。

所有子系统正式投入运行并通过第三方测评（安全、软测、密评）后，进行项目验收。医院将邀请相关行业专家、监理一起验收，同时就系统的安全性、完整性、易用性、适用性等进行评测，届时验收专家由用户方指定。

软件系统验收要求

需通过有关部门的测试与验收。需要提供全套完善的文档，需包括（但不局限于）：《需求规格说明书》、《设计方案》、《数据库设计说明书》、《接口设计说明书》、《用户手册》、《培训方案》、《部署安装手册》、《试运行方案》、《维护方案》、《系统管理员手册》、《试运行方案》、《试运行记录》、《试运行报告》、《项目总结报告》等，满足项目验收流程要求。

硬件设备验收要求

设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，并提供设备开箱报验相关材料；出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。

根据招标要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。设备安装、系统集成调试完成后，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。

硬件验收完成后，中标单位需如数提供完整的系统软硬件安装、操作、使用、测试、控制和维护手册。需包括（但不局限于）：《系统安装与配置手册》、《系统维护手册》、《系统竣工文档》、《用户使用手册》等。满足项目验收流程要求。

项目文档要求

除了投标单位在投标书中明确知识产权权属的产品外，所有应用软件开发，包括二次开发的成果应归用户单位所有，其知识产权由用户单位享有，应提供全部源代码、需求说明书、业务流程分析、数据库设计、使用说明书等完整文档包括但不仅限于：

《软件需求说明书》、《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》、《详细设计说明书》、《系统安装配置说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《操作手册》。

各类文档必须符合国家软件工程相关标准规范。源代码必须有完整的注释、说明，具有可读性。

技术文档应提供印刷文档和电子文档拷贝。

项目售后要求

质保/服务期要求

从本项目验收完成之日开始，硬件设备提供3年原厂质保服务，软件提供1年原厂质保服务，集成服务1年。

售后服务要求

1）软件售后要求：

自验收合格之日起，本项目所有软件（包括基础软件、应用软件定制开发、产品软件、操作系统、数据库、中间件等等）须提供不少于项目招标清单中质保年限的免费售后服务，包括功能增强性维护及免费技术维护服务（其中包括系统维护、跟踪检测等），保证所投的软件正常运行。原厂售后服务还需包含免费质保年限内软件所有涉及的系统、库、件等的更新升级及相关补丁安装。提供必要的原厂售后服务承诺书。

2）硬件售后要求：

自验收合格之日起，本项目所有硬件（包括设备、线缆、辅材等）须提供不少于项目招标清单中质保年限的免费售后服务，在免费质保年限内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标单位须免费负责修理或更换，保证所投硬件的正常使用。售后服务还需包含免费质保年限内硬件设备所有涉及的系统、库、件等的更新升级及相关补丁安装。提供必要的原厂售后服务承诺书，并注明设备原厂保修服务的等级。

3）整体售后要求：

投标单位应提供7*24小时中文电话免费技术咨询和响应服务。

在相关软硬件质保年限结束前，中标单位须和用户进行一次全面检查，任何缺陷由中标单位负责修复，在修复之后，中标单位应将缺陷原因、修复内容、完成修复及恢复正常的时间和日期等书面报告给用户。

需要制订售后服务和整体系统运行维护服务方案，方案中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也加以说明。软硬件在质保年限中的售后服务的响应机制应与投标单位整体系统运行维护服务的响应级别、响应时间及故障修复解决时间匹配。

用户方有权要求中标单位、原产品制造厂家和用户根据需要共同签署书面文件，就中标单位向用户方提供质保年限内各软硬件的售后服务内容、质量保证、各自责任和合作事项等达成协议并共同对用户的利益负责。

整体系统运行维护服务

1）整体要求

投标单位服务范围包括本项目所有建设内容（机房、网络、硬件设备、产品软件平台、软件开发、信息安全的维护服务、辅材耗材等）。包括但不限于免费功能增强性维护、软硬件升级和免费技术维护服务（如系统维护、跟踪检测、故障修复等）、安全整改、备品备件等，并提供日常监控维护、日常服务和巡检、机房管理、应用管理、资源管理、信息安全管理等，保证本项目建设的所有系统的正常运行。

2）服务体系

投标单位须在原厂售后和整体系统运行维护服务方案中设计整体运行维护服务的体系，体系设计内容包括并不限于服务团队组织架构、流程管理、服务工具、备品备件管理、原厂供应商及服务供应商管理等。

3）安全保障服务

中标单位须提供维保期内的信息安全保障服务，提供信息安全运行管理服务和系统密码应用管理服务。确保整体信息系统的安全防护体系正常稳定运行，提供必要的安全扫描检测等服务，并配合用户做好安全等保测评工作、关键基础设施安全保护与值守工作等。

4）应急响应体系

投标单位须设计整体系统运行维护服务的应急响应体系，制订应急响应方案，对于维护期内重大故障、重大事件等，设计应急响应和解决预案。

应急响应和解决预案须列出响应解决事件所需各项资源（包括但不限于人员、工具、备品备件、辅材等）以及预案相应的计划、措施，确保预案可执行、事件可解决。

5）其它服务要求

中标单位应建立完整维护文档，包括但不限于相关的维护报告、工单、巡检报告等。维护报告必须记录接报修时间、报修人、到达现场时间、修复时间、故障现象、抢修内容、用户反馈等。

中标单位应在整体系统运行维护服务方案中考虑免费维护期后的持续性维护服务。

知识产权承诺

1.本项目中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、软件程序、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式、系统建设指南等，但不限于上述形式）归采购人所有。中标人向采购人交付的信息系统已享有知识产权的，采购人在许可范围内合理使用。

2.本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归采购人所有。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式申请。

3.中标人不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式提供或出售给同行业/同性质单位使用。若发生侵害行为，中标人则全额赔付采购人本项目中标金额以及中标人通过侵害行为获得的全部收益。

4.没有采购人明示的书面同意，中标人不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

5.中标人提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由中标人承担，采购人不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

保密承诺

1.中标人承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及采购人及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到采购人及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则中标人将承担由此产生的一切后果。

2.中标人不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

其他要求

1.报价说明：本系统所涉及运行的各类模块与医院现有系统相关系统对接开发费用，应包括在本次投报总价中，采购人不再另行支付相关费用。

2.其他要求

中标人需提供相应的技术服务，在满足采购人的应用与需求的前提下，配合完成与相关的系统集成工作。

投标人提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

投标人提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

采购人可在保证满足本项目应用需求的情况下，与中标人协商一致后，可提高上述采购产品的数量和配置。

3.投标人具有具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书、CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）、CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维）、数据安全能力成熟度DSMM认证证书、信息系统建设和服务能力等级证书的优先考虑，需提供有效证书扫描件。

4.投标人最近3年内承担过类似项目建设的优先考虑，需提供类似项目业绩。