## Sheet1
上海理工大学实验楼中央空调采购需求
一、技术参数
1）多联式空调技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 10HP多联机室外机 | 1 | 28 | 31.5 | 6.4 | 57 | — | 110 |  | 0.47
2 | 22HP多联机室外机 | 1 | 61.5 | 69 | 16.8 | 61 | — | 110 |  | 1.04
3 | 26HP多联机室外机 | 2 | 73.5 | 82.5 | 17.6 | 62 | — | 110 |  | 1.24
4 | 30HP多联机室外机 | 1 | 85 | 95 | 21.1 | 64 | — | 110 |  | 1.43
5 | 32HP多联机室外机 | 1 | 89.5 | 100 | 22.9 | 64 | — | 110 |  | 1.51
6 | 34HP多联机室外机 | 2 | 95 | 106.5 | 24.4 | 66 | — | 110 |  | 1.61
7 | 36HP多联机室外机 | 1 | 101 | 113 | 26 | 66 | — | 110 |  | 1.7
|  |  | 1.6: 室外机合计： | 9分
1 | 2.8四面出风嵌入式 | 1 | 2.8 | 3.2 | 0.06 | 30 | 12.5 | — |  | 0.26
2 | 3.6四面出风嵌入式 | 7 | 3.6 | 4 | 0.06 | 30 | 12.5 | — |  | 0.34
3 | 4.0四面出风嵌入式 | 1 | 4 | 4.5 | 0.07 | 31 | 13.5 | — |  | 0.37
4 | 4.5四面出风嵌入式 | 3 | 4.5 | 5 | 0.07 | 31 | 13.5 | — |  | 0.42
5 | 5.0四面出风嵌入式 | 9 | 5 | 5.6 | 0.08 | 33 | 15.5 | — |  | 0.47
6 | 5.6四面出风嵌入式 | 8 | 5.6 | 6.3 | 0.08 | 33 | 15.5 | — |  | 0.52
7 | 6.3四面出风嵌入式 | 26 | 6.3 | 7.1 | 0.09 | 35 | 16 | — |  | 0.59
8 | 7.1四面出风嵌入式 | 10 | 7.1 | 8 | 0.09 | 35 | 16 | — |  | 0.66
9 | 8.0四面出风嵌入式 | 6 | 8 | 9 | 0.12 | 37 | 23 | — |  | 0.75
10 | 9.0四面出风嵌入式 | 8 | 9 | 10 | 0.12 | 37 | 23 | — |  | 0.84
11 | 10.0四面出风嵌入式 | 4 | 10 | 11.2 | 0.16 | 42 | 25.5 | — |  | 0.93
12 | 12.5四面出风嵌入式 | 4 | 12.5 | 14 | 0.22 | 45 | 30 | — |  | 1.15
13 | 2.2中静压风管式 | 6 | 2.2 | 2.5 | 0.04 | 31 | 9 | 80 |  | 0.21
14 | 2.8中静压风管式 | 12 | 2.8 | 3.2 | 0.04 | 31 | 9 | 80 |  | 0.26
15 | 3.6中静压风管式 | 6 | 3.6 | 4 | 0.05 | 32 | 9 | 80 |  | 0.34
16 | 4.5中静压风管式 | 3 | 4.5 | 5 | 0.07 | 32 | 9.8 | 80 |  | 0.42
17 | 5.0中静压风管式 | 6 | 5 | 5.6 | 0.09 | 34 | 17.5 | 80 |  | 0.47
|  |  | 1.6: 室内机合计： | 9分
2）分体机技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW （允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW （允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW （允许偏差率：-5%，超出扣分） | 外机噪音dB(A) (允许偏差率-5%，超出扣分) | 内机噪音dB(A) (高档风量噪音）（允许偏差率-5%，超出扣分) | 静压Pa (允许偏差率:-5%，超出扣分) | 其他 | 分值
1 | 1HP分体挂壁机 | 9 | 2.6 | 3.4 | 0.65 | 50 | 40 | — |  | 0.29
2 | 1.5HP分体挂壁机 | 2 | 3.6 | 4.5 | 0.9 | 50 | 40 | — |  | 0.39
3 | 2HP分体挂壁机 | 4 | 5 | 5.8 | 1.35 | 52 | 43 | — |  | 0.54
4 | 3HP分体挂壁机 | 1 | 7.2 | 9 | 2 | 55 | 46 | — |  | 0.78
|  |  | 1.6: 分体机合计： | 2
技术参数分值总计（每行参数中有一个不满足的，按全行扣分）： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 先进性 | 压缩机 | 1.1: 根据所投多联机产品压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-2
2.1.2 |  | 变频器 | 1.1: 根据所投多联机产品变频器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.1.3 |  | 换热器 | 1.1: 根据所投多联机换热器的技术先进性及换热性能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.2.1 | 可靠性 | 制冷连续运转范围（℃ DB） | 1.1: 根据所投多联机制冷运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.2.2 |  | 制热连续运转范围（℃ WB） | 1.1: 根据所投多联机制热运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.2.4 |  | 长期运行可靠性 | 1.1: 根据主要零配件品牌的统一性、主要零配件寿命、机组在实际项目中连续运行长期可靠性进行评分。（需提供主要零配件的品牌产地、设计寿命和使用寿命的比较情况、投标产品获得第三方机构出具的平均无故障运行时间相关证书，未提供证明材料不得分） | 0-2
2.3.1 | 舒适性 | 洁净空气方案 | 1.1: 根据所投多联机可追加除菌净化组件的功能、滤网可选功能、部件抗菌功能等进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.3.2 |  | 室内温度控制 | 1.1: 根据室内温度控制的敏捷性、稳定性、精确性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-2
2.4.1 | 智能性 | 远程自控监测 | 1.1: 投标多联机产品可通过多种终端进行远程监控，具备集中控制、远程监控、日程设置、室内机控制权限等功能的情况进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-2
2.4.2 |  | 设备故障预处理能力 | 1.1: 根据实时监控多联机空调运行状态、故障自动报警功能等功能的完备性及报警方式操作便捷性情况进行评议。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.4.3 |  | 分析报告 | 1.1: 厂方免费提供质保期内多联机空调运行情况专业分析报告承诺情况及给到的多联机空调节能管理优化建议的质量情况。（需提供相关案例等证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-2
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-16分
| 三、其他要求 | [8 empty] | 分值
3.1 | 平均APF值 | 根据所投多联机室外机单模块（8-22匹）全年能耗水平APF的平均值进行评分，平均APF≥5.1得2分，5.1＞平均APF≥4.9得1分，平均APF＜4.9，不得分。需供应商需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分。 | [7 empty] | 2分
3.2 | 高温衰减 | 在夏季极端温度情况下，为保证机组运行稳定可靠性，要求提供多联机机组在40℃，41℃和42℃情况下的衰减量，所有匹数均无衰减的得2分，衰减量在5%以内的得1分，衰减量≥5%的不得分（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 2分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管(含保温)安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（含吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 按甲方进度要求进行供货和安装，甲方提前 7 天通知乙方交货时间及数量，乙方分批供货及安装。总工期不超过60天(包括:施工前准备，空调、新风室内机安装，冷媒管安装，冷媒管试压、保温，室外主机安装，冷媒系统再次试压、抽真空、充冷媒，风口安装，调试，验收等，各投标人自行投报合理安装进度方案)。
| 安装人员配备 | 项目经理需具备 二级（及以上）建造师 资格或资历。需提供项目组成员配备情况及相关工作经历、资格或岗位证书情况。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 1.1: 单位; 1.2: 数量; 1.3: 备注
1 | 有线遥控器 |  | 1.1: 个; 1.2: 118
2 | 铜管（含保温） | Φ6.4 | 1.1: m; 1.2: 352
3 | 铜管（含保温） | Φ9.5 | 1.1: m; 1.2: 769
4 | 铜管（含保温） | Φ12.7 | 1.1: m; 1.2: 300
5 | 铜管（含保温） | Φ15.9 | 1.1: m; 1.2: 794
6 | 铜管（含保温） | Φ19.1 | 1.1: m; 1.2: 135
7 | 铜管（含保温） | Φ22.2 | 1.1: m; 1.2: 144
8 | 铜管（含保温） | Φ28.6 | 1.1: m; 1.2: 132
9 | 铜管（含保温） | Φ31.8 | 1.1: m; 1.2: 124
10 | 铜管（含保温） | Φ38.1 | 1.1: m; 1.2: 108
11 | 冷凝水管（含保温） | DN25 | 1.1: m; 1.2: 480
12 | 冷凝水管（含保温） | DN32 | 1.1: m; 1.2: 798
13 | 冷凝水管（含保温） | DN40 | 1.1: m; 1.2: 124
14 | 分歧管 | 90T | 1.1: 个; 1.2: 7
15 | 分歧管 | 73T | 1.1: 个; 1.2: 41
16 | 分歧管 | 72T | 1.1: 个; 1.2: 45
17 | 分歧管 | 33T | 1.1: 个; 1.2: 23
18 | 环保冷媒 | R410A | 1.1: kg; 1.2: 810
19 | 信号线（含线管） | 0.75 | 1.1: m; 1.2: 2550
20 | 开洞费 |  | 1.1: 个; 1.2: 118
21 | 氮气吹扫 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
22 | 抽真空 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
23 | 安装调试 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
24 | 室外吊装费 | bar: 1.1 to 1.2
25 | 室内机安装人工费 | 多联机内机 | 1.1: 台; 1.2: 118
26 | 室外机安装人工费 | 顶出风 | 1.1: 台; 1.2: 16
27 | 吊架（含安装） | ￠8~~￠10 | 1.1: 个; 1.2: 1840
28 | 风管（含保温） | 镀锌钢板 | 1.1: 平方米; 1.2: 300
29 | 风口 | 出风口 | 1.1: 个; 1.2: 30
30 | 风口 | 回风口 | 1.1: 个; 1.2: 30
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：2小时内；到达现场时间：8小时内 ；免费质保期：不少于24个月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺3年内价格不变。