华东医院南楼整体修缮电梯

供货及安装采购项目采购需求

一、建筑物基本情况

（一）建筑物地址：延安西路221号南楼

- 建筑物状况： 目前情况旧电梯已拆除，需要改造井道，全部电梯均在建筑内。需要完成2部新电梯的供货、安装、调试、验收等。

（三）建筑物抗震设计等级情况：抗震设防7度。

（四）建筑物层站情况：地上6层。

（五）建筑物各楼层层间距；无

- 电梯井道：全封闭（即无电梯采用半封闭、透明或不透明轿厢形式）。

二、执行规定及标准

所提供电梯产品参考执行以下安全技术规范和国家标准的要求：

（一）TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

（二）TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》

（三）TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》

（四）GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》

（五）GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

（六）GB/T 10058-2009 《电梯技术条件》

（七）GB/T 10059-2009 《电梯试验方法》

（八）GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

（九）GB55019-2021 《建筑与市政工程无障碍通用规范》

（十）GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》（仅杂物电梯适用）

（十一）GB/T 31094-2014《防爆电梯制造与安装规范》（仅防爆电梯适用）

三、采购标的清单

| 序号 | 类别 | 数量 | 额定载重量 | 额定速度 | 层 / 站 / 门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电梯 | 1 | 2500KG | 1.75 | 6/6/6 |  |
| 2 | 医用电梯 | 1 | 2500KG | 1.75 | 5/5/5 |  |

四、商务要求

（一）包装和运输

采购人应参照财政部等印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号），明确具体电梯包装要求。

（二）保险

采购人可以要求供应商结合当地市场监管部门相关政策购买电梯责任保险或其他等同形式的商业保险，并明确保险的受益人。

（三）出厂检验

供应商所提供的电梯品牌制造单位必须履行电梯出厂检验程序，提供随机附带的配置说明文件。对需要使用密码接入控制器的，应要求其在安装使用维护说明中标明该预设密码。

（四）到货检验

供应商在货物运抵安装位置后应当履行到货检验手续。到货检验可由采购人（含采购人委托的监理单位）、供应商共同进行，必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。检验内容包括对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主、附件）、产品配置说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等。

（五）安装调试

1.电梯安装施工过程中，中标供应商应当服从施工现场安全生产的管理，落实现场安全防护措施，并明确各自的安全责任。

2.电梯安装施工期间应在电梯口的显著位置设置警示标志和公示牌，并采取必要的防护措施，公示牌载明作业内容、施工期限、施工单位、责任人、联系方式等信息。

3.中标供应商不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，影响电梯正常运行。

4.中标供应商不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的电梯投入使用。

5.中标供应商应提供必要的技术服务和必需的备品配件，指导并协助解决电梯安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机验收、出具整机质量证明文件。

（六）交付检验

中标供应商应提供交付检验服务。招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。交付检验至少应满足以下要求：

1.电梯安装调试完毕后，采购人根据招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明等内容进行检查，符合要求后提请特种设备监督检验机构进行监督检验。必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。

2.电梯安装监督检验须由经核准的特种设备监督检验机构进行，检验合格并完成电梯使用登记手续后方视为完成交付检验。

3.完成交付检验后，中标供应商应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、电梯相关建筑接口符合性声明、配置说明、型式试验证书、电气原理图、整机质量证明文件、安装使用维护保养说明书、应急救援说明、非金属材质部件使用声明（如果有）、未设置人为障碍声明、变更设计证明文件（如果有）、安装自检报告等有关资料。

（七）管理及技术支撑能力

投标人应在投标文件中明确项目实施期间的管理人员配置、安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案、类似业绩等。

项目经理具备二级建造师（机电专业）资格或机械、电气等相关专业中级工程师及以上职称。投标人承诺不经建设方允许不得更换项目经理。

（八）售后服务

1.免费售后维保服务期限

自项目按合同规定验收合格之日起，提供整机不低于2年的免费质保及售后维保服务，提供主要部件和安全保护装置不低于5年的免费质保服务。

在质量保证期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理或者更换服务。

电梯主要部件包括绳头组合、控制柜、层门、驱动主机；

安全保护装置包括限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、轿厢意外移动保护装置。

2.售后服务要求

（1）验收通过后24个月内，现场维护保养应至少由2名持有特种设备作业人员资格证的人员驻场实施。

（2）设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除。

（3）建立每台电梯的维保记录，及时记录电梯的维保、故障等情况。

（4）接到电梯困人故障报告后，维保人员30分钟内抵达所维保电梯所在地实施现场救援。

（5）协助采购人建立每台电梯的档案，包括电梯安全管理制度、应急救援预案、维保记录、故障记录、日常巡查记录等。

（6）协助采购人至少每年开展一次应急演练。

（7）至少提前一天书面告知采购人维护保养时间及联系人，维护保养期间应在现场放置警示标志。

（8）终止电梯维护保养时不得采用设置密码等方式干扰电梯后续的正常运行和安全使用。

（9）提供必需的备品备件，满足使用过程中更换及时性的要求。

（10）在未经采购人许可的情况下不得将售后维保业务转包、分包。

五、施工界面划分

（一）电梯控制柜（箱）出线的管路（或线槽）、电缆敷设、导线由中标供应商提供并安装。

（二）中标供应商负责提供井道照明的材料及安装。同时电梯厅外按钮、到站显示灯等孔洞需中标单位根据实际现场自行施工。

（三）电梯井道门洞口的防护栅栏由中标单位在施工时完成，且负责井道门洞口的安全维护。

（四）中标供应商在临时场所搭建工具房并自行采用保护措施，负责自行施工过程中的建筑垃圾清理及外运。

（六）电梯井道施工用脚手架由中标供应商自行负责提供及安装。

（七）中标供应商需支付施工水电费用，水电接驳点至电梯井部分电线及水管由中标供应商负责，且用水用电满足现场施工要求。

（八）电梯调试期间，中标供应商承担调试、转换用电费用。

（九）电梯井道至轿箱顶部的管线和中央监控室至电梯井道管线由中标供应商提供并安装。

（十）中央监控室五方对讲主机、机房至电梯轿箱内的五方通话管线，及轿顶、轿内、底坑对讲机和中央监控室至电梯井道五方对讲管线由中标供应商提供并安装。

六、土建尺寸、技术参数、功能要求、性能指标、其他要求

|  | 位置 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★类别 |  | 医用电梯 | 医用电梯 |
|  | ★机房类型（有/无） |  | 有 | 有 |
|  | ★数量 |  | 1 | 1 |
| 一、 土建尺寸 | 1.有机房 |  |  |  |
|  | 2.井道及地坑部分 |  |  |  |
|  | ★井道结构 |  | 混凝土 | 混凝土 |
|  | ★井道宽度深度 |  | 2500X3320 | 2500X3050 |
|  | ★门洞宽度 |  | 1500X2300 | 1500X2300 |
|  | 3.层站部分 |  |  |  |
|  | ★门洞尺寸(宽*高) |  | 1500X2300 | 1500X2300 |
|  | ★各楼层高度（层间距离） |  | 现场实测 | 现场实测 |
|  | ★提升高度 |  | 25M | 23M |
|  | ★井道安全门 |  | 有 | 有 |
| 二、主要技术参数 | 额定载重量 |  | 2500KG | 2500KG |
|  | 额定速度 |  | 1.75 | 1.75 |
|  | ★层站门数 |  | 6/6/6 | 5/5/5 |
|  | ★轿门数量 |  | 1 | 1 |
|  | ★顶层净高 |  | 5000 | 5000 |
|  | ★控制方式 |  | 并联 |  |
|  | ★群控数量 |  | 2 |  |
|  | ★开门方式 |  | 中分 | 中分 |
|  | ★是否贯通 |  | 否 | 否 |
|  | ★井道（净）尺寸（宽度*深度） |  | 2500X3320 | 2500X3050 |
|  | ★井道（净）尺寸（底坑深度） |  | 1500 | 1500 |
|  | ★开门宽度*高度 |  | 1400X2200 | 1400X2200 |
|  | ★轿厢宽度*深度 |  | 1800X2500 | 1800X2500 |
|  | 轿厢净高 |  | 3000 | 3000 |
|  | 门保护装置 |  | 带安全触板的光幕（≥150束） | 带安全触板的 光幕（≥150束） |
| 三、装潢材质要求 |  | 轿厢天花板 | 中间LED 光源 | 中间LED 光源 |
|  |  | 轿厢地板 | 带LOGO纯铜板，厚度不小于5mm，大理石地坪，颜色与式样由甲方指定 | 带LOGO纯铜板，厚度不小于5mm，大理石地坪，颜色与式样由甲方指定 |
|  |  | 轿厢壁 | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 |
|  |  | 轿厢门 | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，带LOGO | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，带LOGO |
|  |  | 轿厢门楣 | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 |
|  |  | 轿厢前壁板 | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 |
|  |  | 厅门 | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，带LOGO | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 |
|  |  | 门套 | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 |
|  |  | 扶手（数量及材质） | 2根抗菌扶手、蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 1根抗菌扶手、蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 |
|  |  | 轿内显示器 | 多媒体10.4英寸液晶 | 多媒体10.4英寸液晶 |
|  |  | 楼层指示器 | 圆形、LED按钮，色系风格与轿厢相应 | 圆形、LED按钮，色系风格与轿厢相应 |
|  |  | 对重安全钳（有/无） | 有 | 有 |
|  |  | 残操（有/无） | 有 | 有 |
|  |  | 防火门（2小时） | 有 | 有 |
| 四、主要功能要求 |  | ★标配功能 | 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023） |  |
|  |  | 选配功能 |  |  |
|  |  | 自动再平层 | 有 | 有 |
|  |  | 能量回馈装置 | 有 | 有 |
|  |  | 司机直驶 | 有 | 有 |
|  |  | 照明自动关闭 | 有 | 有 |
|  |  | 满员自动通过 | 有 | 有 |
|  |  | 五方通话 | 有（有线） | 有（有线） |
|  |  | 轿门锁 | 有 | 有 |
|  |  | 纳米水离子空气净化装置 | 有 | 有 |
|  |  | 轿内反向指令消除 | 有 | 有 |
|  |  | 轿厢节能功能 | 有 | 有 |
|  |  | 防捣乱 | 有 | 有 |
|  |  | 独立运行 | 有 | 有 |
|  |  | 开门保持延时 | 有 | 有 |
|  |  | IC卡控制 | 有 | 有 |
|  |  | 停电自动平层 | 有 | 有 |
|  |  | 火灾应急返回 | 有 | 有 |
|  |  | 监控接口（BA或RS485） | 有 | 有 |
|  |  | 副操纵箱 | 无 | 无 |
|  |  | 无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、轿内镜面、盲文按钮等） | 有 | 有 |
|  |  | 到站钟（轿内或厅外） | 有 | 有 |
|  |  | 错误指令取消 | 有 | 有 |
|  |  | 轿厢空调（单冷或冷暖） | 冷暖 | 冷暖 |
|  |  | 视频监控线缆 | 有 | 有 |
| 五、重要性能指标 |  | 曳引机制动器动作次数 | ≥1000万次 | ≥1000万次 |
|  |  | 平层准确度 | ≤±10mm | ≤±10mm |
|  |  | 振动加速度 | 垂直：≤25 cm/s2 水平：≤18 cm/s2 | 垂直：≤25 cm/s2 水平：≤18 cm/s2 |
|  |  | 噪声指标 | 机房：≤80 dB(A) 轿厢内：≤55 dB(A) | 机房：≤80 dB(A) 轿厢内：≤55 dB(A) |