上海市人民检察院第三分院

新建综合业务用房配套信息化建设项目

招 标 需 求

上海市人民检察院第三分院

2024年

目     录

第1章 招标要求与说明	6

1.1 项目概况	6

1.2 申请人相关资质要求	6

1.3 重点说明	7

1.4 招标相关事项说明	8

1.5 项目付款方法	8

1.6 项目建设目标、建设内容和建设周期	8

1.6.1 建设目标	8

1.6.2 建设内容	8

1.6.3 建设周期	10

第2章 项目建设技术要求	11

2.1 检察业务管控及信息发布系统	11

2.1.1 系统概述	11

2.1.2 系统需求	11

2.1.3 工程量清单与主要设备和软件技术参数	13

2.2 网络、主机及安全系统	16

2.2.1 综合布线子系统	16

2.2.2 检察业务应用支撑系统	21

2.2.3 计算机网络系统	25

2.2.4 信息安全系统	26

2.3 机房工程	37

2.3.1 系统概述	37

2.3.2 系统需求	37

2.3.3 工程量清单与主要设备和软件技术参数	45

2.4 12309检察服务中心系统	55

2.4.1 智慧控申接访系统	55

2.4.2 智能卷宗管理系统	55

2.4.3 律师阅卷服务系统	55

2.4.4 检务公开服务系统	56

2.4.5 排队叫号系统	56

2.4.6 远程接访系统	56

2.4.7 同步录音录像系统	56

2.4.8 信息发布系统	57

2.4.9 工程量清单与主要设备和软件技术参数	57

2.5 司法办案区系统	83

2.5.1 非羁押区同步录音录像系统	83

2.5.2 羁押区审讯监控系统	83

2.5.3 同步录音录像控制室系统	83

2.5.4 检察听证一体化系统	83

2.5.5 远程调解系统	84

2.5.6 远程讯问系统	84

2.5.7 远程庭审系统	84

2.5.8 智能讯问系统	85

2.5.9 智能语音系统	85

2.5.10 赃证物管理室系统	85

2.5.11 法警执勤室系统	85

2.5.12 信息发布系统	86

2.5.13 工程量清单与主要设备和软件技术参数	87

2.6 检察办案综合指挥中心系统	127

2.6.1 检察办案综合指挥中心音视频系统	127

2.6.2 远程侦查指挥系统	129

2.6.3 检察办案综合指挥管理平台	129

2.6.4 工程量清单与主要设备和软件技术参数	130

2.7 检察业务多功能案件研讨系统	150

2.7.1 系统需求	150

2.7.2 公益诉讼指挥中心与全院视频会议系统	151

2.7.3 电视电话会议室系统	153

2.7.4 检委会会议室系统	153

2.7.5 模拟法庭系统	154

2.7.6 大要案讨论室系统	155

2.7.7 案件高仿真远程视频会商室系统	155

2.7.8 新闻发布室系统	155

2.7.9 党组会议室系统	156

2.7.10 专案工作室系统	156

2.7.11 案件研讨室系统	157

2.7.12 刑罚执行监督信息查询室系统	157

2.7.13 工程量清单与主要设备和软件技术参数	158

2.8 司法鉴定实验室工程系统	232

2.8.1 系统概述	232

2.8.2 电子数据鉴定平台	232

2.8.3 工程量清单与主要设备和软件技术参数	233

2.9 智慧检务综合应用平台	234

2.9.1 诉讼监督一体化流程监督管理平台	234

2.9.2 跨区划特殊案件数据服务与治理系统	238

2.9.3 跨区划特殊案件流转平台	242

2.9.4 技术和性能要求	246

第3章 其他招标要求	247

3.1 项目实施要求	247

3.2 项目管理要求	247

3.3 项目工期要求	247

3.4 质量保证要求	247

3.5 培训要求	247

3.6 系统验收及交付要求	248

3.7 技术文档要求	248

3.8 售后服务要求	248

3.9 安全保密要求	249

3.10 项目建设团队要求	249

3.11 供应商要求	250

招标要求与说明

  - 项目概况

1、项目名称：上海市人民检察院第三分院新建综合业务用房配套信息化建设项目，以下简称“本项目”。

2、建设单位：上海市人民检察院第三分院（以下简称“三分院”）。

3、本项目的工作内容为“上海市人民检察院第三分院新建综合业务用房配套信息化建设项目”设计与施工一体化，包含：深化设计、采购、施工、安装、开发和集成。

4、交付地点：上海市浦东新区龙汇路连汇路路口。

5、采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知财库〔2011〕181号，《中小企业划型标准》工信部联企业〔2011〕300号。

6、本项目经费预算：33803729元。

  - 申请人相关资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

（1）具有新版《中华人民共和国企业法人营业执照》或《中华人民共和国企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》；

（2）本项目不接收单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（3）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的投标截止前三年内的信用记录为准；

（4）提供最新的财务审计报告，提供企业最近三个月依法缴纳税收的财务入账凭证、提供企业最近三个月依法为员工缴纳社会保障资金的财务入账凭证。

（5）本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

4、本项目不接受联合体投标。

  - 重点说明

1、投标人应按照各个系统的技术要求和相关国家、行业等标准规范提交本项目的总体技术方案、各个系统详细设计方案、系统结构图、深化设计施工图（含点表点图）以及技术施工与组织管理方案等。

2、申报本项目各个系统的设备与材料工程量明细数量清单、价格以及各个子系统价格和投标总价等。

3、投标人需确保本项目的设计和建设与大楼土建建筑工程方面的兼容与对接，并协调好本项目与已完成招标的土建建筑工程部分关联系统施工单位的工作内容和界面划分等。

4、本项目在后续“系统技术要求”中列出的各个系统的工程量清单仅作为对投标人投标货物种类、数量的基本约束，投标人应按照项目设计施工的实际情况，增加必要的设备、线材及其他辅材等，以满足和达到本系统的各项功能设计、开发、建设和使用要求。

5、应如实填写实施本项目的主要技术人员和售后服务人员情况附表、项目技术负责人简历附表，在项目实施过程中的主要技术人员或重要人员变更需经用户方同意后方可变更。

6、本项目所有选型的系统软硬件维保时间详见技术规范各子系统要求，质保期从系统验收合格之日起计算。

7、应提供对系统设计与施工方案中所选择采购的数据资产凭证系统、集中控制主机、UPS电源主机、防火墙、同录主机和入侵检测等主要系统软硬件设备的厂商对所投产品的原厂授权。

8、应提供律师阅卷预约系统和智能电子笔录系统的软件著作权证明。

  - 招标相关事项说明

招标答疑会：不召开

踏勘现场：不统一组织。

履约保证金：收取，为合同金额的 10%。（履约保证金可以以银行保函形式提供）

质量保证金：不收取

  - 项目付款方法

第一笔付款-预付款(50%)：合同签订且采购人收到合同总金额 10%的履约保证金以及收款 凭证后十个工作日内，支付预付款；第二笔付款-过程款(40%)：项目主要设备到货，完成项目主体内容实施，且采购人收到收款凭证后，10个工作日内支付过程款。第三笔付款-尾款(10%)：项目初验合格后，采购人收到收款凭证后，10个工作日内支付尾款。

  - 项目建设目标、建设内容和建设周期

建设目标

本项目是三分检检察业务的重要基础设施建设，将位于浦东新区锦绣路3265号原业务及办公用房整体搬迁到新建综合业务用房内，同时利用此次搬迁机会，对三分检信息系统进行重新建设，建立适应现代检察工作的信息化环境，进一步提升上海市人民检察院第三分院的信息化水平，保证迁入新址后的检察业务正常连续开展，并且将信息化应用系统拓展到外地4家铁检院，实现三分院与外地4家铁检院之间的信息共享、远程协助、形成长三角联动互通机制，服务保障长三角一体化公益诉讼等跨区划案件的办理，同时兼顾业务实际状况，循序渐进拓展部分检察工作应用现代科技的深度和广度，进一步落实《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》中提出的科技强检战略，贯彻最高人民检察院及上海市人民检察院相关文件精神，满足最高检、市检对基层检察工作的信息化要求。

建设内容

上海市人民检察院第三分院新建综合业务用房配套信息化建设项目的主要建设内容分为九个部分44个子系统，各个系统相辅相成，各系统需确保项目的完整性和一致性，确保相关系统的信息互联互通。

各系统主要建设内容如下：

1）检察业务管控及信息发布系统，包含：

- 信息发布系统

2）网络、主机及安全系统，包含：

- 综合布线系统

- 检察业务应用支撑系统

- 计算机网络系统

- 信息安全系统

3）机房工程，包含：

1.机房工程

4）12309检察服务中心系统，包含：

- 智慧控申接访系统

- 智能卷宗管理系统

- 律师阅卷服务系统

- 检务公开服务系统

- 排队叫号系统

- 远程接访系统

- 12309检察服务中心同步录音录像系统

- 信息发布系统

5）司法办案区系统，包含：

- 非羁押区同步录音录像系统

- 羁押区审讯监控系统

- 同步录音录像控制室系统

- 检察听证一体化系统

- 远程调解系统

- 远程讯问系统

- 远程庭审系统

- 智能讯问系统

- 智能语音系统

- 赃证物管理系统

- 法警执勤室系统

- 信息发布系统

6）检察办案综合指挥中心系统

- 检察办案综合指挥中心音视频系统

- 远程侦查指挥系统

- 检察办案综合指挥管理平台

7）检察业务多功能案件研讨系统，包含：

- 公益诉讼指挥中心与全院视频会议系统

- 电视电话会议室系统

- 检委会会议室系统

- 模拟法庭系统

- 大要案讨论室系统

- 案件高仿真远程视频会商系统

- 新闻发布室系统

- 党组会议室系统

- 专案工作室系统

- 案件研讨室系统

- 刑罚执行监督信息查询室系统

8）司法鉴定实验室工程，包含：

- 电子数据鉴定平台

9）智慧检务综合应用平台，包含：

- 诉讼监督一体化流程监督管理平台

- 跨区划特殊案件数据服务与治理系统

- 跨区划特殊案件流转平台

建设周期

项目要求建设周期为6个月。

项目建设技术要求

本项目包括九个部分44个子系统，各个系统相辅相成，各系统需确保项目的完整性和一致性，确保相关系统的信息互联互通。各系统建设要求如下。

  - 检察业务管控及信息发布系统

系统概述

信息发布系统利用各种先进的、直观的、高效的信息化技术手段，牢牢把握“廉政教育”的工作主线，为检察院提供一站式、综合性、低成本、高效率的党风党纪宣传，提升整个检察机关培训教育水平。

系统需求

安装位置

检察院信息发布系统可以直观的进行多媒体信息包括文字、声音、图形、图像、动画、视频等内容的展示，可实现信息发布的远程集中管理和内容随时更新，使相关人员在第一时间接收到各类党风建设、党纪法规、检察院通知、国家资讯、组织纪律等信息。

在检察院不同的应用场景采用不同的信息发布屏：

- 一楼门厅、服务大厅

在一楼门厅设置全彩大屏幕，用于播放国家形象宣传片、先进党员介绍、重大案例介绍、组织关怀视频、党纪国法宣传片、通知公告、欢迎词等。

- 案件讨论室、运维室

案件讨论室、运维室等设置16台20寸壁挂信息发布屏，发布播放该新闻情况，重要内容等信息。

- 电梯厅

在检察院1层至9层的电梯厅，各设置1台32寸信息发布屏，共计18台，用于发布通知公告或者楼层介绍。

- 餐厅及包间

在检察院二层餐厅就餐区域及包间，共设置12台60寸显示终端，用于观看新闻或通知公告等。

系统功能

- 终端管理

支持对发布终端进行管理的功能，添加至平台的终端管理列表中的终端，可对其进行日程的下发，并在终端列表中可查看终端的基本信息。平台支持B/S架构，可直接在网页上进行操作。平台支持添加、删除、修改终端，支持对终端进行分组管理，支持给终端设置管理权限，方便用户进行操作管理。

- 权限管理

设备支持多级权限管理，主要分为管理员、操作员。其中管理员1个，操作员无限个。管理员可根据需求，赋予新建帐号的角色权限，如节目管理、终端管理、系统设置、系统日志、素材管理等，最多可具体到节目管理-制作等具体操作，方便有效的进行权限管控。

- 密码保护

管理平台软件支持密码保护功能，在操作人员离开后，可进行密码保护，防止非操作人员进行非法操作，避免不当信息、不良信息、敏感信息非法发布。

- 实时发布

用户可以使用综合管理平台通过信息发布系统快速进行实时信息发布，比如通知、公告等信息，方便来访群众快速、准确的接受信息。实时发布的信息主要以文字为主，实时推送到双基色LED条屏、全彩LED显示屏或者其他显示终端上。

- 周期播放

可按月/周设定循环播放，可单独设定周期内每天的播放时段。同时配合定时开关机、时段音量控制，既可进行信息发布又不至于打扰来访群众休息，引起反感。

- 定时播放

可根据需要自由设定节目播放的具体日期区间与时间段组合。可在不同区域对不同的来访群众进行定时的投放，或特定提示、常规信息播放等。

- 间隔插播

每隔一段时间固体播放几个节目，常用于关键信息投放。

- 独占节目插播

在周期播放、自定义播放方式中，可选独占节目选项，即为设置的时间内只播放该节目，也可由外部人员控制触发，可用于廉政教育检察院紧急信息广播、温馨提示，常规信息播报等。

- 分组播放

不同终端，进行区域分组，每组内容可以播放同样的内容，不是组播放不同内容。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

本项目信息发布子系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

（1）信息发布系统

| 序号 | 项目名称 | 主要设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统 | 1、软件采用B/S架构支持分级部署，支持远程升级； 2、具备驾驶舱、素材管理、模板管理、节目管理、设备管理、多画面同时播放、播放列表、主控端远程控制、用户组管理及维护、媒体发布终端存储能力、日志管理、权限管理、天气信息功能 | 1 | 套 |  |
| 2 | 服务器 | 信创服务器 CPU*1≥8核,主频≥2.3GHz，内存≥64G,硬盘≥512GB SSD+4T HDD | 1 | 台 |  |
| 二 | 产品-终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 20寸壁挂一体机 | 屏幕参数：屏幕尺寸：21.5寸、屏幕规格：原装A+模组屏、屏幕比例 16：9、物理分辨率：1920*1080、屏幕亮度：250cd/㎡、可视角度：178/178度、屏幕对比度：1000：1； 控制系统：内置专用显控主板，CPU≥四核，频率≥1.8GHz，内存≥2G，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，支持1080P多格式视频解码； 外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1百兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； | 16 | 台 |  |
| 2 | 32寸壁挂一体机 | 屏幕参数：屏幕尺寸：32寸、屏幕规格：原装A+模组屏、屏幕比例 16：9、物理分辨率：1920*1080、屏幕亮度：400cd/㎡、可视角度：178/178度、屏幕对比度：1200：1； 控制系统：内置专用显控主板，CPU≥四核，频率≥1.8GHz，内存≥2G，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，支持1080P多格式视频解码； 外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1百兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输、TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； | 18 | 台 |  |
| 3 | 高清播放器 | 1、控制系统：内置专用显控主板，CPU≥四核，频率≥1.8GHz，内存≥2G，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，支持1080P多格式视频解码； 2、外置接口：HDMI2.0高清输出*1、USB*2、3.5音频输出*1、DC输入*1、RJ45*1百兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输、TF卡插槽*1、可定制多种外部接口； | 15 | 台 |  |
| 4 | 60寸显示终端 | 屏幕尺寸：60英寸 屏幕分辨率：超高清4K HDR显示：支持HDR 刷屏率：60HZ 屏幂比例：16:9 支持格式（高清）：2160p | 12 | 台 |  |
| 5 | 4K高清播放器 | 控制系统：CPU主频2.0GHz,，DDR3-4G内存，64G固态硬盘，可扩展至128G/256G，支持1080P多格式视频解码； 外置接口：HDMI2.0高清输出*1、VGA高清输出*1、COM*2、USB*4、DC输入*1、RJ45*2千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G，可定制多种外部接口； | 1 | 台 |  |
| 6 | 安装辅料 | 安装辅材，视频线缆 | 1 | 项 |  |
| 三 | 一楼大厅LED信息发布屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | （含模组、接收卡、电源、配套网线排线等） P2,长5米，高2米，分辨率：2400*9601 产品规格：TQ020； 2.像素点间距:≤2.0mm； 3.像素密度≥250000点/㎡； 4.模组尺寸：320mm×160mm； 5.模组分辨率≥160*80； 6.箱体平整度≤0.05； 7.支持单点亮度矫正，单点颜色矫正； 8.白平衡亮度(nit) ≥800; 9.色温(k) 介于 2000～15000； 10.水平/垂直视角 ≥160°； 11.亮度均匀性≥98.3%，色度均匀性介于±0.003 Cx,Cy内； 12.对比度≥8000:1； 13.最佳视距(m)为2m-4m之间； 14.刷新率≥3840HZ; 15.换帧频率为60HZ; 16.灰度等级为灰度(bit) 14～16； 17.模组驱动方式为恒流驱动； 18.使用寿命≥200000小时； | 10 | 平方 |  |
| 2 | 显示屏播放电脑 | 信创处理器，8G内存，256G SSD，23.8英寸显示器 | 1 | 台 | 甲供 |
| 3 | 视频处理器 | 支持标准输入接口4×DVI、输出接口：2×DVI | 1 | 台 |  |
| 4 | 音响系统 | 配4个20W以上吸顶音箱、1台200W以上功率放大器 | 1 | 套 |  |
| 5 | LED智能配电柜（10KW） | 1、具备手动控制设备供电的开启和关闭。2、多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； | 1 | 套 |  |
| 6 | 结构工程（含包边） | 钢结构+包边 | 10 | 平方 |  |
| 7 | 电缆排布 | 三相五线制4平方电缆线 | 46 | 米 |  |
| 8 | 安装辅料 | 安装辅材，视频线缆 | 1 | 项 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

  - 网络、主机及安全系统

综合布线子系统

系统概述

结构化综合布线系统就是以高品质光纤和屏蔽（或非屏蔽）双绞线作为传输媒介，并可随时随地利用分布在楼内的布线网络，共享话音、数据、图像等信号，其灵活的星形拓扑结构和跳接线方式，可以方便地应付各个系统移动变化及增长的需求，从而满足用户对现在及将来一段时期的应用需求。

本次综合布线系统采用物理星形拓扑结构，系统需依据国家和国际标准规范，以及检察院信息化应用和新建大楼管理的要求，来确定安装位置、连接介质的种类、管线分布路由、信息插座的数量及其分布。

系统需求

本次综合布线PDS系统的建设目标是通过综合的线槽、线缆的合理排放，使得弱电各子系统所使用的各类线缆能够科学的布置到各需求点。系统总体要求是提供高性能的数据和语音通信的传输媒质，能够支持数据、语音、图像和多媒体通信等各种信号的传输，并能适应今后一定发展阶段下的网络技术和应用的需求。

根据上海市检察院第三分院新建大楼的具体情况以及上海市检察院第三分院对布线系统的实际需求，综合布线系统包括检察工作网、政务外网、铁路网、监所网布线。

本次综合布线系统主要分为工作区子系统、水平区子系统、垂直区子系统、管理区子系统、设备区子系统等5部分。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

本项目综合布线系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表：综合布线系统工程量清单与主要设备和软件技术参数列表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口标准布线面板 | (1)执行标准：ISO/IEC 11801-1 (2)适用于KEYSTONE接口模块及FX系列光纤耦合器的安装，应用于铜缆及光缆工作区子系统，采用向下凸起斜面设计，有效降低灰尘的进入，面板外形尺寸符合国家86型标准 (3)结构：四角采用圆弧形流线设计、简洁美观； (4)双层组合结构、安装拆卸灵活方便 (5)材质：ABS阻燃材质 (6)端口数：1P，2P规格可选 (7)外形尺寸：86 X 86 mm (8)使用温度：-10°C～60°C | 490 | 个 |  |
| 2 | 单口标准布线面板 | (1)执行标准：ISO/IEC 11801-1 (2)适用于KEYSTONE接口模块及FX系列光纤耦合器的安装，应用于铜缆及光缆工作区子系统，采用向下凸起斜面设计，有效降低灰尘的进入，面板外形尺寸符合国家86型标准 (3)结构：四角采用圆弧形流线设计、简洁美观； (4)双层组合结构、安装拆卸灵活方便 (5)材质：ABS阻燃材质 (6)端口数：1P，2P规格可选 (7)外形尺寸：86 X 86 mm (8)使用温度：-10°C～60°C | 188 | 个 |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | (1)采用耐冲击塑料，符合UL 9V4-0，180°打线方式，七种颜色定制，分体式防尘盖二件式设计，PCB板优化补偿设计方案，余量性能指标更高，符合ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4标准 (2)带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 (3)IDC插针技术：无焊锡直插式，符合ROHS要求 (4)IDC卡线线规：22-24AWG (5)金针：四上四下错位设计，提升电气性能、金针表面镀金50μ，表面防锈蚀处理，确保触点电气性能稳定 (6)插拔次数：≥1000次 (7)导线端接次数：≥250次 (8)绝缘阻抗：500MΩ (9)高压测试：1000V (10)DC电流：1.5A (11)接触阻抗：20mΩ (12)工作温度：-40°C～60°C | 1168 | 个 |  |
| 4 | 地面插座 | 铜制，地面插座 | 90 | 个 |  |
| 5 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | (1)执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6 (2)导体：多股绞合铜软导体，线规：24AWG (3)线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术、有效降低近端串音 (4)支持带宽：≥250MHz | 678 | 根 |  |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,LSZH防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过符合IEC60332-1的LSZH防火等级认证，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 芯线规格:23AWG,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。 | 250 | 箱 |  |
| 三 | 垂直子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内12芯多模万兆光缆 | 室内12芯OM3多模光缆，50/125μm，工作温度为-20~60℃； 防火等级:LSZH,符合IEC60332-1标准要求 带宽：1310nm≥1500MHz/km，850nm≥500MHz/km； 衰减：1310nm≤1.5dB/km，850nm≤3.5dB/km； 芯核直径：50±2.5μm； 包层直径：125±2μm。 | 3000 | 米 |  |
| 四 | 配线间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线箱 | 1U机架式24口光纤配线箱,平面型, 可安装24个光纤适配器,带熔纤盘. | 9 | 个 |  |
| 2 | LC双工适配器 | LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 | 108 | 个 |  |
| 3 | LC-LC多模光纤跳线，2米 | (1)连接器插头采用氧化锆精密陶瓷，在装配和抛光生产环节中，保证每一个连接器都具备极低的插入损耗，符合ISO/IEC-11801、YD/T926.3和ANSI/TIA-568.3-D标准，用于万兆光纤网络的跳接 (2)出厂前进行100%光学性能测试 (3)采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 (4)可选用插头类型：LC、SC、ST、FC等 (5)光纤等级：多模50/125μm（OM3） (6)研磨方式：PC (7)长度：标配3M或定制长度 (8)护套：PVC或LSZH (9)插入损耗：≤0.2dB (10)回波损耗：≥35dB (11)插拔次数：＞1000次 (12)使用温度：-40℃至85℃ | 50 | 根 |  |
| 4 | LC多模光纤尾纤，2米 | LC多模尾纤,万兆OM3,单工,2米,配合多模光缆使用 | 216 | 根 |  |
| 5 | 六类24口非屏蔽配线架 | 6类非屏蔽配线架空板,1U24口,自带后侧线缆支撑架 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准。 | 60 | 个 |  |
| 6 | 六类非屏蔽跳线,3米 | (1)执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6 (2)导体：多股绞合铜软导体，线规：24AWG (3)线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术、有效降低近端串音 (4)支持带宽：≥250MHz | 655 | 个 |  |
| 7 | 金属理线器 | 理线器，带金属盖板，1U， | 60 | 个 |  |
| 8 | 布线机柜 | 600X600X2000mm 标准机柜 | 9 | 台 |  |
| 五 | 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线箱 | 1U机架式24口光纤配线箱,平面型, 可安装24个光纤适配器,带熔纤盘. | 9 | 个 |  |
| 2 | LC双工适配器 | LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 | 108 | 个 |  |
| 3 | LC-LC多模光纤跳线，2米 | (1)连接器插头采用氧化锆精密陶瓷，在装配和抛光生产环节中，保证每一个连接器都具备极低的插入损耗，符合ISO/IEC-11801、YD/T926.3和ANSI/TIA-568.3-D标准，用于万兆光纤网络的跳接 (2)出厂前进行100%光学性能测试 (3)采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 (4)可选用插头类型：LC、SC、ST、FC等 (5)光纤等级：多模50/125μm（OM3） (6)研磨方式：PC (7)长度：标配3M或定制长度 (8)护套：PVC或LSZH (9)插入损耗：≤0.2dB (10)回波损耗：≥35dB (11)插拔次数：＞1000次 (12)使用温度：-40℃至85℃ | 60 | 条 |  |
| 4 | LC多模光纤尾纤，2米 | LC多模尾纤,万兆OM3,单工,2米,配合多模光缆使用 | 216 | 条 |  |
| 5 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 432 | 点 |  |
| 六 | 进线间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线箱 | 1U机架式24口光纤配线箱,平面型, 可安装24个光纤适配器,带熔纤盘. | 2 | 个 |  |
| 2 | LC双工适配器 | LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 | 24 | 个 |  |
| 3 | 室内12芯多模万兆光缆 | 室内12芯OM3多模光缆，50/125μm， 防火等级:LSZH,符合IEC60332-1标准要求 带宽：1310nm≥1500MHz/km，850nm≥500MHz/km； 衰减：1310nm≤1.5dB/km，850nm≤3.5dB/km； 芯核直径：50±2.5μm； 包层直径：125±2μm。 | 200 | 米 |  |
| 4 | LC-LC多模光纤跳线，2米 | (1)连接器插头采用氧化锆精密陶瓷，在装配和抛光生产环节中，保证每一个连接器都具备极低的插入损耗，符合ISO/IEC-11801、YD/T926.3和ANSI/TIA-568.3-D标准，用于万兆光纤网络的跳接 (2)出厂前进行100%光学性能测试 (3)采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 (4)可选用插头类型：LC、SC、ST、FC等 (5)光纤等级：多模50/125μm（OM3） (6)研磨方式：PC (7)长度：标配3M或定制长度 (8)护套：PVC或LSZH (9)插入损耗：≤0.2dB (10)回波损耗：≥35dB (11)插拔次数：＞1000次 (12)使用温度：-40℃至85℃ | 12 | 条 |  |
| 5 | LC多模光纤尾纤，2米 | LC多模尾纤，万兆OM3，单工，2米，配多模光缆使用 | 48 | 条 |  |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 48 | 点 |  |
| 7 | 安装辅材 | 扎带、绝缘胶带、标签色带、标签号套管、缠绕管、膨胀螺丝、水晶头、多头改锥、尖嘴钳、测线仪、磨石、油石等。 | 1 | 批 |  |
| 8 | 管道及配件 | 含桥架至工作点位之间的管道及弯头、接头、过路盒等配件 | 1 | 批 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

检察业务应用支撑系统

系统概述

为满足三分院检察业务应用系统开发、测试及正式部署等使用需求，本次项目计划采购信创服务器，并配套信创服务器操作系统，同时为满足重要业务系统及数据的备份需求，计划采购国产灾备系统。

系统需求

1、服务器

基础服务器硬件的稳定是应用系统运行的有效保障，本次服务器产品选型需满足：

（1）性能：合理规划服务器性能需求，充分考虑设备的安全性和稳定性；

（2）网络接入：充分考虑服务器安全的以太网和IP SAN网络接入；

（3）可靠性和可用性：充分利用服务器的各项硬件特点，保证高可用性和高可靠性；

（4）安全性：服务器要充分保障系统的安全性。

2、灾备系统

容灾系统的建设目标是为应用支撑环境提供一个全面的、稳定可靠的备份平台，用以备份包含运行、测试、开发等环境的所有数据，保证在数据丢失时可以及时恢复。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

本项目检察业务应用支撑系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表：检察业务应用支撑系统工程量清单与主要设备和软件技术参数列表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 信创服务器 CPU*2≥48核，内存≥256G,硬盘≥3块4T SATA，≥1一块960G SSD，3年质保 | 2 | 台 |  |
| 2 | 备份系统 | 硬件配置要求： 2U机架设备，550W（1+1）冗余电源，≥12个热插拔盘位；64位多核处理器，内存≥32GB，≥4千兆网口，配置≥36TB企业级硬盘； 内嵌正版操作系统； 授权要求 1、配置≥36TB备份功能授权，含相应容量的CDM功能授权和重复数据删除功能授权，配置无限数量Windows、Linux版本的文件代理模块，操作系统代理模块和数据库代理模块。 2、配置≥2节点的远程复制授权，两台设备之间可实现本地或异地的数据同步。 基础功能 1、设备的文件系统须采用在逻辑上没有存储容量限制的ZFS文件系统，最大限度地保证备份数据的长期保存与使用。 2、备份设备集备份、CDP（持续数据保护）、VTL（虚拟磁带库）、CDM（副本数据管理）、SAN存储、NAS存储、VM（虚拟主机）等功能于一身，无需使用外挂存储设备即可实现应对全部备份场景的数据保护功能。在同一管理界面中，即可实现上述各功能的统一管理 3、支持RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID6、RAID 50、RAID 60、RAID TP（三重奇偶校验）等多种Raid方式。其中Raid TP应能够在不配置热备磁盘的前提下，可实现任意三块磁盘损坏数据不丢失。 4、设备中创建的任何文件系统、LUN、NAS共享空间，均可实现快照功能。支持自动快照、手动快照等快照方式。 5、支持目标端的重复数据删除功能，重删的块大小可根据实际使用情况自由调节，调节范围可在4K~128K之间。重删时不占用数据源端服务器的计算资源及内存资源。 6、支持数据压缩功能，可选择LZ4、gzip等多种压缩算法，通过数据压缩功能，可减少数据的实际存储空间。 7、支持IEEE 802.3ad标准的链路聚合（LACP），以及IP多路径（IPMP）功能，无需交换机支持也能将多网口绑定为1个IP，可实现网卡接口线路故障切换，并通过负载均衡提高网络吞吐量。 8、支持远程复制功能，复制细粒度必须为块级别，复制策略可设置为实时复制、定时复制等策略，支持在本地直接管理远程容灾设备的复制任务。支持一对一、多对一、级联复制等复制方式 9、设备须支持虚拟磁带库功能，须拥有和备份功能为同一制造商的品牌，拥有自主知识产权，不接受OEM方式。 备份功能 1、支持CDM副本数据管理功能，备份客户端支持部署在Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX等操作系统，以及基于龙芯、飞腾、海光、兆芯、申威、华为鲲鹏处理器架构下的银河麒麟和统信UOS操作系统等信创操作系统。 2、支持Oracle、Oracle-rac、SQLserver、MySQL、Sybase、PostgreSQL、MongoDB、SAP HANA等主流数据库的备份与恢复； 3、支持信创数据库的备份与恢复，包括：人大金仓、武汉达梦、南大通用、神州通用、恒辉、瀚高等国内外数据库的定时备份 4、支持对Vmware vSphere ESX/ESXi、H3C CAS、FusionCompute、HCS、浪潮ICOS、同方有云、易捷行云EasyStack、联想AIO超融合等等虚拟化平台或云平台的备份恢复，且在保护过程中，无需在任意虚拟机中安装任何客户端代理 5、支持集群化管理，管理节点与存储节点可分别部署；备份管理功能与数据存储功能在不同设备中，一个管理节点可管理多个存储节点，管理数量不少于10台。备份管理节点可与存储节点功能互换。 6、支持数据库、文件、虚拟化平台的增量备份、差异备份、完全备份、永久增量备份等多种备份方式，永久备份无需单独授权 7、支持将备份快照转换为数据副本，并提供使用，且该副本独立于备份数据，对副本的修改不影响原有备份数据。可通过NFS、SMB等方式共享备份数据副本； 8、支持自定义备份前、备份后调用的脚本内容，实现更高级别的备份需求。 9、支持自动发现新增虚拟机，并支持虚拟机在删除、添加及修改现有虚拟机名称后无需修改备份任务即可完整备份。 10、支持虚拟机的挂载恢复功能，在原有虚拟机故障后，无需数据恢复过程，可将任意备份快照点挂载启动。支持单虚拟机粒度挂载，并支持虚拟机挂载后是否自动开机和联网。 11、针对Oracle、Oracle RAC、Oracle HA的备份，支持多节点、多通道并发备份方式，最大发挥高速网络（如万兆）和存储性能，最大通道数量可支持255； 12、支持1对多，多对1，多对多的远程灾备功能，且所有节点的远程灾备计划任务在同一界面即可配置完成； 13、可将设备中的CDM备份数据，归档至光盘库中进行离线保存，并能够将备份集中元数据信息同步至光盘库系统，实现脱离备份系统后，光盘库可直接对源主机进行数据恢复。 服务要求 1、提供三年的原厂商服务； 3、提供的软件应为最新版本，且不同时期软件版本应能兼容，同时要保证安全及扩容和版本升级方便。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 服务器操作系统 | 信创操作系统 | 2 | 套 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

计算机网络系统

系统概述

上海市人民检察院第三分院检察工作网是是检察业务的核心网络。检察工作网通过路由器、边界防火墙、核心交换机和接入交换机组建而成，用于内部对外部工作网间访问与网络出口的安全性。

系统需求

本次项目要求对原出口路由器进行更新，以保障工作网边界路由设备的安全、稳定运行。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

本项目计算机网络系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表：计算机网络系统工程量清单与主要设备参数列表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作网出口路由器 | 含2个主控卡插槽,1个业务处理卡插槽,8个线卡插槽,1个风扇卡插槽,2个电源模块插槽。 实配双主控引擎、独立交换矩阵，独立风扇板卡及冗余电源；固化4GE Combo接口，8个RJ45端口，8个千兆SFP端口，4个千兆多模光模块。 | 1 | 台 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

信息安全系统

系统概述

本次项目主要对上海市人民检察院第三分院政务外网、检察工作网、互联网、铁路网和监所网非涉密网络进行等级保护建设。

同时为进一步加强智慧法院协同办公办案的信息安全工作，充分发挥密码在保障国家网络安全和信息化中的支撑作用，本项目将依据用户当前的实际需求并结合等保三级要求，以GB/T 39786-2021作为建设标准，建设符合于检察院三分院业务系统的密码防护体系。

系统需求

本项目建设完善的安全保障体系，使其充分符合国家等级保护标准，为上海市人民检察院第三分院工作网和互联网系统稳定运行提供有力保障。

本次项目要求对以下设备进行更新，以提升非涉密网络的等保防护能力。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工作网等级保护 |  |  |
| 1 | 防火墙 | 2 | 台 |
| 2 | 入侵检测 | 1 | 台 |
| 3 | 日志审计 | 1 | 台 |
| 4 | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 二 | 互联网等级保护 |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1 | 台 |
| 2 | 入侵检测 | 1 | 台 |
| 3 | 日志审计 | 1 | 台 |
| 4 | 防病毒系统 | 1 | 套 |
| 5 | web应用防火墙 | 1 | 台 |
| 6 | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 7 | 安全防泄漏 | 1 | 套 |
| 8 | 上网行为管理 | 1 | 台 |
| 三 | 铁路网、监所网、政务外网安全 |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1 | 台 |
| 四 | 密码应用 |  |  |
| 1 | 密码服务平台 | 1 | 套 |
| 2 | USBKey | 20 | 个 |
| 3 | 浏览器密码模块（二级） | 20 | 个 |
| 4 | 身份认证系统 | 1 | 套 |
| 5 | 签名验签服务器 | 1 | 台 |
| 6 | 时间戳服务器 | 1 | 台 |
| 7 | 服务器密码机 | 1 | 台 |
| 8 | 安全认证网关 | 2 | 台 |
| 9 | 国密门禁系统 | 1 | 套 |
| 10 | 公务人员身份证书 | 20 | 套 |
| 11 | 设备证书 | 300 | 套 |
| 12 | 站点证书 | 300 | 套 |

本项目密码防护体系建设完成后，可为检察院三分院信息系统提供密码基础支撑服务，包括实体身份真实性、重要数据机密性和完整性、操作行为的不可否认性等方面的密码防护，为政务应用系统的高安全性、高可靠性运行提供全面高效的密码支撑；提供的密码服务可满足GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中对于第三级信息系统在网络和通信安全层面、设备和计算安全层面、应用和数据安全层面、管理制度层面、密钥管理层面的密码应用要求。

1、密码服务平台

实现对密码服务的统一分配、管理和调度、密码应用服务和封装，支持对上层业务应用以密码服务总线形式提供统一密码服务API、统一密码服务SDK

2、智能密码钥匙（USBKey）

产品采用无驱设计，內置32位髙性能安全芯片，具有对称、非对称、Hash和随机数等多种高速硬件算法引擎，全面支持证书管理、数字签名验证等PKI功能，并集成大容量的安全数据存储空间。

3、安全国密浏览器（浏览器密码模块（二级））

国密浏览器模块，支持SM2/SM3/SM4等密码算法及加密套件，支持国密SSL协议和国密SSL证书，支持USB Key国密证书采用标准SKF接口实现国密算法双向认证，满足国密算法HTTPS加密应用需求。

4、身份认证系统

建立用户数字身份标准，实现集中帐号分配统用户认证、应用单点登录、统访问控制、集中安全行为计。可以对各种用户身份进行全生命周期的安全管理。帮助客户在身份治理的合规审计、高效管理安全保护、快捷使用等方面得到提升。

5、签名验签系统

具有数据签名、验签、MAC、杂凑、数字信封、数字证书管理等功能，支持SM1/SM2/SM3/SM4国密算法，可为用户解决敏感信息完整性和不可否认等安全性问题。

6、时间戳系统

对目标数据加上可信时间源提供的时间标记，并用数字签名来保证时间标记的完整性与真实性。同时，时间戳服务器从可以外接时间服务器从国家权威授时机构获取时间标记，以确保操作痕迹记录都采用了相同的时间基准

7、服务器密码机

提供高速密码运算服务，满足应用系统数据的加密/解密的要求,保证传输信息的机密性、完整性和有效性,同时提供安全、完善的密钥管理机制,作为底层密码模块为系统提供各种密码技术服务，为单位信息化系统提供安全保障。

8、安全认证网关

作为硬件形态的标准机架式安全专用设备，围绕通信网络通过SSLVPN保证其传输安全、安全区域边界及应用安全支撑等方面实现基于数字证书的身份认证与访问控制。

9、国密门禁系统

支持国密算法，基于非接触式RFID技术的智能门禁管理系统，采用非接触式读卡器识别用户卡，以判断用户是否具有通行权限，实现智能化的人员进出管理。

10、公务人员身份证书

由国家工信部及国际保密局授权的权威CA机构发行，包含了公务人员基本信息及公钥信息，部分还会附上经认证中心签名的相关信息。

11、设备证书

由国家工信部及国际保密局授权的权威CA机构发行，主要签发给Web站点或其他需要安全鉴别的服务器或客户端。设备证书包含持有证书的服务器或客户端的基本信息和密钥信息，用来证明服务器或客户端的身份信息。

12、站点证书

由国家工信部及国际保密局授权的权威CA机构发行，SM2和RSA双证书模式，支持SM2证书和国密套件进行https SSL加密通信，也同时支持使用RSA证书和国际标准套件进行https SSL加密通信。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

本项目信息安全系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表：信息安全系统工程量清单与主要设备和软件技术参数列表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工作网等级保护 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 一、硬件及性能参数： 1、具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥4个，高度≤1U，双电源； 2、整机吞吐量≥7Gbps，每秒新建连接数≥11万，最大并发连接数≥1200万； 3、设备所用CPU和操作系统必须为国产品牌，且单CPU核数不低于4核，内存≥16G。 二、软件功能特性： 1、支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间； 2、支持虚拟防火墙； 3、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护； 4、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 5、支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UDP，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 6、支持应用识别及URL过滤功能，可识别3000种以上应用，支持URL重定向； 7、提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 入侵检测 | 一、硬件及性能要求： 1.2U型标准机架式机箱，产品采用国产多核CPU，内存不小于32G，工作接口应至少包括8个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光口。 2.满检速率不小于19.9bps,TCP最大并发不小于1000万。 二、威胁检测能力： 1.攻击检测基础能力，系统应支持IP碎片重组、TCP流重组、TCP流状态跟踪、2至7层的协议分析、超7层应用协议（如：HTTP Tunnel）识别与分析，系统应支持工作在非默认端口下的周知服务（如运行在8000端口下的Web Server）的协议识别与协议分析能力； 2.能够对缓冲区溢出、网络蠕虫、网络数据库攻击、木马软件、间谍软件等各种攻击行为进行检测。 3.系统提供自定义弱口令规则的能力，使用户可以灵活定义网络内的弱口令条件。 4.系统提供的攻击特征不应少于7600条有效最新攻击特征，并且根据协议类型、安全类型、流行程度、影响设备等方式做有效分类。 5.具备协议自识别功能，具备规则用户自定义功能，可以对应用协议进行用户自定义，并提供详细协议分析变量； | 1 | 台 |  |
| 3 | 日志审计 | 一、硬件及性能参数： 1、高度≤1U，千兆电口≥6个，USB接口≥2个，Console口≥1个；硬盘≥1T；内存≥16G； 2、日志处理能力≥2000条/秒，日志存储能力≥1.7亿条/天，审计授权≥60。 二、软件功能特性： 1、支持实时监控、告警监控、日志检索功能； 2、审计策略：支持自定义审计策略，将根据日志的任意字段进行审计策略定制，并定义告警名称、告警级别、告警类型；支持按照条件语句、逻辑运算等方式自定义规则；实时关联告警实时偏差≤60秒；系统内置关联规则≥30条； 3、采集对象：支持华为、华三、奇安信、安恒、绿盟、深信服、启明星辰、迪普、天融信、Juniper等国内外主流厂商的安全设备；支持主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备，如华为、迪普、中兴、锐捷、Cisco、Juniper等；支持Windows、Window server、Linux、Unix等操作系统；支持MySQL、Oracle、SQLServer等数据库；支持Apache、Tomcat等应用系统； 4、采集方式：支持syslog、SNMP trap、SMB、WMI，Kafka、文件导入等方式； 5、采集策略：支持被采设备无需安装代理；支持同一资产多种采集策略；支持多网卡同时采集日志，对应不同解析策略；支持标准化分析原始日志。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数据库审计 | 一、硬件规格要求： 1、专用硬件，采用国产多核CPU，核心数≥16，主频≥1.5GHz；内存≥32G；2U标准式机架硬件设备，配置冗余电源； 2、硬盘容量不小于4TB，支持RAID1 3、千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，万兆光口≥8个，扩展槽≥4个 二、审计协议要求： 1、支持对Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、 MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache等数据库进行审计； 2、支持高斯（Gauss）、人大金仓KingBase、神通(OSCAR)、达梦(DM)、南大通用(GBase) 等数据库进行审计； 3、支持MongoDB、Redis、Hbase、hive、ES等数据库进行审计； 4、支持FTP、Rlogin、Radius、NFS、X11等协议审计； 5、支持对邮件协议的审计，包括pop3、smtp及IMAP等。 三、审计能力与效果要求： 1、审计策略支持时间、源IP、目的IP、协议、端口、登陆账号、命令作为响应条件； 2、审计策略支持数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件（非正则表达式方式）； 3、支持对数据库DML、DCL、DDL语句的审计； 4、支持对超长SQL语句的审计。 | 1 | 台 |  |
| 二 | 互联网等级保护 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 一、硬件及性能参数： 1、具备千兆电口≥8个，千兆光口≥6个，高度≤1U，双电源； 2、整机吞吐量≥7Gbps，每秒新建连接数≥11万，最大并发连接数≥1200万； 3、设备所用CPU和操作系统必须为国产品牌，且单CPU核数不低于4核，内存≥16G。 二、软件功能特性： 1、支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间； 2、支持虚拟防火墙； 3、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护； 4、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 5、支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UDP，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 6、支持应用识别及URL过滤功能，可识别3000种以上应用，支持URL重定向； 7、提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 入侵检测 | 一、硬件及性能要求： 1.2U型标准机架式机箱，产品采用国产多核CPU，内存不小于32G，工作接口应至少包括8个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光口。 2.满检速率不小于19.9bps,TCP最大并发不小于1000万。 二、威胁检测能力： 1.攻击检测基础能力，系统应支持IP碎片重组、TCP流重组、TCP流状态跟踪、2至7层的协议分析、超7层应用协议（如：HTTP Tunnel）识别与分析，系统应支持工作在非默认端口下的周知服务（如运行在8000端口下的Web Server）的协议识别与协议分析能力； 2.能够对缓冲区溢出、网络蠕虫、网络数据库攻击、木马软件、间谍软件等各种攻击行为进行检测。 3.系统提供自定义弱口令规则的能力，使用户可以灵活定义网络内的弱口令条件。 4.系统提供的攻击特征不应少于7600条有效最新攻击特征，并且根据协议类型、安全类型、流行程度、影响设备等方式做有效分类。 5.具备协议自识别功能，具备规则用户自定义功能，可以对应用协议进行用户自定义，并提供详细协议分析变量； | 1 | 台 |  |
| 3 | 日志审计 | 一、硬件及性能参数： 1、高度≤1U，千兆电口≥6个，USB接口≥2个，Console口≥1个；硬盘≥1T；内存≥16G； 2、日志处理能力≥2000条/秒，日志存储能力≥1.7亿条/天，审计授权≥60。 二、软件功能特性： 1、支持实时监控、告警监控、日志检索功能； 2、审计策略：支持自定义审计策略，将根据日志的任意字段进行审计策略定制，并定义告警名称、告警级别、告警类型；支持按照条件语句、逻辑运算等方式自定义规则；实时关联告警实时偏差≤60秒；系统内置关联规则≥30条； 3、采集对象：支持华为、华三、奇安信、安恒、绿盟、深信服、启明星辰、迪普、天融信、Juniper等国内外主流厂商的安全设备；支持主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备，如华为、迪普、中兴、锐捷、Cisco、Juniper等；支持Windows、Window server、Linux、Unix等操作系统；支持MySQL、Oracle、SQLServer等数据库；支持Apache、Tomcat等应用系统； 4、采集方式：支持syslog、SNMP trap、SMB、WMI，Kafka、文件导入等方式； 5、采集策略：支持被采设备无需安装代理；支持同一资产多种采集策略；支持多网卡同时采集日志，对应不同解析策略；支持标准化分析原始日志。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 防病毒系统 | 含控制中心平台，防病毒功能+补丁功能，提供三年病毒库、漏洞库升级及功能维保服务，终端响应与检测系统，含统一管理平台+200个授权。 1.控制中心平台要求：支持麒麟V10（鲲鹏920）服务器。 2.客户端系统要求：客户端支持中标麒麟V7.0、麒麟V10（SP1）以及统信UOS V20等桌面操作系统，具备在兆芯、飞腾、龙芯等通用CPU上运行的能力。 3.杀毒功能：至少提供4种防病毒引擎组合，可根据查杀需求选择启用不同的引擎。 4.公有云查杀：支持多种云查方式，如直接连接公有云查询、通过控制中心连接到公有云查询、通过代理服务器连接公有云查询。 5.终端功能：支持解析域名、PING探测地址、TCP建立连接三种外联探测方式，支持以分钟单位设置探测时间间隔，支持以IP或域名方式设置探测地址。 6.安全审计：支持自定义词库，扫描包含词库关键字的文档，并可通过日志查看文档路径。 | 1 | 套 |  |
| 5 | web应用防火墙 | 一、硬件规格及性能要求： 1、2U型标准机架式机箱，提供不少于1个10/100M管理接口、1个10/100/1000M HA口，千兆电口不少于16个，千兆光口不少于16个，存储介质：4T硬盘，冗余电源。 2、整机HTTP应用层最大吞吐量不少于977Mbps，最大HTTP并发连接数不小于1000万，每秒新建HTTP连接数不少于5万/秒 二、Web攻击防护要求： 1、应具备Struts2漏洞、网页爬虫、WebShell攻击、Web恶意扫描、恶意重定向防护的检测与防御能力； 2、应具备人机识别功能，针对特定的URL通过验证码验证防止工具探测行为； 3、应具备客户端访问控制功能； 4、应支持获取Web安全事件的原始攻击信息； | 1 | 台 |  |
| 6 | 数据库审计 | 一、硬件规格要求： 1、专用硬件，采用国产多核CPU，核心数≥16，主频≥1.5GHz；内存≥32G；2U标准式机架硬件设备，配置冗余电源； 2、硬盘容量不小于4TB，支持RAID1 3、千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，万兆光口≥8个，扩展槽≥4个 二、审计协议要求： 1、支持对Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、 MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache等数据库进行审计； 2、支持高斯（Gauss）、人大金仓KingBase、神通(OSCAR)、达梦(DM)、南大通用(GBase) 等数据库进行审计； 3、支持MongoDB、Redis、Hbase、hive、ES等数据库进行审计； 4、支持FTP、Rlogin、Radius、NFS、X11等协议审计； 5、支持对邮件协议的审计，包括pop3、smtp及IMAP等。 三、审计能力与效果要求： 1、审计策略支持时间、源IP、目的IP、协议、端口、登陆账号、命令作为响应条件； 2、审计策略支持数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件（非正则表达式方式）； 3、支持对数据库DML、DCL、DDL语句的审计； 4、支持对超长SQL语句的审计。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 安全防泄漏 | 一、硬件及性能参数要求： 1、软硬一体化1U标准机架式设备，硬盘≥2T，内存≥8G，千兆网口≥6； 2、网络层吞吐率≥500Mbps；MTBF≥65000小时； 3、邮件处理数≥50万封/24小时，文件检测数≥1万个/24小时。 二、软件功能特性要求： 1.支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW V9等协议报文（HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS协议解析 2、支持流量异常监控、WEB攻击检测、攻击溯源。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 上网行为管理 | 性能参数：网络层吞吐量（大包）≥5.8Gb，应用层吞吐量≥750Mb，带宽性能≥500Mb， 支持用户数：4000 硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥1T SATA 接口：6千兆电口+4千兆光口SFP。 | 1 | 台 |  |
| 三 | 铁路网、监所网、政务外网安全 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 一、硬件配置及性能要求： 1、产品具备至少4个10/100/1000M Base-TX，不少于2个SFP接口；内存不小于4G；产品须采用国产处理器； 2、整机最大吞吐量≥2G；设备支持最大并发数≥430万；应用层吞吐量≥1.5G；http每秒新建连接数≥8万。 二、网络访问控制要求： 1、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理；须支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路；可支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡，且服务器负载均衡支持10种算法 2、支持同一个地址对象中可以包含IP、IP段、IPrange、排除地址等多种类型； 3、支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制； 4、支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询。 | 1 | 台 |  |
| 四 | 密码应用 |  |  |  |  |
| 1 | 密码服务平台 | 实现对密码服务的统一分配、管理和调度、密码应用服务和封装，支持对上层业务应用以密码服务总线形式提供统一密码服务API、统一密码服务SDK 性能参数：密钥存储≥300万个 平均业务响应时间≤150ms 单点部署时每秒处理业务数（tps）≥2000； 单点部署时最大并发连接数≥30000； “▲1”产品资质需全部满足以下两点，并提供证明材料： 1.产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书，并符合《密码模块安全技术要求》安全等级二级及以上的安全性认证。 2.密码模块具备自主知识产权，已经获得计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |  |
| 2 | USBKey | 产品采用无驱设计，內置32位髙性能安全芯片，具有对称、非对称、Hash和随机数等多种高速硬件算法引擎，全面支持证书管理、数字签名验证等PKI功能，并集成大容量的安全数据存储空间。 1.包含智能密码钥匙，存储个人数字证书；2.提供基于国密算法的个人身份证书 | 20 | 个 |  |
| 3 | 浏览器密码模块（二级） | 国密浏览器模块，支持SM2/SM3/SM4等密码算法及加密套件，支持国密SSL协议和国密SSL证书，支持USB Key国密证书采用标准SKF接口实现国密算法双向认证，满足国密算法HTTPS加密应用需求。 | 20 | 个 |  |
| 4 | 身份认证系统 | 建立用户数字身份标准，实现集中帐号分配统用户认证、应用单点登录、统访问控制、集中安全行为计。可以对ToE、T OB、ToC、ToOT的各种用户身份进行全生命周明的安全管理。帮助客户在身份治理的合规审计、高效管理安全保护、快捷使用等方面得到提升 硬件规格：2U 工控机；CPU:主频≥1.5GHz;硬盘≥120GB SSD；内存≥8G；网络接口：RJ45（1000M）≥6个；其他接口：Consol≥1个，USB 2.0≥2个；支持操作系统：银河麒麟 4.0；适配客户端：兆芯 C 系列、中标麒麟 7.0；支持算法：SM2、SM3、SM4； 性能参数：SM2加密≥0.3 Mbps，SM2解密≥0.6 Mbps，SM2签名≥2000 次/秒，SM2验签≥1500次/秒，SM3运算≥40 Mbps，SM4 加密_ECB≥100Mbps，SM4 解密_ECB≥100Mbps，SM4 加密_CBC≥100Mbps，SM4 解密_CBC≥100Mbps | 1 | 套 |  |
| 5 | 签名验签服务器 | 具有数据加解密、签名、验签、MAC、杂凑、数字信封、数字证书管理等功能，支持SM1/SM2/SM3/SM4国密算法，可为用户解决敏感信息机密性、完整性、有效性和不可否认等安全性问题。 硬件规格：2U设备； RJ-45 10/100/1000Mb ≥4个；内存≥8G；硬盘≥1T企业级；冗余电源。 性能参数：签名效率不低于2000 (次/秒)，验证效率1300 (次/秒) | 1 | 台 |  |
| 6 | 时间戳服务器 | 对目标数据加上可信时间源提供的时间标记，并用数字签名来保证时间标记的完整性与真实性。同时，时间戳服务器从可以外接时间服务器从国家权威授时机构获取时间标记，以确保操作痕迹记录都采用了相同的时间基准； 硬件规格：2U 工控机；CPU:主频≥1.5GHz;硬盘≥120GB SSD；内存≥8G；网络接口：RJ45（1000M）≥6个；其他接口：Consol≥1个，USB 2.0≥2个；支持操作系统：银河麒麟 4.0；适配客户端：兆芯 C 系列、中标麒麟 7.0；支持算法：SM2、SM3、SM4； 性能参数：时间戳签发≥240次/秒；时间戳验证：110次/秒 | 1 | 台 |  |
| 7 | 服务器密码机 | 硬件规格：2U标准机箱，千兆电口≥2个；冗余电源； 性能参数：最大并发数≥5000，SM2签名/验签(次/秒)：3500/3200，SM2加密/解密(次/秒)：1300/2000，SM1加解密≥600Mbps，SM4加解密≥650Mbps， SM3：400Mbps；含三年标准维保服务 | 1 | 台 |  |
| 8 | 安全认证网关 | 1.作为硬件形态的标准机架式安全专用设备，围绕通信网络通过SSLVPN保证其传输安全、安全区域边界及应用安全支撑等方面实现基于数字证书的身份认证与访问控制；2.每秒新建连接≥400， 加解密吞吐率≥400Mbps。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 国密门禁系统 | 支持国密SM1算法，基于非接触式RFID技术的智能门禁管理系统，采用非接触式读卡器识别用户卡，以判断用户是否具有通行权限，实现智能化的人员进出管理。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 公务人员身份证书 | 包含了公务人员基本信息及公钥信息，部分还会附上经认证中心签名的相关信息 | 20 | 套 |  |
| 11 | 设备证书 | 主要签发给Web站点或其他需要安全鉴别的服务器或客户端。设备证书包含持有证书的服务器或客户端的基本信息和密钥信息，用来证明服务器或客户端的身份信息。 | 300 | 套 |  |
| 12 | 站点证书 | SM2和RSA双证书模式，支持SM2证书和国密套件进行https SSL加密通信，也同时支持使用RSA证书和国际标准套件进行https SSL加密通信。 | 300 | 套 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。。

“▲2”要求本项目的公务人员身份证书、设备证书、站点证书，需要由国家工信部及国际保密局授权的权威CA机构发行。该电子认证服务机构，需具备由中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务服务许可》及国家保密局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》

  - 机房工程

系统概述

本项目在新建大楼二层设有1间机房，中间为中心机房包括核心机房，其中涉密屏蔽机房和操作值班室不在本项目建设范围内，另外在地下层设有一间UPS间。

本项目的机房建设工程，本次的涉及范围主要包括有：

1）机房装修工程建设：

主要为中心机房、UPS机房的室内装修及配套工程建设。

2）机房电气系统建设：

主要包含：UPS配电系统、动力配电系统、照明配电系统、接地系统（如：防雷接地系统及机房接地等）等电力完整的系统建设。

3）防雷接地系统

主要为中心机房、UPS机房内部的防雷、接地系统的建设。

4）机房机柜冷通道系统

主要为中心数据内微模块化机柜的建设。

5）空调系统建设：

主要包含：中心数据机房内空调系统的建设。本项目包括4台精密空调内机，甲方提供及其相关线路和管路。

6）机房动力环境监控建设：

主要为中心数据机房与地下UPS机房。

7）机房气体灭火系统建设：

主要包含：中心数据机房、UPS机房内的无管网气体灭火系统的建设。

8）数据中心综合布线系统建设：

主要包含：中心数据机房数据通讯光纤与铜缆结构化布线。

本次机房建设参考标准：BMB3-1999、GB50174-2017。

系统需求

机房工程具体包括以下分项工程：

一、机房装饰工程

上海市人民检察院第三分院的机房装修设计风格为简洁、明快、现代。装修需使用绿色环保材料，完全符合国家有关消防标准及其他相关规范的要求。机房装饰工程范围包括吊顶工程，抗静电地板安装工程、墙面装饰工程和隔断工程等。

机房各区域主要装饰材料表

| 功能区域 | 地面 | 顶面 | 墙面 | 踢脚线 | 门窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心数据机房 | 地面保温+防静电架空地板 | 顶面保温+铝合金微孔吊顶 | 彩钢板 | 不锈钢踢脚 | 甲级双开防火门 |
| 地下一层UPS机房 | 地面保温+防静电架空地板 | 顶面保温+铝合金微孔吊顶 | 乳胶漆 | 不锈钢踢脚 | 甲级双开防火门 |

中心机房吊顶以上及地板下采用防火石膏板封堵。

机房的建设必须采取一系列防鼠措施，在天花与隔墙之间，墙面与地板之间，还有地板下楼板中打过洞的地方都得进行完全密封处理，利用隔音棉或铁丝网以及混凝土，将老鼠完全隔离在外，切实做好防虫、防鼠处理，所有孔洞、门窗必须密封保障系统安全。

二、机房供配电工程

基本要求：

本项目采用集中供电模式，UPS采用2台200KV模块化UPS,后备时间为1小时。系统包含：UPS、电池、电池架、电池开关箱、电池架、UPS输出柜、阻燃连接线（电池连接线、UPS输入、输出连接线、UPS输出柜到列头连接线）。

本项目采用双总线供电，供电等级为B级，采用1台200K模块机组成。

配电路由说明：

本次机房有两路市电输入，

1、两路市电输入机房市电配电柜，市电配电柜内配置ATS切换开关。（甲供）

2、再由市电配电柜输出两路市电分别给UPS一路和空调配电柜一路。

3、机柜内负载均配置两套PDU供电套件，一路由空调配电柜中的UPS输出给与，另一路由市电输出给与，同时此路输出给与精密空调和照明插座供电。

（1）机房内的UPS设备可扩容功率按100A进行设计。机房市电进线容量要充分考虑到IT设备、空调通风设备、照明插座等用电设备的负荷，并适量考虑冗余。

（2）供配电系统负载容量设计时须为机房系统的可扩展性预留备用容量，实际输出功率应大于后端负载的1.5倍以上。供配电系统采用交流50HZ，380V/220V，接地系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置，与新建大楼接地网作有效连接。

（3）配电柜设计要求：

a)	机房市电输入配电与UPS输出配电分别为独立配电柜。信息设备的电源连接点与其他辅助设备的电源连接点必须严格区别，并有明显标识；配电线路的中性线截面积不小于相线截面积，单相负荷须均匀地分配在三相线路上。

b)	UPS输入配电回路应按照实际要求设计。UPS输出配电应为网络设备、重要服务器设备和其它关键设备独立回路，并预留备用回路。

c)	位置：安放在距弱电柜较远的位置

d)	供电脑设备使用的回路空开、断路器应选用不带漏电保护装置，容量按实际情况设计。

e)	配电柜采用元器件需为知名品牌。

（4）开关、插座

选型符合英制、美制及国家标准

（5）每个机柜安装两路独立的UPS供电回路，每个机柜各安装两套机房专用32A  21口以上的PDU；

（6）低压配电线路须采用阻燃铜芯电缆，电缆沿线槽、桥架或局部穿管敷设；配电电缆桥架与通信缆线桥架尽量避免并列或交叉敷设，如有交叉敷设点，配电电缆桥架应敷设在通信缆线桥架的下方；活动地板下作为空调静压箱时，电缆桥架的布置不得阻断气流通路。

（7）机房内墙面安装市电辅助插座不少于12平米/个，市电与UPS面板的区分，应有明确的标示。

（8）应急照明系统应由UPS供电。

（9）机房内用电设备供电电源除小型机外，均为单相三线制，总供电量满足UPS、空调、照明用电等的要求。

（10）强、弱电通道应相互隔离无交叉，设备区的强、弱电便于引用，UPS电源与市电有严格的隔离，通道及出口处应防水、防鼠，密封性较好等。

三、UPS供电系统

1、UPS电源配置要求

根据机房设备需求，本次UPS设计满载容量为150KVA ，规划采用2台200KVA模块化UPS，并配备6个50KVA功率模块，这样每台UPS满载容量均为150KVA。

涉密机房、非密机房共34个机柜，其中网络机柜3台，服务器机柜31台，按每个网格机柜2KW用电，涉密机房每台服务器机柜按照3KW/台用电量计算，非涉密机房每台服务器机柜按照4KW/台用电量计算，共计123KW。按80%带载率计算，共需147.6KW，即UPS容量需高于147.6KW(功率因数等于1。)采用模块化UPS，功率模块为50KVA/块，3块即为150KVA满足机房IT设备用电负载需求。UPS配备支撑IT设备满载用电延时1小时电池系统。

主机房电源室内设置一台UPS输入配电柜，微模块内配置一台强电列头柜，电柜内均预留20%预留回路开关，满足日后扩展需求。

配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联电力电缆，主干线缆镀锌线槽下走线方式敷设。

机房区末端采用双回路供电方式，所有IT负载及重要机械设备均采用双回路供电。

服务器机柜每台设置2路ZR-VV3*6平方阻燃电缆，配置2条32A 的PDU为IT负载供电。

四、防雷接地系统

1、防雷系统

本次设计在新建大楼配电间及机房内部设置防雷保护器，对机房进行全面防雷保护，对电源系统进行可靠、有效的防护。设计电源系统采用三级防雷措施。

本次设计主要针对机房的电源防雷，不涉及信号防雷及其它部门。

2、接地系统

本次设计机房内防雷系统主要由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。

五、机房微模块化机柜系统

1、项目需求

本项目是为实现机房系统的设备部署和综合布线能达到安全、合理、美观的工程效果，为强弱电系统进行综合管路设计和桥架部署。

1）数据机房机柜要求：

采用微模块化机柜系统，机柜规格：600X1200X2000 (42U标准机柜)，机柜数量:26台,每机柜含输入32A PDU 2套（含工业连接器及防雷防浪涌模块）数量：52只。

A、基本需求

机柜设计要求符合EIA-310-E标准。防护等级：IP20。兼容各主要的IT厂商设备，如浪潮、曙光、联想、IBM、DELL、HP、Cisco等。

B、机柜使用条件：

主体结构需采用型材框架焊接结构，机柜最大荷载均应不小于1500KG。

机柜后门采用全通风高密度六角网孔设计，后门通风率不低于75%。

机柜前后门配置内嵌隐藏式门锁，侧板配置滑块式塑料门锁。前后门和侧板均设计成可快速拆卸模式。

机柜顶部要求配置可拆卸式顶盖。顶盖配置2-4直径120mm以上的圆孔，标配齿形护边保护线缆，不用时可用盖板封住，底部设置必须有利于进线；

2）数据机房通道封闭组件

冷通道封闭组件，包括温湿度，烟感，通道门等2套

A、基本要求

通道活动天窗：封闭通道组件顶盖设计为镜框式结构，含钢化玻璃、电磁铁、固定龙骨；安装配件螺丝、线缆等。封闭冷通道顶部具备消防联动顶盖自动翻转功能，并配置烟感、温感、温湿度。每组机柜用一套。

过线槽：含1套强、弱电机柜顶过线槽,适用于600mm宽的高端服务器机柜，含安装支撑架

1套照明系统机柜照明，耐热照明灯，含电源配套；机柜内安装照明装置，照明装置是节能的LED灯，LED灯具有阻燃性、防水性。

1套控制器单元：封闭通道控制翻转顶盖开启功能，在本地紧急情况下可人工操作打开；控制器单元并预留消防输入端口，并配套声光告警器，带通讯RS485端口。

管理便捷性 :软硬件配置：通道控制系统须与机房动力环境监控软件兼容

六、配电系统配置要求

本次项目的电气工程应该达到如目标：

1. 各种用电设施应按照其特性进行不同的用电等级和分区划分。

2. 供电设备应从头至尾贯彻合理配置，高冗余设计概念，达到高可用性。

3. 配电系统应具有高可维护性，可在无负面影响下进行模拟测试。

4. 具备高可管理性，便于针对不同的系统进行有效管理。

5. 机房总配电量应留出余量，为将来机房增加设备使用，可扩展能力强。

6. 机房供电要求按照国家标准 B级计算机机房供电质量要求。

机房用电负荷等级及供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行。

电子计算机机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施。

动力总进线负责提供动力电源、普通照明、辅助电源。每一路进线均为三相五线，并且在市电停电期间，由UPS的蓄电池供电。缆线均采用ZR--VV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆或采用ZR-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘线，阻燃性能满足IEC232-3要求。

机房电力输出部分：机房供配电系统经机房配电柜向主机电源、外部设备、辅助设备、空调、照明、新风设备等提供线制、电压、频率及额定容量符合要求的交流电。

配电系统采用交流50HZ，三相五线380V/220V。接地系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置。

配电柜均设过流、短路及缺相等保护功能及电压、电流、运行等信号指示。在输入配电柜设有智能仪表显示。每个配电柜均设独立的零、地母排及计算机专用零、地母排。空调配电柜内设置消防联动保护功能，与消防系统联动及时切断电源。

空调的电力系统：在为精密空调供电的配电柜上预留备用断路器。

机柜插座采用工业连接器，并在机房所有区域设置一定数量的10A五孔（国标）市电维修插座。

1、输入及动力配电柜设备的技术要求：

（a）具有低压电源防雷装置,为防止瞬时浪涌及雷击，本工程在输入输出配电柜及重要设备上加高能量避雷器和瞬变浪涌电压抑制器和避免过压保护器。

（b）具有过流、短路和电磁脱扣保护功能。

（c）配电系统各级保护之间选择性配合可靠。

（d）配电以放射式TN-S制向用电设备供电。

（e）有电压、电流检测指示、火警连锁保护、紧急断电装置及独立的零、地汇流铜排；。

（f）紧急断电装置具有与消防控制系统配合实现消防连动，并具有就地控制的功能。

（g）要求用PVC铭牌标明指示。

六、精密空调系统

中心机房目前规划1个冷通道，配置26个机柜，单个网络机柜用电规划2KW，单个服务器机柜用电规划4KW整个冷通道热负荷100KW以上；

中心机房采用4台制冷量46KW行级空调， 3+1冗余配置。

七、机房动力环境监控系统

中心机房集中监控系统需考虑以下几个子系统：UPS监测子系统、空调监控子系统、氢气监测子系统、温湿度监测子系统、门禁监测子系统、图像监控子系统等。

本项目监控内容包含以下部分：

- UPS监测系统；

- 精密空调监控系统；

- 氢气检测子系统

- 温湿度监测系统；

- 图像系统监控

- 门禁系统监控

八、机房气体灭火系统

中心机房采用无管网七氟丙烷自动灭火系统，系统能在火灾发生时10 秒钟内扑灭机房火灾；该系统控制方式设计为：自动、手动、机械应急操作三种启动方式。火灾自动报警灭火系统并与新建大楼联网，实现与新建大楼消防联动。

本次项目机房需采用七氟丙烷自动灭火系统，保护对象为：中心机房防护区域、屏蔽机房和UPS机房防护区域。要求采用全淹没无管网单元独立系统，充装压力为2.5mpa，其中在中心机房内部署2台120L柜式七氟丙烷气体灭火装置，屏蔽机房部署1台70L柜式七氟丙烷气体灭火装置、UPS机房部署1台120L柜式七氟丙烷气体灭火装置。

在防护区均设感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器。

当火灾发生时，感烟探测器报警后，火灾控制器发出火警预警声、光报警信号。但此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时，控制器发出声光报警信号。在手动或自动启动灭火程序喷气前，总控制台发出指令，通知人员撤离，并发出联动控制信号，切断机房配电柜供电电源，即切断非消防电源供电的用电设备。如：空调机、新风机、照明、计算机等设备供电电源。上述设备供电与消防系统的联动过程，是采用电源配电柜主断路器的分离脱扣作远距离分端。配电柜主开关均装有分励脱扣器和辅助接点，另外紧急跳闸按钮在必要时可手动切断进线电源。

探测器采用感温探测器和感烟探测器相接合的方式。由于地板及天棚内的线路均布放在金属线槽或金属钢管内，火灾时主要表现为烟雾，所以主要考虑设置感烟探测器。

本报警系统设置一台报警主机，一台联动电源箱。

声光报警器安装在工作人员易看到和听到的地方，以便火灾报警时人员及时撤离，离地高度3.2m。

手动报警按钮安装于机房入口旁，底边距地1.5米安装，声光报警器安装于入口上方。

在防护区内出现感烟火灾报警信号时，火灾报警控制器处在自动状态时，发出声光报警信号，通知人员进行灭火。灭火完毕后，手动按钮及时按下，消除火灾报警控制器的灭火指令。

绝缘导线应采用1.5平方多股双绞铜芯阻燃电线。

本系统在新建大楼内独立成一系统，但可以向新建大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号。

九、机房综合布线系统

本项目机房内桥架要求强电桥架和综合布线桥架独立安装，强电桥架为300x100 网格桥架，强电桥架安装在最上层，下层的综合布线桥架为400x200 网格桥架，这种开放式的桥架便于将来的维护维修；且在增加线缆时快捷方便。

机房内综合布线系统的水平部分要求全部采用六类非屏蔽双绞线及12芯室内万兆多模光纤，详细布设原则如下：

（1）各服务器列头柜至网络布线柜敷设12根六类非屏蔽双绞线和1根12芯万兆多模光纤。

（2）每一组PDS列头柜至机房核心柜各布设24芯多模万兆光纤。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

本项目机房工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表：机房工程量清单与主要设备和软件技术参数列表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房装饰工程 |  |  |  |  |
| (一) | 微模块机房装饰工程 |  |  |  |  |
| A | 天花吊顶工程 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘、防静电处理 | 环保型；一底两面 | 90 | m² |  |
| 2 | 天花橡素保温棉 | 20mm厚，B2级阻燃 | 90 | m² |  |
| 3 | 吊顶轻钢龙骨 | U50 | 90 | m² |  |
| 4 | 微孔铝合金吊顶 | 600*600*0.8 | 90 | m² |  |
| 5 | 天花修整处理 | 吊顶优化修补 | 44 | m |  |
| 6 | 吊顶辅材 | 配套辅材，微孔铝合金方板铝边角 | 1 | 项 |  |
| B | 墙面处理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘、防静电处理 | 环保型；一底两面 | 264 | m² |  |
| 2 | 墙面轻钢龙骨 | 75# | 264 | m² |  |
| 3 | 墙面离芯玻璃保温棉 | 50mm | 264 | m² |  |
| 4 | 墙面彩钢板饰面 | 12.6mm彩钢板 | 264 | m² |  |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 1mm厚拉丝不锈钢踢脚线饰面，内衬防火板基层；100mm高 | 44 | m |  |
| C | 地面处理 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘、防静电处理 | 三遍 | 90 | m² |  |
| 2 | 地面找平处理 | 1:30水泥 | 90 | m² |  |
| 3 | 橡塑保温棉（带铝箔） | 20mm厚，B2级阻燃 | 90 | m² |  |
| 4 | 防静电架空地板 | 600*600mm;全钢无边防静电地板；300mm高，含300mm高以内支架 | 90 | m² |  |
| 5 | 门口边角处理 | 1.0mm厚不锈钢包饰；100mm宽不锈钢板条收边 | 1 | 项 |  |
| 6 | 斜坡/踏步 | 斜坡/踏步 | 1 | 项 |  |
| D | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 甲级钢制防火双开门 | 含五金配件锁具等；1500*2200mm | 3 | 套 |  |
| (二) | UPS配电间装饰工程 |  |  |  |  |
| A | 天花吊顶工程 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘、防静电处理 | 环保型；一底两面 | 36 | m² |  |
| 2 | 天花橡素保温棉 | 20mm厚，B2级阻燃 | 36 | m² |  |
| 3 | 吊顶轻钢龙骨 | U38 | 36 | m² |  |
| 4 | 微孔铝合金吊顶 | 600*600*0.8 | 36 | m² |  |
| 5 | 天花修整处理 | 吊顶优化修补 | 24 | m |  |
| 6 | 吊顶辅材 | 配套辅材，微孔铝合金方板铝边角 | 1 | 项 |  |
| B | 墙面处理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘、防静电处理 | 环保型；一底两面 | 165 | m² |  |
| 2 | 批腻子 | 一底两面 | 165 | m² |  |
| 3 | 墙面乳胶漆饰面 | 环保型；一底两面 | 165 | m² |  |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 1mm厚拉丝不锈钢踢脚线饰面，内衬防火板基层；100mm高 | 28 | m |  |
| C | 地面处理 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘、防静电处理 | 三遍 | 36 | m² |  |
| 2 | 地面防水处理 | 2遍JS防水； | 36 | m² |  |
| 3 | 橡塑保温棉（带铝箔） | 20mm厚，B2级阻燃 | 36 | m² |  |
| 4 | 防静电架空地板 | 600*600mm;陶瓷贴面防静电地板；400mm高 | 36 | m² |  |
| 5 | 门口边角处理 | 1.0mm厚不锈钢包饰；100mm宽不锈钢板条收边 | 1 | 项 |  |
| 6 | 斜坡/踏步 | 斜坡/踏步 | 1 | 项 |  |
| D | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 甲级钢制防火双开门 | 含五金配件锁具等；1500*2200mm | 1 | 套 |  |
| （三） | 其他辅助工程 |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 信创处理器，8G内存，256G SSD硬盘 | 3 | 套 | 甲供 |
| 二 | 机房供配电工程 |  |  |  |  |
| (一) | 主设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 200KVA/可配4个50kVA模块 超高的输入输出功率因数，电压制式：三进三出，模块化UPS，下前进线, 塔式安装，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：±240VDC(±192V~±264VDC, 即32~44节12V电池可设置，默认40节）， 峰值比3:1 ，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/EPO “▲3”设备需结构性能具备抗8级烈度性能。 （▲需提供相关证明） | 2 | 台 |  |
| 2 | 功率模块 | 50KVA，三进三出，高度≤4U，重量≤45kg | 6 | 个 |  |
| 3 | 蓄电池 | 12V200Ah免维护铅酸蓄电池 | 240 | 节 |  |
| 4 | 电池架 | 40节12V200AH组装，4层2列，尺寸：1330*1220*1460mm | 6 | 个 |  |
| 5 | 电池开关柜 | 1*500A/3P塑壳+3*250A/3P塑壳 | 2 | 台 |  |
| 6 | 设备底座 |  | 2 | 个 |  |
| 7 | UPS输入输出柜1 | 柜体安装，配电柜安装含元器件。含配电柜内所有设备及附件含2*400A/3p塑壳断路器及1*400A/4P维修旁路开关分路塑壳断路器 | 1 | 台 |  |
| 8 | UPS输入输出柜2 | 柜体安装，配电柜安装含元器件。含配电柜内所有设备及附件含2*400A/3p塑壳断路器及1*400A/4P维修旁路开关分路塑壳断路器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 空调配电柜 | 柜体安装，配电柜安装含元器件。含配电柜内所有设备及附件含2*400A/3p塑壳断路器及分路塑壳断路器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 设备底座 | 设备支架制作、安装； | 3 | 个 |  |
| 11 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |
| (二) | 电力电缆系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电池之间连接铜排 | 30*5mm铜排 | 264 | 片 |  |
| 2 | 电池至电池开关柜线缆（正极） | ZR-YJVR150mm² | 60 | 米 |  |
| 3 | 电池至电池开关柜线缆（负极） | ZR-YJVR150mm² | 60 | 米 |  |
| 4 | 电池至电池开关柜线缆（中线） | ZR-YJVR150mm² | 60 | 米 |  |
| 5 | 电池开关柜至UPS主机电缆（正极） | ZR-YJVR150mm² | 60 | 米 |  |
| 6 | 电池开关柜至UPS主机电缆（负极） | ZR-YJVR150mm² | 60 | 米 |  |
| 7 | 电池开关柜至UPS主机电缆（中线） | ZR-YJVR150mm² | 60 | 米 |  |
| 8 | 市电总配电柜至UPS输入输出柜1电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV2*(4*95mm²+1*50mm²） | 40 | m |  |
| 9 | 市电总配电柜至UPS输入输出柜2电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV2*(4*95mm²+1*50mm²） | 40 | m |  |
| 10 | UPS输入输出柜1至UPS主机电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV2*(4*95mm²+1*50mm²） | 20 | m |  |
| 11 | UPS输入输出柜2至UPS主机电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV2*(4*95mm²+1*50mm²） | 20 | m |  |
| 12 | UPS输入输出柜至精密配电柜电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-4*95mm²+1*50mm² | 300 | m |  |
| 13 | 市电总配电柜至空调配电柜电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-4*95mm²+1*50mm² | 20 | m |  |
| 14 | 空调配电柜至房间内精密空调电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5*10mm² | 500 | m |  |
| 15 | 强电镀锌线槽 | 600*400mm | 150 | m |  |
| 16 | 强电镀锌线槽 | 300*100mm | 45 | m |  |
| 17 | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| (三) | 机房照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED平板灯 | 600*600mm，LED平板灯 | 33 | 套 |  |
| 2 | 应急照明灯 | 应急灯，后备时间90分钟 | 6 | 套 |  |
| 3 | 安全指示灯 | 疏散照明指示 | 4 | 套 |  |
| 4 | 跷板开关 | 两联单控开关 | 15 | 个 |  |
| 5 | 维修插座 | 五孔插座 | 9 | 个 |  |
| 6 | 照明线缆 | ZR-BVR-3*2.5mm² | 435 | m |  |
| 7 | 插座线缆 | ZR-BVR-3*2.5mm² | 270 | m |  |
| 8 | 线管 | φ25，JDG线管 | 720 | m |  |
| 9 | 软管 | φ25，波纹软管 | 80 | m |  |
| 10 | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| (四) | 防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3mm | 230 | 米 |  |
| 2 | 专用接地母线 | ZR-BVR50mm² | 100 | 米 |  |
| 3 | 专用接地分线 | ZR-BVR6mm² | 500 | 米 |  |
| 4 | 铜铁转换器 | 配套 | 4 | 套 |  |
| 5 | 等电位连接箱 |  | 2 | 个 |  |
| 6 | 工程辅料 | 绝缘端子、线鼻子等 | 1 | 项 |  |
| (五) | 强弱电桥架及管道 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架（强电） | 300x100 网格桥架 | 20 | 米 |  |
| 2 | 桥架（弱电） | 400x200 网格桥架 | 20 | 米 |  |
| 3 | 桥架安装配件 | 丝杆，横担，连接套件，接地铜编织带等 | 1 | 项 |  |
| 4 | 电线管 | JDG20镀锌铁管 | 220 | 米 |  |
| 5 | 金属软管 | G25金属软管 | 35 | 米 |  |
| 6 | 辅材 | 底盒、过路盒、卡口等 | 1 | 批 |  |
| 三 | 机柜及微模块系统 |  |  |  |  |
| (一) | 机柜冷通道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U-无滚轮、典配附件和双路国标 rPDU | 26 | 个 |  |
| 2 | 机柜侧门板 | 配套 | 26 | 套 |  |
| 3 | 理线托盘 | 配套 | 1 | 套 |  |
| 4 | 控制天窗 | 机柜配套-用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道 | 3 | 套 |  |
| 5 | 全玻璃天窗 | 机柜配套-600mm宽 | 13 | 套 |  |
| 6 | 电动推拉门 | 机柜配套 | 2 | 套 |  |
| 7 | 走线槽 | 机柜配套 | 16 | 个 |  |
| 8 | PAD安装附件 | 机柜配套 | 2 | 套 |  |
| 9 | PAD安装支架 | 机柜配套 | 1 | 套 |  |
| 10 | 机柜封板围板组件 | 机柜配套 | 1 | 套 |  |
| 11 | RGB-LED灯 | 220~240V-单相-50Hz/60Hz | 2 | 支 |  |
| 12 | LED地脚灯 | 220V-240V-单相-50Hz-3600mW | 2 | 支 |  |
| 13 | 设备底座 | 根据设备尺寸制作 | 32 | 个 |  |
| 14 | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| (二) | 精密空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调室内机 | 智能温控产品-风冷-制冷量：46kW-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿-国际包装； - 电气性能： - 行级精密空调的的电气性能应符合IEC标准 - 输入电压允许波动范围：380~415V 10% - 频率：50/60Hz 3Hz - 机组性能： - 电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。 - 精密空调系统应标配采用R410a制冷剂，环保高效。 - “▲4” 精密空调的须具备显著的节能效果： “除湿”功能在相对湿度95%情况下，除湿量不小于5kg/h，功率不高于2900W；“加湿”采用节能型的加湿器，空调最大加湿功耗小于1900W，加湿量不小于3kg/h。 测试方法应满足 GB/T 19413-2010、GB/T 17758-2010的规定。 （▲需提供相关证明） - 控制系统 - 每台机组均应具有先进的微处理控制器。要求为自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性。 - 精密空调控制器应采用7英寸及以上的LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 - 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 精密空调室内机 | 智能温控产品-风冷-制冷量：46kW-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿-国际包装； - 电气性能： - 行级精密空调的的电气性能应符合IEC标准 - 输入电压允许波动范围：380~415V 10% - 频率：50/60Hz 3Hz - 机组性能： - 可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 - 电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。 - 精密空调系统应标配采用R410a制冷剂，环保高效。 - 带加热加湿功能的精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性，加热器功率不小于6kW。采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，具备显著的节能效果，加湿量不小于3kg/h - 控制系统 - 每台机组均应具有先进的微处理控制器。要求为自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性。 - 精密空调控制器应采用7英寸及以上的LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 精密空调主电源线 | ZR-YJV5*10mm² | 1,000 | 米 |  |
| 4 | 辅助线材 | 铜鼻子辅料等 | 1 | 套 |  |
| (三) | 微模块内监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 平板PAD和Wifi信号转换组件 | 平板PAD和Wifi信号转换组件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 监控系统 | 含2个200万星光级红外半球型摄像机；1台8TB 企业级硬盘单元(3.5")；1台32路硬盘录像机(4盘位,32路接入)-不带硬盘 “▲5”摄像机具备人体抓拍、声音异常检测、图像质量诊断、人脸抓拍、表情检测及异常侦测功能。 （▲需提供相关证明） | 1 | 套 |  |
| 3 | 门禁系统-天窗磁力锁 | 12VDC供电-8kg | 8 | 个 |  |
| 4 | 天窗执行器 | POE供电 | 1 | 个 |  |
| 5 | 照明系统-LED灯 | 220~240V-单相-50Hz-不超过12000mW | 34 | 支 |  |
| 6 | 交流执行器 | 用于通道照明,PAD供电 | 2 | 个 |  |
| 7 | 指纹/密码/刷卡门禁系统 | 适用于双开推拉旋转门场景 | 2 | 套 |  |
| 8 | 多功能传感器 | 烟感/温度/湿度检测 | 3 | 个 |  |
| 9 | 水浸传感器 | 12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m | 1 | 个 |  |
| 10 | 非定位式水浸传感器检测绳-5m | 配套 | 4 | 套 |  |
| 11 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器 | 8 | 个 |  |
| 12 | 束线座 | DKBA04804899_HW-WMT-12 | 100 | 个 |  |
| 13 | 蜂鸣器 | 9-16VDC-130*75*55mm | 1 | 个 |  |
| 14 | 辅材及管材、线等 |  | 1 | 项 |  |
| (四) | 微模块配套弱电线缆附件 |  |  |  |  |
| 1 | 微模块配套线缆附件 | 微模块配套线缆附件 | 1 | 项 |  |
| 2 | 32端口 KVM切换器 | 输入接口：不小于32个服务器接口 要求具备远程IP模块 | 2 | 台 |  |
| 四 | 机房动环监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理系统主机 | 1、系统采用多层架构，将环境类、设备类、安防类等子系统集中到统一平台进行监控管理，支持在线扩容、维护管理功能。 2、提供多元化报警方式，如短信、声光等。具有报警根源分析、报警等级设置等功能。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 监控软件 | 配套监控系统软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 短信报警 | 系统一旦检测到参数值越限、设备故障等，可通过短信报警提醒管理人员及时处理。支持报警事件自定义，按照用户的预先设定的等级实现高级别事件短信报警功能。客户需自行提供SIM卡 | 1 | 套 |  |
| 4 | 交换机 | 配套 | 1 | 个 |  |
| 5 | 采集器 | 配套；采集外部数据 | 1 | 个 |  |
| 6 | 采集器扩展模块 | 采集器配套扩展模块 | 2 | 个 |  |
| 7 | 监控系统 | 高清枪机红外摄像机 | 4 | 套 |  |
| 8 |  | NVR-60w-支持8路接入-带2*8T硬盘 | 1 | 套 |  |
| 9 | 门禁系统 | 两门门禁控制器-220VAC供电-1路RS485 | 2 | 套 |  |
| 10 |  | 双门磁力锁-12VDC供电-180kg | 4 | 个 |  |
| 11 |  | IC卡，出门按钮；指纹/密码/读卡机-12VDC供电-1路RS485；IC发卡机-USB接口；指纹录入仪-USB接口等 | 4 | 套 |  |
| 12 | 感烟探测器 | 传感器类型 光电式 迷宫腔； 工作电压 12VDC ； | 4 | 套 |  |
| 13 | 传感器-温湿度传感器 | 带LED显示-12VDC供电-RS485 | 4 | 套 |  |
| 14 | 氢气监测系统 | 氢气监测 | 1 | 套 |  |
| 15 | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 五 | 机房气体消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 气瓶容量120L;灭火技术方式：全淹没 | 3 | 台 |  |
| 2 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 气瓶容量70L;灭火技术方式：全淹没 | 1 | 台 |  |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷药剂 | 430 | KG |  |
| 4 | 泄压装置 | 300*300 | 3 | 台 |  |
| 5 | 点型光电感烟火灾探测器 | 工作电压：总线24V ;监视电流≤0.8mA ;报警电流≤1.8mA | 6 | 只 |  |
| 6 | 点型感温火灾探测器 | 工作电压：总线24V ;监视电流≤0.8mA ;报警电流≤1.8mA | 6 | 只 |  |
| 7 | 通用底座 | 配套 | 12 | 只 |  |
| 8 | 气体喷洒指示灯 | 工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V | 4 | 只 |  |
| 9 | 紧急启停按钮 | 工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V；监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA | 4 | 只 |  |
| 10 | 火灾声警报器 | 工作电压:DC24V+-15%（无极性） ；工作电流：不大于23mA | 4 | 只 |  |
| 11 | 火灾声光警报器 | 工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V；监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA | 4 | 套 |  |
| 12 | 短路隔离器 | 工作电压：总线24V ；动作电流≤100mA | 4 | 只 |  |
| 13 | 电池 | 7AH/12V | 8 | 只 |  |
| 14 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC187V～AC242V； | 4 | 台 |  |
| 15 | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 六 | 机房综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | OM3多模光纤 | 室内12芯紧缓冲层TB型光缆 LSZH, 多模OM3 50/125 | 700 | 米 |  |
| 2 | 尾纤 | LC 多模Tight Buffer型尾纤 50/125 OM3, LSZH 水绿色, 1米 | 624 | 条 |  |
| 3 | 光纤适配器 | LC Snap-In 双工多模光纤适配器 | 312 | 个 |  |
| 4 | 光纤配线架 | 24口Snap-In模块化空光纤配线架, 抽屉式黑色, 19"1HU | 32 | 个 |  |
| 5 | 光纤跳线 | 双工LC-LC多模光纤跳线 50/125 OM3, LSZH 水绿色, 3米 | 100 | 根 |  |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 六类非网线u/UTP AWG23 LSZH 橙色305米 | 48 | 305米/箱 |  |
| 7 | 非屏蔽模块 | 六类LANmark-6 EVO RJ45 Snap-In非屏蔽模块22-24AWG | 576 | 个 |  |
| 8 | 跳线 | 六类LANmark-6 UniBoot非屏蔽低烟无卤跳线橙色3米 | 300 | 条 |  |
| 9 | 配线架 | 1U24口空板式Snap-In配线架 黑色 | 36 | 个 |  |
| 10 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 624 | 点 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

  - 12309检察服务中心系统

12309检察服务中心系统共分为智慧控申接访系统、智能卷宗管理系统、律师阅卷服务系统、检务公开服务系统、排队叫号系统、远程接访系统、同步录音录像系统、信息发布系统等八部分系统组成。

鉴于检察服务中心系统需要进行同步录音录像，需要对接访室、检察长接访室、远程接访室等房间进行二次深化装修，符合同步录音录像的相关要求。

智慧控申接访系统

为了更好的响应政策导向，建设完善12309检察服务中心信息化功能，实现来访接待工作人脸识别、人证比对、电子证照验证、智慧接访问答、来访登记管理等功能。结合三分院实际情况，配套建设本院接待场所人脸识别、电子证照验证、身份证读卡器等终端设备，按照5个窗口模式配置实现案件管理、来访接待、控告申诉、远程接访等功能。

功能区主要包括接待大厅，接访功能区（检察长接访室1间，律师接待室1间、接访室1间）。接待大厅积极响应市检利用新技术，对控申接待管理系统进行推广应用，打通对公众线上线下的接访渠道，全面采集控申接访数据，进行控申接待的预登记工作，并且能够给予简单的来访业务查询等服务

接访功能区包括接访室1间、检察长接访室1间，在功能房间里配备人脸识别摄像机。

智能卷宗管理系统

智能卷宗管理系统是易于使用，稳定性高，安全的web端文件管理技术，将文件作为重要的信息载体。利用互联网技术实现文件的在线上传，预览，对比，编辑，打印，PDF编目等对文件实现在线管理。

律师阅卷服务系统

律师阅卷是智慧检务自助服务的创新应用服务之一，该服务通过系统是提供律师通过线上预约系统提交申请阅卷申请，然后在线下检务自助服务终端上，实现律师的线下自助阅卷、刻盘等自助服务。

检务公开服务系统

本系统结合具体使用场景，覆盖检察院在检务服务大厅、监狱驻监监察室场所，进行信息公开、检务服务。

检察院12309检察服务大厅的信息公开主要是为了促进公众对院内情况、基本的法律知识、文书进行公开、普及，促进检务公开工作进行，促进公众知法、懂法、守法。主要包括：本院信息，公示公告，检务要闻，法律法规，重大案件，法律文书。

驻监检察室的信息公开侧重于介绍驻监检察室的情况。检务公开服务则服务于服刑人员和家属进行举报、申诉、联系检察官，接收服刑人员及家属的诉求。

排队叫号系统

三分院新建大楼综合服务大厅设在一层，分12309检察服务中心与司法办案服务中心两部分，有5个服务窗口。系统设置1套排队系统提供叫号服务，用于保证各服务中心办理事务的有序性及提高服务质量。由导诉台工作人员根据人员前来办理事务的类型不同提供分类排队条形码打印，并能实现信息查询统计、流量统计、数据分析等功能。

排队叫号系统包含取号机、窗口显示屏、呼叫终端及现场扬声器等。

远程接访系统

远程接访室位于新建大楼2楼，数量为1间，另外在下辖4个地区的铁路运输检察院，分别为南京铁路运输检察院、徐州铁路运输检察院、杭州铁路运输检察院、合肥铁路运输检察院内也设有远程接访室。三分院远程接访室通过互联网与下辖的4间基层院远程接访室互联，实现与接访人员的远程视频接待。

同步录音录像系统

12309检察服务中心区域位于本院一楼，拟建设接待大厅、接待窗口、接访室、检察长接待室、12309网络平台、备用室、律师接待室、赃物室及警务室。

在每间房间内安装摄像机、半球摄像机安装于房间侧面顶部和指挥球机用于录像指挥。同时安装全向性话筒和同录主机用于录音。并在外侧门头处安装一块使用状态面板，直观显示房间的使用状态。

在二楼中心机房配置磁盘阵列，用于保存12309检察服务中心录像，并配置视频智能分析系统，针对摄像机进行智能分析。

信息发布系统

12309检察服务中心信息显示系统利用各种先进的、直观的、高效的信息化技术手段，实时显示房间状态、被讯问/询问人信息，方便检察院的统一管理。

信息发布系统主要包括三个部分：信息发布服务器、信息发布播放器和各类显示设备。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

本项目12309检察服务中心系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表：12309检察服务中心系统工程量清单与主要设备和软件技术参数列表

（1）智慧控申接访系统

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 接待大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 窗口识别终端 | 1.双面10.1" 1280x800触摸屏，金属一体化机身，四核 1.6GHz Wifi版； 2.带身份证识别和人脸识别双目摄像头及二维码读头； 3.支持图片、视频广告播放，提供增值服务； 4.设备支持访客预约登记、现场登记、签离等功能； 5.支持通过手机号、验证码、身份证等进行签到，并通过外接打印机打印访客凭条，满足各类访客业务需求； 6.设备接口丰富，支持USB、网口等接口 | 台 | 5 |  |
| 2 | 高精度拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围1～150平方米；音频传输距离3000米；ECM麦克风阵列；灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术； 安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）； 连接方式：3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）； 电源：DC12V（9V-18V）/1A，两线 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。 | 台 | 5 |  |
| 3 | 全景摄像机 | 采用星光级200万像素CMOS图像传感器,3寸MINIPTZ 支持高清网络、HD-SDI信号同时输出 高清网络视频输出：1920×1080@30fps HD-SDI视频输出：1080P@25fps/30fps 支持接入温湿度显示屏 并以OSD形式叠加温度、湿度信息 温湿度位置可移 支持105°超广角、5倍光学变倍、16倍数字变倍； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265， 支持报警3进2出，支持音频1进1出，485，BNC，最大支持256 GB Micro SD卡，内置1个MIC 支持DC12V/AC24V/PoE供电方式，DC12V电源返送 支持IP67；IK10防护等级 | 台 | 1 |  |
| 4 | 人脸抓拍摄像机 | 支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测、人像检测 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 400万 1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最低照度:彩色：0.001Lux, 黑白：0.0001Lux ,0 Lux with LED 镜头:电动镜头：8-32mm,水平视场角：42°~13.2°； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 支持区域裁剪、日夜转换方式、图片叠加、感兴趣区域、存储功能、智能报警、人脸抓拍功能、背景大图图片字符叠加功能、智能补光、环境噪声过滤等功能支持。 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个BNC模拟输出口、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口 电源供应:DC12V 电源接口类型:3芯绿色接头 防护等级:IP67 智能物品检测功能检查:支持物品监测功能,可设置8组智能规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作:可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测 支持对智能行为分析目标规则进行设置,可设置为遗留或拿取,检测最短持续时间可设置为6~300秒;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、声光警戒等多种报警触发方式。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 人脸抓拍支架 | 支架 | 台 | 4 |  |
| 6 | 接待信息发布屏 | 12309检察服务中心人员出入安全控制报警显示触控屏 尺寸：55英寸 高清触控屏，包括PC主机模块用于区域内人像布控及报警的显示处理 背光类型：ELED； 亮度：300cd/m²(Typ.）； 对比度：1200:1 (Typ.)； 可视角度：水平178°，垂直 178°； 色深：8 bits;16.7 Million colors； 响应时间：8 ms； 响应时间：≤ 8 ms； 有线网络：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 无线网络：内置WIFI，支持IEEE 802.11b/g/n协议，支持无线热点； 安装方式：默认壁挂，可选配落地K型底座 | 套 | 1 |  |
| 7 | 人体测温双光半球 | 专业型智能人体测温双光半球： 采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器 热成像：分辨率256×192，灵敏度高，图像质量好 焦距3mm； 视场角：50°×37.2°; 可见光：分辨率2688*1520；焦距4mm； 视频模式：双光融合 联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警 最佳人体测温距离：1米；宽度：0.93米 保证测温精度人体测温有效距离范围： 0.8-2米 支持AI人脸检测，支持最多20人同时检测体温 可见光采用400万 CMOS图像传感器，监控更清晰 支持火点探测报警、绊线入侵、区域入侵、多种触发规则联动动作、目标过滤、吸烟、打电话等多种智能功能 测温范围-20℃~+550℃，精度Max（±2℃，±2%） 支持红外补光，最大补光距离≥30m 工作温度：15℃~35℃，＜95% RH 电源输入（出厂自带）：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)（标配DC 12V电源适配器） 防护等级IP67 | 台 | 1 |  |
| 8 | 人脸比对及存储服务器 | 最大支持：8路实时视频结构化或32路人脸识别或64路人体图片分析/人、车属性检索/以人搜人/以脸搜脸 2U标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计/全插拔模块化无线缆设计 32路H.265、H.264混合接入/384M接入/384M存储/384M转发 8盘位/1个eSATA/Raid0/1/5/6/10 2个HDMI、2个VGA，HDMI双4K异源输出 24路1080P或6路4K H.265、H.264混合解码 报警16进8出/2个千兆网口/2个USB2.0，2个USB3.0 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检 支持2路后智能人脸检测比对；或4路后智能周界防范；或8路后智能智能动检 支持最大20个人脸库，共2万张人脸图片 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持切片回放功能、即时回放、盘组管理、配额管理功能、语音对讲、断网续传、远程零通道预览、接入热成像相机、支持最大32路“摘要”精准精索 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像 支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 3.5寸监控级硬盘 | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB，6GB/S； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 个 | 3 |  |
| 10 | 高速扫描仪 | 高速双面自动进纸，支持A4幅面，600dpi分辨率，扫描速度不少于50页双面/分钟，支持条码识别，CCD扫描 | 台 | 1 | 甲供 |
| 11 | 扫描仪 | 支持A3幅面的扫描仪，600dpi分辨率，≤3秒/张 | 台 | 1 | 甲供 |
| 12 | 扫描枪 | 便携式高密二维码影像扫描枪 | 台 | 5 |  |
| 13 | 辅材 | 电源线、网线、音视频线等 | 批 | 1 |  |
| (二) | 检察长接访室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测、人像检测 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 400万 1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最低照度:彩色：0.001Lux, 黑白：0.0001Lux ,0 Lux with LED 镜头:电动镜头：8-32mm,水平视场角：42°~13.2°； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 支持区域裁剪、日夜转换方式、图片叠加、感兴趣区域、存储功能、智能报警、人脸抓拍功能、背景大图图片字符叠加功能、智能补光、环境噪声过滤等功能支持。 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个BNC模拟输出口、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口 电源供应:DC12V 电源接口类型:3芯绿色接头 防护等级:IP67 智能物品检测功能检查:支持物品监测功能,可设置8组智能规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作:可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测 支持对智能行为分析目标规则进行设置,可设置为遗留或拿取,检测最短持续时间可设置为6~300秒;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、声光警戒等多种报警触发方式。 | 台 | 1 |  |
| (三) | 接访室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测、人像检测 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 400万 1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最低照度:彩色：0.001Lux, 黑白：0.0001Lux ,0 Lux with LED 镜头:电动镜头：8-32mm,水平视场角：42°~13.2°； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 支持区域裁剪、日夜转换方式、图片叠加、感兴趣区域、存储功能、智能报警、人脸抓拍功能、背景大图图片字符叠加功能、智能补光、环境噪声过滤等功能支持。 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个BNC模拟输出口、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口 电源供应:DC12V 电源接口类型:3芯绿色接头 防护等级:IP67 智能物品检测功能检查:支持物品监测功能,可设置8组智能规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作:可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测 支持对智能行为分析目标规则进行设置,可设置为遗留或拿取,检测最短持续时间可设置为6~300秒;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、声光警戒等多种报警触发方式。 | 台 | 1 |  |
| (四) | 后台软件管理平台、后台存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频资源接入及管理平台 | 视频资源接入及管理，含流媒体服务模块，标配50路视频接入授权 | 套 | 1 |  |
| 2 | 人员管控后台 | 人员管控系统后台，支持人脸库管理、人证比对系统管理；支持人员照片及比对结果查询，支持针对第三方系统的系统接口 | 套 | 1 |  |
| (五) | 接口对接 |  |  |  |  |
| 1 | 与市院12309检察服务中心对接 | 来访人员信息数据接口费 | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 人脸识别对接接口费 | 项 | 1 |  |
| 3 |  | 电子证照对接接口费 | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 同步录音录像对接接口费 | 项 | 1 |  |
| 5 |  | 高速扫描仪对接接口费 | 项 | 1 |  |
| 6 |  | OCR识别对接接口费 | 项 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（2）智慧卷宗管理系统

| 序号 | 名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能卷宗管理平台 | 1、系统内所有流转信息进行查询，可根据部门、文件名称、操作时间等关键信息进行筛选，可对案件材料的流转状态进行及时跟踪； 2、支持电子台账功能，支持分类管理及导出，实时更新、便于查询、易于统计等，使得日常管理工作时更加高效、便捷； 3、系统对接检察院一站式登录，用户只需要登录一次，就可以访问多个系统或应用程序； 4、支持组织用户、部门信息同步及维护，支持人脸库建设，用户身份信息进行录入和管理； 5、支持材料的存放、取件人的人脸识别身份认证、及开柜取件功能； 6、支持在检察工作网环境运行，与外网无数据交换，支持信创环境。 7、用户在系统中提交文件信息，通过小票打印机打印出存件二维码，在自助柜上扫码可快速开门存入； 8、支持存件时设置取件部门，该部门下的所有用户均可取件，记录实际取件人，取件时间等，并拍照记录，做到全流程记录； 9、支持对自助柜设置统一逾期提醒时间，对于超过系统设置的默认逾期时间而未被收件人取件的材料，可将逾期件取出； 10、记录所有对自助柜的操作、12309窗口后台端操作的日志信息，方便对卷宗流转的全部操作人员及操作时间进行追溯，确保案件材料流转的安全性； 11、支持系统管理员无条件开关柜门操作，系统将自动记录管理员开关柜日志，支持在断电情况下可通过机械钥匙打开所有柜门，以免出现因意外事件导致无法开门的情况；支持管理员权限对所有柜门进行管理。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能卷宗柜 | 标配20口非记名投递柜，接受主控制柜控制；柜体材质采用优质冷轧板，高度*宽度*深度不大于2000mm*800mm*500mm。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 实施配件 | 1)主柜：柜体自带32吋触摸显示屏；支持远程控制柜门；支持弹力电子锁，自动弹开柜门；柜体材质采用优质冷轧板，高度*宽度*深度不大于2000mm*700mm*500mm；主柜最多支持连接的副柜数量>=5个； 2)支持定时开关机功能：支持加电自动开机，支持定时开关机；集成身份证读卡器：支持身份验证功能。 | 套 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（3）律师阅卷系统

| 序号 | 名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 律师阅卷预约系统 | 1、实现律师库的管理，包括：姓名、身份证、证书号、证书有效期等信息，并支持自动下发律师信息至阅卷室门禁系统 2、律师根据预约，刷身份证及人证核验后，进入阅卷，系统自动绑定本律师代理的相关案件信息 3、系统实现与大统一2.0对接，同步案件、涉案人及办理进度等信息 4、系统自动从大统一2.0对接下载案件相关卷宗，并加密打包 5、律师可查询代理案件进度、刻录卷宗，并通过短信发送随机解压密码 6、律师可以通过自助柜提交案件相关材料和领取检察院转交的材料，实现无接触交互 7、检察院管理人员，可通过二维码领取律师提交的材料和转交材料给律师 8、系统提供完善的日志管理，记录所有阅卷、开关柜、刻录等事件 9、提供检务自助服务相关的软件著作权证明 | 套 | 1 |  |
| 2 | 短信猫 | USB连接短信猫，需要额外购买sim卡（类似手机卡，需办理套餐），每张sim卡每天发短信批复数量受限。1个短信猫支持4张sim卡。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 律师智能阅卷自助终端 | 1)主柜：含不小于19寸触摸显示屏及主机、集成身份证模块、二维码扫描模块、摄像头、刻录机，支持身份验证功能。支持远程控制柜门；支持弹力电子锁，自动弹开柜门；柜体材质采用优质冷轧板，厚度不小于1mm，高度*宽度*深度不大于2000mm*800mm*500mm；主柜最多支持连接的副柜数量>=5个；副柜高度*宽度*深度不大于2000mm*800mm*500mm，厚度不小于0.8mm，可根据用户现场情况定制。 2)支持定时开关机功能：支持加电自动开机，支持定时开关机； | 台 | 2 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（4）检务公开服务系统

| 序号 | 设备名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检务公开自助终端 | 一、信息公开 二、自助服务（为当事人、律师提供相关的自助服务） 三、语音服务（为当事人、律师提供相关的语音服务） 三、硬件参数 3.1：机柜：材质为金属，表面主体喷塑处理。 柜式尺寸：900×1800×700mm(W×H×D) 3.2：触摸屏：屏幕尺寸 21.5英寸，分辨率 1920*1080，全视角，高清LED背光。支持10点触控。 3.3：A4激光打印机：打印速度：33页/分钟；支持双面打印；支持250页进纸盒，150页纸张输出；最大月打印负荷：50000页。 3.4：二代身份证读卡器：第二代身份证阅读器。 3.5：摄像头：双目摄像头，为 200W 彩色/ 黑白双目摄像机（可选配单摄像头），支持自动对 焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测。 3.6：高扫仪：扫描速度:40ppm/80ipm （300dpi A4 纵向）。支持标准A4纸和身份证扫描。 3.7：隐蔽拾音器：灵敏度：82db，防水处理，频率范围320-20kHz属于全频喇叭，功放声音大小可调。内置麦克风支持数字降噪、声音自动增益、性能满足语音识别要求。 3.8：工控主机 CPU≥2核 主频≥2.3GHz 内存（DDR4）≥8G 硬盘（SSD)≥128G ssd 接口：视频输出 HDMI+VGA；双网口、支持网络唤醒；6个COM口；3 x usb 3.0,2x usb 2.0,1 x usb 3.0;Type-c | 台 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

- 排队叫号系统

| 序号 | 设备名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗口显示屏 | 分辨率：1920*560； 亮度：400cd/m2； 对比度：2500:1； 有HDMI，VGA输入 | 台 | 5 |  |
| 2 | 呼叫终端（软件） | 软件呼叫终端；实现登陆后上面大屏可以显示照片，并可以实现登出、呼叫、评价功能； | 台 | 5 |  |
| 3 | 通信控制器 | 负责和LCD、呼叫终端、评价终端通讯 | 套 | 1 |  |
| 4 | 排队系统基础软件 | 前端功能：预约取号（刷身份证取号、条件输入取号）；现场取号（单位、窗口事项菜单取号、查询条件取号）；排队叫号（叫号语音提醒、叫号规则、叫号条屏信息显示、综合屏显示开发、二次排队规则、叫号设备SDK开发） 后台管理：后台管理（叫号规则、叫号提醒、取叫号与设备同步机制、预约号回收机制、叫号与LED同步、叫号设备关联关系）（含调试） | 台 | 1 |  |
| 5 | 安装辅材 | 86盒/面板/网络模块 | 套 | 5 |  |
| 6 | 取号机 | 21.5寸取号机，高清显示，电容触控屏 内置二代证读卡器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 60英寸液晶电视 | 60英寸 4K超高清人工智能语音 HDR 智能网络液晶平板电视机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 信息播放终端 | 多媒体播放合 用于控制显示屏； 工业处理器：四核up to1.6GHz以上， 2G DDR，8G存储； 电源管理：具有电源自动管理功能； 视频输出：VGA、HDMI； USB端口：USB×3； 音频输出：1个音频输出，1个声源录入； 网卡：10\100\1000M自适应千兆网卡； 网络接口：RJ45。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 功放 | 功率 60W 灵敏度 线路250mV话筒2mV 音调 Bass：±10dB at 100Hz Treble：±10dB at 10Hz 信噪比 线路70dB 话筒66dB 输出 70V/100V/4-16Ω | 台 | 1 |  |
| 10 | 吸顶扬声器 | 额定功率：3/6W 最大功率：12W 定压输入：70-100V 灵敏度：90dB 频率响应：90-16000Hz 扬声器：5'' | 个 | 4 |  |
| 11 | 线材 | 含强弱电线缆 | 批 | 1 |  |
| 12 | 多媒体查询一体机 | CPU*1≥2核,主频≥1.9GHz，内存≥4G,硬盘≥1TB， 内建双八 24 位 LVDS， 支持 1920x1080 分辨率， 支持双屏显示 板载 2xMini-PCIE，支持 WIFI， 3G&MSATA； 支持 7x24H 全天候运行； 板载 HDMI 接口， 支持 1920*1080 高清播放， 板载 5W 功放， Spdif 光纤； 板载打印口标准 LPT 插针 | 台 | 2 |  |
| 13 | 后台管理服务器 | 信创服务器，CPU*1≥32核，主频≥2.0GHz，内存≥32G，硬盘≥4TB | 台 | 1 |  |
| 14 | 服务器端软件 | 服务器软件模块 | 套 | 1 |  |
| 15 | LCD窗口屏显示软件 | LCD窗口屏显示模块 | 套 | 1 |  |
| 16 | 评价系统软件 | 1套5台评价器，可显示宣传图片、员工照片、姓名、工号；可以实现四级评价；并可能实现语音提醒。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 综合屏控制显示软件 | 综合屏控制显示模块 | 套 | 1 |  |
| 18 | 排队系统与评价系统对接 | 与评价系统对接，实现一号一评。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 与信息管理中心系统对接 | 要求实现业务窗口业务量的分类信息统计二次开发。 | 套 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

- 远程接访系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程接访终端 | 高清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,DVI/VGA输入/输出,19'1U) 1）采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2）终端采用国产嵌入式操作系统。 3）终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产器件。 4）支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5）支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6）支持H.239、BFCP双流协议标准。 7）支持1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 8）支持在较低的带宽下实现超高清视频效果；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 9）支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI等高清接口。 10）支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口。 11）“▲6”支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 （▲需提供相关证明） | 台 | 1 |  |
| 2 | 远程接访摄像机 | PTZ摄像机 1）摄像机需与视频终端同一品牌。 2）支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3）支持不小于12倍光学变焦。 4）支持广角镜头，水平视角不小于72°。 5）视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 6）支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 7）支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 8）“▲7”水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。 （▲需提供相关证明） 9）支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 （10）支持保存不少于255个预置位。 （11）支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 （12）支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 全向麦克风 | 1、支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m 2、采用数字音频接口，由高清视频终端供电。 3、频响100Hz~20KHz 4、灵敏度-20dB,信噪比≥74dB 5、支持AGC（自动增益补偿）、ANS（自动噪声抑制）、AEC（自动回声抵消）技术。 6、支持抗手机干扰功能、抗射频干扰 7、支持不少于3级麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络高清半球摄像机 | 1080P、镜头3mm-12mm 1、设备应为高清防暴红外半球型网络摄像机，支持20~40米红外，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2、设备应采用1/2.8英寸200万高性能逐行扫描图像传感器，最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。 3、设备应具备焦距2.7-12mm电动调焦镜头。 4、设备应满足图像信噪比大于等于57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级大于等于11级，延时不高于125ms，保证画面精细度。 5、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡（最大支持128G）、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口。丰富的接口，满足多种方式的应用。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 同录主机 | 高清同步录音录像主机，含2T硬盘，含双网口及4路SDI摄像机接入端口。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。 1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理等功能。 2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out。 3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式。 4、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口。 5、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 6、内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 7、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 8、视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 9、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入。 10、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 11、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。并支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 液晶电视 | 屏幕尺寸：55英 屏幕分辨率：超高清4K HDR显示：支持HDR 刷屏率：60HZ 屏幂比例：16:9 支持格式（高清）：2160p | 台 | 1 |  |
| 7 | 指向型话筒 | 类型：鹅颈 方向性/极性模式：单向 频率响应：7 → 16 kHz 最大声压级：134dB 阻抗：1000hms 灵敏度：-37dB 连接器：XLR | 台 | 1 |  |
| 8 | 话筒放大器 | 话筒输入批复数量:1路输入 AD转换:24bit 频响范围:20Hz-20KHz 幻象供电:48V XLR较大输入电平:+15dBu TRS较大输入电平:+21dBu | 台 | 1 |  |
| 9 | 设备机柜 | 设备机柜 1000*600*600 | 台 | 1 |  |
| 10 | 网络打印机 | 1.类型：A4黑白激光。2.设备接口：USB、RJ45。3.打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监视。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 背景墙 | 接访人员背后的背景墙制作，含设计、印刷、张贴等。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 示证仪 | 1、800万像素物证展示台 2、整机180倍放大 3、支持自动/手动对焦和白平衡 4、HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出 5、3.5mm音频接口4进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电视机支架 | 电视机支架 | 台 | 1 |  |
| 14 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（7）12309检察服务中心同步录音录像系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 12309网络平台 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 2 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (二) | 接访室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 2 |  |
| 2 | 指挥球机 | 采用200万像素的高清机芯，20倍光学变焦，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 最低照度彩色0.03 Lux /F1.6，黑白0.003Lux /F1.6 支持宽动态、图像设置、3D降噪、移动侦测、视频冻结、图像遮挡 支持H.264（BaseLine Profile / Main Profile / High Profile ）三种编码等级 支持1080p高清图像实时输出，支持双码流，主流1080P 30fps +辅流 D1 30fps | 台 | 1 |  |
| 3 | 球机支架 | 球机安装支架 | 只 | 1 |  |
| 4 | 同录主机 | 高清同步录音录像主机，含2T硬盘，含双网口及4路SDI摄像机接入端口。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。 1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理等功能。 2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out。 3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式。 4、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口。 5、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 6、内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 7、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 8、视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 9、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入。 10、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 11、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。并支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 2 |  |
| 6 | 音频主机 | 1、可接入模拟、数字音频信号 2、支持音频混音功能,实现多路音频输入后合成输出。 3、支持AEC回声抵消功能,在语音对讲时有效抵消回声影响。 4、支持对环境噪声的降噪处理。 | 台 | 1 |  |
| 7 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 8 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (三) | 检察长接访室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 2 |  |
| 2 | 指挥球机 | 采用200万像素的高清机芯，20倍光学变焦，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 最低照度彩色0.03 Lux /F1.6，黑白0.003Lux /F1.6 支持宽动态、图像设置、3D降噪、移动侦测、视频冻结、图像遮挡 支持H.264（BaseLine Profile / Main Profile / High Profile ）三种编码等级 支持1080p高清图像实时输出，支持双码流，主流1080P 30fps +辅流 D1 30fps | 台 | 1 |  |
| 3 | 球机支架 | 球机安装支架 | 只 | 1 |  |
| 4 | 同录主机 | 高清同步录音录像主机，含2T硬盘，含双网口及4路SDI摄像机接入端口。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。 1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理等功能。 2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out。 3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式。 4、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口。 5、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 6、内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 7、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 8、视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 9、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入。 10、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 11、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。并支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 2 |  |
| 6 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 8 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (四) | 律师接待室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 2 |  |
| 2 | 同录主机 | 高清同步录音录像主机，含2T硬盘，含双网口及4路SDI摄像机接入端口。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。 1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理等功能。 2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out。 3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式。 4、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口。 5、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 6、内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 7、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 8、视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 9、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入。 10、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 11、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。并支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 2 |  |
| 4 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 台 | 1 |  |
| 5 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 6 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (五) | 赃物室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 2 |  |
| 2 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 3 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (六) | 电子卷宗制作室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 2 |  |
| 2 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 3 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (七) | 接待大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 13 |  |
| 2 | 指挥球机 | 采用200万像素的高清机芯，20倍光学变焦，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 最低照度彩色0.03 Lux /F1.6，黑白0.003Lux /F1.6 支持宽动态、图像设置、3D降噪、移动侦测、视频冻结、图像遮挡 支持H.264（BaseLine Profile / Main Profile / High Profile ）三种编码等级 支持1080p高清图像实时输出，支持双码流，主流1080P 30fps +辅流 D1 30fps | 台 | 1 |  |
| 3 | 球机支架 | 球机安装支架 | 只 | 1 |  |
| 4 | 桌面话筒 | 专用界面mic | 台 | 4 |  |
| 5 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 2 |  |
| 6 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 台 | 5 |  |
| 7 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| (八) | 警务室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 1 |  |
| 2 | IP网络报警对讲主机 | 采用10.2英寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，1080P高清视频。一般放置在对讲管理室的桌面或操作台上。有多级管理设置功能，可作一级管理主机使用 | 台 | 1 |  |
| 3 | IP地址盒 | 可以接入100个IP地址 | 台 | 1 |  |
| 4 | 状态显示主机 | 实时显示房间使用状态 | 套 | 1 |  |
| 5 | 操控一体机 | CPU*1≥10核，主频≥2.5GHz，内存≥16G，硬盘≥1T SSD | 套 | 2 |  |
| 6 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 305米/箱 | 15 |  |
| 7 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 米 | 4000 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 4000 |  |
| 9 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |  |
| (九) | 二楼中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 接入授权 | 接入授权 | 路 | 32 |  |
| 2 | 磁盘存储阵列 | 4U机架式IP磁盘存储阵列 模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护 500Mbits/秒录像写入能力+额外200Mbits/秒转发能力 16个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10 3个千兆网口，支持双网卡绑定，双冗余电源 与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发 | 台 | 3 |  |
| 3 | 视频智能分析管理系统 | 检察院智能分析管理系统，嵌入式架构、软硬件一体设计，实现检察院行业特定场景视频智能分析功能。 1.软件自带专业B/S客户端 2.智能运维管理：支持报警中心、算法管理、日志管理、查询统计、性能监测、系统维护及系统配置七大模块 3.智能分析算法：针对检察院行业特定场景专业设计开发，支持讯问监督（如单人讯问、讯问人与被讯问人异常接触、讯问超时、被讯问人独处检测等）、区域看防（如进入/离开区域告警，区域超时逗留检测，人员聚集检测及离岗检测）、视频质量诊断（如视频画面模糊、偏色、过暗、过亮、干扰、遮挡、视频丢失检测）、检察制服检测（如检察制服不规范检测）、攀高检测、声音检测（如声音丢失，谈话及大声喧哗检测）等多种深度学习算法 产品性能： 最大支持接入16路普通监控摄像机进行实时视频流分析 | 台 | 1 |  |
| 4 | 机柜 | 2000*1000*600 | 台 | 4 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（8）12309信息发布系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柜式触摸信息发布屏 | 43寸立柜触摸设备 显示参数：43寸，1920×1080@60Hz，≥400cd/m2 CPU：CPU核心数不少于4，主频≥1.2GHz 存储参数：内存1G,内置SD卡32G 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 接口：VGA IN×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1,RJ45 IN×1,RS232×1,USB2.01,USB3.0×1,SD×1 触摸分辨率：32768×32768 触摸反应速度：≤12ms 触摸点数：10点 | 套 | 2 |  |
| 2 | 多媒体查询软件 | 支持在有配备触摸屏的终端上，使用互摸互动功能，可以为操作者提供一个互动的产品目录。若配合触摸式的显示屏，操作者可以在触摸屏上，透过按扭选择各种产品或服务信息。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 壁挂式信息发布屏 | 显示参数：18.5寸，1366×768@60Hz，≥250cd/m2 CPU≥4核，主频≥2.42GHz 存储参数：内存2G,硬盘64G 网络：有线10M/100M自适应、无线WIFI 802.11b/g/n协议 接口：HDMI Out×1,VGA Out×1,USB2.0×2,USB3.0×2,RJ45 IN×1,Phone Jack Out×1,MIC IN×1 | 台 | 8 |  |
| 4 | 壁挂式信息发布屏 | 显示参数：75寸，1920×1080@60Hz，≥350cd/m2 CPU≥4核，主频≥2.42GHz 存储参数：内存2G,硬盘64G 网络：有线10M/100M自适应、无线WIFI 802.11b/g/n协议 接口：HDMI Out×1,VGA Out×1,USB2.0×2,USB3.0×2,RJ45 IN×1,Phone Jack Out×1,MIC IN×1 | 台 | 2 |  |
| 5 | 信息发布盒 | 内含 四核芯片，主频≥1.6GHz。工业设计，封闭式简易插口，嵌入式系统，支持1080P高清视频广告发布 | 台 | 12 |  |
| 6 | 控制软件 | 软件控制(可安装在PC机或专用服务器上)、含操作系统终端授权 | 套 | 1 |  |
| 7 | 信息发布服务器 | 信创服务器，CPU主频≥2.2GHz，内存≥128G，硬盘≥4TB HDD+960GB SSD | 台 | 1 |  |
| 8 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 305米/箱 | 3 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1000 |  |
| 10 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

  - 司法办案区系统

司法办案区羁押区及非羁押区位于新建大楼1-3楼，1楼主要包括法警值班室1间、听证宣告室1间、听证调解室1间、询问室2间、谈话室1间、讯问室4间、羁押室1件、心理咨询室1间、医务室1间。

2楼包括远程庭审室1间、远程接访室1间、远程讯问室2间。3楼包括1间同步录音录像控制室。

非羁押区同步录音录像系统

司法办案区非羁押区位于本院一楼，有3间讯问室、1间谈话室、1间听证室（宣告）、1间听证室（调解）、1间心理咨询室。

每间讯问室安装摄像机、全向性话筒、IP网络报警对讲分机和同录主机，在房间侧墙安装液晶监视器。

羁押区审讯监控系统

羁押区位于本院1楼，建设1间讯问室、1间询问室、1间羁押室、1间医务室、1间法警值班室。

每间讯问室安装摄像机、全向性话筒、IP网络报警对讲分机和同录主机，在房间侧墙安装液晶监视器。

同步录音录像控制室系统

同步录音录像控制室是制作和保存音视频资料的场所，位于大楼三层，采用网络版光盘印刷刻录机，通过网络版光盘印刷刻录机直接接入检察院已建的同步录音录像系统。由检察院审讯业务系统直接管理网络版光盘印刷刻录机，进行光盘刻录备份。

检察听证一体化系统

检察机关公开听证系统遵循“以高起点规划为引领，以高质量建设为基础，以高效率运行为目标”的原则，充分利用网络、通信、多媒体等技术和软硬件产品，扩展、延伸检察听证功能，满足检察机关在实际公开听证过程中对业务规范开展、过程有效留痕、设备便捷管理的需求，并通过实时互联网公开直播、远程视频接入的扩展，实现公开听证室对内听证工作质效提升、对外为广大群众提供公开听证“零距离”的接触与体验，整体提升工作规范性、管理效力和司法公信力。

本次听证室建设利旧原有设备，增加存储设备、大屏显示设备及管理控制设备。

远程调解系统

调解室位于1F，调解室整体系统具备互联网调解功能，具备调解前平台短信通知双方当事人、多方视频调解、调解相关业务流程、电子签名捺印等功能。

远程讯问系统

远程讯问室位于新建大楼2楼，数量为2间，与下辖的4间基层院远程提讯室、4间看守所审讯室互联，实现与被审讯人员的远程讯问，节省了双方的时间，并且简化了讯问流程。

每间部署远程讯问终端、远程讯问摄像机、麦克风、高清电视机、实物展示台及电子捺印系统。

远程庭审系统

在三分院庭审室内主要部署远程庭审终端设备、示证仪等设备、庭审主机、混合矩阵、远程指挥观摩主机、多媒体通讯终端、多媒体示证系统等设备。

系统支持三中院、三分院及看守所三方的远程庭审，将三分院两台庭审终端接入混合矩阵进行画面切换，实现多方之间的远程开庭。各方均能够看到多方合成画面，听见其它会场的发言。

系统支持检察院与法院公诉远程指挥观摩，通过在检察院建设远程指挥观摩室、在法院端对接现有的科技法庭可以通过专线网络链路进行联通，实现音视频信息和数据的互通。

系统支持基于案件相关电子卷宗信息，深度融合各类刑事案件证据标准和案例库，结合法律、法规、法条等信息，通过司法办案智能辅助引擎，智能分析案件要素，提供定罪及量刑建议，精准推送类似案件裁判文书，自动推荐关联法律法规，自动生成审查报告、起诉书等各类法律文书。

系统支持基于司法大数据和人工智能技术的智能化量刑建议辅助系统，从海量刑事案件起诉书中自动学习量刑建议模型，自动计算每个案件量刑偏离度，自动预警偏离度较大的刑事案件，从而实现刑事案件量刑精准化，定罪准确化。

智能讯问系统

通过建设智能讯问系统，提供审讯过程记录并实时转写、生成笔录和实时投屏、远程指挥、证据展示、情感分析所组成的完整解决方案，利用审讯过程的语音、表情等数据智能辅助讯问，可提高审讯效率和效果。

建设远程讯问系统通过关联语音识别讯问办案系统，将正在讯问过程中的笔录内容实时同步显示至远程讯问室中显示给被询问人。

建设身心监护系统，用于心理咨询辅导、交谈心理探知、实时检测掌握被讯问人心理波动痕迹及身体健康状况的专业级讯问身心分析监护仪器。

建设异常行为分析系统， 有效得对监所内的剧烈运动、攀高、离岗、夜间起身、徘徊、区域入侵、穿越警戒面等行为进行检测。

智能语音系统

通过智能语音技术应用实现检察信息交互方式新的飞跃，把智能语音云平台作为跨领域、跨平台的连接枢纽。

建设一套语音识别系统，为检察院日常办公、执法办案、审讯工作等提供智能语音识别处理能力。

建设一套多路智能会议系统部署于3楼模拟法庭、案件高仿真远程视频会商，4楼新闻发布室，7楼专案工作室，9楼大要案讨论室进行使用。构建部署智能会议系统，帮助书记员在进行笔录记录的过程中，实现快速区分角色、笔录自动生成、简单修改、生成并打印，有效提高工作效率和提升司法服务水平。

赃证物管理室系统

赃证物管理室位于新建大楼1楼，数量为1间。赃物主要实现赃证物的收纳管理功能，需要建设一套脏证物智能管理系统。本系统包括物资安全监控及物资综合管理。不但完成物资从入库到出库整个流程中的如建档、盘点、记录及统计查询等一系列相关管理，而且实现了物资整个运行状态中环境监控、远程查询、视频记录、网上审批等多项功能扩充。

法警执勤室系统

配置4块55寸拼接屏用于显示12309检察服务中心的视频图像。

配置一套集中式综合业务平台，用于管理上墙信号。

配置1台报警对讲主机可与房间内的对讲分机实现实时报警及语音对话。

配置1套扩声系统，实现音质低音丰满，柔而不浑，中音清晰明亮，高音细腻不毛，无声反馈啸叫，声像一致，声场均匀。

信息发布系统

办案区信息显示系统是利用信息发布屏将文字、图片、视频等各类多媒体信息全方位展现出来的一种高清多媒体显示技术。它作为一种迅速发展的综合性电子信息技术，能够综合处理文本、图形、图像、音频、视频等多媒体信息。信息发布系统主要包括三个部分：信息发布服务器、信息发布播放器和各类显示设备。

前端配置壁挂显示终端，后端平台设备和12309检察服务中心共用。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

本项目司法办案区系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表：司法办案区系统工程量清单与主要设备和软件技术参数列表

（1）非羁押区同步录音录像系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 讯问室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 4 |  |
| 2 | 指挥球机 | 采用200万像素的高清机芯，20倍光学变焦，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 最低照度彩色0.03 Lux /F1.6，黑白0.003Lux /F1.6 支持宽动态、图像设置、3D降噪、移动侦测、视频冻结、图像遮挡 支持H.264（BaseLine Profile / Main Profile / High Profile ）三种编码等级 支持1080p高清图像实时输出，支持双码流，主流1080P 30fps +辅流 D1 30fps | 台 | 2 |  |
| 3 | 球机支架 | 球机安装支架 | 只 | 2 |  |
| 4 | 同录主机 | 高清同步录音录像主机，含2T硬盘，含双网口及4路SDI摄像机接入端口。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。 1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理等功能。 2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out。 3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式。 4、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口。 5、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 6、内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 7、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 8、视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 9、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入。 10、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 11、“▲8”支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。并支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 （▲需提供相关证明） | 台 | 2 |  |
| 5 | 音视频解码器 | 双路高清视频解码器。支持解码第三方厂商视频码流，支持H.265/H.264 输出接口：2×HDMI（最高分辨率3840*2160，2路HDMI不同源显示） | 台 | 2 |  |
| 6 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 4 |  |
| 7 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 台 | 2 |  |
| 8 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 4 |  |
| 9 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 2 |  |
| 10 | 液晶监视器 | 显示尺寸：32寸，显示分辨率：1920*1080,背光类型：LED，显示比例：32:9，响应时间：8毫秒 | 台 | 2 |  |
| 11 | 壁挂支架 | 32寸壁挂支架 | 套 | 2 |  |
| 12 | 高清线缆 | 10米 | 根 | 2 |  |
| (二) | 谈话室（3间） |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 6 |  |
| 2 | 指挥球机 | 采用200万像素的高清机芯，20倍光学变焦，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 最低照度彩色0.03 Lux /F1.6，黑白0.003Lux /F1.6 支持宽动态、图像设置、3D降噪、移动侦测、视频冻结、图像遮挡 支持H.264（BaseLine Profile / Main Profile / High Profile ）三种编码等级 支持1080p高清图像实时输出，支持双码流，主流1080P 30fps +辅流 D1 30fps | 台 | 3 |  |
| 3 | 球机支架 | 球机安装支架 | 只 | 3 |  |
| 4 | 同录主机 | 高清同步录音录像主机，含2T硬盘，含双网口及4路SDI摄像机接入端口。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。 1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理等功能。 2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out。 3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式。 4、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口。 5、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 6、内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 7、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 8、视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 9、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入。 10、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 11、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。并支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 6 |  |
| 6 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 台 | 3 |  |
| 7 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 6 |  |
| 8 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 3 |  |
| (三) | 心理咨询室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 2 |  |
| 2 | 同录主机 | 高清同步录音录像主机，含2T硬盘，含双网口及4路SDI摄像机接入端口。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。 1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理等功能。 2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out。 3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式。 4、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口。 5、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 6、内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 7、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 8、视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 9、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入。 10、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 11、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。并支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 2 |  |
| 4 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 台 | 1 |  |
| 5 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 6 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (四) | 未检室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 2 |  |
| 2 | 同录主机 | 高清同步录音录像主机，含2T硬盘，含双网口及4路SDI摄像机接入端口。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。 1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理等功能。 2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out。 3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式。 4、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口。 5、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 6、内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 7、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 8、视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 9、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入。 10、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 11、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。并支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 2 |  |
| 4 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 台 | 1 |  |
| 5 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 6 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (五) | 调解室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 2 |  |
| 2 | 指挥球机 | 采用200万像素的高清机芯，20倍光学变焦，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 最低照度彩色0.03 Lux /F1.6，黑白0.003Lux /F1.6 支持宽动态、图像设置、3D降噪、移动侦测、视频冻结、图像遮挡 支持H.264（BaseLine Profile / Main Profile / High Profile ）三种编码等级 支持1080p高清图像实时输出，支持双码流，主流1080P 30fps +辅流 D1 30fps | 台 | 1 |  |
| 3 | 球机支架 | 球机安装支架 | 只 | 1 |  |
| 4 | 同录主机 | 高清同步录音录像主机，含2T硬盘，含双网口及4路SDI摄像机接入端口。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。 1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理等功能。 2、支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out。 3、支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式。 4、支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口；支持4路告警输入，4路告警输出接口。 5、内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 6、内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 7、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 8、视频编码格式：H.264和H.265，视频传输码率支持在32kbps-8Mbps范围内设置；音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 9、支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持4路4K接入。 10、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 11、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。并支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 2 |  |
| 6 | 音频主机 | 1、可接入模拟、数字音频信号 2、支持音频混音功能,实现多路音频输入后合成输出。 3、支持AEC回声抵消功能,在语音对讲时有效抵消回声影响。 4、支持对环境噪声的降噪处理。 | 台 | 1 |  |
| 7 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 8 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (六) | 听证室 |  |  |  |  |
| 1 | 听证主机 | 高清庭审主机，具备7寸触控显示屏 1、采用一体化嵌入式架构，高安全性，高可靠性，高稳定性 2、支持不少于4路SDI输入，提供不少于2路VGA，2路HDMI视频输入接口；提供不少于1路VGA，1路HDMI视频输出接口，提供不少于6路MIC In ，2路Line In音频输入接口；提供不少于3路Line out音频输出接口，提供不少于2路100/1000Mbps自适应网口，支持双网隔离 3、提供不少于2路RS485控制接口，2路RS232控制接口；提供不少于2路告警输入，2路告警输出 4、提供不少于4个SATA接口，单块硬盘最大支持8T。 6、支持双光盘同步刻录，含两个蓝光刻录机，含2T硬盘 5、采用H.265视频编码格式，支持1080P分辨率前端接入 6、支持不少于16路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）或SDI摄像机的混合接入，2路HDMI或VGA接入，2路远程点接入 7、支持两路证据展台接入，可同时将这两路证据画面加入到合成画面中 8、支持多路音频输入 9、“▲9”支持单画面不少于4个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），马赛克等级、区域大小可调，支持证人视频通道30fps逐帧检测，实时打码 （▲需提供相关证明） 10、支持H.323协议接入视频会议，远程接入点支持双流 | 台 | 1 |  |
| 2 | SDI摄像机 | 高清高速球型数字摄像机（HD-SDI），5寸，200W像素，30倍光变，120dB宽动态。 H.265/H.264，1080P/D1，60fps。1×双向音频，4×告警输入，2×告警输出。含电源适配器，支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 指挥球机 | 室内高清高速球型网络摄像机（网线接口），0.0003Lux星光级超低照度，5寸，200W像素，20倍光变，宽动态。 H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。1×双向音频，4×告警输入，2×告警输出。1×模拟输出，1×RS485。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 球机支架 | 高清高速球嵌入式安装支架 | 个 | 1 |  |
| (七) | 法警室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，镜头3mm-12mm，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 | 台 | 1 |  |
| 2 | IP网络报警对讲主机 | 采用10.2英寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，1080P高清视频。一般放置在对讲管理室的桌面或操作台上。有多级管理设置功能，可作一级管理主机使用 | 台 | 1 |  |
| 3 | IP地址盒 | 可以接入100个IP地址 | 台 | 1 |  |
| 4 | 状态显示主机 | 实时显示房间使用状态 | 套 | 1 |  |
| 5 | 监控操作终端 | 信创处理器，8G内存，256G SSD，23.8英寸显示器 | 套 | 2 | 甲供 |
| 6 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 305米/箱 | 16 |  |
| 7 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 米 | 4600 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 5400 |  |
| 9 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |  |
| (八) | 二楼中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 接入授权 | 接入授权 | 路 | 37 |  |
| 2 | 磁盘存储阵列 | 4U机架式IP磁盘存储阵列 模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护 500Mbits/秒录像写入能力+额外200Mbits/秒转发能力 16个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10 3个千兆网口，支持双网卡绑定，双冗余电源 与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发 | 台 | 3 |  |
| 3 | 视频智能分析管理系统 | 高性能嵌入式处理器/8GB DDR4 *2/3.5寸4T SATA*1/智能分析单元*1，产品支持前端实时视频流接入，通过配置一定的智能分析规则，输出异常事件报警及分析数据，其中异常事件检测包括绊线入侵、区域入侵、攀高检测、起身检测、人员滞留、睡岗检测、人数异常检测、声音异常检测、斗殴检测、隔窗递物检测、人群聚集检测、物品检测、打电话检测、玩手机检测、人员倒地、奔跑检测、抽烟检测、蒙头睡觉检测、撞墙检测、视频质量诊断、询问室人数异常检测、看护比异常检测、未戴口罩检测、未穿防护服检测、电动车检测、起立检测、求救检测、警服检测、双向客流统计、拍照检测。 | 台 | 2 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（2）羁押区审讯监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 讯问室（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | （1）支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 （2）采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出200万(1920x1080)@25fps （3）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输，内置红外补光灯，最大红外监控距离50米 （4）支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 （5）支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 （6）支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，128G Micro SD卡，内置MIC (7)支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 (8) 支持IP67，IK10防护等级 | 台 | 4 |  |
| 2 | 指挥球机 | 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：彩色：0.05Lux@F1.5黑白：0.005Lux@F1.50Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：100m（红外）； 镜头焦距：4.7mm~94mm； 光学变倍：20倍； 可视域功能：支持； | 台 | 2 |  |
| 3 | 球机支架 | 球机安装支架 | 只 | 2 |  |
| 4 | 同录主机 | 高性能工业级嵌入式微控制器，嵌入式操作系统，4路SDI/CVI/TVI/AHD 1080P高清输入或4路CVBS标清输入（8个BNC接口），4路数字视频（默认为4路，最大支持8路，其中最多可以支持4路POE），最大支持4K输入，内置2个DVD或者蓝光光驱，可进行双光盘同步刻录、循环刻录和无盘刻录 “▲10”具备双光驱实时刻录和硬盘实时自动存储功能，并在刻录过程中将刻录的码流实时备份到外置移动存储盘中，同时在光盘刻录和硬盘实时自动存储过程中，具有重点标记功能。 （▲需提供相关证明） | 台 | 2 |  |
| 5 | 音视频解码器 | 支持6路HDMI信号输出接口 支持6路HDMI音频输出 支持2路DVI，2路HDMI视频输入 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入支持预案轮巡、底色选择、自定义分辨率输出，支持小间距LED对接、多屏融合拼接； 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 6路HDMI接口可同时支持输出4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像;延时250ms以下 支持跨屏信号同步功能，所有跨屏信号源到达各个屏幕时差小于1ms。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 4 |  |
| 7 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 台 | 2 |  |
| 8 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 4 |  |
| 9 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 2 |  |
| 10 | 液晶监视器 | 32寸 支持的分辨率：1080P（1920×1080） | 台 | 2 |  |
| 11 | 壁挂支架 | 壁挂支架 | 套 | 2 |  |
| 12 | 高清线缆 | 10米 | 根 | 2 |  |
| (二) | 医务室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | （1）支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 （2）采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出200万(1920x1080)@25fps （3）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输，内置红外补光灯，最大红外监控距离50米 （4）支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 （5）支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 （6）支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，128G Micro SD卡，内置MIC (7)支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 (8) 支持IP67，IK10防护等级 | 台 | 2 |  |
| 2 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 2 |  |
| 3 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 台 | 1 |  |
| 4 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 5 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (三) | 羁押室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | （1）支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 （2）采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出200万(1920x1080)@25fps （3）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输，内置红外补光灯，最大红外监控距离50米 （4）支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 （5）支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 （6）支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，128G Micro SD卡，内置MIC (7)支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 (8) 支持IP67，IK10防护等级 | 台 | 2 |  |
| 2 | 指挥球机 | 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：彩色：0.05Lux@F1.5黑白：0.005Lux@F1.50Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：100m（红外）； 镜头焦距：4.7mm~94mm； 光学变倍：20倍； 可视域功能：支持； | 台 | 1 |  |
| 3 | 球机支架 | 球机安装支架 | 只 | 1 |  |
| 4 | 全向话筒 | 专用界面mic | 台 | 2 |  |
| 5 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 台 | 1 |  |
| 6 | IP网络报警对讲分机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 | 台 | 2 |  |
| 7 | 使用状态面板 | 使用状态显示，包括封装玻璃面板 | 块 | 1 |  |
| (四) | 法警值班室 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 305米/箱 | 7 |  |
| 2 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 米 | 3400 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 2600 |  |
| 4 | 辅材 | 羁押区审讯监控系统辅材 | 批 | 1 |  |
| (五) | 二楼中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 接入授权 | 接入授权 | 路 | 16 |  |
| 2 | 磁盘存储阵列 | 标准19英寸机架式安装 支持16块硬盘 64位高性能多核处理器 高性能多核处理器，标配4G内存，保障了海量数据处理的稳定性； 最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放 采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性； 单盘，RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID； （1）支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展； （2）支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整； （3）支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性； （4）支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警； （5）支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失； （6）自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间； 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全性和可靠性； （7）当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命； （8）支持视频流直存功能； （9）支持标准iSCSI协议存储； （10）IPSAN工作模式下，直写模式≥600Mbps；回写模式≥900Mbps （11）支持NAS服务和支持N+M集群方式； （12）针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； （13）支持图片直存、支持智能风扇调速、支持SAS多级级联、支持Onvif、GB28181等标准协议； （14）“▲11”设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨；具备录像数据恢复，当硬盘录像索引区域破坏时，可重新建立索引区；具备录像隐蔽功能，是被隐藏的录像文件无法被查询到。 （▲需提供相关证明） | 台 | 2 |  |
| 3 | 视频智能分析管理系统 | 内存（DDR4）≥16GB、、最大可扩展至64GB、硬盘最大槽位数4槽位，最大扩展16T 1、单卡解码能力 1）支持接入200W（1080P）（1920*1080@25fps、1920*1080@30fps）32路 2）支持接入300W（2048*1536@25fps、2048*1536@30fps）32路 3）支持接入400W（2500*1600@25fps、2500*1600@30fps）32路 4）支持接入800W（4K）（3840*2160@30fps、3840*2160@60fps）16路@30fps（8路@60fps） 算法功能支持、绊线入侵检测、区域入侵检测、攀高检测、起身检测、滞留（徘徊）检测、睡岗检测（含趴桌子、长时间静止不动）、人数异常检测、声音异常检测、斗殴检测、单人独处检测、人群聚集检测、物品检测、打电话检测、玩手机检测、跌倒检测、快速奔跑检测、抽烟检测、蒙头睡觉检测、撞墙检测、视频质量诊断 2、“▲12”第三方算法加载功能：支持第三方算法以算法插件形式接入，并支持算法插件的管理；支持加载第三方算法模型，实现算法统一管理、升级、替换可集成第三方算法,支持算法加载,多算法仓可按需加载不同的第三方算法,可与原有算法并行运行（▲需提供相关证明） | 台 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（3）同步录音录像控制室系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 千兆以太网交换机，24个千兆电口, 4个千兆SFP光纤接口 | 台 | 8 |  |
| 2 | 监控专用电源 | 线性、240W | 台 | 5 |  |
| 3 | 办案区智能管控平台 | 大型办案区智能管控平台基础版，办案区智能管控平台的基本业务功能，含：办案区流程管理，包括入区登记、人身检查、涉案财物管理、随身财物管理、信息采集、候问待审、出区登记等流程管理，以及包括智能审讯管理，包括讯询问过程同步录音录像，搭配专业电子笔录，同时包含设备注册管理，浏览前端视频和录像。 不限制批复数量讯/询问室接入管理。 支持管控平台向下级联，适用于省级、市级检察院。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 支持远程指挥管理，可通过文字、语音等方式对案件讯/询问过程实时指挥； 支持执法督导管理，可对办案区执行过程实时视频督导； | 套 | 1 |  |
|  |  | 支持数据研判功能，可对案卷、嫌疑人、报警等信息进行简单分析、研判； 支持设备运维功能，可对核心设备实时运维管理，监测设备在线状态； | 套 | 1 |  |
|  |  | 综合安防管理平台。嵌入式硬件产品，2U机架式设计，实现检察院、公安、纪委监察委行业大型业务场景各种安防资源的接入、管理与联动，包括视频监控、报警主机、门禁系统、电子巡更等；支持结构化数据接入，可以接入人脸门禁、人脸闸机等智能设备，支持人员信息管控、管理和轨迹展示；支持车辆道闸系统接入，支持车辆信息管控、管理和轨迹展示。 2U服务器+基础程序包，包含已支持的各安防系统接入，已接入外设系统品牌及型号参见《SIMS2000综合安防管理服务器外设接入兼容列表》，未接入系统接入综合安防管理服务器需按次收取开发费用。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音视频管理平台 | 单台可接入1000个监控点。 31个从机的接入管理。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 同步录音录像软件 | 1、完全根据检察院网络化、数字化音、视频审讯监控指挥系统的要求开发，并在实际应用过程中不断改进，能满足所具有的特殊性、可靠性、保密性的特殊要求。 2．具有分级管理、远程控制、互动指挥、智能检索、等功能。 3．规范审讯过程、加快取证工作的目的。 4．实现权限角色化、权限自动继承、分级继承等多种权限控制功能。 5．授权的网络工作站均可以方便地进行实时监控、浏览回放、在线查询、现场指挥、远程指挥等操作。 6．对文件和音视频图像利用网络服务器和磁盘阵列（或光盘库）存储系统，易于管理和维护。 7．完全实现流媒体传输，以IE为应用平台，操作简单、易用、安全。 8、与市检察院图控中心平台互连互通。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 网络版光盘印刷刻录机 | 150片容量盘仓循环利用，支持100张输入智能刻录印刷一步到位。(含200张档案级光盘） 内置2台专业级刻录机，支持DVD/CD格式，无需人工值守。 100M/1000M以太网接口，实现网络管理功能。 最新微压电喷墨打印技术，喷嘴批复数量黑色180个喷嘴，彩色180个喷嘴×5，精准控制墨滴。 最高分辩率可以达到1440X1440dpi，实现照片级盘面打印效果。 6色分体墨水系统，可任意更换单支墨盒，智能墨水监控，印刷影像效果逼真。 精准定位，具备光盘剥离功能。 配备光盘制作软件，58种模板，轻松制作 提供SDK软件开发包，支持与第三方软件无缝对接 | 台 | 1 |  |
| 7 | 分体式6色墨盒 | 青.洋红.黄.淡青.淡洋红.黑 | 支 | 12 |  |
| 8 | 线缆及辅材 | 线缆及辅材 | 套 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（4）检察听证一体化系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 听证室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 示证展台 | 500万高清视频展示台，VGA接口 | 台 | 1 |  |
| 2 | 接入交换机 | 千兆以太网交换机，24个千兆电口, 4个千兆SFP光纤接口 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能中控主机 | 智能中控主机，设备控制，如显示屏、电视屏等，实现会议系统的统一开关控制管理。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 当事人保护主机 | 高清当事人保护主机，19英寸2U机箱，支持4个1080P高清摄像机接入，支持多画面合成，含2T硬盘，含双网口及4路SDI摄像机接入端口。支持8路音频输入，3路音频输出。提供HDMI+VGA视频输入/输出接口，支持示证编码。支持人脸马赛克及变音功能。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 大屏幕液晶显示屏 | 屏幕尺寸：55英寸，含支架。 屏幕分辨率：超高清4K HDR显示：支持HDR 刷屏率：60HZ 屏幂比例：16:9 支持格式（高清）：2160p | 台 | 2 |  |
| 6 | 专用播控机 | CPU≥10核，主频≥2.5GHz,显卡显存≥12G，内存≥16G，硬盘（SSD）≥1TB | 套 | 1 |  |
| (二) | 后端管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | - 中小容量视频业务平台。 - 主机可实现前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，对从机的接入管理功能，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 - 从机实现前端视频码流的集中存储和集中转发，从机可以部署PUI和CUI模块以扩充主机的前端接入能力和客户端接入能力。 | 台 | 1 |  |
| 2 | IPSAN存储阵列 | 4U机架式IP磁盘存储阵列 模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护 500Mbits/秒录像写入能力+额外200Mbits/秒转发能力 16个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10 3个千兆网口，支持双网卡绑定，双冗余电源 与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发 含16块2T高性能硬盘 | 台 | 1 |  |
| 3 | 时钟校时器 | 时钟校时器。时钟同步产品，自动被CDMA网络域时间服务器同步，获取高精度时钟，需要CDMA网络支持。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 互联网专线接入 | 10M，含一年服务费 | 项 | 1 |  |
| 5 | 线缆 | 高清线、网线、电源线等 | 项 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（5）远程调解系统

| 序号 | 设备名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网调解主机 | 4Cores 8Threads 4.2GHz CPU，80EU 1.3GHz GPU，8GB+128GB M2 SSD； 支持≥HDMI*2，≥3G-SDI*4，≥USB3.0*4视频输入； 支持≥XLR*2(带48V幻象供电)，≥Line*2音频输入； 支持≥HDMI*4(最高支持4K@60Hz)视频输出； 最大支持Line*4(2组左右声道，凤凰插)音频输出 支持有线和无线网络； 支持VPRO远程管理技术； 支持中控电源开关控制； | 台 | 1 |  |
| 2 | 55寸液晶电视 | 分辨率：超高清4K； 尺寸：≥55寸； 电压：220V | 台 | 3 |  |
| 3 | 高清摄像机 | 传感器：1/2.7英寸,CMOS,有效像素：≥207万； 镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8； 数字变焦：≥16x； 最低照度 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)； 可支持2D&3D数字降噪； 信噪比：≥55dB； 水平视场角：72.5°~ 6.9°； 垂直视场角：44.8°~ 3.9°； 水平转动范围：±170°； 垂直转动范围：-30°~+30°； 预置位批复数量≥255； | 台 | 1 |  |
| 4 | 音频效果处理器 | 不小于12路AEC模拟音频话筒/线路输入，不小于8路模拟音频输出，具备不小于8路USB音频接口，带有Dante网络音频传输； 频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB； 动态范围：大于108dB； 可自由选择和组合数字音频处理模块：包括混音、均衡、滤波、分频、动态处理、矩阵等； | 台 | 1 |  |
| 5 | 吸顶麦克风 | 天花阵列麦克风； 具有自动波束成形技术； ≥28个话筒单元； 支持双网口冗余DANTE网络接口； 具有独立的网络控制接口； 支持模拟信号输出； 最大声压级：≥ 104 dB SPL； 频响：≥160Hz-18kHz 信噪比：≥83dB | 台 | 1 |  |
| 6 | 吸顶麦克风安装支架 | 吸顶麦克风安装支架 | 套 | 1 |  |
| 7 | 有源扬声器 | 放大器功率每声道≥20瓦，立体声 频率响应100 Hz至20 kHz（±3 dB） | 台 | 1 |  |
| 8 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz； ≥1GB RAM； ≥8GB 内存； 电容式触屏； 显示： IPS ≥10.1寸 LCD 分辨率：1200*800； 对比度：1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应 LAN； | 块 | 1 |  |
| 9 | 会议终端 | 不低于以下配置：CPU≥2.9GHz/内存≥8GB/硬盘≥1TB | 套 | 3 | 甲供 |
| 10 | 桌面升降机构 | 桌面升降机构 | 套 | 3 |  |
| 11 | 网络编/解码器 | 视频分辨率：≥4K60 4：4：4 HDR； ≥2个HDMI输入，≥1个HDMI环出，需支持音频解嵌； 可支持IR、RS232、CEC控制； 可支持4K60 4:4:4 视频倍线器，带运动自适应去隔行，智能帧率转换，支持深色，支持HDR10，支持宽屏格式选择( 缩放，拉伸，保持宽高比，或1:1)，支持高达8 x 8 的视频墙，静态或动态文本叠加； 需支持向下混音功能； 需可配置为编码器或解码器； 需内置视频墙处理功能； | 台 | 12 |  |
| 12 | HDMI切换器（四切一） | 不小于4路HDMI输入 | 台 | 1 |  |
| 13 | 流媒体编码器 | 【视频编码】H.265/H.264 【输入接口】HDMI*1，音频*1 【输出接口】HDMI*1，音频*1，网口*1 【分辨率】高达1920*1080@60Hz 【显示屏内容】设备名称、IP地址、分辨率、工作状态 【网络协议】HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、SRT、onvif、GB28181、RTP、UDP、组播、单播、FLV、HLS | 台 | 1 |  |
| 14 | 控制主机 | 板载≥512MB RAM和4GB闪存； 高达≥1TB 的扩展存储； ≥1个RS-232/422/485串口，支持硬件和软件握手协议； ≥2个RS-232 串口，仅支持软件握手协议； ≥8个红外/串口、≥8个继电器端口和≥8个Versiport I/O 端口； 使用802.1x认证实现硬件等级安全； 支持TLS，SSL，SSH，以及SFTP网络安全协议； 支持IPv6； | 台 | 1 |  |
| 15 | 墙装控制面板 | 8键墙面控制面板；白光LED反馈指示灯； | 个 | 1 |  |
| 16 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度； | 只 | 2 |  |
| 17 | 8路强电继电器 | ≥8路电源开关通道； ≥8个I/O通道； 单通道的最大电流：≥20A； 总输入电流容量：≥50A； | 套 | 1 |  |
| 18 | 智能显示桌插系统 | 分辨率≥800 x 480像素 DDR3 SDRAM ≥1 GB 闪存 ≥4 GB | 套 | 1 |  |
| 19 | 界面控制软件 | 能够实现自动化程度髙的智能化控制，实现“一键到位”式的控制方式; 能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕，实现上升、停止、下降等功能 能够控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能; 能够控制实物展台进行放大、缩小等功能; 能够控制音量，进行音量大小的调节功能; 能够实现音视频信号、VGA信号自动切换控制功能 能够控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要; | 套 | 1 |  |
| 20 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能； | 台 | 1 |  |
| 21 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 1 |  |
| 22 | 控制电脑 | 不低于以下配置：CPU≥2.9GHz/内存≥8GB/硬盘≥1TB | 台 | 1 | 甲供 |
| 23 | 机柜 | 应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 机柜底座 | 机柜底座 | 台 | 1 |  |
| 25 | 信息接口 | 120*120 多媒体信息接口面板 | 台 | 5 |  |
| 26 | 大屏包边 | 大屏包边 | 套 | 1 |  |
| 27 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（6）远程讯问系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程提讯终端 | 高清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,DVI/VGA输入/输出,19'1U) | 台 | 2 |  |
| 2 | 远程提讯摄像机 | PTZ摄像机,1080P30,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 | 台 | 2 |  |
| 3 | 全向麦克风 | 360°全向数字话筒, 抗射频干扰,频响50Hz～20KHz,灵敏度-20dB,信噪比≥74dB,数字音频接口供电 | 台 | 2 |  |
| 4 | 液晶电视 | 屏幕尺寸：55英寸 屏幕分辨率：超高清4K HDR显示：支持HDR 刷屏率：60HZ 屏幂比例：16:9 支持格式（高清）：2160p | 台 | 2 |  |
| 5 | 设备机柜 | 设备机柜 1000*600*600 | 台 | 2 |  |
| 6 | 背景墙 | 接访人员背后的背景墙制作，含设计、印刷、张贴等。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 示证仪 | 专用物证展示台。 1、800万像素物证展示台 2、整机180倍放大 3、支持自动/手动对焦和白平衡 4、HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出 5、3.5mm音频接口4进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 电视机支架 | 电视机支架 | 台 | 2 |  |
| 9 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |
| 10 | 智能电子笔录系统 | 询问时提供在线预览和编辑笔录，边询问边记录，编辑完成后将制作的笔录保存到服务器。 提供智能电子笔录系统的软件著作权证明。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 远程签名捺印系统 | 1、笔录制作完成后需进行电子签名，将笔录文档同步到捺印手写签名设备上，嫌疑人可对笔录进行阅读，查看内容是否有误，确定无误后在屏幕上手写签名和指纹录入设备按压录入电子指纹，确认后对其进行存档。 2、设备可以给不同单位的不同案件、不同承办人共享使用。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 指纹手写签名设备 | 一体化设备，具有电磁手写、电容触控、指纹采集、录音录像、数据加密存储等功能 | 套 | 4 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（7）远程庭审系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 远程庭审系统 |  |  |  |  |
| 1 | 远程提讯终端 | CPU≥4核，主频≥4.2GHz，内存≥8GB，存储≥128GB M2 SSD； 支持HDMI*2，≥3G-SDI*4，≥USB3.0*4视频输入； 支持XLR*2(带48V幻象供电)，≥Line*2音频输入； 支持HDMI*4(最高支持4K@60Hz)视频输出； 最大支持Line*4(2组左右声道，凤凰插)音频输出 支持有线和无线网络； 支持VPRO远程管理技术； 支持中控电源开关控制； | 台 | 2 |  |
| 2 | 远程提讯摄像机 | 1.1/2.8英寸，CMOS 图像传感器，支持1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50； 2.必须支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；必须支持NDI¦HX2，SRT、RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 3.支持HDMI+3G-SDI两路非压缩专业视频输出, 网络编码、HDMI、SDI、USB四路同时输出高清图像 4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 5.必须支持预置位过程图像冻结功能。 6.高品质变焦镜头，最大视角72.5°，光学变焦≥12倍 7.需时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s | 台 | 2 |  |
| 3 | 全向麦克风 | 1.≥40CM双鹅颈电容话筒； 2.话筒类型：心型 3.频率响应：≦50Hz-≥20KHz； 4.最大声压级：≥130dB； 5.带静音开关的桌面底座； | 台 | 2 |  |
| 4 | 网络高清半球摄像机 | 200万像素，H.264编码，1080P@60fps，ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控 1、设备应为高清防暴红外半球型网络摄像机，支持20~40米红外。 2、设备应采用1/2.8英寸200万高性能逐行扫描图像传感器，最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。 3、设备应具备焦距2.7-12mm电动调焦镜头。 4、设备应满足图像信噪比大于等于57dB，图像清晰度≥1000TVL。 5、设备应支持115dB超宽动态。 7、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡（最大支持128G）、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高清庭审主机 | 高清同步录音录像服务器，8寸触摸显示屏，支持4路高清网络摄像机接入，支持H.265格式，支持4K分辨率，支持画中画合成，支持双光盘同步刻录及回放，支持多级用户权限管理，支持硬盘数据深度删除，支持讯问检督、留置监督、区域看防、异常行为分析、视频诊断及姿态检测等智能分析算法，含双DVD刻录机，可独立拆卸。含单电源模块。内置一块2T硬盘，支持2T/4T/6T/8T硬盘接入，最大存储总容量升至32T，含双千兆网口。提供HDMI+VGA视频输入/输出接口，支持示证编码。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、Line接口。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 混合矩阵 | 16进16出混合矩阵 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电视机 | 屏幕尺寸：75英 屏幕分辨率：超高清4K HDR显示：支持HDR 刷屏率：60HZ 屏幂比例：16:9 支持格式（高清）：2160p | 台 | 2 |  |
| 8 | 液晶电视 | 1、屏幕尺寸不小于27英寸。 2、显示分辨率不小于3840*2160，60HZ。 3、需包含HDMI2.0*1,DP1.4*1,音频输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 指向型话筒 | 1.40CM双鹅颈电容话筒； 2.话筒类型：心型 3.频率响应：≦50Hz-≥20KHz； 4.最大声压级：130dB； 5.带静音开关的桌面底座； | 台 | 1 |  |
| 10 | 话筒放大器 | 话筒输入批复数量:1路输入 AD转换:24bit 频响范围:20Hz-20KHz 幻象供电:48V XLR较大输入电平:+15dBu TRS较大输入电平:+21dBu | 台 | 1 |  |
| 11 | 设备机柜 | 设备机柜 | 台 | 1 |  |
| 12 | 网络打印机 | 1.类型：A4黑白激光。2.设备接口：USB、RJ45。3.打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监视。 | 台 | 1 | 甲供 |
| 13 | 示证仪 | 专用物证展示台。320万像素，整机220倍放大，RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 75寸电视机支架 | 电视机支架 | 台 | 2 |  |
| 15 | 电视机支架 | 电视机支架 | 台 | 1 |  |
| 16 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |
| (二) | 远程出庭指挥观摩系统 |  |  |  |  |
| 1 | 远程指挥观摩接入网关 | 终端采用编解码处理芯片，支持H.265编解码，高清图像处理。终端配置丰富的音视频接口，可外接各类音频系统，满足专业音视频设备的扩展集成和部署 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高清云台摄像机 | 1、采用1/2.8英寸，500万像素的高品质CMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像； 2、20倍光学变焦，f＝4.7—94mm，垂直上下俯角-30+90度，水平350度； 3、支持1080p60，720p等多种高清视频制式(高清1080p,高清720p)并在3G-SDI接口，HDMI，网络输出三个接口上同时输出高清视频信号； 4、支持RTSP,RTMP,28181,onvif协议等，支持音频输入；支持中英文菜单； 5、支持232控制，485控制，ip控制等，支持VISCA,PELCO协议等多种协议； 6、可设置255个预置位；支持正装和倒装； 7、最大拍摄角度为55.5度 | 台 | 1 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 摄像机安装支架，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，可分为支架安装、壁装和吸顶安装 | 个 | 1 |  |
| 4 | 大屏幕显示设备 | 1、屏幕尺寸不小于27英寸。 2、显示分辨率不小于3840*2160，60HZ。 3、需包含HDMI2.0*1,DP1.4*1,音频输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 安装支架 | 显示设备安装支架，根据现场实际情况，确定设备型号和安装方式。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电容话筒 | 桌面电容话筒，扩声用，具有防止话筒无意关闭的功能 | 支 | 3 |  |
| 7 | 智能混音器 | 智能混音器，10通道输入，平衡输出和一组辅助输出，带自动压限器功能、抑制反馈功能，高、低音调节和增益调整功能 | 台 | 1 |  |
| 8 | 桌面指挥机 | 1) 国产品牌，CPU≥四核，主频≥2.3GHz； 2) 内存：≥4GB ； 3) 硬盘：存储容量:HDD:≥1TB； 4) 显卡：≥2G独显； 显示器:21.5寸，分辨率：1920×1080； | 台 | 3 |  |
| 9 | 扩声音箱 | 根据现场情况可选壁装、吸顶2种安装方式，高保真两分频设计，功率60瓦，定阻，标准阻抗8Ω | 只 | 2 |  |
| 10 | 专业功放 | 支持平衡输入，功率为2×210瓦 | 台 | 1 |  |
| 11 | 时序电源控制器 | 1、电源输出通道数：8路； 2、单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 3、支持TCP/IP协议和串口协议控制； 4. 可通过面板按钮进行ID设置； 5. 可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制； 6，可通过用网口、RS232、RS485 接口控制组件对设备进行控制； 7、每路可独立设定延时时间（由1秒到15小时）； | 台 | 1 |  |
| 12 | 交换机 | 外观：1U 电源：单电源 接口批复数量：24个10/100/1000自适应以太网口，4个千兆SFP接口 背板带宽：336Gbps 包转发率：66Mpps 功能：支持基于端口的VLAN，支持端口限速和流限速，支持动态路由；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；基于端口路由 服务：三年售后质保 | 台 | 1 |  |
| 13 | 机柜 | 19"标准机柜,跟家具配套 | 台 | 1 |  |
| 14 | 布线材料 | 视频线、音频线等 | 套 | 1 |  |
| 15 | 远程指挥观摩接入网关 | 终端采用编解码处理芯片，支持H.265编解码，高清图像处理。终端配置丰富的音视频接口，可外接各类音频系统，满足专业音视频设备的扩展集成和部署 用于与科技法庭主机进行音视频信号的连接 | 套 | 1 |  |
| 16 | 公诉人员电脑 | 信创处理器，8G内存，256G SSD，23.8英寸显示器 | 台 | 2 | 甲供 |
| 17 | 交换机 | 外观：1U 电源：单电源 接口数量：24个10/100/1000自适应以太网口，4个千兆SFP接口 背板带宽：336Gbps 包转发率：66Mpps 功能：支持基于端口的VLAN，支持端口限速和流限速，支持动态路由；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；基于端口路由 服务：三年售后质保 | 台 | 1 |  |
| 18 | 布线材料 | 音视频线缆、接插头、辅料等 | 项 | 1 |  |
| 19 | 检察官出庭能力管理 | 检察官出庭能力管理系统 | 套 | 1 |  |
| 20 | 检察官出庭能力管理落地服务 | 根据院里实际情况做好系统和实际工作磨合，实现系统落地可用 排查、定位、解决可能存在的各类数据和应用问题，实现系统好用 发现应用短板，配套学习交流、出庭观摩、管理决策等，解决干警不会、不用问题，用好系统，实现本地化应用成效 | 项 | 1 |  |
| 21 | 出庭数据管理平台 | 一款可视化ETL开发工具，工具支持结构化数据、文件数据、图片数据、日志数据、音视频等各类型数据采集、数据转换、数据同步等数据处理工作。其次，工具提供了丰富的数据同步、数据迁移和数据处理开发模板，可辅助开发人员快速构建数据处理作业开发，同时工具还具备任务调度管理和任务监控功能。 | 套 | 1 |  |
| (三) | 基础设施部分 |  |  |  |  |
| 1 | 统一视频通讯平台 | 可满足检察院与法院的远程指挥观摩需求，实现音视频数据的传输交换，能够加强刑事案件庭审活动监督，可以全面提升公诉人出庭驾驭能力，大大提高诉讼效率，节约了司法资源。使得办案检察官和院领导或其他检察官可以在平台上凭手机号、验证码登录到远程指挥观摩系统中进行庭审指挥和观摩学习。 支持出庭指挥、出庭观摩、远程出庭等应用平台自建。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频接入授权服务 | 此次配置5路（检察院3路视频+法庭2路视频）视频接入授权，满足各业务应用视频接入； | 年 | 1 |  |
| 3 | 多媒体通讯平台 | 实现多方音视频交互平台 | 套 | 1 |  |
| 4 | 数据库 | 数据库管理系统支持标准SQL语句，提供标准ODBC、JDBC等数据访问接口。产品提供数据库的业务建模、数据库开发、数据库运维管理等数据应用全过程的工具，可靠的支撑了应用业务系统平台的建立，可以让业务系统整合、数据迁移、数据安全保障等工程工作更加有效率。 | CPU | 2 |  |
| 5 | 应用管理机 | 2 颗8C-2.1G-11MB处理器，64GB DDR4内存，4*4TB SATA硬盘，2*GE+2*10GE光口（不含光模块），支持RAID0,1,5,6,10,50,60，冗余电源（2*900W）,DVD光驱和导轨 | 台 | 1 |  |
| 6 | 视频交互机 | 2颗CPU 16核心 32 线程 2.9GHz；8根内存64G DDR4 RECC 3200；2块硬盘SSD 480G SATA、2块3.84TB NVMe | 台 | 1 |  |
| 7 | 流媒体管理机 | 2 颗10C-2.2G-13.75MB处理器，128GB DDR4内存（24个DDR4插槽），4*1200GB SAS硬盘，2*GE+2*10GE光口（不含光模块），支持RAID0,1,5,6,10,50,60（2G缓存，超级电容保护），冗余电源（2*900W）,DVD光驱和导轨； | 台 | 1 |  |
| 8 | 中间件 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 机柜 | 42U，标准机柜 | 台 | 1 |  |
| 10 | 远程出庭指挥观摩系统 | 针对一些重特大刑事案件，原审被告人较多案情相当复杂的公诉出庭业务，公诉支持人员可以在检察院视频指挥中心实时观看庭审现场的高清音视频信息，并且支持即时通讯、证据材料传输等方式远程指挥，同时也可以组织年轻检察官观摩学习，为传帮带提供了教学与实践的衔接平台。 | 套 | 1 |  |
| (四) | 多媒体示证系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧公诉助手 | 1. 终端采用两块12寸分辨率 2160x1440 IPS 多点式电容触控屏， 2. 终端采用4M 高速缓存处理器，高达2.2GHz，内存8GB DDR3; 3. 一号终端256GSSD固态硬盘，二号终端采用128GSSD固态硬盘; 4. 终端机采用双屏双机，键盘主机分体式设计，双机之间需物理隔离; 5. 支持将统一业务应用平台中的案件信息、法律文书等下载到终端本地; 6. 支持电子卷宗离线阅卷; 7. 支持证据关键字全文检索，包括离线电子卷宗、本地导入文档等; 8. 支持多媒体示证，可在庭审中展示视频、语音、图片等多种格式证据; 9. 支持与统一业务系统无缝对接，可在线同步公诉人承办案卷信息; 10. 支持从案卡提取信息、快捷摘取证据内容，辅助审查报告快速生成； 11. 支持内置远程出庭指挥系统，传输庭审现场音视频信号至检察院内供观看; 12. 支持使用法律信息全方位检索系统。 | 台 | 2 |  |
| (五) | 智能量刑系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集模块 | 设定判决书关键要素，包括案件基本信息和文书详细内容，并对16类罪名的量刑指标进行设定 | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 建立判决书关键指标项索引，并定期或 按需导入法院判决书 | 项 | 1 |  |
| 3 | 数据筛选模块 | 对16类罪名的法定、酌情、个性特征数据进行筛选 | 项 | 1 |  |
| 4 | 数据处理模块 | 对16类罪名的法定、酌情、个性特征数据进行数据处理 | 项 | 1 |  |
| 5 | 案件信息模块 | 提供对案件（判决书）按主罪名、承办法院、姓名等分类查询功能，可查看基本、收藏案件（裁判书）的全文信息 | 项 | 1 |  |
| 6 |  | 用户可根据自定义的要素查询，得到查询的显示统计图形，并得到建议相似度结果 | 项 | 1 |  |
| 7 |  | 查看关注的案件（裁判书）的基本信息和全文信息，无需第二次重复查询 | 项 | 1 |  |
| 8 | 系统管理模块 | 组织用户管理 | 项 | 1 |  |
| 9 |  | 提供系统操作日志管理功能 | 项 | 1 |  |
| 10 |  | 对系统各模块参数进行配置管理，包括罪名分类及特征、法定特征、酌情特征的参数配置 | 项 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（8）智能讯问系统

| 序号 | 项目名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 智能语音讯问子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 本地智能讯问系统 | 部署在本院讯问室的业务应用软件，支持讯问过程两路语音实时转录成文字，可以导出成word文档。 | 套 | 2 |  |
| (二) | 身心监护子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 身心监护仪 | 用于检察、监察办案、司法系统、公安审讯、心理辅导矫治设计，及心理咨询辅导、交谈心理探知、实时检测掌握被讯问人心理波动痕迹及身体健康状况的专业级讯问身心分析监护仪器。 | 台 | 2 |  |
| (三) | 羁押室异常行为分析子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 异常行为分析系统 | 1、 人体动作监控功能，人体动作监控是通过网络摄像头，实时的通过监视被监测人的动作，记录观察分析被监测人的日常动作（尤其是夜间），通过监测其行为动作（翻身、坐立、走动）等综合信息，进行大数据整合，统计分析出其正常的动作次数，从而作为判断个体的标准依据。 2、 异常情况报警，对反常情况， 例如（夜间翻身次数、坐立次数，去卫生间的次数、撞墙，跳跃等） 判断并报警,同时提示值班人员所出现的异常情况并及时处理，避免发生不必要的意外，确保了在（滞留室/留置区）的人身安全。 3、 综合分析研判，我们办案人员也可以通过所收集的综合数据，从而发现其心理压力变化等心理问题，从而判断该人员在案件中是否有所隐瞒。我们办案人员通过该系统，能够了解到该人员的心理变化轨迹，进而对我们侦办案件起到一定的辅助作用。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 动作行为监控摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 采用星光级低照度800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离20米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67、IK10防护等级 | 台 | 2 |  |
| 3 | 智能行为分析机 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测； GPU：设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）； 后智能分析：1.支持最大选配8类算法；2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；3.支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新。 支持识别吸烟、打电话、未穿工作服等违规操作人员，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、邮件、本地报警输出、前端报警输出、门禁、音频以及日志记录； 支持按姓名检索违规人员的具体个人信息； 支持数据存储和按事件类型检索；支持查看违规操作人员的姓名 | 台 | 1 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界前智能性能（路数）：6 路； 人脸识别前智能性能（路数）：6路； 接入路数：8路； 分辨率：12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCIF； 解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；10路1080p@25fps开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；9路1080p@25fps； 报警输入：4路； 报警输出：2路； 硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 台 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（9）智能语音系统

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 语音识别系统 |  |  |  |  |
| 1 | 语音识别引擎 | 1)语音识别系统软件：能将多条语音流实时识别转写为文字，并将文字内容匹配对应的发言人发送到客户端前端设备，供书记员校对和修改。 2)检工网内部署：系统要求在本地检察院的检工网中进行所有软件的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。 3)语音识别：实现语音实时转写文字服务，理想情况识别率不低于95%。 4)支持负载均衡：自动调整多个语言引擎服务器的负载，保证业务正常运行，在多个客户端同时使用时，可合理分配系统资源，语音识别延迟不超过0.4s。 5)机器学习：随着案件的积累，语料的逐渐丰富，可根据积累的数据对语言引擎进行训练，进行机器学习，提高特定场景的识别准确率。 6)司法专业语料库：司法行业的专业语料库，提高司法场景下的语音识别准确率，对法律专有词汇能够准确的识别。 7)需要支持不少于25个话筒并发接入。 8)热词识别：支持提供不低于2000个检务专有热词优化服务，提高特定词汇的识别准确率。 8)支持定制化开发： | 套 | 1 |  |
| 2 | 语音识别引擎配套机 | CPU*2 ≥14核，主频≥2.4GHz，内存≥128GB,硬盘≥3*480GB SSD 1)磁盘阵列卡：需要支持RAID 0、1、10、5、50。 2)I/O扩展卡：配置≥1块不低于16G显存、位宽256bit以上GPU显卡。 3)PCI插槽：最高可配2 个PCIe 3.0 插槽。 4)以太网接口：配置≥2个万兆电口。 5)电源模块：满配≥1100w冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。 6)风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余。 7)售后服务：提供原厂3年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务和3年硬盘不返还服务。 | 台 | 1 |  |
| (二) | 智能会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多路智能会议软件 | 部署在PC电脑上的智能会议客户端软件，最多支持24路话筒声音实时转录成文字，系统支持自动区分发言人功能，能自动实现话者分离，支持设置与会人员快捷键。支持会议纪要导出成word文档。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 多路会议音频采集器 | 8个XLR/TRS混合输入接口，带有单独的增益控制和幻象电源开关； 2个大三芯线路输出接口； 6个辅助大三芯线路处处接口； ADAT光纤输入输出接口； SPDIF同轴输入输出接口； BNC时钟输入输出接口； 1个立体声大三芯耳机输出； 1U标准机架 | 台 | 3 |  |
| 3 | 音频处理器 | 声音通道16进16出，内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音频处理器 | 声音通道12进12出，内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 时序电源 | 专业8路电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 多路会议PC终端 | 信创处理器，8G内存，256G SSD，23.8英寸显示器 | 台 | 1 | 甲供 |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（10）赃证物管理系统

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赃证物管理系统软件 | 软件功能如下： 1. 脏证物智能仓库管理系统 1) 脏证物登记 2）实时监控 3）标签集成 5)入库确认 6)出入库管理 7)清点检查 8)综合查询 9)统计分析 10)系统管理 11) 人员门禁 12) 脏证物管理 13) 可视化查询 2. 脏证物网络远程管理系统 1) 网上审批 2) 工作流程管理 3) 基础数据管理 | 套 | 1 |  |
| 2 | 赃证物智能保管柜 | 1）工业级电容触摸屏 2）智能化操控界面 3）摄像头影像记录，视频本地存储或云服务器存储，可远程调用 4）支持4G全网联接(移动\联通\电信) 5）支持密码开柜、扫码开柜、验证码开柜、身份证识别、指纹识别、人脸识别多种开门存取方式 6）智能化系统远程一键升级 7）主板、锁板分体设计，便于维护，降低故障 8）支持二次开发，对接第三方系统，免费提供接口协议 9）本地部署，对接内网或外网，远程管理等多种存取方式 | 台 | 2 |  |
| 3 | 管理工作站 | 信创处理器，8G内存，256G SSD，23.8英寸显示器 | 台 | 2 | 甲供 |
| 4 | 智能手持盘点系统 | 输出功率：0~33dBm(可调) 工作协议：IS018000-6C 可快速读取多标签：支持一维、二维码扫描及RFID读取 显示屏 5.5寸IPS高清屏，分辨率720*1440 多点触控电容屏 读卡距离 ：0~20米 通讯接口：RS232或type-c 产品可接移动数据终端或者PC机 | 台 | 1 |  |
| 5 | RFID标签（5000张） | RFID标签 （5000张） | 卷 | 2 |  |
| 6 | 标签转换器 | 工作频率为13.56Mhz； 支持ISO15693和ISO18000-3标准；射频功率：200MW； 集成红外传感器快速剥离标签，可根据所需标签的剥离宽度，调节光纤（向外调，剥离宽度会更宽；向里调，剥离宽度会更窄）； 支持多种标签功能改写：EAS、AFI、DSFID； 通信接口：USB接口。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 条码扫描枪 | 类型：二维扫描枪 可读条码：一维、二维 扫描原理：影像式 屏幕阅读：支持屏幕一维条码、二维码 | 把 | 3 |  |
| 8 | 应用服务器 | 信创服务器，CPU*1≥32核，主频≥2.0GHz，内存≥32G，硬盘≥4TB | 台 | 1 |  |
| 9 | 数据库服务器 | 信创服务器，CPU*1≥32核，主频≥2.0GHz，内存≥32G，硬盘≥4TB | 台 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（11）法警执勤室系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸拼接屏 | 55"液晶显示单元,光源:LED光源;拼缝:3.5mm,亮度:500cd/平方,分辨率:1920*1080,产品尺寸：1211.5mm×682.3mm×65.95mm,设备重量:21kg | 台 | 4 |  |
| 2 | 55寸拼接屏支架 | 55寸拼接屏壁挂支架 | 台 | 4 |  |
| 3 | 集中式高清视频解机框 | 集中式综合业务平台，2U机架式设备，内含电源，自动温控，具有一个千兆网络接口，提供8个业务扩展槽位，可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等,可以混合装配。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 集中式高清视频解码器 | 双路高清视频解码模块。支持拼接、漫游功能；支持开窗（单拼接解码模块支持开16窗，多块拼接解码模块合计最大支持64窗）支持解码第三方厂商视频码流，支持H.265/H.264输出接口2×HDMI（最高分辨率4k即3840*2160，2路HDMI不同源显示），1×VGA（与其中1路HDMI同源）解码性能为（摄像机）：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、16×720P如果是第三方摄像机非标码流，解码性能为2路×1080P、4×720P | 套 | 2 |  |
| 5 | 集中式高清视频编码器 | 高清编码模块。H.265/H.264,1920*1200/1080P/720P/D1/CIF，支持1路DVI-I或BNC（CVBS或SDI信号）输入，1路HDMI环通输出1×RS232，1×RS485，2×音频输入，1×音频输出，2×告警输入，1路告警输出 | 套 | 2 |  |
| 6 | 控制键盘 | 网络控制键盘。可通过网络直接连接监控平台。 7寸液晶显示屏，支持本地预览，4路1080P本地解码，2路HDMI输出，支持网络通讯协议。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 壁挂音箱 | 频率响应： 90Hz-16kHz(±3dB)持续功率处理：120w连续 阻抗：8Ω灵敏度：91dB-SPL,1w,1m（粉红噪声） 最大声输出：111dB-SPL, 1m (粉红噪声)115dB-SPL, 1m (IEC噪声)辐射角度：120o (H), 60o (V)外形尺寸：59.0(H)x21.0(W) x18.0(D) cm重量：7.0 Kg。 | 只 | 2 |  |
| 8 | 数字处理器 | 输入处理 DBX压缩：AFS（先进的反馈抑制） 图形均衡器：8波段参数均衡器（使AutoEQ时调整）分谐波合成 输出处理 交叉（支持全系列，2路和3路系统） 8波段参数均衡器（用于音箱调音） DBX限制：驱动器对延迟输入2个XLR 输出2倍低卡侬接口 2个卡侬接口中期 2倍，高卡侬接口 | 台 | 1 |  |
| 9 | 功率放大器 | 规格 纯后级功放 （250Wx2、8Ω）信噪比 100dB供电带宽 10Hz-40kHz串扰 低于 -70dB 阻尼系数 超过 200电压增益 32dB输入灵敏度 +3dBu。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电源控制器 | 额定输出电压：交220V,50Hz 额定输出电流：40A可控制电源：8路每路动作延时时间：1～10秒(通过软件设置) 供电电源：VAC 50 / 60Hz 40A 每路输出：指示灯单路额定输出电源：30A重量：带包装4KG | 台 | 1 |  |
| 11 | 机柜 | 1000*600*600 | 台 | 1 |  |
| 12 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（12）办案区信息发布系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式信息发布屏 | 显示参数：18.5寸，1366×768@60Hz，≥250cd/m2 CPU≥4核，主频≥2.42GHz 存储参数：内存2G,硬盘64G 网络：有线10M/100M自适应、无线WIFI 802.11b/g/n协议 接口：HDMI Out×1,VGA Out×1,USB2.0×2,USB3.0×2,RJ45 IN×1,Phone Jack Out×1,MIC IN×1 | 台 | 15 |  |
| 2 | 信息发布盒 | 内含 四核芯片，主频≥1.6GHz。工业设计，封闭式简易插口，嵌入式系统，支持1080P高清视频广告发布 | 台 | 15 |  |
| 3 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 305米/箱 | 4 |  |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1200 |  |
| 5 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

  - 检察办案综合指挥中心系统

检察办案综合指挥中心音视频系统

系统概述

检察办案综合指挥中心位于2F，整体系统具备安防监控及司法办案监控和会议室监控功能、指挥中心功能，业务大数据一体化展示功能、远程侦查办案连线指挥功能和检察工作网及互联网对上对下视频会议等功能。

系统配置

- 视频显示系统

本项目采用LED显示屏作为检察办案综合指挥中心的主显示设备，显示系统主要用于显示信号源的文字、图片、视频画面、一体化呈现信号等。操作人员可通过业务用房画面调阅系统将各多功能会议室的监控画面投至大屏进行实时监看，当出现紧急事故时可做出即时的响应。配置领导席返显屏，对上对下会议均可使用。

- 发言扩声系统

负责指挥中心音频信号采集和扩声。

- 信号处理系统

检察办案综合指挥中心配置1台32进32出的高清混合矩阵，该矩阵支持分辨率高达4K的音视频信号的传输，并且可通过集中控制系统进行信号切换，达到任意音视频信号的切换管理和输入输出信号分配。满足本地HDMI、HD-SDI、网络等主流音视频信号处理及路由切换。

- 视频会议高清摄像录播系统

配置高清摄像头，分别拍摄检察办案综合指挥中心全景或对下视频会议模式的画面。配置检察工作网视频会议主机，视频会议MCU及视频会议MCU接入端口。

- 桌面无纸化系统

硬件由可升降触摸显示器及配套主机、服务器及软件组成。无纸化系统支持会议信息上传、文件分发、阅读查看、文件批注、会议签到、投票表决、电子白板、文件交互传送、视频交互传送、会议交流、信息通知、会议服务、信息记录等功能。

- 远程云视频本地部署

配置服务器，安装会商管理服务、多方视频会议服务、录播服务、数据库服务软件实现远程云视频本地部署，本次建设的互联网云视频平台旨在组建成安全性、可靠性更强的私有云私有部署自主服务体系。平台建有独立的业务监控及报警服务节点，通过建设或对接强大的公有CDN网络，可支持大容量并发的视频直播和点播应用，从而可建立应急事态时广而告之的信息传播渠道。

平台网络架构上包含以下内容：

核心节点

平台可使用多个核心节点异地运行互为备份，以增强系统稳定性、可靠性和抗损能力。

核心节点间建议通过高速专线互联。

音视频服务网络

平台采用分布式的音视频网络部署，可根据网络及使用量或区域接入情况，灵活部署，支持音视频服务器的水平扩展和级联。因此，极其有利于多层级联和互为备份，构成一个坚韧的音视频传输网络。

信令及接入服务网络

平台的信令服务和接入服务分离部署，以保证业务的可靠稳定。信令服务器采用集中部署，双活双备。

平台接入服务器采用分布部署，多点网络节点部署，终端设备就近接入，支持动态路由算法，自动选择最佳路由。

直播网络

平台支持音视频接入信号及多方会商与直播的无缝融合，实现信息及会商内容的直播（即时发布），直播中支持双流及内容发送。

网络传输优化

节点间可使用专线网络以保障音视频传输质量

互联网传输优化，通过多路由机制及动态冗余算法，保障互联网环境下高清视频图像的传输质量。

- 集中控制系统

可通过一键操作对所有设备进行相应控制，实现不同模式下设备的开启与关闭。

远程侦查指挥系统

系统需求

通过远程侦查指挥系统的建设，以执法记录前端为点、以音视频管理平台为轴、以执法数据管理服务器为中心，充分利用现有的网络架构，建立一套网络视音频证据可采集、可存储、可调阅的资源库，为特定用户提供执法执行、过程中的视音频资料，强化了视音频资料的证据作用，为执法规范化服务的开展提供有利保障，提高三分院信息化执行水平。

系统配置

本系统依靠互联网进行远程侦查指挥系统建设，系统设计主要包括两部分，总控中心以及执法记录前端。总控中心主要负责前端采集视频信息的展现，存储及转发；执法记录前端主要辅助外勤执行人员在执行任务过程的音视频信息采集。

在总控中心，主要部署的设备有，移动警务执法无线音视频管理平台、移动警务单兵执法音视频存储设备、移动警务视音频执法规范化业务管理平台、三分院移动警务执法数据采集工作站，每个设备的具体功能如下：

移动警务视音频执法规范化业务管理平台：负责音视频信息的检索，查询，管理以及对执法证据资料的综合查询和统一管理等功能；

移动警务执法无线音视频管理平台：实现所有已建外出执行前端的统一接入、统一管理应用，具备监控画面实时浏览，视频码流转发等功能；

移动警务执法数据采集工作站：负责执法记录仪的管理，可实现执法记录仪音视频数据的自动归档，数据删除等功能；

移动警务单兵执法音视频存储设备：实现外出执行前端视频画面的录制与保存，为后期调查取证提供依据。

检察办案综合指挥管理平台

系统需求

通过基础支撑系统与应用系统的建设，接入和集成各中心相关业务，在同一个指挥场所实现智能化、网络化协同办公，满足检察院内部12309检察服务中心指挥、司法办案区指挥、会商、管理、演示、培训、参观接待等工作需求，实现检察院检察办案综合指挥中心、视频会议中心于一体的场所功能定位。

系统功能

楼层3D展示

利用3D建模软件，定制开发3D楼层模型，包括大楼主体建筑外观、楼层布局及内部装修风格。

一体化呈现引擎

提供超大分辨率的整屏显示，包括各类图形及动态效果；三维模型呈现及交互。可通过遥控器实现一键交互操作。

一体化内容管理服务

提供一体化呈现内容的制作及管理服务。内容制作可通过图形化编辑实现，无需编写代码。可编辑内容包括：图形、文字、颜色、字体、位置、显示顺序等。

一体化数据处理服务

提供各类数据的导入模板供用户便捷快速的数据导入，同时提供各类数据的计算处理和管理服务，使所导入的数据能满足呈现需要。

一体化数据管理服务

提供数据收集管理服务供数据对接；可通过数据接口定期获取数据；数据接口需另行定义及定制

一体化系统融合服务

提供安防监控、门禁、访客等非业务数据系统的第三方系统的对接服务，将第三方系统的结构化、非结构化数据融入到一体化呈现中来。同时可控制拼接处理器等硬件设备，提供多种模式的呈现。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

本项目检察办案综合指挥中心系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

（1）指挥中心音视频系统

| 序号 | 设备名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 1)类型：LED自发光面板显示，要求采用RGB集成三合一COB无引线倒装封装技术的LED显示屏，LED基色采用纯红、纯蓝、纯绿三基色全彩LED。 2)LED显示屏点间距≤1.56mm,真正实现无缝拼接，显示尺寸宽≥10.2米，高≥3.375米，显示面积≥34.425平方米，整屏物理分辨率不小于6528 × 2160。 3)单个LED箱体物理分辨率：384点 ×216点，像素分辨率≥409600点/平米；要求采用实体像素，一个信号像素点与屏上的像素点数是1:1。 4)单个LED箱体尺寸：600mm（宽）×337.5mm（高）RY铝镁合金箱体、全静音、自然散热设计；屏幕对角线尺寸 ：27(英寸)；单个箱体比例：16:9。 5)屏幕亮度：≥600cd/m2（色温6500K，白平衡下）；1%-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节;灰度等级：LED显示屏整机性能测试，亮度50%-100%，灰度为16bit；亮度20%，灰度等级为15bit；亮度均匀性≥98%，峰值对比度≥10000:1，显示屏的色度均匀性≤±0.005。 6)“▲13” 单元内部具有双 FPGA 图像处理芯片，具备对图像进行色彩、亮度、灰度、对比度等调节的功能，应具有自适应运动补偿技术，有效消除图像混叠重影、撕裂、拖尾等现象。 并自带动态字幕显示功能，在不增加任何设备或软件下，支持显示各种通知、公告、值班、时间、天气信息等内容。 （▲需提供相关证明） 7)峰值功耗≤350W/㎡，平均功耗≤150W/㎡。 8)显示屏应自带大屏应用系统，开机可即用，无需外置图像处理器或PC或服务器，系统应无需要做任何登陆操作，开机即可自动进入系统控制界面。 9)具备数据安全设计，系统数据支持备份与恢复功能，可快速还原系统。 10）具备无线运维终端，需要通过国家无线电型号核准，提供无线电核准认证证书和专用无线运维终端图片。 11）支持IP解码功能，可以直接解码1080p、4K、8K等标准协议信号接入显示，无需任何转码设备。 | 平方 | 34 |  |
| 2 | 屏体拼控系统 | 1）最大支持同时接入4个输入卡和2个输出卡；单张输入卡和输出卡，最大支持4路HDMI、DVI。 2）单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为10240 x 1016或1016 x 10240,带载宽度和高度最大可达10240，单台设备最多可接入2张二合一网口输出卡。 3)采用纯硬件嵌入式架构，任何一个节点出现故障，不会影响整套系统的正常运行。 4)采用安全冗余设计，提供不少于1路千兆网口+1路光口。 5)具有音频输入输出功能，具有1个3.5mm音频输出接口、1个音频3.5mm输入接口和1个零延时的3.5mm音频环出接口。 6)要求支持接入2K/4K分辨率信号。 7)支持来自同1台电脑多头显卡的同步采集和同步显示，保证多头显卡的信号上屏显示时画面流畅，完全同步，不撕裂，不卡顿。 8)配置液晶屏，可实时显示系统运行状态及告警信息，电源状态，网络连接状态。 9)“▲14”需具备身份鉴别、权限控制、敏感信息匿名化功能。 （▲需提供相关证明） | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制管理软件 | 1）支持刷新率优先、灰度优先、亮度优先多种显示模式适应各类使用现场。 2）支持显示屏亮度自动调节，软件调节，手动调节多种模式。 3）支持灯板信息回读显示、支持接收卡参数回读显示、显示屏连接图回读显示。 4）支持屏体硬件工作状态实时监控，如发送卡，接收卡，DVI视频信号、温度、电压等等。 5）支持逐点亮色度校正、亮暗线消除校正、多批次模组智能校正。 6）支持校正数据管理、支持数据上传、擦除、融合、备份等。 7）支持屏体信息云监控显示，可通过手机、PAD随时随地掌握屏体工作状态。 8)显示屏系统应自带可视化组件库，包括柱状图、条形图、3D柱图、气泡图、标题、数字翻牌、 滚动文字、多行文字、时间组件、天气组件等多种组件，要求包含不少于20种以上组件，应可以通过编辑工具进行组件的拖 拽、排版，设计用户专属的场景。 可视化编辑工具免编程，通过工具可快速编辑、修改、新建可视化场景，方便日常使用。 9)具备可视化场景模板，可通过可视化编辑工具可以对场景进行编辑和修改。 10)支持iframe应用，输入相应的网址或IP地址或路径，在拼接墙上开启，即可打开相对应的页面，请详细说明实现原理。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | 60KW、PLC控制模块 | 台 | 1 |  |
| 5 | 专用钢结构 | 龙骨结构，不锈钢黑色包边 | 平方 | 34 |  |
| 6 | 专用包边 | 龙骨结构，不锈钢黑色包边 | 项 | 1 |  |
| 7 | 返显显示器 | 分辨率：超高清4K；尺寸：≧65寸 | 台 | 2 |  |
| 8 | 返显显示器小推车 |  | 套 | 2 |  |
| 9 | 线缆辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 二 | 发言扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 25个马达推子（24通道+1主控） 48条输入混音通道（40单声道+2立体声+2返送通道） 20个AUX（8单声道+6立体声）+立体声+子母线 8个带有Roll-out的DCA编组 24个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入 16个模拟XLR输出 34×34 USB数字录音/回放 +2×2 录音/回放通过USB存储设备 1个支持NY64-D音频介面卡的扩展槽 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主音箱音柱 | 内置16个2.5英寸全频扬声器单元 定阻（8 Ω）功率模式 频率响应：80Hz-18KHz（-3dB) 灵敏度：≥93dB 最大声压级：≥129 dB 平均功率：≥240W 标称阻抗：8Ω 产品网站提供全套EASE、CAD和BIM数据。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 音柱功放 | 两通道功率放大器 1、立体声模式： 连续功率：8Ω 400W，4Ω 600W； 峰值功率：8Ω 600W，4Ω 800W； 2、最大输出功率：1600W ； 3、信号失真度： 1% THD； 4、信噪比（20Hz - 20 kHz）：100dB； 5、输入灵敏度：1.23VMS，3.9VMS； 6、阻尼系数：100 ，8Ω； 7、电压增益：33.5 dB； 8、频率响应（ 20 Hz–20 kHz）：±0.8dB； 9、内置专业且强大的扬声器处理，包括高低通滤波器、4段参量均衡、限制与延时；同时内置同品牌扬声器工厂预设； 10、具有过热、过载、短路、开路、射频等功能保护；前面板显示扬声器运行状态； | 台 | 1 |  |
| 4 | 天花扬声器 | 两分频同轴吸顶扬声器 1、单元：8寸低音单元，0.86寸同轴高音单元； 2、频率范围：55Hz–20kHz； 3、灵敏度: 89dB； 4、标称阻抗：8Ω； 5、额定功率：80W(RMS)； 6、指向特性(-6dB)：100°*100°； 7、最大声压级峰值/连续：114dB/108dB； 网站提供全套EASE、CAD和BIM数据。 | 台 | 9 |  |
| 5 | 天花扬声器功放 | 两通道功率放大器 1、立体声模式： 连续功率：8Ω 400W，4Ω 600W； 峰值功率：8Ω 600W，4Ω 800W； 2、最大输出功率：1600W； 3、信号失真度： 1% THD； 4、信噪比（20Hz - 20 kHz）：100dB； 5、输入灵敏度：1.23VMS，3.9VMS； 6、阻尼系数：100 ，8Ω； 7、电压增益：33.5 dB； 8、频率响应（ 20 Hz–20 kHz）：±0.8dB； 9、内置专业且强大的扬声器处理，包括高低通滤波器、4段参量均衡、限制与延时；同时内置同品牌扬声器工厂预设； 10、具有过热、过载、短路、开路、射频等功能保护；前面板显示扬声器运行状态； | 台 | 2 |  |
| 6 | 鹅颈话筒 | 1、鹅颈心形电容话筒，半硬管杆 2、抗800-1200MHz范围内的所有GSM干扰 3、高质量黄铜制造 4、频率响应：50Hz~18kHz; 5、灵敏度：-40dB +/- 3dB at 1 KHz (0dB = 1 V/Pa) 6、阻抗： XLR 200Ω 7、信噪比：64dB(A) 8、电源：XLR 9~48v幻象电源 9、接头：XLR 公3针XLR | 支 | 3 |  |
| 7 | 手持无线话筒 | 接收机 1、UHF PLL真分集系统，作用距离：200米到480米，受当地法规限制 2、频率范围：502~960MHz 3、36MHz中1441个可选通道 4、6个预设组，每个组可支持23个频道 5、自动化空间扫描功能 6、噪声抑制静音键和发音键 手持话筒： 1、 频率范围 ：502-960 MHz 2、 频率响应（话筒）： 50-16500 Hz 3、 THD，总谐波失真：<0.6%@1KHz 4、 信噪比 ：˃105dB 5、 用户编程：6组，每组23通道 | 套 | 4 |  |
| 8 | 无线头戴式话筒 | 接收机 1、UHF PLL真分集系统，作用距离：200米到480米，受当地法规限制 2、频率范围：502~960MHz 3、36MHz中1441个可选通道 4、6个预设组，每个组可支持23个频道 腰包机 1、 频率范围 ：502-960 MHz 2、 频率响应（话筒）： 40 - 18,000 Hz 3、 THD，总谐波失真 ：<0.6%@1KHz 4、 信噪比 ：˃105dB 5、 RF输出功率 ：10/50 mW 头戴话筒 1、 类型：电容 2、 拾音图形：8字型 3、 频响：300Hz - 5KHz 4、 灵敏度：6mV/Pa 5、 阻抗：1 KΩ | 台 | 2 |  |
| 9 | 无线领夹话筒 | 接收机 1、UHF PLL真分集系统，作用距离：200米到480米，受当地法规限制 2、频率范围：502~960MHz 3、36MHz中1441个可选通道 4、6个预设组，每个组可支持23个频道 领夹话筒： 1、 类型：电容 2、拾音图形：全向形 3、频率范围：50 Hz -16 KHz 4、灵敏度 ：-44dB +/- 3dB @1KHz (0dB =1V/Pa) | 套 | 2 |  |
| 10 | 外置天线 | 1、频带： 470~960MHz 2、有效角度： 100° 3、天线增益 ：10dBi 4、放大器增益 ：可选为3dB/10dB 5、电源 ：12v DC 50mA | 个 | 2 |  |
| 11 | 天线分配系统 | 1、载波频率： 470~870MHz 2、天线输入 ：2（BNC） 3、天线输出 ：4双（BNC） 4、输出连接器隔离度： 24dB 5、标称串级增益： 3dB 6、内联天线功率 ：12v DC 120mA | 台 | 1 |  |
| 12 | 天线放大器 | 1、频带： 470~960MHz 2、射频载波频率范围： 10~1000MHz 3、VSWR: 1.2（电压驻波比） 4、阻抗 ：50Ω | 台 | 1 |  |
| 13 | 数字会议主机 | 会议主机支持“环形手拉手”新连接技术， 具备TCP/IP连接方式； 具备LCD显示屏； 系统具备带电热插拔功能，可在会议期间随时增加设备； 具备USB接口，可对系统进行升级及系统参数备份或恢复； 主机和扩展主机之间的通讯连接支持物理环型链接方式,任意一台会议主机或扩展主机发生故障，不影向其它主机的正常工作。 TCP/IP网络控制,内置4种音频模式，多种方式的会议室合并/拆分功能，具有警报输入接口 通过连接多台扩展主机可连接4096台发言单元或表决单元，内置内部通话功能 具备发言讨论、投票表决功能 具有1路XLR平衡输入及1组RCA非平衡输入 支持 48 kHz 音频采样频率， 64 通道频率响应均可达30 Hz ~ 20 kHz | 台 | 1 |  |
| 14 | 全数字会议表决发言单元 | 支持“环形手拉手”连接技术 可以独立调节增益和均衡（5 段） 具有话筒开关键 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪 具备主席优先功能 嵌入式安装，会议单元支持“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性。 可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响 内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 超强抗手机干扰能力 主席优先功能 话筒杆长度不低于41CM | 台 | 7 |  |
| 15 | 话筒连接面板 | 配套话筒连接面板 | 块 | 14 |  |
| 16 | 话筒控制面板 | 配套话筒控制面板 | 块 | 14 |  |
| 17 | 优先控制面板 | 配套优先控制面板 | 块 | 1 |  |
| 18 | 嵌入式长杆话筒 | 配套嵌入式长杆话筒 | 个 | 14 |  |
| 19 | 安装线缆 | 6芯20米延长电缆 | 卷 | 1 |  |
| 20 | DCN接头 | 配套接头(25对) | 包 | 1 |  |
| 21 | 监听音箱 | 2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱； ≥5“锥形低音单元，1”半球形高音单元； 频率响应：54Hz-30kHz； XLR和TRSphone型输入口，可接受平衡和非平衡信号 | 台 | 2 |  |
| 22 | 监听耳机 | 监听耳机 | 套 | 1 |  |
| 23 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能； | 台 | 1 |  |
| 24 | 线缆辅料 | 优质 | 批 | 1 |  |
| 三 | 信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 混合高清数字媒体矩阵： 机箱路数不小于32*32路，单台矩阵支持复合视频，3G-SDI，HDMI，DVI-I，光纤等输入接口面板； 最大分辨率:不低于3840x2160 刷新率:60Hz； HDBaseT®认证--直接与第三方HDBaseT的显示设备和源连接； 管理HDCP实现快速、可靠的切换； | 台 | 1 |  |
| 2 | SDI输入板卡 | 提供≥1个SDI输入接口，≥1个HDMI本地环出,≥1个SDI本地环出,提供≥1个带音量控制的立体声模拟线性音频输出，最高支持4K分辨率60Hz； | 块 | 3 |  |
| 3 | 双绞线输入板卡 | 提供≥1个双绞线输入接口，≥1个HDMI本地环出； 提供≥1个带音量控制的立体声模拟线性音频输出； 与HDBaseT标准兼容； 支持HDCP2.2； 最高支持4K分辨率60Hz | 台 | 8 |  |
| 4 | HDMI输入板卡 | 提供不小于1个HDMI输入； 提供不小于1个带音量控制的立体声模拟线性音频输出； 提供不小于1个HDMI本地环出； 提供不小于1个USB HID设备输出； 支持高清1080p, 2K,和超高清 4K视频分辨率； | 块 | 9 |  |
| 5 | 2路HDMI输出板卡 | 提供不少于两个独立的4 k HDMI输出； 每路输出支持倍线功能； 支持HDCP 2.2； 每个输出包括平衡模拟立体声音频输出音量控制； | 块 | 8 |  |
| 6 | 2路双绞线输出板卡 | 提供不小于2个独立的4K双绞线输出； 提供不小于1个HDMI并行输出； 处理视频分辨率高达4K； 支持HDCP； 允许通过CEC HDMI和HDBaseT技术设备控制； | 块 | 2 |  |
| 7 | VGA/HDMI双绞线发送器 | 提供≥1个HDMI输入； ≥1个VGA输入； ≥1个本地4K HDMI输出； ≥1个双绞线输出； 内置2x1 AV切换器自动切换； 兼容HDCP 2.2； 最高支持4K分辨率30Hz HDMI接口 | 套 | 8 |  |
| 8 | 双绞线接收控制器 | 提供不小于1个HDMI或DVI输出接口； 提供不小于1个平衡的立体声模拟线路电平音频输出，带音量控制； 提供不小于1个10/100以太网LAN连接； 具备分辨率倍线、自适应功能，最高支持4K分辨率30Hz HDMI接口； | 台 | 3 |  |
| 9 | 高清线缆、辅件等配件 | 高清线缆、辅件等配件 | 套 | 1 |  |
| 四 | 视频会议高清摄像录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像头 | 4K超高清1/1.7英寸、最大1240万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K（3840x2160），向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 HDMI 1.4/2.0支持支持HDMI 1.4/2.0规格，可直接输出无压缩4K原始视频。 极低延时，支持HDMI、SDI(6G-SDI、12G-SDI可选)可同时输出4K视频。 12X广角镜。 光学变焦达12倍。 图像信噪比高达55dB以上。 使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 安装支架 | 安装支架 | 台 | 2 |  |
| 3 | 移动三角架 | 移动三角架 | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频会议MCU | 1）MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。 2）采用全新的硬件平台，支持H.265全编全解技术，支持4K30、1080p60fps编解码，每个参会会场均能够独立观看不同的多画面图像。 3）“▲15”媒体端口资源支持动态分配，支持根据不同终端的呼叫分辨率动态分配MCU资源，无需提前手动设置。1路4K30fps端口可以用于2路1080p60fps、或者4路1080p30fps；支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 （▲需提供相关证明） 4）本次配置需支持不少于500个IM（即时通信）客户端注册使用。 5）支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 6）支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 7）支持双流功能，在保证主视频4K30前提下，辅视频也可以支持到4K30或UXGA@60fps。 8）支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。 9）支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享等功能。 10）支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、虚拟电视墙、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。 11）支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。 12）支持多级主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。 13）支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。 14）具备不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频会议MCU接入端口 | 1个接入端口 | 台 | 10 |  |
| 6 | 检察工作网视频会议主机 | 高清视频会议终端(8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M，DVI/HMDI/SDI输入/输出,19'1U) | 台 | 1 |  |
| 7 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 五 | 桌面无纸化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化服务器 | 硬件配置：标准机柜式机箱，CPU主频≥2.5G,内存≥4G,硬盘（HDD）≥1T，带抽拉式键盘与鼠标10寸显示屏。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无纸化会议客户端主机 | 硬件处理器主频≥2.5G,内存≥4G,硬盘(SSD)≥128G，工业级设计，防尘防震防静电；含一键物理按键还原系统功能，在任何情况下，系统具备一键开关式还原； | 套 | 50 |  |
| 3 | 无纸化客户端软件 | 1、系统采用纯网络组网（免VGA、AV、DVI、HDMI布线）,无纸化终端播放的音频通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备； 2、终端具备故障应急功能。军工级设计保障，当服务器与后台所有设备断线或瘫痪时，无须后台进行故障迁移或启用备份主机，终端依旧可以对所有终端进行同屏同步显示、异步浏览、跟踪主讲等信号交互操作； 3、数据安全性要求：终端在不运行无纸化会议系统软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、原文批注等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能； 4、具备文件快捷功能悬浮窗显示。软件具备打开源文件后提供方便快捷的操作模块，模块包括：关闭文件、已打开文件、缩小文件、保存文件、原文批注、快捷批注、我要广播、退出广播等模块，以上所有模块支持隐藏功能； 5、终端软件具备功能包括人名显示、会议信息、会议议程、会议议题、签到、投票表决、电子白板、会议服务、会议交流、我的电脑、网页浏览、会议申请、分组同步、视频直播等功能； 6、原笔迹签到表汇总功能。参会人员进入会议室后原笔迹签到提交后，所有的签到信息汇总到一起生成一张签到表，签到表上可显示会议名称、参会时间、单位名称、职务及人名签到信息，其中人名签到信息以原笔迹签到字样显示，以备后期查看。 7、具备会议快捷功能悬浮窗显示。软件功能具备在任何页面的快捷操作,快捷功能浮动窗口显示,需要时弹出,不需要时自动隐藏,浮动窗口内快捷按键具备:快捷批注、协同操作、屏幕广播、跟踪主讲、返回桌面、结束广播、返回系统等操作按键; 8、支持单主席或多主席功能，主席有控制会议进程的一切权利，具备开启关闭终端，具备启动签到功能，根据会议进程启动与结束议题汇报，根据会议进程开启投票表决与结束投票表决，具备会议终端信号切换与选择广播信号源、强制同屏、结束同屏、结束会议等控制功能； 9、软件具备会议议程自动显示功能，后台上传的会议议程文件，参会议人员点击会议议程后直接显示文件中的文字内容，无需再次点击文件，完成会议议程与其他功能模块无缝切换； | 套 | 50 |  |
| 4 | 无纸化升降终端(带触摸，桌牌) | 前显示屏： 1.前屏尺寸：16寸 2.显示比例：16:10，分辨率：1920*1200\1920*1080，IPS全视角 3.触摸工艺：触控类型：G+G结构，10点电容触控，响应时间 10 ms，报点率 120 HZ，承受压力值<10g，透光率≥85%，表面硬度≥6H；触控工艺：2.5D制造工艺效果；触控测试≥10万次 4.屏壳工艺：采用2.5D屏幕弧面屏幕，全面无边框屏结构，一体成型无任何外露螺丝 5.屏幕亮度：300流明，屏幕色彩：100色域 6.超窄边框：16寸上左右最小黑边≤5.5mm，17.3寸上左右最小黑边≤6.1mm， 7.双屏显示：支持显示与会者的姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等,背景可自定义联网编辑，支持定时刷新； 后铭牌屏： 1.分辨率：显示屏物理分辨率：1024*600 最高支持1920*1080 2.屏幕亮度：350流明 3.显示视角：IPS全视角 升降器： 1.具备人机交互功能，实现人机对话控制升降触控屏，升降机具备自动学习能力，可实现高智能化应用。可选AI语音唤醒，控制上升下降暂停，可以单独控制如“1号上升”“6号下降”等，可以集中控制所有“全部上升”“全部下降”“全部停止”等，也可分组控制升降“一组上升”“三组下降”（可搭配语音触控盒实现功能） 2.超窄面板，升降器面板宽度46mm 3.上升后自动仰角14度，具备手瓣调节任意角度，最大支持相对桌面45度，满足不同视角观看屏幕画面，任意角度下降自动回正 4.单电机实现上升下降，并连动完成开关门角度偏转，单电机结构减少故障率 5.一台设备只需一组电源，给屏幕、升降、终端供电；支持电源环通功能，可选手拉手环通串联 6.具备一个按键循环控制，在上升时点按下降，在下降时点按上升，长按暂停，实现一个按键控制屏幕升降 | 台 | 50 |  |
| 5 | 无纸化会议管理系统 | 1、后台控制软件采用B/S架构，支持任何电脑与无线移动设备WWW远程访问登录与控制； 2、具备在同一网络内，任何一台计算机都可以远程登录后台，完成会前准备、会中控制、会后查询等操作； 3、具备人员多级数据库结构，支持高级管理员单独添加与批量添加单位所有人员，并按树状排列显示，其他管理人员可在数据库中直接选择参会人员而不需要再次录入参会人员； 4、系统软件具备文件夹整体上传功能，会议议题并自动按文件夹名称显示，文件夹内的会议文件按附件进行排列显示； 5、管理人员远程登录系统后具备统一控制升降器统全部升降或分别升降，控制终端统一开关机或分别开关机； 6、控制软件具备多场会议资料预置功能，管理人员可以进行多场会议所需的功能模块预置、会议材料预置、参会人员信息预置等准备工作，会议开始前一键启动预置的任何一场会议； 7、控制软件具备多管理员同时操作功能，各个管理员之间互不干扰，文件相互保密，管理界面独立并且所有数据独立完成保存与设置； 8、控制软件具备功能模块包括：保密模式、人名显示、模拟排位、终端控制、会议议程、会议信息、视频直播、读取U盘、我的电脑、网页浏览、电子白板、会议服务、会议交流、同屏申请、分组同步、签到、投票表决等模块操作； | 套 | 1 |  |
| 6 | 无纸化上屏接口机 | 1、尺寸19”标准机柜4U高度，尺寸：长430mm深450mm厚170mm,硬件配置：工业级主板，CPU主频 3.0GHz，内存容量4GB，硬盘容量64G固态硬盘； 2、支持HDMI、DVI、VGA及音频等信号输出，任何终端画面与声音通过此设备接口输出至任何显示设备及扩声设备。 3、支持1路或4路HDMI信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 4、支持对外部HDMI高清视频信号进行编码，转换为网络信号进行传送到每个终端。具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机。 5、支持4分屏显示，当会场有多路实时高清视频信号需要同步到所有会议终端与大屏幕时，主席机可以选择1路、2路或多路视频信号同步到其他参会终端，此设备自动识别并调整显示窗口，支持单窗口全屏显示，支持双窗口并立显示，支持4画面分屏显示。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 接口机嵌入式软件 | 采用网络分布式架构，系统中任意一个单元即使意外发生故障也不影响系统继续运行； 支持1080P实时编码处理，保证图像清晰、流畅； 支持字幕叠加及背景画面处理； 具备高速图像处理系统，遵循先入先出共享模式； 支持签到或投票时实时显示统计数据结果； | 套 | 2 |  |
| 8 | 无纸化会议投屏服务软件 | 1、支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出。 2、具备外部高清视频信号输入和视频信号同步输出的同步、异步处理转换处理，实现无纸化会议系统与矩阵的无缝对接，可为无纸化多媒体会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通的流媒体平台。 3、会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景 颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可更具会议进程切换不同的会议标语。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 无线键盘鼠标 | 无线键盘鼠标套装 | 套 | 14 |  |
| 10 | 24口千兆三层交换机 | 1.19"加固型2U上架式铝合金面板机箱，箱体尺寸437L*336.2D*88Hmm，面板尺寸：482.6L*89D*5Hmm，输入电压交流220V±10% 50-60Hz，输入功率700W，外部端口有百兆以太网口24个、千兆以太网口2个、COM IN 1个、COM OUT 1个； 2.每个网口配备网口指示灯，支持网络接口诊断；实时监测并显示机箱内温度，散热风扇智能控制；实时监测并显示内部POE电源电压； 3.支持会议终端的通讯和控制，支持100M带宽以太网与会议终端单元通讯，一台设备可带不少于24个终端单元，单元与扩展主机点对点有线连接； 4.支持双1000M带宽以太网口，分别用于连接控制主机和扩展主机级联，网络支持1000M/100M Ethernet。 5.具有统—控制升降会议终端升／降／开关机/仰角/供电／通讯功能。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |
| 六 | 远程云视频本地部署 |  |  |  |  |
| 1 | 会商管理服务 | 信令服务：呼叫信令、会商控制信令、智能音视频路由选择 接入服务：维护终端到服务器的长连接，包括消息推送及信令交互 管理员可通过该组织的管理平台对内部的设备及账号进行管理。 终端配置管理 人员账号管理 通讯录管理 群组划分及群组权限管理 会议记录统计、查询、分析 消息推送服务： 推送各类消息至组织内所属终端 持即时连线会议，选择人员之后立即开始视频通话； 支持预约会议，支持输入会议主题、选择参会人员及会议时间等； 版本推送服务 日志管理服务 强化了对安全性的保障，平台以全封闭的方式管理虚拟空间，将每个空间与被授权人员的账户绑定，保证未授权的人无法看到和进入该空间，同时采用全链点到点加密技术，保证空间内的传输数据在中途不解密，保障会议安全性，满足政务、大型企业客户对安全性的要求。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 多方视频会议服务 | 提供多方视频会商服务，支持高清多方音视频互动，图像质量可达1080P，同时向下支持720P、360P、180P。平台采用的视频编码技术是H.264-SVC（称为可伸缩分层编码），150kbps的低带宽网络也能实现音视频交互。30%丢包，视频不卡顿不花屏，音频自动增益控制、噪声抑制、回声消除 音视频服务：实时音视频流媒体分发及处理 媒体转播：不同区域的终端间交互时，媒体流通过部署在区域边缘的中转服务实现中转 会商服务：多组，多路互动音视频会商和交互 共享服务：桌面共享、音视频文件共享、实时视频流共享 支持大规模互动会商（需实现音频入会无限制） 并发会商数量可扩容（原则上需实现无限量并发） 1080p高清内容分享 会商中电子白板及批注 支持大型会商的会管会控，可设定会商模式，如：小规模：发言管理，大规模：集中管理 支持语音激励 各参会终端支持多画面显示，可自动或手动调整画面 自适应不同终端及网络，动态调整宽带，分层转发视频，不同终端能力混网适配，转发延时小于40ms | 套 | 1 |  |
| 3 | 录播服务 | 提供录制服务，会商的过程、及终端发布的音视频信息可以全程录制，录制内容加密后存储在服务器内，用户可以随时下载观看。 可配置存储空间，供成员共享 支持多方视频会商过程的录制以及屏幕分享内容的录制 录制的视频在服务器上为分段存储并加密，提高安全保障 支持录制内容的管理、归档和下载 | 套 | 1 |  |
| 4 | 数据库服务 | 提供所有会商的数据服务 | 套 | 1 |  |
| 5 | 并发会商数 | 并发会商数 | 套 | 10 |  |
| 6 | 云服务机 | 1、(8*2.5英寸硬盘机箱,板载2*GE+2*10GE光口(不含光模块)) 2、550W交流电源 3、2.1GHz/8-core/11MB/85W)处理器(带散热器)*2 4、DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC*2 5、通用硬盘-1000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB（含2.5英寸硬盘托架）*2 | 台 | 2 |  |
| 七 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1、不小于2个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于4个RS-232串口带软件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 2、不小于3个内置控制卡扩展插槽控制； 3、板载≥1GBRAM和≥4GB闪存，高达≥1TB的扩展存储； 4、后面板带内存卡槽； 5、高速USB2.0主机端口； 6、使用802.1x认证实现硬件等级安全； 7、“▲16”集中控制主机需要具备以下功能： 串口控制、触摸屏记忆保持、红外控制、时间轴、自定义编程。 （▲需提供相关证明） | 台 | 1 |  |
| 2 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz ≥1GB RAM； ≥8GB 内存； 电容式触屏； 显示： IPS ≥10.1寸 LCD 分辨率：1200*800； 对比度：1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应 LAN； | 台 | 1 |  |
| 3 | RS232扩展卡 | 配套扩展卡 | 块 | 2 |  |
| 4 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度； | 只 | 4 |  |
| 5 | 总线扩展卡 | 配套总线扩展卡 | 台 | 1 |  |
| 6 | 场照明电源模块 | ≥8路电源开关通道； ≥8个I/O通道； 单通道的最大电流：≥20A； 总输入电流容量：≥50A； | 台 | 2 |  |
| 7 | 墙面面板 | 1. CPU不低于四核、主频≥1.8GHz，内存≥2G、存储≥8G 2. 触摸屏不低于10.1"高清IPS屏，支持10点电容式触摸，分辨率不低于1280*800 3.支持 WiFi:802.11b/g/n、 以太网:100M/1000M网口 4. OSD 语言支持中英文等多语言OSD操作 | 台 | 2 |  |
| 8 | 第三方客户端 | 为系统设计师及编程员提供了强大的新功能。添加强大的、热卖的控制应用、内置的滑块控制支持，它能让编程员在任何时间轻而易举地创建迷人而直观的手指触控体验。 支持事件管理，可在对应日期建立事件，从而实现在指定日期执行预案切换、屏幕开关等命令，支持按周期重复执行事件，并可手动触发事件； 支持中控管理功能，可配合中控实现电源的开关，屏幕的打开与关闭，灯光开关以及亮度调节，窗帘的打开与关闭等功能； 支持与音频处理器对接，实现音频控制与音频切换。可调节音量大小、进行静音控制，以及获取电平值的实时反馈。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 无线AP | 产品类型：企业级无线路由器； 网络标准 ：IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.3，IEEE 802.3u； 网络协议 ：TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE，SNTP，HTTP，DNS，H.323，SIP，DDNS； 最高传输速率 ：450Mbps； 网络接口：不少于1个10/100M RJ45固定WAN端口、不少于3个10/100M RJ45WAN/LAN可选端口、不少于4个10/100M RJ45固定LAN端口纠错 | 台 | 1 |  |
| 10 | 控制触摸屏 | 屏幕尺寸：不小于9.7寸； 分辨率：不低于2048*1536； 存储不小于16G； | 块 | 1 |  |
| 11 | 红外发射棒 | 配套红外控制器 | 个 | 2 |  |
| 12 | 集中控制软件 | 支持屏幕管理、设备管理、用户管理、中控管理、操作界面编辑等功能，支持至少3台电脑同时控制。 支持自定义编辑界面，可根据用户需要编写中控控制界面。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能； | 台 | 2 |  |
| 14 | 信号源电脑（双输出） | 信创处理器，8G内存，256G SSD，23.8英寸显示器 | 台 | 6 | 甲供 |
| 15 | 控制操作台 | 配套控制操作台 | 单元 | 6 |  |
| 16 | 信号监视器 | 不小于21.5英寸分辨率不小于1920x1080 | 套 | 1 |  |
| 17 | 配电箱 | 1）类型：60KW配电柜 2）控制： PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4）输入电压：380V，三相五线 5）输出电压：220V | 个 | 1 |  |
| 18 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 2 |  |
| 19 | 机柜 | 应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 2 |  |
| 20 | 多媒体信息接口面板 | 120*120 多媒体信息接口面板 | 套 | 10 |  |
| 21 | 辅材等配件 | 辅材等配件 | 套 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。（其中桌面无纸化系统中涉及的硬件设备提供1年质保）

（2）远程侦查指挥系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 无线音视频管理平台 | 无线设备音视频管理平台，可实现无线前端设备（车载终端和单兵）接入管理，对用户登录认证和权限管理，可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 前端接入授权。 | 路 | 50 |  |
| 2 | 音频数据管理服务器 | 执法视音频系统管理服务器软件，采用B/S架构，包含文件系统、数据库、Web服务等，具备执法视音频视图资源管理、执法记录仪和执法数据采集设备的管理、日志查看、数据统计、案件关联管理、考核打分、权限管理、系统管理等功能模块。支持集中式、分布式以及集中与分布的混合部署模式，支持通过接入协议向警综、六合一等常规第三方业务系统对接案件、警情、文件等执法视音频数据。最多支持1000个执法记录仪的管理。包含硬件设备。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 远程侦察指挥平台 | 嵌入式硬件，支持移动警务终端、执法记录仪、车载监控、便携无线图传等设备的接入和管理；通过4G、WiFi、宽带无线专网等传输方式，将现场视频采集、回传和中心点录像；提供视频的浏览、录像的回放等功能；支持对视频码率、帧率、音频编码格式的设置；支持消息服务，PTT语音对讲，PTT视频对讲、地图指挥，支持管理50个终端的调度。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 存储磁阵 | 3U机架式16盘位IP磁盘存储阵列模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换， 4个千兆网口，支持网卡绑定，双冗余电源 含96T企业级硬盘 | 台 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（3）检察办案综合指挥管理平台

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 12309检察服务中心智能管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 12309管理平台 | 平台以“人、案、物”三个核心要素为管理对象，包括管理层、应用层、大数据分析层三个层面共20多个子系统，实现对12309检察服务中心的有效管理。 | 项 | 1 |  |
| 二 | 司法办案区管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 办案区管理平台 | 1.案件数据管理。生成办案过程数据资源，为智慧检务应用提供统一应用平台，并实现数据资源统一管理。 2.人员数据管理。实现对办案区人员的基本资料、身份信息、关联案件、到访情况等各类信息的统一管理，为领导查询提供依据。 3.设备设施数据管理。信息化系统统一管理，提升工作区整体管理效能。 4.数据分析研判。平台拥有的数据分析技术，上级院可通过平台对下级院的办案、服务数据进行汇总与分析。 5.全区域监控预警。软件平台将实现全区域、全过程实时监控，并通过人员轨迹定位、异常行为分析、报警联动等功能应用，做到对安全隐患的提前预警，保障办案区人员安全。 | 项 | 1 |  |
| 三 | 可视化展示平台 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层3D建模 | 开发3D楼层模型，范围是:大楼主体建筑外观，楼层布局及内部装修风格。 | 项 | 定制 |  |
| 2 | 一体化呈现引擎 | 提供超大分辨率的整屏显示，包括各类图形及动态效果；三维模型呈现及交互。 可通过遥控器实现一键交互操作。 | 项 | 定制 |  |
| 3 | 一体化内容管理服务 | 提供一体化呈现内容的制作及管理服务。 内容制作可通过图形化编辑实现，无需编写代码。 可编辑内容包括：图形、文字、颜色、字体、位置、显示顺序等。 | 项 | 定制 |  |
| 4 | 一体化数据处理服务 | 提供各类数据的导入模板供用户便捷快速的数据导入，同时提供各类数据的计算处理和管理服务，使所导入的数据能满足呈现需要。 | 项 | 定制 |  |
| 5 | 一体化系统融合服务 | 提供安防监控、门禁、访客等非业务数据系统的第三方系统的对接服务，将第三方系统的结构化、非结构化数据融入到一体化呈现中来。同时可控制拼接处理器等硬件设备，提供多种模式的呈现。 | 项 | 定制 |  |
| 6 | 一体化数据管理服务 | 提供数据收集管理服务供数据对接。 可通过数据接口定期获取数据。 数据接口需另行定义及 | 项 | 定制 |  |
| 7 | 首页模块 |  | 项 | 定制 |  |
| 8 | 常驻页模块 | 常驻页（二级目录）模块 | 项 | 定制 |  |
| 9 | 业务统计展示模块 | 业务统计展示模块 | 项 | 定制 |  |
| 10 | 队伍管理模块 | 队伍管理模块 | 项 | 定制 |  |
| 11 | 现场指挥模块 | 现场指挥模块 | 项 | 定制 |  |
| 12 | 动态预警模块 | 接入安防等系统，实现大楼安防动态预警 | 项 | 定制 |  |
| 13 | 第三方接口费 |  | 项 | 定制 |  |
| 14 | 智能检索 | 点击“智能检索”，进入该界面，用户可以通过“案件检索”以及“文书检索”，输入的信息，点击“搜一下”，会跳转到结果页面，输入的信息还会形成热搜关键词，也有系统关键词 | 项 | 定制 |  |
| 15 | 系统配置 | 配置界面可以对关键词维护 | 项 | 定制 |  |
| 16 | 单位大屏展示 | 可以跳转到该页面，页面中的数字多数可以点击，弹出相应的数据窗口 | 项 | 定制 |  |
| 17 | 部门大屏展示 | 可以跳转到该页面，页面中的数字多数可以点击，弹出相应的数据窗口 | 项 | 定制 |  |
| 18 | 检察官大屏展示 | 可以跳转到该页面，页面中的数字多数可以点击，弹出相应的数据窗口 | 项 | 定制 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。（其中桌面无纸化系统中涉及的硬件设备提供1年质保）

  - 检察业务多功能案件研讨系统

系统需求

本项目检察业务多功能案件研讨系统主要包括公益诉讼指挥中心与全院视频会议系统、电视电话会议室、检委会会议室、模拟法庭、党组会议室、新闻发布室、专案工作室、案件高仿真远程视频会商系统、大要案讨论室、案件研讨室和刑罚执行监督信息查询室系统。

根据检察院业务的不同，功能定位及统计如下：

| 楼层 | 信息化系统申报方案名称 | 间数 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三层 | 公益诉讼指挥中心与全院视频会议系统 | 1 | 大型全院会议、公益诉讼指挥和检察工作网对上对下的视频会议、党建学习功能 |
| 三层 | 电视电话会议室 | 1 | 小型视频会议室、业务培训和检察工作网对上对下的视频会议 |
| 三层 | 检委会会议室 | 1 | 检委会会议、无纸化办公系统和检察工作网对上对下的视频会议、检委会全程录播 |
| 三层 | 模拟法庭 | 1 | 模拟法庭场景、无纸化办公、会议流程摄像存储 |
| 三层 | 党组会议室 | 1 | 党组会议、重大决策会议 |
| 三层 | 案件高仿真远程视频会商系统 | 1 | 实现高仿真远程案件讨论会议室之间进行“面对面”会议的真实效果。支持与市检院高仿真远程案件讨论系统无缝对接，实现高仿真会议讨论效果等 |
| 四层 | 新闻发布室 | 1 | 新闻发布、互联网视频会议 |
| 七层 | 专案工作室 | 1 | 专案工作 |
| 九层 | 大要案讨论室 | 1 | 大要案讨论、圆桌模式 |
| 五层至九层（每层两间） | 案件研讨室 | 10 | 案件研讨、互联网视频会议 |

检察院业务用房系统是本次工程建设的重点，系统将承担日常工作的各种办公会议活动需求，因此必须保证系统有很好的先进性及稳定性。

辅助决策性的业务研讨用房系统属于信息化建设中的一个内容，纳入信息系统中，是信息集成系统中的一项。音频、视频、远程传输、无纸化、集中控制等各类电子会议设备进入会议场所，通过高度集成化、智能化的管理实现系统间资源共享，为日常会议提供方便的使用环境。

公益诉讼指挥中心与全院视频会议系统

公益诉讼指挥中心与全院视频会议系统位于3F，房间面积336平方米。

- 视频显示系统

配置LED显示屏（注：该显示屏不在本项目范围内，纳入开办费支出），同时通过辅助显示大屏解决公益诉讼指挥中心与全院视频会议系统观众区各个不同位置的观看角度问题。

- 发言扩声系统

负责研讨室音频信号采集和扩声。

- 信号处理系统

后台信号处理系统采用1台32进32出的数字高清混合矩阵，该矩阵支持分辨率高达4K的音视频信号的传输，并且可通过集中控制系统进行信号切换。满足本地HDMI、HD-SDI、网络等主流音视频信号处理及路由切换。

- 视频会议高清摄像录播系统

系统需要分别拍摄检察办案综合指挥中心全景或对下视频会议模式的画面，以及视频会议模式时领导席的画面。并实现与其下辖院进行视频会议，满足检察院两套网络的视频会议需求。同时通过控制席切换，能对现场的视频和声音进行录像和存储。

- 舞台灯光系统

灯光系统能同时满足举行会议等活动的灯光的功能要求，配置LED柔光灯、LED面光灯满足灯光照射不刺眼，领导发言时面部无阴影的需求。整个系统包括舞台区域灯光和相关的安装及连接。所有灯具配置与电视摄像照明技术的要求一致，满足电视摄像的要求。

- 舞台机械及幕布系统

用于灯具的电动升降及幕布对开。

- 集中控制系统

可以根据不同的使用场景预置状态模式，可通过一键操作对所有设备进行相应控制，实现不同模式下设备的开启与关闭。

- 案件研讨室设备预约运维管理后台

业务功能用房预订是空间管理中的一部分，本模块应实现该控件全生命周期的管理，应包括会议发起、准备、召开和会后四个阶段。提供会议设备全生命周期的管理服务，实现信息全程可追溯，状态实时可监控，简化故障报修流程，提高设备运行效率，助力企业提升会议实施和服务能力。

支持以下功能：

空间预定

与会人员可通过二维码，会议预约屏，人脸识别等途径来进行会议预约。在空间预定过程中，可邀请与会人员，内部与会人员可直接在通讯录中搜索姓名或邮箱进行邀请。

空间资产管理

用户可以管理调解室中设备资产，从投影机、矩阵到话筒、音频处理器，资产可以追踪设备序列号、购买日期、上线日期、质保日期，根据资产可以统计维修和报警记录。

数据分析和报表

系统自动统计日常流程所产生的数据，帮助管理人员或云纹人员及时统计分析。系统不仅提供固定报表，也可提供报表的自定义。相关数据报表可通过图形化方式呈现。

总体技术

采用集中式音视频信号处理平台；

设置管理中心（3F音控室）：

会议信号共享（信号通过分布式传输的方式可分配给任意会议室）；

多会议室统一监管、操控；

通过软件操作界面，楼内会议室核心设备的全集中全管理；

减少专业会议操作人员的现场值守，提高会议设备使用率；

整体信号处理围绕1080P至4K的高清展开—视频信号源、视频信号处理、视频终端显示高清一体化，没有明显的处理瓶颈；

部分专业会议室支持语音转文字系统功能；

除集成所有会议室音视频设备的控制和管理，重要的会议室内对会议室环境的集成控制，如灯光、窗帘。

电视电话会议室系统

电视电话会议室位于3F，系统具备小型视频会议室、业务培训、通过检察工作网的对上对下视频会议功能。

- 视频显示系统

采用液晶电视作为电视电话会议室的主显示设备，并支持对上对下会议两种模式。

- 发言扩声系统

负责会议室音频信号采集和扩声。

- 信号处理系统

电视电话会议室配置1台16进16出的高清混合矩阵，该矩阵支持分辨率高达4K的音视频信号的传输，并且可通过集中控制系统进行信号切换，达到任意音视频信号的切换管理和输入输出信号分配。

- 视频会议高清摄像录播系统

配置高清摄像头，2台固定安装，分别拍摄电视电话会议室全景或对下视频会议模式的画面。配置1台检察工作网视频会议主机，MCU与2F检察办案综合指挥中心合用，通过MCU检察院可与其下辖院进行视频会议，满足检察院两套网络的视频会议需求。同时配置高清录播主机满足会议要求。

- 集中控制系统

可通过一键操作对所有设备进行相应控制，实现不同模式下设备的开启与关闭。

- 空间管理系统

- 配置1块会议预约屏实现对电视电话会议室的空间管理。

检委会会议室系统

检委会会议室位于3F，整体系统具备检委会会议、无纸化办公系统、检委会全程录播、通过检察工作网的对上对下视频会议功能等。

- 视频显示系统

液晶电视作为会场的显示系统，主要用于显示信号源的文字、图片、视频画面等信号。

- 发言扩声系统

负责会议室音频信号采集和扩声。

- 信号处理系统

后台信号处理系统采用分布式部署，分布式系统支持分辨率高达4K的音视频信号的传输，满足本地HDMI、HD-SDI、网络等主流音视频信号处理及路由切换，同时通过分布式的传输方式与其他会议室互联互通。

- 桌面无纸化系统

硬件由可升降触摸显示器及配套主机、服务器及软件组成。满足会议信息上传、文件分发、阅读查看、文件批注、会议签到、投票表决、电子白板、文件交互传送、视频交互传送、会议交流、信息通知、会议服务、信息记录等功能。

- 摄像存储系统

能捕获实时视频并传输至音控室，并能同时记录文档和回放内容以及可提供动态的演示内容给更多的观众。本次录像系统通过控制席切换，可以实现对HDMI高清视频信号和音频信号的任意组合的录制、直播、点播、多流模式存储、本地预览、本地回放

- 集中控制系统

可通过一键操作对所有设备进行相应控制，实现不同模式下设备的开启与关闭。

模拟法庭系统

模拟法庭位于3F，系统具备庭审摄像系统、法庭庭审留痕系统模拟法院庭审环境结合传统音视频系统保证房间的功能性。

- 发言扩声系统

负责会议室音频信号采集和扩声。

- 摄像存储系统

配置1台高清摄像头，能捕获实时视频并传输至音控室，满足操作人员对会场的监看，方便保障。

- 集中控制系统

可通过一键操作对所有设备进行相应控制，实现不同模式下设备的开启与关闭。

- 庭审专用系统

模拟法庭使用模式时，对庭审过程进行实时记录，模拟现代化科技法庭庭审系统的建设。

大要案讨论室系统

大要案讨论室位于9F，整体系统具备满足专案工作、专案讨论、重大案件决策等使用。

- 视频显示系统

根据会场实际使用环境设计，主要用于显示信号源的文字、图片、视频画面等信号，视频接口可随时接入电脑、摄像头、其他会议室信号源等；

- 发言扩声系统

负责会议室音频信号采集和扩声。

- 信号处理系统

后台信号处理系统采用分布式部署，分布式系统支持分辨率高达4K的音视频信号的传输，满足本地HDMI、HD-SDI、网络等主流音视频信号处理及路由切换，同时通过分布式的传输方式与其他会议室互联互通。

- 集中控制系统

可通过一键操作对所有设备进行相应控制，实现不同模式下设备的开启与关闭。

案件高仿真远程视频会商室系统

案件高仿真远程视频会商室位于3F，会议室整体系统可实现高仿真远程案件讨论会议室之间进行真人显示效果、眼神交流等“面对面”会议的真实效果。支持与市检院高仿真远程案件讨论系统无缝对接，实现高仿真会议讨论效果等使用。

新闻发布室系统

新闻发布室位于3F，新闻发布室整体系统具备满足新闻发布、互联网视频会议等使用。

- 视频显示系统

本系统视频接口可随时接入电脑、摄像头等信号源，同时实现互联网视频会议功能。结合电子白板实现单屏远程会议和本地文稿演示的功能。

- 发言扩声系统

负责会议室音频信号采集和扩声。

- 集中控制系统

可通过一键操作对所有设备进行相应控制，实现不同模式下设备的开启与关闭。

党组会议室系统

党组会议室位于3F，党组会议室整体系统具备满足党组成员开展院内重大事项决策以及院内日常工作汇报等使用。

- 视频显示系统

根据会场实际使用环境设计，视频接口需随时接入电脑、摄像头、视频终端等信号源，这些信号源通过显示设备显示出来。

- 发言扩声系统

负责会议室音频信号采集和扩声。

- 信号处理系统

系统需满足本地HDMI、HD-SDI、网络等主流音视频信号处理及路由切换，同时通过分布式的传输方式与其他会议室互联互通。

- 集中控制系统

可通过一键操作对所有设备进行相应控制，实现不同模式下设备的开启与关闭。

专案工作室系统

专案工作室位于7F，专案工作室整体系统具备满足大要案讨论、圆桌会议模式等使用。

- 视频显示系统

本系统视频接口需随时接入电脑、摄像头等信号源，并通过显示设备显示出来.

- 发言扩声系统

负责会议室音频信号采集和扩声。

- 信号处理系统

系统需满足本地HDMI、HD-SDI、网络等主流音视频信号处理及路由切换，同时通过分布式的传输方式与其他会议室互联互通。

- 集中控制系统

可通过一键操作对所有设备进行相应控制，实现不同模式下设备的开启与关闭。

案件研讨室系统

案件研讨室位于5F-9F，共10间，案件研讨室整体系统具备满足召开本地案件讨论会、视频会议室等使用。

- 视频显示系统

本系统视频接口需随时接入电脑、摄像头等信号源，通过显示设备显示出来，并实现会场讨论批注，本地电脑投屏，背景底图。

实现与检察办案综合指挥决策中心配置的互联网视频会议主机以及各个案件研讨室的桌面视讯终端进行互联网视讯。

- 发言扩声系统

负责会议室音频信号采集和扩声。

- 集中控制系统

可通过一键操作对所有设备进行相应控制，实现不同模式下设备的开启与关闭。

刑罚执行监督信息查询室系统

刑罚执行监督信息查询室位于新大楼6楼，根据刑事执行检察实际业务需求，现梳理本系统需建设内容：

- 建设监所监控视频图像利用系统

通过基汇聚三分院所负责监管单位的所有监控视频，可进行视频浏览、视频轮巡、视频录像回放、视频督查等功能，同时可对驻监/所检察室视频巡检、视频督查等工作进行管理和监督，加强驻监/所检察室的管理工作。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

本项目检察业务多功能案件研讨系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表：检察业务多功能案件研讨系统工程量清单与主要设备和软件技术参数列表

（1）公益诉讼指挥中心与全院视频会议系统

| 序号 | 设备名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 | 点间距 1.5625mm 封装方式 SMD1010 箱体尺寸 mm W600×H337.5×D74 箱体分辨率(W×H) 点 384×216 箱体平整度 mm ≤0.1 防护等级 前/后 IP30/IP50 维护方式 模组前维护，电源/系统卡后维护 箱体材质 压铸铝箱 白平衡亮度 cd/㎡ 800 水平视角 度 160 垂直视角 度 160 | 平米 | 44.76 | 开办费支出 |
| 2 | 压铸铝箱体 | 压铸铝箱体 | 平米 | 44.76 | 开办费支出 |
| 3 | LED显示屏控制系统 | 接收及发送卡、软件 | 套 | 1 | 开办费支出 |
| 4 | 拼接处理器 | 图像开窗功能、重复开窗功能、窗口叠加功能、窗口漫游功能、窗口缩放功能； 可在控制端观看不同分组屏的实时全屏回显画面，外接显示器或解码盒输出； 多屏处理器输出为DVI-I接口：DVI-I接口，DVI-D、DVI-A、VGA、HDMI转接。输出信号分辨率：4096*2160，3840*2400、3840*2160、2560*1600、1920*1200、1920*1080、1600*1200、1400*1050、1024*768、800*600、640*480及任意定义分辨率； 1+1冗余电源、支持热插拔、支持负载均衡； 输入输出板卡支持热插拔更换，系统无需停机，更换后自动恢复 | 台 | 1 | 开办费支出 |
| 5 | 钢结构 | 铝型材+不锈钢包边 | ㎡ | 46.25 | 开办费支出 |
| 6 | 配电箱 | 50KW，智能配电柜 | 台 | 1 | 开办费支出 |
| 7 | 98寸辅助显示大屏 | 分辨率：超高清4K； 尺寸：≥98寸； 电压：220V | 台 | 2 |  |
| 8 | 辅助大屏支架包边 | 辅助大屏支架包边 | 套 | 2 |  |
| 9 | 98寸休息室电视 | 分辨率：超高清4K； 尺寸：≥98寸； 电压：220V | 台 | 1 |  |
| 10 | 屏体支架及结构件 | 辅助大屏支架包边 | 套 | 1 |  |
| 11 | 主席台返显 | 分辨率：超高清4K； 尺寸：≥65寸； 电压：220V | 台 | 2 |  |
| 12 | 返显移动支架 | 返显移动支架 | 套 | 2 |  |
| 13 | 线缆辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 二 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 25个马达推子（24通道+1主控） 48条输入混音通道（40单声道+2立体声+2返送通道） 20个AUX（8单声道+6立体声）+立体声+子母线 8个带有Roll-out的DCA编组 24个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入 16个模拟XLR输出 34×34 USB数字录音/回放 +2×2 录音/回放通过USB存储设备 1个支持NY64-D音频介面卡的扩展槽 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主扩扬声器功放 | 8Ω平均功率：应不低于850W×2 4Ω平均功率：应不低于1150W×2 8Ω桥接模式：应不低于2100W 频率模式：应不低于20Hz-20KHz,-3dB@100KHz 瞬态回应：应不低于40V/μS 阻尼系数：＞200 信噪比：＞95dB 总谐波失真：<0.15% 输入灵敏度：0.775V/1.4V/3.46V | 台 | 1 |  |
| 3 | 声像扬声器 | 频率响应不低于69Hz-20KHz（-3dB）； 灵敏度不低于98dB； 最大声压级不低于126dB； 额定阻抗：8Ω； 覆盖角度：不低于90°*60°； | 台 | 2 |  |
| 4 | 声像扬声器功放 | 8Ω平均功率：应不低于350W×2； 4Ω平均功率：应不低于600W×2； 8Ω桥接模式：应不低于900W； 频率模式：应不低于20Hz-20KHz,-3dB@100KHz； 瞬态回应：应不低于40V/μS； 阻尼系数：＞200； 信噪比：＞95dB； 总谐波失真：<0.15%； 输入灵敏度：0.775V/1.4V/3.46V； | 台 | 1 |  |
| 5 | 中置音箱 | 频响范围：不低于48Hz-20KHz（-3dB）； 灵敏度：不低于98dB； 额定功率：不低于450W； 峰值功率：不低于1800W； 最大声压级：不低于136dB； 覆盖角度：不低于90°x60°； 标称阻抗：8Ω； 高音单元不低于1×1.7〞； 低音单元不低于1×12〞； | 台 | 1 |  |
| 6 | 中置功放 | 8Ω平均功率：应不低于850W×2； 4Ω平均功率：应不低于1150W×2； 8Ω桥接模式：应不低于2100W； 频率模式：应不低于20Hz-20KHz,-3dB@100KHz； 瞬态回应：应不低于40V/μS； | 台 | 1 |  |
| 7 | 超低音音箱 | 频响范围：不低于45Hz-150KHz（-3dB） 灵敏度：不低于98dB 额定功率：不低于500W 峰值功率：不低于2000W 最大声压级：不低于134dB 标称阻抗：不低于8Ω 低音单元：不低于1×15〞 | 台 | 2 |  |
| 8 | 超低音音箱功放 | 8Ω平均功率：应不低于850W×2； 4Ω平均功率：应不低于1150W×2； 8Ω桥接模式：应不低于2100W； 频率模式：应不低于20Hz-20KHz,-3dB@100KHz； 瞬态回应：应不低于40V/μS； 阻尼系数：＞200； 信噪比：＞95dB； 总谐波失真：<0.15%； 输入灵敏度：0.775V/1.4V/3.46V； | 台 | 1 |  |
| 9 | 返听音箱 | 频响范围：不低于69Hz-20KHz（-3dB） 灵敏度：不低于98dB 额定功率：不低于200W 峰值功率：不低于800W 最大声压级：不低于126dB 覆盖角度：不低于90°x60° 标称阻抗：8Ω 高音单元不低于1×1〞 低音单元不低于1×8〞 | 台 | 4 |  |
| 10 | 返听音箱功放 | 8Ω平均功率：应不低于350W×2； 4Ω平均功率：应不低于600W×2； 8Ω桥接模式：应不低于900W； 频率模式：应不低于20Hz-20KHz,-3dB@100KHz； 瞬态回应：应不低于40V/μS； 阻尼系数：＞200； 信噪比：＞95dB； 总谐波失真：<0.15%； 输入灵敏度：0.775V/1.4V/3.46V； | 台 | 2 |  |
| 11 | 环绕音箱 | 频响范围：不低于69Hz-20KHz（-3dB） 灵敏度：不低于98dB 额定功率：不低于200W 峰值功率：不低于800W 最大声压级：不低于126dB 覆盖角度：不低于90°x60° 标称阻抗：8Ω 高音单元不低于1×1〞 低音单元不低于1×8 | 台 | 6 |  |
| 12 | 环绕音箱功放 | 8Ω平均功率：应不低于350W×2； 4Ω平均功率：应不低于600W×2； 8Ω桥接模式：应不低于900W； 频率模式：应不低于20Hz-20KHz,-3dB@100KHz； 瞬态回应：应不低于40V/μS； 阻尼系数：＞200； 信噪比：＞95dB； 总谐波失真：<0.15%； 输入灵敏度：0.775V/1.4V/3.46V； | 台 | 3 |  |
| 13 | 环绕处理器 | 支持每声道185W THX® Certified Select™认证的RZ系列动态音频放大系统 支持Works with Sonos，AirPlay 2，DTS Play-Fi®，和FlareConnect™*1多房间音频技术以及TuneIn网络音频 支持5.2.4声道杜比全景声（Dolby Atmos®）和DTS:X®播放 具备11.2声道前级输出，能进行7.2.4声道布局 支持杜比全景声高度虚拟器（Dolby Atmos Height Virtualizer*2） 具备IMAX® Enhanced*2认证的IMAX®数字娱乐体验 HDMI副输出/2区输出能将媒体共享到另一个显示器或投影仪*3 四核SoC支持802.11ac（2x2 MIMO）Wi-Fi®规格*4 2区和3区扬声器输出 2区和3区专用DAC支持在三个房间播放数字/模拟音频 立体声分配模式可将前置播放切换为顶置通道 DSP控制的人声增强功能，一键提高对白的清晰度 图形化用户界面可显示媒体输入/输出信息 HDMI支持4K/60p，4K HDR，BT.2020，HDCP 2.2 AccuEQ Advance支持9个点房间校准以及低音EQ及AccuReflex™ 用于A/V输入端口的一键式音量记忆存储设置 IP控制，RS-232C协议，12V触发输出，以及IR输入端口 | 台 | 1 |  |
| 14 | 手持无线话筒 | 接收机 1、作用距离：不低于200米到480米 2、频率范围：不低于502~960MHz 3、不低于6个预设组，每个组可支持不低于23个频道 4、具备噪声抑制静音键和发音键 手持话筒： 1、频率范围：不低于502-960MHz 2、频率响应（话筒）：不低于50-16500Hz 3、THD，总谐波失真：<0.6%@1KHz 4、信噪比：˃105dB 5、用户编程：不低于6组，每组不低于23通道 | 套 | 4 |  |
| 15 | 无线头戴式话筒 | 接收机 1、UHF PLL真分集系统，作用距离：200米到480米，受当地法规限制 2、频率范围：502~960MHz 3、36MHz中1441个可选通道 4、6个预设组，每个组可支持23个频道 腰包机 1、 频率范围 ：502-960 MHz 2、 频率响应（话筒）： 40 - 18,000 Hz 3、 THD，总谐波失真 ：<0.6%@1KHz 4、 信噪比 ：˃105dB 5、 RF输出功率 ：10/50 mW 头戴话筒 1、 类型：电容 2、 拾音图形：8字型 3、 频响：300Hz - 5KHz 4、 灵敏度：6mV/Pa 5、 阻抗：1 KΩ | 台 | 2 |  |
| 16 | 无线领夹话筒 | 接收机 1、作用距离：不低于200米到480米，受当地法规限制 2、频率范围：不低于502~960MHz 3、不低于6个预设组，每个组可支持不低于23个频道 领夹话筒： 1、类型：电容 2、拾音图形：全向形 3、频率范围：不低于50Hz-16KHz 4、灵敏度：不低于-44dB+/-3dB@1KHz(0dB=1V/Pa) | 套 | 2 |  |
| 17 | 外置天线 | 1、频带：不低于470~960MHz 2、有效角度：不低于100° 3、天线增益：不低于10dBi | 台 | 2 |  |
| 18 | 天线分配系统 | 1、载波频率：不低于470~870MHz 2、天线输入：不低于2（BNC） 3、天线输出：不低于4双（BNC） 4、输出连接器隔离度：不低于24dB 5、标称串级增益：不低于3dB | 台 | 2 |  |
| 19 | 天线放大器 | 1、频带：不低于470~960MHz 2、射频载波频率范围：不低于10~1000MHz | 台 | 2 |  |
| 20 | 数字会议主机 | 1.单台主机介入能力≥245 个有线馈送装置 2.支持同声传译、会议跟踪、表决等会议功能，≥31个语言通道 3.支持以太网连接、控制； 4.≥四种话筒工作模式； 5.配合液晶显示屏，一键设置所有系统功能； 6.可通过显示屏和旋钮对主机和系统机型配置； 7.一个 RS 232 串行数据连接器，用于控制摄像机 8.频率响应：≤30 Hz至≥20 kHz； 9.信噪比：> 93 dBA； | 台 | 1 |  |
| 21 | 数字会议代表机 | 讨论代表机，带话筒杆； 频率响应：30Hz至20kHz；耳机负载阻抗：32欧姆至1k欧姆；支持手拉手连接； | 台 | 11 |  |
| 22 | 安装线缆 | 会议屏蔽专用线 与数字会议主机配套； 长度≥100米 | 卷 | 1 |  |
| 23 | 接头 |  | 包 | 1 |  |
| 24 | 鹅颈话筒 | 1.≥40CM双鹅颈电容话筒； 2.话筒类型：心型 3.频率响应：≦50Hz-≥20KHz； 4.最大声压级：≥130dB； 5.带静音开关的桌面底座； | 支 | 3 |  |
| 25 | 音频跳线架 | 不少于24路48孔音频跳线盘 | 台 | 1 |  |
| 26 | 监听音箱 | 2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱； ≥5“锥形低音单元，1”半球形高音单元； 频率响应：54Hz-30kHz； XLR和TRSphone型输入口，可接受平衡和非平衡信号 | 台 | 2 |  |
| 27 | 监听耳机 |  | 套 | 1 |  |
| 28 | 蓝光DVD | 蓝光DVD | 台 | 1 |  |
| 29 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； | 台 | 1 |  |
| 30 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 三 | 信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 应支持不少于36路混合输入，不少于35路混合输出+1路触摸屏环出； 交换核心速率不低于12.80Gbps，支持不低于4K*2K超高清信号无压缩抗干扰交换； 应实现画面无缝切换； 应支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G-SDI、Fiber、HDBast(RJ45网口)信号多种接口格式信号混入混出； 整机所有单元应采用支持热插拔模块化设计：包含交换板、输入板块、输出板块、控制模块、中控模块，风扇散热模块、电源等模块组成； 应支持实时切换状态查询，便于维护和管理； 应具备掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能； 应支持多种管理方式：按键或管理、RS232管理、网络管理及计算机软件管理； | 台 | 1 |  |
| 2 | SDI输入板卡 | 支持不少于1路双绞线信号输入； 应内置scaler芯片，输入分辨率支持上下变换； 应支持音视频信号无缝切换； 应支持1路3.5接口音频解嵌； 应支持RS232数据传输； 应支持图像分辨率:1920x1200P60,1920x1080P60； | 块 | 3 |  |
| 3 | 双绞线输入板卡 | 提供不小于1个双绞线输入接口，不小于1个HDMI本地环出； 提供不小于1个带音量控制的立体声模拟线性音频输出； 与HDBaseT标准兼容； 支持HDCP2.2； | 台 | 6 |  |
| 4 | HDMI输入板卡 | 提供不小于1个HDMI输入； 提供不小于1个带音量控制的立体声模拟线性音频输出； 提供不小于1个HDMI本地环出； 提供不小于1个USBHID设备输出； 支持高清1080p,2K,和超高清4K视频分辨率； | 块 | 15 |  |
| 5 | 2路HDMI输出板卡 | 应支持不少于2路HDMI2.0格式信号输出； 应支持最高图像分辨率：4K*2K@60（4：4：4）； 应支持4K*2K@60（4：4：4）和1080P分辨率互转； 应支持4K音视频信号无缝切换，4K与1080P分辨率互转情况下不支持无缝切换； 内置scaler芯片，输入分辨率支持上下变换； 应支持1路3.5接口音频解嵌； 应支持HDCP1.1协议； | 块 | 12 |  |
| 6 | 2路双绞线输出板卡 | 应支持不少于2路双绞线信号输出； 应支持HDBaseT技术，点对点硬件无压缩实时转换； 应内置scaler芯片，输入分辨率支持上下变换； 应支持音视频信号无缝切换； 应支持不少于1路3.5接口音频解嵌； 应支持RS232数据传输； 应支持图像分辨率:1920x1200P60,1920x1080P60； | 块 | 4 |  |
| 7 | VGA/HDMI双绞线发送器 | 应采用HDBaseT未压缩技术方式传输； 应支持和兼容HDCP1.4和DVI1.0； 应支持DTS-HD.MA、Dolby.TrueHD、LPCM.7.1.多声道音频； 应支持HDMI格式发射端信号源的3.5接口音频嵌入及接收端3.5接口音频解嵌； 应支持双向IR、双向RS-232传输； 最大传输速率应不低于10.2Gbps； 应支持EDID拨码设置和管理； 应支持同时透传两路红外信号或一路RS232信号； 应支持自动调整反馈，均衡和放大信号； | 套 | 6 |  |
| 8 | 双绞线接收控制器 | 应采用HDBaseT未压缩技术方式传输； 应支持和兼容HDCP1.4和DVI1.0； 应支持DTS-HD.MA、Dolby.TrueHD、LPCM.7.1.多声道音频； 应支持HDMI格式发射端信号源的3.5接口音频嵌入及接收端3.5接口音频解嵌； 应支持双向IR、双向RS-232传输； 最大传输速率应不低于10.2Gbps； 应支持EDID拨码设置和管理； 应支持同时透传两路红外信号或一路RS232信号； 应支持自动调整反馈，均衡和放大信号； | 台 | 7 |  |
| 9 | 高清线缆、辅件等配件 | 含集中电源控制器 | 套 | 1 |  |
| 四 | 视频会议高清摄像录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像头 | 1、采用不小于1/1.8英寸、800万像素的高品质UHD CMOS传感器，支持 4K/60p (3840x2160) 超高分辨率的优质图像，且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2、支持 HDMI 2.0或SDI、USB3.0、LAN 输出高清数字信号， 其中HDMI2.0 接口支持输出4K无压缩数字视频。 3、支持2D和3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 4、采用4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 5、支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制。 6、支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温。 7、支持预置位过程图像冻结功能。 8、云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s 。 9、摄像机可设置不少于250个预置位，预置位精度≤0.1°。 10、支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频。 11、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC、G711编码标准；必须支持Http、TCP/IP、RTSP、RTMP、Onvif、组播、DHCP等网络协议；网络视频编码码率最大可支持50Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 安装支架 | 安装支架 | 台 | 2 |  |
| 3 | 移动三角架 | 移动三角架 | 台 | 1 |  |
| 4 | 检察工作网视频会议主机 | 高清视频会议终端(8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M，DVI/HMDI/SDI输入/输出,19'1U) 提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高清视频录播主机 | 1、设备嵌入式设计，满足高稳定性运行要求； 2、具备4路SDI输入接口，5路DVI输入接口，根据需要可选择其中的不少于5路信号进行同步录制； 3、具备两路HDMI输出接口，可输出直播预览或点播回放画面，并可同步输出音频；输出分辨率支持1080P@50@60、720P@60。 4、具备6路RS232接口，其中4路作为摄像机控制，1路对接中控,1路带供电支持与厂家自有控制面板对接实现控制； 5、具备USB2.0*1，USB3.0*1，具备line in*2、MIC in*2、line out*2； 6、1000M RJ45 *1 7、具备硬件恢复出厂设置按键，一键恢复到出厂状态； 8、标配2T存储，支持最大8T硬盘； 9、具备前面板按键操作，如录制，暂停，停止，以及U盘下载文件时的文件选择按键； 10、具备液晶面板，显示设备基本信息，如运行状态，IP信息，方便维护。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 五 | 灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED电动变焦成像面光灯 | 光源:节能LED模组一颗不高于200W 色温：3200K/4200K/5600K可选 显色指数：≥Ra92 光学：不低于4组胶合镜玻璃光学 调光：不低于线性0—100% 频闪：不低于1-25次/秒 调焦角度：不低于17-60度 | 台 | 24 |  |
| 2 | LED柔光双色温会议灯 | LED光源：灯珠不低于432颗 灯珠理论寿命：不低于50000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保 颜色：暖白+冷白 色温：不低于3200-5600K可调 通道模式：不低于1种DMX通道 投光角度：不低于120° 线性调光：不低于0-100%线性调光 显色指数：Ra≥93 | 台 | 8 |  |
| 3 | 电源箱 | 额定功率：不低于12路×4KW; 6路40A,12路10A，可适用于任何负载 过载与短路双重保护高分断空气开关 不低于12路输出单独指示灯指示 三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示 | 台 | 1 |  |
| 4 | 灯光控制台 | 不少于1024个DMX控制通道 不少于存储300个重演程序 不少于40个直选场景 支持U盘数据备份及系统升级 | 台 | 1 |  |
| 5 | 信号放大器 | 不少于1个输入口 不少于8个隔离输出口 | 台 | 1 |  |
| 6 | 灯钩保险绳 | 灯具挂钩，承重35KG 安全绳，承重35KG | 套 | 32 |  |
| 7 | 灯光电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 300 |  |
| 8 | 灯光信号线 | RVVP 2*0.37 | 米 | 300 |  |
| 9 | 灯光电源主线 | 5*6平方 | 米 | 10 |  |
| 10 | 安装辅材 | 安装辅材等配件 | 项 | 1 |  |
| 六 | 舞台机械及幕布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电动升降灯光吊杆 | 尺寸：不低于12m 速度：不低于0.1m/s 行程：不低于8m 荷载：不低于6kN 运行噪音：≤50dB（A） 驱动方式：电动钢丝绳卷扬 | 套 | 2 |  |
| 2 | 对开底幕机械装置 | 尺寸：不低于16m 速度：不低于0.35m/s（单边） 行程：不低于对开9m（单边） 荷载：应能承载大幕重 运行噪音：≤50dB（A） 驱动方式：电动钢丝绳 安全保护：左右行程限位。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 舞台机械控制系统 | 控制任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有点控、急停控制，防冲顶保护等功能，设有电锁，电源指示等设施 | 套 | 1 |  |
| 4 | 对开底幕 | 面料材质：丝绒 克重≥230g/㎡ 防火等级：B1级标准； | ㎡ | 432 |  |
| 5 | 钢丝绳 | ≥Ø5.1航空钢丝绳, 6×19丝带有人造纤维芯的航空钢丝绳。强度一般不低于1960Mpa； | 米 | 100 |  |
| 6 | 对开轨道 | 定制对开轨道，不低于4#角钢＋10#槽钢定制； | 道 | 1 |  |
| 7 | 灯光吊杆 | 采用双层杆体；不低于48mm钢管+20*40方管定制，42mm钢管作内接头衬管；喷涂工艺：表面除锈打磨处理、双层防锈底漆＋双层专用面漆；防水防尘堵头 | 道 | 2 |  |
| 8 | 钢结构 | 优质 | 项 | 1 |  |
| 9 | 机械电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 300 |  |
| 10 | 机械控制线 | RVV 3*0.75 | 米 | 300 |  |
| 11 | 租脚手架费 | 租脚手架费 | 项 | 1 |  |
| 12 | 安装辅材 | 安装辅材等配件 | 项 | 1 |  |
| 七 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 不小于2个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于4个RS-232串口带软件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 不小于3个内置控制卡扩展插槽控制； 板载≥1GBRAM和≥4GB闪存，高达≥1TB的扩展存储； 后面板带内存卡槽； 高速USB2.0主机端口； 使用802.1x认证实现硬件等级安全； | 台 | 1 |  |
| 2 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz ≥1GBRAM； ≥8GB内存； 电容式触屏； 屏幕尺寸≥10.1寸LCD； 分辨率：≥1200*800； 对比度：≥1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应LAN； | 台 | 1 |  |
| 3 | RS232扩展卡 | 配套扩展卡 | 块 | 3 |  |
| 4 | 感应器 | 环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 4 |  |
| 5 | 总线扩展卡 | 配套总线扩展卡 | 台 | 1 |  |
| 6 | 场照明电源模块 | ≥8路电源开关通道； ≥8个I/O通道； 单通道的最大电流：≥20A； 总输入电流容量：≥50A； | 台 | 2 |  |
| 7 | 墙面12键面板 | 12键墙面控制面板，按键支持模块化配置 | 台 | 2 |  |
| 8 | 第三方客户端 | APP客户端软件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 无线AP | 最高传输速率：450Mbps； 网络接口：不少于1个10/100MRJ45固定WAN端口、不少于3个10/100MRJ45WAN/LAN可选端口、不少于4个10/100MRJ45固定LAN端口 | 台 | 1 |  |
| 10 | 控制触摸屏 | 屏幕尺寸：不小于9.7寸； 分辨率：不低于2048*1536； 存储不小于16G； | 块 | 1 |  |
| 11 | 红外发射棒 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 集中控制软件 | 定制集中控制软件，应支持对业务用房内设备的集中控制，实现交互式控制，支持场景预设，可实现一键切换 | 套 | 1 |  |
| 13 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； | 台 | 3 |  |
| 14 | 控制操作台 | 控制操作台 | 单元 | 3 |  |
| 15 | 信号源电脑（双输出） | 信创处理器，不低于8G内存，不低于256GSSD，不低于23.8英寸显示器 | 台 | 3 |  |
| 16 | 信号监视器 | 不小于21.5英寸分辨率不小于1920x1080 | 套 | 2 |  |
| 17 | 音视频配电箱 | 配电箱 | 个 | 1 |  |
| 18 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 3 |  |
| 19 | 机柜 | 不低于800*600，42U | 台 | 2 |  |
| 20 | 信息接口 | 多媒体信息接口面板 | 套 | 10 |  |
| 21 | 辅材等配件 |  | 套 | 1 |  |
| 八 | 空间设备预约运维管理后台 |  |  |  |  |
| 1 | 会务综合管理平台 | 1）专有硬件架构，重要功能块以独立进程运行，互不影响，系统稳定性较高；单间会议室最大支持≥8路视频源信号的录制；最大可满足≥48组会议的同时录制直播点播，单台服务器满足200@2M直播点播，并支持组播功能；内置≥2TB存储硬盘空间，可扩充到≥4T硬盘空间，适用长时间录制；控制接口：RS232控制；网络接口：千兆网络接口*2； 2）软件技术要求：支持基于H323协议的MCU和终端呼入，对多个会议，以多种速率，多种模式进行会议录制，并支持实时直播、后期点播；支持60fps、高低码流文件的录制，并能设置文件的重要级别；会后无需转换可立即发布，下载可被第三方软件进行剪切编辑；支持Web页面管理、媒体中心和第三方中控系统的管理和控制；Web页面采用前台和后台的架构，实现了使用和管理的有效分离，从而让使用和管理的界限更清晰； 3）“▲17”支持时统对接，可以通过多种接口与天文时间、作战时间、北斗时间等专用时间进行接入，可针对用户使用习惯调整时间显示格式，支持不同的时间来源选择，且与时间源保持同步，具备主动和被动的时间获取模式，可主动获取和被动接收时统系统的时间、步长等信息。支持多维数据统计和设备信息统计功能 （▲需提供相关证明） | 套 | 1 |  |
| 2 | 运维人员管理APP | 针对全院所有运维人员统一开发的APP，可根据各类运维人员所属的专业，自动分配运维保障任务；管理人员可通过PC或APP,可实时了解各运维人员的工作情况； | 套 | 1 |  |
| 3 | 运维工作保障监督模块 | 分为日常保障和重要保障等多种类型，管理人员可通过PC以及APP可知晓各项保障工作的进展情况，保障工作发生未完成情况具有自动预警和通知功能； | 套 | 1 |  |
| 4 | 设备运行状态管理模块 | 管理及运维人员可通过运维平台实时了解到会议、庭审及部分弱电系统的系统运行情况，重要设备的运行状态； | 套 | 1 |  |
| 5 | 信息化资产管理模块 | 对于整个法院大楼各系统主要设备可进行固定资产管理，故障发生统计，购买时间统计等后台数据统计； | 套 | 1 |  |
| 6 | 运维专用云视频通讯平台 | 通过互联网技术，可实现管理人员与运维人员、相关公司技术人员的多方云视频通讯；视频处理功能需支持硬件编解码、高码率压缩、低带宽传输、图像预处理、图像后处理、低照度降噪处理，实时存储功能； | 套 | 1 |  |
| 7 | 平台机 | 产品类别：塔式； CPU频率：3.3GHz 智能加速主频：3.7GHz 标配CPU数量：1颗 最大CPU数量：1颗 | 套 | 2 |  |
| 九 | 公益诉讼指挥调度系统 |  |  |  |  |
| 1 | 辅助决策 | 包含综合状态、数据采集、辅助办案三个模块，可视化展示两级院公益诉讼工作开展的总体状态，用于决策分析。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 实时指挥 | 多重接入：无人机实时视频接入、网格员实时视频接入、多路实时会议视频接入、监控实时视频接入、卫星地图实时接入、历史地图实时接入；互动直播：多个单位进行指挥视频的直播共享，实现统一指挥调度。 | 套 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（2）电视电话会议室

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸液晶电视 | 86寸液晶电视； 4K显示分辨率； 亮度：600-1000cd 刷新率：60Hz | 台 | 2 |  |
| 2 | 屏体支架及结构件 | 辅助大屏支架包边 | 套 | 1 |  |
| 3 | 返显显示器 | 分辨率：超高清4K； 尺寸：≥65寸； 电压：220V | 台 | 1 |  |
| 4 | 返显显示器小推车 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 线缆辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 二 | 发言扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 25个马达推子（24通道+1主控） 48条输入混音通道（40单声道+2立体声+2返送通道） 20个AUX（8单声道+6立体声）+立体声+子母线 8个带有Roll-out的DCA编组 24个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入 16个模拟XLR输出 34×34 USB数字录音/回放 +2×2 录音/回放通过USB存储设备 1个支持NY64-D音频介面卡的扩展槽 | 台 | 1 |  |
| 3 | 主音箱音柱 | 16个2.5英寸全频扬声器单元： 定阻（8 Ω）功率模式，输出音量更高。安装方式：壁挂式、支架式 频率响应：80Hz-18KHz（-3dB) 灵敏度：≥93dB 最大声压级：≥129 dB 平均功率：≥240W 标称阻抗：8Ω 投射角度： 150°X 40° 产品网站提供全套EASE、CAD和BIM数据。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 音柱功放 | 负载阻抗：2\4\8欧姆； 最大输出功率单通道不低于2300\1400\700W； 最大输出功率双通道不低于2200\1300\650W； 电压增益：32dB(1kHz）； THD（@60W/4欧姆，MBW=80kHz,1kHz）:小于0.05%； | 台 | 1 |  |
| 5 | 天花扬声器 | 1、产品类型:一个6.5英寸低音喇叭，一个3/4英寸高音喇叭 2、频率响应(-10 dB):≥100Hz-20kHz 3、灵敏度(1W/1m):≥88 dB±3 dB 4、输入额定系统功率:≥30W，输入峰值系统功率:≥60W 5、输出峰值系统功率:≥60W 6、标称阻抗:16 Ohm | 台 | 6 |  |
| 6 | 天花扬声器功放 | 配有卡侬头音频输入接口和Speakon音频输出接口 输入信号通过卡农公座可环出到下一台功放 保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制等 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。为保证会议系统后期运维的便捷性与兼容性，本项目所投扬声器功放必须与会议系统同一品牌 功放状态监控与控制。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 鹅颈话筒 | 1、鹅颈心形电容话筒，半硬管杆 2、抗800-1200MHz范围内的所有GSM干扰 3、频率响应：50Hz~18kHz; 5、灵敏度：-40dB +/- 3dB at 1 KHz (0dB = 1 V/Pa) 6、阻抗：XLR 200Ω 7、信噪比：64dB(A) 8、电源：XLR 9~48v幻象电源 | 支 | 5 |  |
| 8 | 手持无线话筒 | 接收机 1、UHF PLL真分集系统，作用距离：200米到480米，受当地法规限制 2、频率范围：502~960MHz 3、36MHz中1441个可选通道 4、6个预设组，每个组可支持23个频道 5、自动化空间扫描功能 6、噪声抑制静音键和发音键 手持话筒： 1、频率范围 ：502-960 MHz 2、频率响应（话筒）： 50-16500 Hz 3、THD，总谐波失真：<0.6%@1KHz 4、信噪比 ：˃105dB 5、用户编程：6组，每组23通道 | 套 | 4 |  |
| 9 | 外置天线 | 1、频带： 470~960MHz 2、有效角度： 100° 3、天线增益 ：10dBi 4、放大器增益 ：可选为3dB/10dB 5、电源 ：12v DC 50mA | 个 | 2 |  |
| 10 | 天线分配系统 | 1、载波频率： 470~870MHz 2、天线输入 ：2（BNC） 3、天线输出 ：4双（BNC） 4、输出连接器隔离度： 24dB 5、标称串级增益： 3dB 6、内联天线功率 ：12v DC 120mA 7、电源 ：4 x 12v DC 8、电源输入电压 ：90~264 AC 50/60Hz | 台 | 2 |  |
| 11 | 天线放大器 | 1、频带： 470~960MHz 2、射频载波频率范围： 10~1000MHz 3、VSWR: 1.2（电压驻波比） 4、阻抗 ：50Ω 5、隔离度： 20dB 6、插入损耗 ：2dB 7、单个BNC插入和两个BNC拔出连接头 | 台 | 2 |  |
| 12 | 监听耳机 | 监听耳机 | 套 | 1 |  |
| 13 | 专用线缆 | 专用线缆 | 根 | 1 |  |
| 14 | DCN 安装线缆 | 代表机安装线缆100米 | 套 | 1 |  |
| 15 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能； | 台 | 1 |  |
| 16 | 线缆辅料 | 优质 | 批 | 1 |  |
| 三 | 信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 混合高清数字媒体矩阵： 机箱路数不小于16*16路，单台矩阵支持复合视频，3G-SDI，HDMI，DVI-I，光纤等输入接口面板，需包含≥1块SDI输入板卡，≥8块HDMI输入板卡，≥2块双绞线输入板卡，≥4块双通道HDMI输出板卡，≥1块光纤输入板卡，≥1块双通道光纤输出板卡；支持高性能H.264流媒体，背板数据速率不小于12.5Gbps； HDBaseT认证--直接与第三方HDBaseT的显示设备和源连接； 管理HDCP实现快速、可靠的切换； 通过EDID管理执行自动的AV信号格式转换； 可通过CEC管理设备； 单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示，支持选配； 设备具备静态底图功能，设备支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大65535像素，支持选配； | 台 | 1 |  |
| 2 | SDI输入板卡 | 提供≥1个SDI输入接口，≥1个HDMI本地环出,≥1个SDI本地环出,提供≥1个带音量控制的立体声模拟线性音频输出； | 块 | 2 |  |
| 3 | 双绞线输入板卡 | 提供≥1个双绞线输入接口，≥1个HDMI本地环出； 提供≥1个带音量控制的立体声模拟线性音频输出； 与HDBaseT标准兼容； 支持HDCP2.2； | 台 | 4 |  |
| 4 | HDMI输入板卡 | 提供不小于1个HDMI输入； 提供不小于1个带音量控制的立体声模拟线性音频输出； 提供不小于1个HDMI本地环出； 提供不小于1个USB HID设备输出； 支持高清1080p, 2K,和超高清 4K视频分辨率； | 块 | 9 |  |
| 5 | 2路HDMI输出板卡 | 提供不少于两个独立的4 k HDMI输出； 每路输出支持倍线功能； 支持HDCP 2.2； 每个输出包括平衡模拟立体声音频输出音量控制； | 块 | 6 |  |
| 6 | 2路双绞线输出板卡 | 提供不小于2个独立的4K双绞线输出； 提供不小于1个HDMI并行输出； 处理视频分辨率高达4K； 支持HDCP； 允许通过CEC HDMI和HDBaseT技术设备控制； | 块 | 2 |  |
| 7 | VGA/HDMI双绞线发送器 | 提供≥1个HDMI输入； ≥1个VGA输入； ≥1个本地4K HDMI输出； ≥1个双绞线输出； 内置2x1 AV切换器自动切换； 兼容HDCP 2.2； | 套 | 4 |  |
| 8 | 双绞线接收控制器 | 提供不小于1个HDMI或DVI输出接口； 提供不小于1个平衡的立体声模拟线路电平音频输出，带音量控制； 提供不小于1个10/100以太网LAN连接； 具备分辨率倍线、自适应功能，分辨率最高支持4K； | 台 | 3 |  |
| 9 | 高清线缆、辅件等配件 | 高清线缆、辅件等配件 | 套 | 1 |  |
| 四 | 视频会议高清摄像录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像头 | 1. 输出规格：分辨率 : 4K/1080p/720p；帧率 : 59.94/50/29.97/25 2. 光学变焦：22倍 3. 以太网络供电：PoE++ (IEEE802.3bt) 4. 平移/俯仰視角：-170° ~ +170°/-30° ~ +90° 5. 预设位：256组 6. 预设位调用画面冻结：有 7. 视频输出接口：12G-SDI, HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.0 8. 控制接口：RS-232 / RS-422 / Ethernet / USB 3.0 | 台 | 2 |  |
| 2 | 安装支架 | 安装支架 | 台 | 2 |  |
| 3 | 检察工作网视频会议主机 | 高清视频会议终端(8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M，DVI/HMDI/SDI输入/输出,19'1U) | 台 | 1 |  |
| 4 | 高清视频录播主机 | 设备嵌入式设计，满足高稳定性运行要求； 具备≥4路SDI输入接口，≥5路DVI输入接口，根据需要可选择其中的不少于5路信号进行同步录制； 具备≥2路HDMI输出接口，可输出直播预览或点播回放画面，并可同步输出音频；输出分辨率支持1080P@50@60、720P@60，具备≥6路RS232接口，其中≥4路作为摄像机控制，≥1路对接中控,≥1路带供电支持与厂家自有控制面板对接实现控制，具备USB2.0*≥1，USB3.0*≥1，具备line in*≥2、MIC in*≥2、line out*≥2； 其中≥4路视频输入可SDI、DVI二选一，支持自适应输入的信号状态，支持分辨率720P@50@60\1080i@50@60\1080P@25@30@50@60,同时支持标清信号输入； 支持PPT导播，当接入的PPT（计算机）画面变化是可自动将PPT画面进行全屏，全屏时间可在5-20秒时间内自由设定； 支持web直播预览，录制过程中可一键开启web 直播预览，方便管理员进行实时监看； 支持设定录制文件前缀，进行文件命名识别； 支持预约录制，可自由选择是否录制资源模式文件； 支持PPT推送，可将接入的PPT信号在后台直接生成对应的二维码，用户只需用手机在同一个网络中扫描二维码即可将PPT内容推送到手机上进行查看； 支持设定磁盘阈值，当磁盘空间小于设定的阈值时自动清理最早文件； 支持自动文件上传到视频资源平台，并可设定自动上传时间，以免影响其他业务运行； 支持文件修复，对于录制过程中出现异常的文件可进行自动修复； 支持录制文件管理，支持文件备注，以便进行文件内容标识； 支持按文件一键U盘拷贝； | 台 | 1 |  |
| 5 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 五 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1）不小于2个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于4个RS-232串口带软件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 2）不小于3个内置控制卡扩展插槽控制； 3）板载≥1GBRAM和≥4GB闪存，高达≥1TB的扩展存储； 4）后面板带内存卡槽； 5）高速USB2.0主机端口； 6）使用802.1x认证实现硬件等级安全； 7）设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出；触摸屏和中控支持双向通讯功能，触摸屏能够实时的读取主机的状态，保持按键的状态和主机的状态同步。在触摸屏断网或断电重启后，能够读取主机最后一次操作时的状态，将触控屏按键的状态还原到断电之前。可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令；设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导 入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备 时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直 接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执 行联动操作内容；设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最 新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外 逻辑控制； | 台 | 1 |  |
| 2 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz ≥1GB RAM； ≥8GB 内存； 电容式触屏； 显示： IPS ≥10.1寸 LCD 分辨率：1200*800； 对比度：1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应 LAN； | 台 | 1 |  |
| 3 | RS232扩展卡 | 配套扩展卡 | 块 | 1 |  |
| 4 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度； | 只 | 2 |  |
| 5 | 总线扩展卡 | 配套总线扩展卡 | 台 | 1 |  |
| 6 | 场照明电源模块 | ≥8路电源开关通道； ≥8个I/O通道； 单通道的最大电流：≥20A； 总输入电流容量：≥50A； | 台 | 1 |  |
| 7 | 墙面面板 | 1. CPU不低于RK3288 四核、不低于内存2G、8G存储 2. 触摸屏不低于10.1"高清IPS屏，支持10点电容式触摸，分辨率不低于1280*800 3.支持 WiFi:802.11b/g/n、 以太网:100M/1000M网口 4. OSD 语言支持中英文等多语言OSD操作 | 台 | 1 |  |
| 8 | 第三方客户端 | APP客户端软件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 无线AP | 产品类型：企业级无线路由器； 网络标准 ：IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.3，IEEE 802.3u； 网络协议 ：TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE，SNTP，HTTP，DNS，H.323，SIP，DDNS； 最高传输速率 ：450Mbps； 网络接口：不少于1个10/100M RJ45固定WAN端口、不少于3个10/100M RJ45WAN/LAN可选端口、不少于4个10/100M RJ45固定LAN端口纠错 | 台 | 1 |  |
| 10 | 控制触摸屏 | 屏幕尺寸：不小于9.7寸； 分辨率：不低于2048*1536； 存储不小于16G； | 块 | 1 |  |
| 11 | 红外发射棒 | 红外控制器 | 个 | 2 |  |
| 12 | 集中控制软件 | 能够实现自动化程度髙的智能化控制，实现“一键到位”式的控制方式; 能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕，实现上升、停止、下降等功能 能够控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能; 能够控制实物展台进行放大、缩小等功能; 能够控制音量，进行音量大小的调节功能; 能够实现音视频信号、VGA信号自动切换控制功能 能够控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要; 界面、功能开发项共：41项 | 套 | 1 |  |
| 13 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能； | 台 | 2 |  |
| 14 | 信号监视器 | 不小于21.5英寸分辨率不小于1920x1080 | 套 | 1 |  |
| 15 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 1 |  |
| 16 | 机柜 | 应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 信息接口 | 120*120 多媒体信息接口面板 | 套 | 6 |  |
| 18 | 辅材等配件 | 辅材等配件 | 套 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（3）检委会会议室系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸电视 | 分辨率：超高清4K； 尺寸：≥98寸； 电压：220V | 台 | 1 |  |
| 2 | 屏体支架及结构件 | 辅助大屏支架包边 | 套 | 1 |  |
| 3 | 65寸电视 | 分辨率：超高清4K； 尺寸：≥65寸； 电压：220V | 台 | 2 |  |
| 4 | 安装支架 | 安装支架 | 套 | 2 |  |
| 5 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |
| 二 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈话筒 | 1、鹅颈心形电容话筒，半硬管杆 2、抗800-1200MHz范围内的所有GSM干扰 3、频率响应：50Hz~18kHz; 5、灵敏度：-40dB +/- 3dB at 1 KHz (0dB = 1 V/Pa) 6、阻抗： XLR 200Ω 7、信噪比：64dB(A) 8、电源：XLR 9~48v幻象电源 | 支 | 1 |  |
| 2 | 话筒按键控制底座 | 话筒按键控制底座 | 套 | 20 |  |
| 3 | 嵌入式话筒 | 1、 采用超心型指向的电容话筒，拾声距离可达 50－70cm；支持先进先出、后入先出，发言人数可设置，拾音模式：单一指向；咪杆长度 430mm；电压 DC24V，静态电流32mA，灵敏度 -47±1dB；具备话筒独立上升下降，话筒咪杆在任意形态下自动扶正下降隐藏。 2、 话筒自动静音，升降话筒在上升或下降过程中自动发送关闭指令，话筒升降电机只要在运行状态下自动关麦，防止咪头拾音带来噪音污染，可通过手动或声控开启话筒。 | 支 | 20 |  |
| 4 | 智能语音识别检委会系统 |  | 套 | 1 | 利旧 |
| 5 | 智能媒体主机 | ≥12路卡农口独立音频输入、12路6.5mm独立音2频输出，满足会议席位音频的输入输出。 支持6.5mm独立混音输出、RJ45、COM1、COM2等接口，以满足数据的传输需求。 支持12路独立48V供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯，以满足各路音频通道的供电、调节及状态显示。 采用高性能低功耗处理器(双核)，保证系统高效稳定运行。 板载1GB DDR3高速内存、4GB flash存储，满足系统读写速度及系统存储要求。 内置百兆以太网卡，满足数据传输速率要求。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 主音箱 | 内置16个2.5英寸全频扬声器单元： 定阻（8 Ω）功率模式，输出音量更高。安装方式：壁挂式、支架式 频率响应：80Hz-18KHz（-3dB) 灵敏度：≥93dB 最大声压级：≥129 dB 平均功率：≥240W 标称阻抗：8Ω 投射角度： 150°X 40° 网站提供全套EASE、CAD和BIM数据。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 音柱功放 | 配有卡侬头音频输入接口和Speakon音频输出接口 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道 | 台 | 1 |  |
| 8 | 天花扬声器 | 1、产品类型:一个6.5英寸低音喇叭，一个3/4英寸高音喇叭 2、频率响应(-10 dB):≥100Hz-20kHz 3、灵敏度(1W/1m):≥88 dB±3 dB 4、输入额定系统功率:≥30W，输入峰值系统功率:≥60W 5、输出峰值系统功率:≥60W 6、标称阻抗:16 Ohm | 台 | 6 |  |
| 9 | 天花扬声器功放 | 配有卡侬头音频输入接口和Speakon音频输出接口 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能； | 台 | 1 |  |
| 11 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 三 | 信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式收发节点 | 1）接口类型：支持网口、光口、HDMI IN、HDMI- OUT、LINE IN、USB方口、Interlock接口、USB-HID等 2）传输距离：网线≤100M； 3）队列调控菜单支持信号源预监，信号切换，预案保存、预案调用，布局应用、布局实时预览等功能； 4）队列调控菜单支持坐席推送大屏，大屏预案调用，支持对大屏布局与信号源的抓取； 5）支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示 6）支持多用户、多权限管理；支持空闲锁定KVM坐席。 7）用户可以在不同屏幕数量布局的坐席登陆，无需配置一样完成鼠标、键盘跨屏 8）支持KVM功能，支持不少于8台显示屏同时跨屏 9）支持全屏、2画面、4画面、3+1画面等多种布局显示；支持KVM坐席的“大小窗”控制；支持坐席的单屏布局关联、多屏布局关联。 10）“▲18”支持信号源画面(刷新频率60Hz)实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出3种不同分辨率的码流；支持32路画面同时预监。 （▲需提供相关证明） | 台 | 1 |  |
| 2 | 4K分布式收发节点卡 | 接口类型：支持网口、光口、HDMI IN、HDMI- OUT、LINE IN、USB方口、Interlock接口、USB-HID等 传输距离：网线≤100M； 队列调控菜单支持信号源预监，信号切换，预案保存、预案调用，布局应用、布局实时预览等功能； 队列调控菜单支持坐席推送大屏，大屏预案调用，支持对大屏布局与信号源的抓取； 支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示 支持多用户、多权限管理；支持空闲锁定KVM坐席。 用户可以在不同屏幕数量布局的坐席登陆，无需配置一样完成鼠标、键盘跨屏 支持KVM功能，支持不少于8台显示屏同时跨屏 支持全屏、2画面、4画面、3+1画面等多种布局显示；支持KVM坐席的“大小窗”控制；支持坐席的单屏布局关联、多屏布局关联。 | 块 | 4 |  |
| 3 | 4K分布式收发节点机箱 | 需支持≥8流媒体编解码卡； | 块 | 1 |  |
| 4 | 4K分布式数据交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机； 应用层级：三层 ； 传输速率：10/100/1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 端口结构：非模块化； 端口数量：28个 ； 端口描述：28个10/100/1000Base-T以太网端口，至少4个复用的千兆Combo SFP，至少4个万兆SFP+ 扩展模块 一个扩展子卡插槽，支持业务插卡：不少于2端口万兆SFP+接口板、不少于2端口万兆RJ45接口板、不少于8端口万兆SFP+接口板、不少于8端口万兆RJ45接口板、不少于2端口QSFP+接口板 ； | 块 | 1 |  |
| 5 | HDMI切换器（四切一） | 不小于4路HDMI输入 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高清线缆、辅件等配件 | 高清线缆、辅件等配件 | 套 | 1 |  |
| 四 | 桌面无纸化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化服务器 | 信创服务器； 硬件配置：国产芯片，主频2.7G,内存8G,硬盘1T。主板4 路 USB3.0 接口、1路 RJ45 千兆以太网接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无纸化会议客户端主机 | 1、配置：国产芯片，主频 2.5G，内存 8G，固态硬盘 128G 终端接口 1×3.5mm音频输出，1×3.5mm音频输入，1×HDMI输出、1×VGA输出、4×USB2.0接口 网络支持 1000M Ethernet 操作系统 支持windows系统、麒麟系统、UOS系统。 2、支持UOS操作系统。 | 套 | 20 |  |
| 3 | 无纸化客户端软件 | 1、系统采用纯网络组网（免VGA、AV、DVI、HDMI布线）,无纸化终端播放的音频通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备； 2、终端具备故障应急功能。 3、数据安全性要求：终端在不运行无纸化会议系统软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、原文批注等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能； 4、具备文件快捷功能悬浮窗显示。 5、终端软件具备功能包括人名显示、会议信息、会议议程、会议议题、签到、投票表决、电子白板、会议服务、会议交流、我的电脑、网页浏览、会议申请、分组同步、视频直播等功能； 6、原笔迹签到表汇总功能。 7、具备会议快捷功能悬浮窗显示。 8、支持单主席或多主席功能； 9、软件具备会议议程自动显示功能， 10、信号强切功能； 11、同屏申请功能； 12、主席机支持统一切换会标功能； 13、主席机具备控制升降器统一上升与下降功能； 14、无纸化会议系统界面下，支持临时外接U盘内的所有格式文件（需含word、ppt、Excel、高清视频、CAD等文件） 15、支持分组讨论模式； 16、含UOS统信桌面操作系统及其正版授权。 | 套 | 20 |  |
| 4 | 无纸化升降终端）带触摸，桌牌） | 1、 一体机集成：升降话筒、升降屏幕、升降键盘与升降鼠标隐藏，可独立使用分别控制。 2、 升降器面板宽度≤100mm。 3、 升降器内置高性能工控板（不允许主机外挂），具备上升自动开机，下降自动关机。 4、 屏幕尺寸≥17.3寸，屏体无金属边框。 5、 显示比例：16:9；物理分辨率：1920*1080；视角：IPS全视角；亮度：300 流明；色彩：100 色域。 6、 触控类型：G+G 结构，10 点电容触控，响应时间 10 ms，报点率 120 Hz；触控工艺：2.5D 水滴屏；触控寿命≥10万次以上。 7、 铭牌屏尺寸≥9 寸；分辨率≥1024*600；350 流明；IPS全视角；显示与会者的姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等，背景可自定义联网编辑，实时刷新。 8、 触控屏上升后自动后仰 14 度，具备手掰调节任意角度，最大支持相对桌面 45 度，任意角度屏幕可自动回正下降。 9、 升降器面板具备 USB 接口，自带抽拉式铝合金防尘盖，永不脱落特性。 10、 具备 AI 语音唤醒，实现人机对话控制升降触控屏上升下降暂停，可以单独控制，也可集中控制所有“全部上升”“全部下降”“全部停止”等，也可分组控制升降。 12、 具备屏幕、话筒与键盘单独控制上升、暂停、下降，也可统一上升、暂停、下降等功能。具备一个按键循环控制屏幕升降，一个按键控制话筒升降，一个按键控制键盘升降。升降器具备485有线集中控制屏幕、话筒、键盘的上升或下降。 13、 整机升降次数寿命不少于 2 万次。 14、 一台设备只需一组外部电源，可同时给屏幕、终端与升降键盘供电。 15、 接口不少于：1 路 HDMI 输出、1 路 VGA 输出、2 路 HDMI 输入、1 路千兆网口、2 路 RS485 网口， 2*USB3.0、2*USB2.0 和1*音频。 | 台 | 20 |  |
| 5 | 无纸化会议管理系统 | 1. 具备在网络内，任何一台计算机都可以远程登录后台，完成会前准备、会中控制、会后查询等操作； 2. 控制软件具备多场会议资料预置功能； 3. 会议端功能模块化设置管理。 4. 系统软件具备文件夹整体上传功能 5. 具备人员多级数据库结构，管理人员可直接选择参会人员入会； 6. 系统具备会议查询，查询参加过的会议文件与批注过的会议文件。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 无纸化上屏接口机 | 1. 主要硬件和操作系统符合信创要求。 2. 硬件配置：≥主频2.7G,内存8G,固态硬盘128G。主板有 4 路 USB3.0 接口、1 路 RJ45 千兆以太网接口、1路HDMI输入、1路HDMI、DVI、VGA信号输出。 3. 具备矩阵信号、笔记本信号等信号接入并同步到所有桌面会议终端。 4. 具备对内部HDMI高清视频信号进行编码，转换为网络信号进行传送到每个终端。具备对终端网络信号进行解码，传送到会议室的终端及显示设备，同时具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机； 5. 具备显示会议标语功能 6、主机发言人数可从1－12之间任意设置。 7、具有多种发言模式。 8、主机具有声控功能。 9、主机可设置开机密码。 10、多种音频输出方式。 11、自带一路6.35mm监听耳机接口，使会议操作人员更好的了解会议现场的情况。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 接口机嵌入式软件 | 接口机嵌入式软件 | 套 | 2 |  |
| 8 | 无纸化会议投屏服务软件 | 无纸化会议投屏服务软件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 无线键盘鼠标 | 嵌入式一体化键盘鼠标套装 | 套 | 20 |  |
| 10 | 秘书席电脑（双输出） | 信创处理器，8G内存，256G SSD，23.8英寸显示器 | 台 | 2 | 甲供 |
| 11 | 24口千兆三层交换机 | 支持无纸化终端信号连接处理功能，24口； 指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯，每设备具有1个Power指示灯 性能：存储转发，支持2K的MAC地址表深度 | 台 | 1 |  |
| 12 | 线缆辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 五 | 摄像存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像头 | 1. 输出规格：分辨率 : 4K/1080p/720p；帧率 : 59.94/50/29.97/25 2. 光学变焦：22倍 3. 以太网络供电：PoE++ (IEEE802.3bt) 4. 平移/俯仰視角：-170° ~ +170°/-30° ~ +90° 5. 预设位：256组 6. 预设位调用画面冻结：有 7. 视频输出接口：12G-SDI, HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.0 8. 控制接口：RS-232 / RS-422 / Ethernet / USB 3.0 | 台 | 3 |  |
| 2 | 安装支架 | 安装支架 | 台 | 3 |  |
| 3 | 高清视频录播主机 | 设备嵌入式设计，满足高稳定性运行要求； 需具备≥4路SDI输入接口，≥5路DVI输入接口，根据需要可选择其中的不少于5路信号进行同步录制； 具备≥6路RS232接口，其中≥4路作为摄像机控制，≥1路对接中控,≥1路带供电支持与厂家自有控制面板对接实现控制，具备USB2.0*≥1，USB3.0*≥1，具备line in*≥2、MIC in*≥2、line out*≥2； 支持 8路视频输入，其中6路3G-SDI输入，2路组合混合视频HDMI+VGA+YPBPR输入，最高支持4K@30Hz分辨率；2路HDMI输出，1路VGA输出，最高支持4K@30Hz分辨率 其中≥4路视频输入可SDI、DVI二选一，支持自适应输入的信号状态，支持分辨率720P@50@60\1080i@50@60\1080P@25@30@50@60,同时支持标清信号输入； 支持PPT导播，当接入的PPT（计算机）画面变化是可自动将PPT画面进行全屏，全屏时间可在5-20秒时间内自由设定； 支持web直播预览，录制过程中可一键开启web 直播预览，方便管理员进行实时监看； 支持设定录制文件前缀，进行文件命名识别； 支持预约录制，可自由选择是否录制资源模式文件； 支持PPT推送，可将接入的PPT信号在后台直接生成对应的二维码，用户只需用手机在同一个网络中扫描二维码即可将PPT内容推送到手机上进行查看； 支持设定磁盘阈值，当磁盘空间小于设定的阈值时自动清理最早文件； 支持自动文件上传到视频资源平台，并可设定自动上传时间，以免影响其他业务运行； 支持文件修复，对于录制过程中出现异常的文件可进行自动修复； 支持录制文件管理，支持文件备注，以便进行文件内容标识； 支持按文件一键U盘拷贝。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 六 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 不小于2个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于4个RS-232串口带软件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 不小于3个内置控制卡扩展插槽控制； 板载≥1GBRAM和≥4GB闪存，高达≥1TB的扩展存储； 后面板带内存卡槽； 高速USB2.0主机端口； 使用802.1x认证实现硬件等级安全； 设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出；触摸屏和中控支持双向通讯功能，触摸屏能够实时的读取主机的状态，保持按键的状态和主机的状态同步。在触摸屏断网或断电重启后，能够读取主机最后一次操作时的状态，将触控屏按键的状态还原到断电之前； 可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令；设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导 入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备 时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直 接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执 行联动操作内容；设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最 新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外 逻辑控制。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz ≥1GB RAM； ≥8GB 内存； 电容式触屏； 显示： IPS ≥10.1寸 LCD 分辨率：1200*800； 对比度：1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应 LAN； | 台 | 1 |  |
| 3 | RS232扩展卡 | 配套扩展卡 | 块 | 1 |  |
| 4 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度； | 只 | 2 |  |
| 5 | 总线扩展卡 | 配套总线扩展卡 | 台 | 1 |  |
| 6 | 场照明电源模块 | ≥8路电源开关通道； ≥8个I/O通道； 单通道的最大电流：≥20A； 总输入电流容量：≥50A； | 台 | 1 |  |
| 7 | 墙面面板 | 1. CPU不低于RK3288 四核、不低于内存2G、8G存储 2. 触摸屏不低于10.1"高清IPS屏，支持10点电容式触摸，分辨率不低于1280*800 3.支持 WiFi:802.11b/g/n、 以太网:100M/1000M网口 4. OSD 语言支持中英文等多语言OSD操作 | 台 | 1 |  |
| 8 | 第三方客户端 | APP客户端软件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 无线AP | 产品类型：企业级无线路由器； 网络标准 ：IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.3，IEEE 802.3u； 网络协议 ：TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE，SNTP，HTTP，DNS，H.323，SIP，DDNS； 最高传输速率 ：450Mbps； 网络接口：不少于1个10/100M RJ45固定WAN端口、不少于3个10/100M RJ45WAN/LAN可选端口、不少于4个10/100M RJ45固定LAN端口纠错 | 台 | 1 |  |
| 10 | 控制触摸屏 | 屏幕尺寸：不小于9.7寸； 分辨率：不低于2048*1536； 存储不小于16G； | 块 | 1 |  |
| 11 | 红外发射棒 | 红外控制器 | 个 | 2 |  |
| 12 | 集中控制软件 | 能够实现自动化程度髙的智能化控制，实现“一键到位”式的控制方式; 能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕，实现上升、停止、下降等功能 能够控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能; 能够控制实物展台进行放大、缩小等功能; 能够控制音量，进行音量大小的调节功能; 能够实现音视频信号、VGA信号自动切换控制功能 能够控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要; 界面、功能开发项共：22项 | 套 | 1 |  |
| 13 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能； | 台 | 2 |  |
| 14 | 信号监视器 | 不小于21.5英寸分辨率不小于1920x1080 | 套 | 1 |  |
| 15 | 监听耳机 | 监听耳机 | 套 | 1 |  |
| 16 | 人脸识别体温门禁 | 显示屏 尺寸：≥7英寸 屏幕比例：16:9 分辨率：1024*600 摄像头 200万像素1080P，自动对焦，适应120cm-200cm身高范围 卡类型 13．56MHz Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号 刷脸验证时间 1：N人脸比对时间≤0.2S/人 人脸验证准确率 ≥99% 面部识别距离 ＞2m 人脸容量 50000张 指纹容量 / 5000枚 存储容量 50000张卡，100000条事件记录 通讯方式 10/100/1000Mbps自适应网口 物理接口 RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、 报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1 设备电源 DC 12V/3A 设备功率 25W | 台 | 1 |  |
| 17 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 2 |  |
| 18 | 防雷接地 | 防雷接地 | 项 | 1 |  |
| 19 | 信息接口 | 120*120 | 套 | 6 |  |
| 20 | 线缆管路 | 线缆管路 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。（其中桌面无纸化系统中涉及的硬件设备提供1年质保）

（4）模拟法庭系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈话筒 | 1、鹅颈心形电容话筒，半硬管杆 2、抗800-1200MHz范围内的所有GSM干扰 3、频率响应：50Hz~18kHz; 4、灵敏度：-40dB +/- 3dB at 1 KHz (0dB = 1 V/Pa) 5、阻抗： XLR 200Ω 6、信噪比：64dB(A) 7、电源：XLR 9~48v幻象电源 8、接头：XLR 公3针XLR | 支 | 1 |  |
| 2 | 数字会议主机 | 会议主机支持“环形手拉手”新连接技术， 具备TCP/IP连接方式； 具备LCD显示屏； 系统具备带电热插拔功能，可在会议期间随时增加设备； 具备USB接口，可对系统进行升级及系统参数备份或恢复； 主机和扩展主机之间的通讯连接支持物理环型链接方式,任意一台会议主机或扩展主机发生故障，不影向其它主机的正常工作。 TCP/IP网络控制,内置4种音频模式，多种方式的会议室合并/拆分功能，具有警报输入接口 通过连接多台扩展主机可连接4096台发言单元或表决单元，内置内部通话功能 具备发言讨论、投票表决功能 具有1路XLR平衡输入及1组RCA非平衡输入 符合 ISO22259 国际标准 | 台 | 1 |  |
| 3 | 全数字会议表决发言单元 | 支持“环形手拉手”连接技术 可以独立调节增益和均衡（5 段） 具有话筒开关键 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪 具备主席优先功能 | 台 | 8 |  |
| 4 | 话筒连接面板 | 话筒连接面板 | 块 | 16 |  |
| 5 | 话筒控制面板 | 话筒控制面板 | 块 | 16 |  |
| 6 | 优先控制面板 | 优先控制面板 | 块 | 1 |  |
| 7 | 嵌入式长杆话筒 | 嵌入式长杆话筒 | 个 | 16 |  |
| 8 | 安装线缆 | 6芯延长电缆 | 卷 | 1 |  |
| 9 | 接头 | 接头(25对) | 包 | 1 |  |
| 10 | 数字音频处理器 | 不小于12路AEC模拟音频话筒/线路输入，不小于8路模拟音频输出，具备不小于8路USB音频接口，带有Dante网络音频传输； 频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB； 动态范围：大于108dB； 可自由选择和组合数字音频处理模块：包括混音、均衡、滤波、分频、动态处理、矩阵等； 主机自带16轨音频播放器；系统处理主机支持一对一热备份，通过网络备份，无需其它连接线，无需编写备份机程序； | 台 | 1 |  |
| 11 | 主扩扬声器 | 内置16个2.5英寸全频扬声器单元。 定阻（8 Ω）功率模式，输出音量更高。安装方式：壁挂式、支架式 频率响应：80Hz-18KHz（-3dB) 灵敏度：≥93dB 最大声压级：≥129 dB 平均功率：≥240W 标称阻抗：8Ω 投射角度： 150°X 40° | 台 | 2 |  |
| 12 | 主扩扬声器功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 天花扬声器 | 1、产品类型:一个6.5英寸低音喇叭，一个3/4英寸高音喇叭 2、频率响应(-10 dB):≥100Hz-20kHz 3、灵敏度(1W/1m):≥88 dB±3 dB 4、输入额定系统功率:≥30W，输入峰值系统功率:≥60W 5、输出峰值系统功率:≥60W 6、标称阻抗:16 Ohm | 台 | 4 |  |
| 14 | 天花扬声器功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 1 |  |
| 15 | DCN 安装线缆 | 代表机安装线缆100米 | 套 | 1 |  |
| 16 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 三 | 信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式数据交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机； 应用层级：三层 ； 传输速率：10/100/1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 端口结构：非模块化； 端口数量：28个 ； 端口描述：28个10/100/1000Base-T以太网端口，至少4个复用的千兆Combo SFP，至少4个万兆SFP+ 扩展模块 一个扩展子卡插槽，支持业务插卡：不少于2端口万兆SFP+接口板、不少于2端口万兆RJ45接口板、不少于8端口万兆SFP+接口板、不少于8端口万兆RJ45接口板、不少于2端口QSFP+接口板 ； | 块 | 1 | 共用 |
| 四 | 桌面无纸化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 秘书席电脑（双输出） | CPU≥2.9GHz/内存≥8GB/硬盘≥1TB | 台 | 2 | 甲供 |
| 二 | 摄像存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像头 | 1. 输出规格：分辨率 : 4K/1080p/720p；帧率 : 59.94/50/29.97/25 2. 光学变焦：22倍 3. 以太网络供电：PoE++ (IEEE802.3bt) 4. 平移/俯仰視角：-170° ~ +170°/-30° ~ +90° 5. 预设位：256组 6. 预设位调用画面冻结：有 7. 视频输出接口：12G-SDI, HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.0 8. 控制接口：RS-232 / RS-422 / Ethernet / USB 3.0 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安装支架 | 安装支架 | 台 | 1 |  |
| 3 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1）不小于2个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于4个RS-232串口带软件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 2）不小于3个内置控制卡扩展插槽控制； 3）板载≥1GBRAM和≥4GB闪存，高达≥1TB的扩展存储； 4）后面板带内存卡槽； 5）高速USB2.0主机端口； 6）使用802.1x认证实现硬件等级安全； 7）设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出；触摸屏和中控支持双向通讯功能，触摸屏能够实时的读取主机的状态，保持按键的状态和主机的状态同步。在触摸屏断网或断电重启后，能够读取主机最后一次操作时的状态，将触控屏按键的状态还原到断电之前。可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令；设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导 入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备 时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直 接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执 行联动操作内容；设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最 新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外 逻辑控制； | 台 | 1 |  |
| 2 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz ≥1GB RAM； ≥8GB 内存； 电容式触屏； 显示： IPS ≥10.1寸 LCD 分辨率：1200*800； 对比度：1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应 LAN。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 墙面面板 | 1. CPU不低于四核、不低于内存2G、8G存储 2. 触摸屏不低于10.1"高清IPS屏，支持10点电容式触摸，分辨率不低于1280*800 3.支持 WiFi:802.11b/g/n、 以太网:100M/1000M网口 4. OSD 语言支持中英文等多语言OSD操作 | 个 | 1 |  |
| 4 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度。 | 只 | 2 |  |
| 5 | 第三方客户端 | 系统APP客户端软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 无线AP | 产品类型：企业级无线路由器； 网络标准 ：IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.3，IEEE 802.3u； 网络协议 ：TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE，SNTP，HTTP，DNS，H.323，SIP，DDNS； 最高传输速率 ：450Mbps； 网络接口：不少于1个10/100M RJ45固定WAN端口、不少于3个10/100M RJ45WAN/LAN可选端口、不少于4个10/100M RJ45固定LAN端口纠错。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 控制触摸屏 | 屏幕尺寸：不小于9.7寸； 分辨率：不低于2048*1536； 存储不小于16G； | 块 | 1 |  |
| 8 | 集中控制软件 | 能够实现自动化程度髙的智能化控制，实现“一键到位”式的控制方式; 能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕，实现上升、停止、下降等功能 能够控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能; 能够控制实物展台进行放大、缩小等功能; 能够控制音量，进行音量大小的调节功能; 能够实现音视频信号、VGA信号自动切换控制功能 能够控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要; 界面、功能开发项共：14项。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 信号源电脑（双输出） | CPU≥2.9GHz/内存≥8GB/硬盘≥1TB | 台 | 1 | 共用 |
| 12 | 机柜 | 应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 信息接口面板 | 120*120 多媒体信息接口面板 | 套 | 6 |  |
| 14 | 线缆管路 | 线缆管路 | 批 | 1 |  |
| 四 | 庭审专用系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清庭审主机 | 高清庭审主机，具备7寸触控显示屏 1、采用一体化嵌入式架构，高安全性、高可靠性，高稳定性 2、支持不少于4路SDI输入，提供不少于2路VGA，2路HDMI视频输入接口；提供不少于1路VGA，1路HDMI视频输出接口，提供不少于6路MIC In ，2路Line In音频输入接口；提供不少于3路Line out音频输出接口，提供不少于2路100/1000Mbps自适应网口，支持双网隔离； 3、提供不少于2路RS485控制接口，2路RS232控制接口；提供不少于2路告警输入，2路告警输出 4、提供不少于4个SATA接口，单块硬盘最大支持8T。 6、支持双光盘同步刻录，含两个蓝光刻录机，含2T硬盘 5、采用H.265视频编码格式，支持1080P分辨率前端接入 6、支持不少于16路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）或SDI摄像机的混合接入，2路HDMI或VGA接入，2路远程点接入 7、支持两路证据展台接入，可同时将这两路证据画面加入到合成画面中 8、支持多路音频输入 9、支持单画面不少于4个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），马赛克等级、区域大小可调，支持证人视频通道30fps逐帧检测，实时打码 10、支持H.323协议接入视频会议，远程接入点支持双流 | 台 | 1 |  |
| 2 | 庭审控制软件 | 开发，具备笔录、批注同步显示及证据同步查看的三同步功能，案件相关信息、法律法规的查询以及实用工具使用，通讯录以及信息交流，电子证据查看等功能。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 云台高清摄像机 | 支持3G/HD-SDI、DVI-I（YPbPr、HDMI）高清视频输出 支持RS-232级联控制，支持VISCA、PELCO-P和PELCO-D协议 支持红外遥控、Wi-Fi功能、支持重力感应自动镜像、PoE+供电； 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出； 支持超低照度，0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白)； 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能； 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪； | 台 | 5 |  |
| 4 | 摄像机统一供电电源 | 摄像机统一供电电源 | 台 | 1 |  |
| 5 | 书记员软件 | 开发具备笔录、批注同步显示及证据同步查看的三同步功能，案件相关信息、法律法规的查询以及实用工具使用，通讯录以及信息交流，电子证据查看等功能。 | 套 | 1 | 与庭审控制软件共用 |
| 6 | 书记员电脑 | 信创处理器，8G内存，256G SSD，23.8英寸显示器 | 台 | 1 | 甲供 |
| 7 | 24口千兆接入交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能； | 台 | 1 |  |
| 8 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（5）大要案讨论室系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 7200流明激光投影机 | 激光光源，7200流明，分辨率1920*1200，对比度10000：1，寿命20000小时，比例16：10（含标镜） | 套 | 1 |  |
| 2 | 安装支架 | 安装支架 | 套 | 1 |  |
| 3 | 正投电动幕 | 正投电动幕120寸 | 套 | 1 |  |
| 4 | 43寸电视 | 分辨率：超高清4K； 尺寸：≥43寸； 电压：220V | 台 | 3 |  |
| 5 | 返显移动支架 | 返显移动支架 | 套 | 3 |  |
| 6 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |
| 二 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音频效果处理器 | 不小于12路AEC模拟音频话筒/线路输入，不小于8路模拟音频输出，具备不小于8路USB音频接口，带有Dante网络音频传输； 频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB； 动态范围：大于108dB； 可自由选择和组合数字音频处理模块：包括混音、均衡、滤波、分频、动态处理、矩阵等； | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字会议主机 | 会议主机支持“环形手拉手”新连接技术， 具备TCP/IP连接方式； 具备LCD显示屏； 系统具备带电热插拔功能，可在会议期间随时增加设备； 具备USB接口，可对系统进行升级及系统参数备份或恢复； 主机和扩展主机之间的通讯连接支持物理环型链接方式,任意一台会议主机或扩展主机发生故障，不影向其它主机的正常工作。 TCP/IP网络控制,内置4种音频模式，多种方式的会议室合并/拆分功能，具有警报输入接口 通过连接多台扩展主机可连接4096台发言单元或表决单元，内置内部通话功能 具备发言讨论、投票表决功能 具有1路XLR平衡输入及1组RCA非平衡输入 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字会议代表机 | 支持“环形手拉手”连接技术 可以独立调节增益和均衡（5 段） 具有话筒开关键 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪 具备主席优先功能 | 台 | 20 |  |
| 4 | 安装线缆 | 话筒连接面板 | 卷 | 1 |  |
| 5 | 接头 | 话筒控制面板 | 包 | 1 |  |
| 6 | 主扩扬声器 | 内置16个2.5英寸全频扬声器单元定阻（8 Ω）功率模式，输出音量更高。安装方式：壁挂式、支架式 频率响应：80Hz-18KHz（-3dB) 灵敏度：≥93dB 最大声压级：≥129 dB 平均功率：≥240W 标称阻抗：8Ω 投射角度： 150°X 40° | 台 | 2 |  |
| 7 | 主扩扬声器功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 天花扬声器 | 1、产品类型:一个6.5英寸低音喇叭，一个3/4英寸高音喇叭 2、频率响应(-10 dB):≥100Hz-20kHz 3、灵敏度(1W/1m):≥88 dB±3 dB 4、输入额定系统功率:≥30W，输入峰值系统功率:≥60W 5、输出峰值系统功率:≥60W 6、标称阻抗:16 Ohm | 套 | 4 |  |
| 9 | 天花扬声器功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 三 | 信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式收发节点 | 接口类型：支持网口、光口、HDMI IN、HDMI- OUT、LINE IN、USB方口、Interlock接口、USB-HID等 传输距离：网线≤100M； 队列调控菜单支持信号源预监，信号切换，预案保存、预案调用，布局应用、布局实时预览等功能； 队列调控菜单支持坐席推送大屏，大屏预案调用，支持对大屏布局与信号源的抓取； 支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示 支持多用户、多权限管理；支持空闲锁定KVM坐席。 用户可以在不同屏幕数量布局的坐席登陆，无需配置一样完成鼠标、键盘跨屏 支持KVM功能，支持不少于8台显示屏同时跨屏 支持全屏、2画面、4画面、3+1画面等多种布局显示；支持KVM坐席的“大小窗”控制；支持坐席的单屏布局关联、多屏布局关联。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 4K分布式数据交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机； 应用层级：三层 ； 传输速率：10/100/1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 端口结构：非模块化； 端口数量：28个 ； 端口描述：28个10/100/1000Base-T以太网端口，至少4个复用的千兆Combo SFP，至少4个万兆SFP+ 扩展模块 一个扩展子卡插槽，支持业务插卡：不少于2端口万兆SFP+接口板、不少于2端口万兆RJ45接口板、不少于8端口万兆SFP+接口板、不少于8端口万兆RJ45接口板、不少于2端口QSFP+接口板 ； | 块 | 1 |  |
| 3 | HDMI分配器 | 不小于4路HDMI输出 | 台 | 1 |  |
| 4 | HDMI切换器（四切一） | 不小于4路HDMI输入 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高清线缆、辅件等配件 | 高清线缆、辅件等配件 | 套 | 1 |  |
| 四 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1）不小于2个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于4个RS-232串口带软件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 2）不小于3个内置控制卡扩展插槽控制； 3）板载≥1GBRAM和≥4GB闪存，高达≥1TB的扩展存储； 4）后面板带内存卡槽； 5）高速USB2.0主机端口； 6）使用802.1x认证实现硬件等级安全； 7）设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出；触摸屏和中控支持双向通讯功能，触摸屏能够实时的读取主机的状态，保持按键的状态和主机的状态同步。在触摸屏断网或断电重启后，能够读取主机最后一次操作时的状态，将触控屏按键的状态还原到断电之前。可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令；设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导 入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备 时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直 接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执 行联动操作内容；设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最 新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外 逻辑控制； | 台 | 1 |  |
| 2 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz ≥1GB RAM； ≥8GB 内存； 电容式触屏； 显示： IPS ≥10.1寸 LCD 分辨率：1200*800； 对比度：1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应 LAN； | 台 | 1 |  |
| 3 | 墙面面板 | 1. CPU不低于四核、不低于内存2G、8G存储 2. 触摸屏不低于10.1"高清IPS屏，支持10点电容式触摸，分辨率不低于1280*800 3.支持 WiFi:802.11b/g/n、 以太网:100M/1000M网口 4. OSD 语言支持中英文等多语言OSD操作 | 个 | 1 |  |
| 4 | 集中控制软件 | 能够实现自动化程度髙的智能化控制，实现“一键到位”式的控制方式; 能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕，实现上升、停止、下降等功能 能够控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能; 能够控制实物展台进行放大、缩小等功能; 能够控制音量，进行音量大小的调节功能; 能够实现音视频信号、VGA信号自动切换控制功能 能够控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要; 界面、功能开发项共：14项 | 套 | 1 |  |
| 5 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能； | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 1 |  |
| 7 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度； | 只 | 2 |  |
| 8 | 场照明电源模块 | ≥8路电源开关通道； ≥8个I/O通道； 单通道的最大电流：≥20A； 总输入电流容量：≥50A； | 台 | 1 |  |
| 9 | 机柜 | 20U,600*800 | 台 | 1 |  |
| 10 | 信息接口面板 | 120*120 多媒体信息接口面板 | 套 | 5 |  |
| 11 | 线缆管路 | 线缆管路 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（6）案件高仿真远程视频会商系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 统一管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 统一管理平台 | 统一管理平台，可“一键式”快速调用图像资源，实现会场中控、视频会议、大屏显示、发言、扩声等子系统的统一管理。包含1台硬件服务器、1个总线电源模块、1个开关模块、1个窗帘模块、1个人体探测器、1个门口按键面板、1个EIB网关。配套统一管理平台客户端软件，实景可视化操作界面，可运行在操作席电脑或平板电脑上。 | 套 | 1 |  |
| 二 | 视频呈现系统 |  |  |  |  |
| 1 | 沉浸式网呈系统 | - 系统提供不少于6个坐席，可提供1:1真人比例的图像显示、可听音辨位的立体声，能真实还原面对面的沟通交流效果。 - 所投产品视频显示系统需采用高清显示器组成，保证屏中图像与真实人物1:1等大，可支持1080p60全高清显示。 - 满足《GB/T 4959-2011厅堂扩声特性测量方法 》并按照《GB/T 50076-2013 室内混响时间测量规范》提出的测量方法，在远程呈现室环境中，会场正常使用时，本底噪声不大于40dB(A)，混响时间不大于0.6s。 - 所投产品应采用专用的远程呈现主机，集音视频编解码器、图像拼接处理器、智能中控主机、音视频矩阵、数字音频处理器于一体，非多个传统会议电视终端、中控主机、矩阵、音频处理器简单堆叠而成。 - 支持H.323、SIP通信协议，支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议，支持G.711、G.722.1 AnnexC、G.719、MPEG-4 AAC-LC/LD等音频编解码协议。 - 支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧等视频图像格式。 - 支持7路视频同时编码,支持4路视频同时解码。 - 支持3路视频（最大1080p60）画面合成一路一大三小的四画面图像，可发送给远端会场，图像清晰流畅。 - 内置11路输入、5路输出的视频矩阵， 16路输入、10路输出的音频矩阵，可在多路演示源中选择切换。 - 支持2个10/100/1000M以太网接口，并支持两个IP网口间的热备份。 - 具有良好的网络适应性，20%的丢包率情况下，声音，图像清晰流畅。 - 设备标配双电源模块，支持双电源热备份 - 分辨率可达到5760*1080。 - 可实现与最高人民检察院、上海市人民检察院网呈系统对接。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 超高性能高清会议终端 | 1）支持H.323、SIP通信协议，支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议，支持G.711、G.722.1 AnnexC、G.719、MPEG-4 AAC-LC/LD等音频编解码协议。 2）支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧等视频图像格式。 3）支持三声道回声抵消技术、背景噪声抑制、自动增益控制等语音功能。 4）支持2个10/100/1000M以太网接口，并支持两个IP网口间的热备份。 5）具有良好的网络适应性，20%的丢包率情况下，声音，图像清晰流畅。 6）标配双电源模块，支持双电源热备份。 7）“▲19”支持7路视频同时编码,支持4路视频同时解码；支持3路视频（最大1080p60）画面合成一路一大三小的四画面图像，可发送给远端会场，图像清晰流畅；内置11路输入、5路输出的视频矩阵，16路输入、10路输出的音频矩阵，可在多路演示源中选择切换。支持内置会场中控主机功能，可控制人体感应器，自动控制会场灯光开关。 （▲需提供相关证明） | 套 | 1 |  |
| 三 | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化设备（含屏幕） | 一体化弧形墙设计，黄金视觉比例，造型时尚、稳重，与会议室整体设计风格完好融入； 沉浸式会议一体化设备柜，部件开模加工，安装后整洁美观。内含设备机架，强电、弱电分离布线，专业线缆排布，内部整洁有条理。 支持3台70英寸显示器拼接固定，外观件窄拼缝开模，牢固方便维护； 含面部补光单元，开启时可保证坐席区域内所有人员面部无暗影； 时空翼板”设计，设备柜体扩展桌沿与本地会议桌形成良好的同桌开会体验；部署安装简单方便，易于后续维护； 良好的散热与空气循环设计，含3套70英寸专业显示单元，采用LED背光技术，支持16:9显示； 分辨率支持1080p/1080i/720p，帧率支持60帧、50帧，运动拖尾时间<=20ms， 支持2个HDMI接口，1个RS232接口，可通过软件控制显示器切换视频源、开关机、待机唤醒管理； 显示屏一致性达到95%，颜色、亮度上没有明显差异，非普通电视机方案；显示屏采用超窄边设计，单边宽度小于15mm； 核心显示模组采用SHARP、SONY、SAMSUNG等知名品牌A类屏；能效等级1级，整机功耗低于240W。 结构设计融入一体化设备柜安装，有支撑、悬挂部件。 | 套 | 1 |  |
| 四 | 网呈配套系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全景无缝摄像机 | 网呈配套声学系统，含回声消除装置（发明专利），光学系统，集中控制系统等。 | 台 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（7）新闻发布室系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸电子白板 | 1）屏幕显示尺寸≥86寸，有效显示面积1895.04(H)mm×1065.96(V)mm，液晶显示屏幕采用A规液晶面板； 2）整机采用LED背光、液晶面板达到A级标准；显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，亮度≥400cd/m2，响应时间≤8ms，刷新率≥60Hz，对比度≥1200:1，色彩度1.07B，可视角度≥178°，色彩覆盖率NTSC≥72%，系统图标均为全高清4K图标显示； 3）为保证整机摄像头视频良好的显示效果和美观，需整机内置4800W摄像头，不接受外置线材连接，8阵麦，拾音距离≥8m； 4）在Android系统下均支持≥20点红外触控，在Windows系统下均支持≥40点红外触控，支持多人同时书写和擦除。触摸分辨率≥32768*32768，触摸精度在中间90%触摸区域≤±1mm，单点触摸直径≤1.6mm，多点触摸直径≤2.0mm，触摸高度≤1.5mm，书写延迟时间≤16ms； 5）为保证本项目需求和未来扩展需要，一体机产品应满足以下信号接口：HDMI_IN≥2，版本2.0，其中至少一个支持ARC功能；HDMI_OUT≥1，版本2.0；DP_IN≥1，版本1.2a；VGA_IN≥1，接口DB15；USB2.0≥1，可支持软件升级；USB3.0≥2，支持跟随功能；Type-C≥1；Touch-USB3.0≥3；RS232输入接口≥1，接口DB9；LAN口≥2，支持10/100/1000M自适应；Audio_OUT≥1，接口3.5mm interface；Audio_IN≥1，接口3.5mm interface；MIC_IN≥1，接口3.5mm interface；SPDIF≥1；SD卡座≥1，接口Micro SD Card socket；OPS接口，适配尺寸：180*118*30mm； 6）为避免会议内容泄露，白板软件分享时应支持显式和隐式水印功能； 7）为方便展示，电子白板软件内置图表生成功能，可通过手写数值和表头，自动生成图表并可以导入到白板内，图表形式应支持柱状图、折线图、雷达图、饼状图等常用格式； 8）为方便计算，一体机产品需要提供便捷的数学计算工具，在电子白板软件中可通过手写方式输入算式，自动得出答案，并模仿手写体形式展示，不得通过调用其他独立APP实现。计算算法应能主动识别小数、分数、四则运算、幂、开方、三角函数、对数函数、括号等常用数学工具或符号； 9）一体机应附带侧边栏小工具，在屏幕两侧快速调出小工具栏，可实现设置、倒计日、计算器、投票器等常用功能； 10）为确保工艺品质和售后维护的专业性和时效性，本项目中需求产品的核心液晶显示部件应与设备生产商为同一品牌； | 台 | 2 |  |
| 2 | 无线传输器 | - 设备需支持全功能 USB-C 口和 USB-A 口，支持双频 2.4GHz/5GHz无线网络； - 2）设备需支持WPA、AES 企业级数据加密，支持 4K/30 帧高清画质； | 套 | 2 |  |
| 3 | 视频会议小主机 | 音视频加密传输，保证数据安全性； SVC分层技术，图像可动态调整； 一键入会、一键应答，操作便捷； 多种模式选择切换； 支持一键入会、一键应答； 支持会议控制，可控制参会人员麦克风、扬声器； 支持会中人员添加； | 台 | 1 |  |
| 4 | VGA/HDMI双绞线收发器 | 发射器包括两个HDMI,一个VGA,一个模拟音频输入； 接收器包括一个HDMI输入,一个HDMI输出,一个模拟音频输出，一个双绞线输出； 提供了一个10/100以太网LAN连接； 使设备控制通过CEC和RS232； | 台 | 2 |  |
| 5 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |
| 二 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 不小于12路AEC模拟音频话筒/线路输入，不小于8路模拟音频输出，具备不小于8路USB音频接口，带有Dante网络音频传输； 频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB； 动态范围：大于108dB； 可自由选择和组合数字音频处理模块：包括混音、均衡、滤波、分频、动态处理、矩阵等； | 台 | 1 |  |
| 2 | 主扩扬声器 | 内置16个2.5英寸全频扬声器单元定阻（8 Ω）功率模式，输出音量更高。安装方式：壁挂式、支架式 频率响应：80Hz-18KHz（-3dB) 灵敏度：≥93dB 最大声压级：≥129 dB 平均功率：≥240W 标称阻抗：8Ω 投射角度： 150°X 40° | 台 | 4 |  |
| 3 | 主扩扬声器功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 天花扬声器 | 1、产品类型:一个6.5英寸低音喇叭，一个3/4英寸高音喇叭 2、频率响应(-10 dB):≥100Hz-20kHz 3、灵敏度(1W/1m):≥88 dB±3 dB 4、输入额定系统功率:≥30W，输入峰值系统功率:≥60W 5、输出峰值系统功率:≥60W 6、标称阻抗:16 Ohm | 台 | 12 |  |
| 5 | 天花扬声器功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 手持无线话筒 | 接收机 1、UHF PLL真分集系统，作用距离：200米到480米，受当地法规限制 2、频率范围：502~960MHz 3、36MHz中1441个可选通道 4、6个预设组，每个组可支持23个频道 手持话筒： 1、 频率范围 ：502-960 MHz 2、 频率响应（话筒）： 50-16500 Hz 3、 THD，总谐波失真：<0.6%@1KHz 4、 信噪比 ：˃105dB 5、 用户编程：6组，每组23通道 | 套 | 6 |  |
| 7 | 无线领夹话筒 | 接收机 1、UHF PLL真分集系统，作用距离：200米到480米，受当地法规限制 2、频率范围：502~960MHz 3、36MHz中1441个可选通道 4、6个预设组，每个组可支持23个频道 领夹话筒： 1、类型：电容 2、拾音图形：全向形 3、频率范围：50 Hz -16 KHz 4、灵敏度 ：-44dB +/- 3dB @1KHz (0dB =1V/Pa) | 套 | 2 |  |
| 8 | 外置天线 | 1、频带： 470~960MHz 2、有效角度： 100° 3、天线增益 ：10dBi 4、放大器增益 ：可选为3dB/10dB 5、电源 ：12v DC 50mA | 台 | 2 |  |
| 9 | 天线分配系统 | 1、载波频率： 470~870MHz 2、天线输入 ：2（BNC） 3、天线输出 ：4双（BNC） 4、输出连接器隔离度： 24dB 5、标称串级增益： 3dB 6、内联天线功率 ：12v DC 120mA 7、电源 ：4 x 12v DC 8、电源输入电压 ：90~264 AC 50/60Hz | 台 | 2 |  |
| 10 | 天线放大器 | 1、频带： 470~960MHz 2、射频载波频率范围： 10~1000MHz 3、VSWR: 1.2（电压驻波比） 4、阻抗 ：50Ω 5、隔离度： 20dB 6、插入损耗 ：2dB 7、单个BNC插入和两个BNC拔出连接头 | 台 | 2 |  |
| 11 | 吸顶麦克风 | 1、 深度自适应转向覆盖所有与会者，支持摄像机跟踪。 2、 6G声学回声消除。 3、 板载音频算法消除了 DSP 混音器中每波束处理所需的处理。 4、 内置的可靠的功放输出，可配置为 4 x 15 瓦或 2 x 30 瓦，为驱动扬声器提供了灵活性。 5、 通过统一软件实现天花麦克风阵列、DSP 混音器和 Dante Controller的配置和优化 | 台 | 1 |  |
| 12 | 吸顶麦克风安装支架 | 吸顶麦克风安装支架 | 套 | 1 |  |
| 13 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1）不小于2个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于4个RS-232串口带软件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 2）不小于3个内置控制卡扩展插槽控制； 3）板载≥1GBRAM和≥4GB闪存，高达≥1TB的扩展存储； 4）后面板带内存卡槽； 5）高速USB2.0主机端口； 6）使用802.1x认证实现硬件等级安全； 7）设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出；触摸屏和中控支持双向通讯功能，触摸屏能够实时的读取主机的状态，保持按键的状态和主机的状态同步。在触摸屏断网或断电重启后，能够读取主机最后一次操作时的状态，将触控屏按键的状态还原到断电之前。可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令；设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导 入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备 时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直 接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执 行联动操作内容；设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最 新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外 逻辑控制； | 台 | 1 |  |
| 2 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz ≥1GB RAM； ≥8GB 内存； 电容式触屏； 显示： IPS ≥10.1寸 LCD 分辨率：1200*800； 对比度：1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应 LAN。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 墙面面板 | 1. CPU不低于四核、不低于内存2G、8G存储 2. 触摸屏不低于10.1"高清IPS屏，支持10点电容式触摸，分辨率不低于1280*800 3.支持 WiFi:802.11b/g/n、 以太网:100M/1000M网口 4. OSD 语言支持中英文等多语言OSD操作 | 个 | 2 |  |
| 4 | 第三方客户端 | APP客户端软件 | 套 | 2 |  |
| 5 | 无线AP | 产品类型：企业级无线路由器； 网络标准 ：IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.3，IEEE 802.3u； 网络协议 ：TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE，SNTP，HTTP，DNS，H.323，SIP，DDNS； 最高传输速率 ：450Mbps； 网络接口：不少于1个10/100M RJ45固定WAN端口、不少于3个10/100M RJ45WAN/LAN可选端口、不少于4个10/100M RJ45固定LAN端口纠错。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 控制触摸屏 | 屏幕尺寸：不小于9.7寸； 分辨率：不低于2048*1536； 存储不小于16G。 | 块 | 1 |  |
| 7 | 集中控制软件 | 能够实现自动化程度髙的智能化控制，实现“一键到位”式的控制方式; 能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕，实现上升、停止、下降等功能 能够控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能; 能够控制实物展台进行放大、缩小等功能; 能够控制音量，进行音量大小的调节功能; 能够实现音视频信号、VGA信号自动切换控制功能 能够控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要; 界面、功能开发项共：22项。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 1 |  |
| 10 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度。 | 只 | 4 |  |
| 11 | 场照明电源模块 | ≥8路电源开关通道； ≥8个I/O通道； 单通道的最大电流：≥20A； 总输入电流容量：≥50A。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 机柜 | 20U,600*800 | 台 | 2 |  |
| 13 | 信息接口面板 | 120*120 多媒体信息接口面板 | 套 | 2 |  |
| 14 | 线缆管路 | 线缆管路 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（8）党组会议室系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 7200流明激光投影机 | 激光光源，7200流明，分辨率1920*1200，对比度10000：1，寿命20000小时，比例16：10（含标镜） | 套 | 1 |  |
| 2 | 安装支架 | 安装支架 | 套 | 1 |  |
| 3 | 正投电动幕 | 正投电动幕120寸 | 套 | 1 |  |
| 4 | 65寸电视 | 分辨率：超高清4K； 尺寸：≥65寸； 电压：220V | 台 | 2 |  |
| 5 | 安装支架 | 安装支架 | 套 | 2 |  |
| 6 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |
| 二 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 会议主机支持“环形手拉手”新连接技术， 具备TCP/IP连接方式； 具备LCD显示屏； 系统具备带电热插拔功能，可在会议期间随时增加设备； 具备USB接口，可对系统进行升级及系统参数备份或恢复； 主机和扩展主机之间的通讯连接支持物理环型链接方式,任意一台会议主机或扩展主机发生故障，不影向其它主机的正常工作。 TCP/IP网络控制,内置4种音频模式，多种方式的会议室合并/拆分功能，具有警报输入接口 通过连接多台扩展主机可连接4096台发言单元或表决单元，内置内部通话功能 具备发言讨论、投票表决功能 具有1路XLR平衡输入及1组RCA非平衡输入 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全数字会议表决发言单元 | 支持“环形手拉手”连接技术 可以独立调节增益和均衡（5 段） 具有话筒开关键 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪 具备主席优先功能 | 台 | 10 |  |
| 3 | 话筒连接面板 | 话筒连接面板 | 块 | 20 |  |
| 4 | 话筒控制面板 | 话筒控制面板 | 块 | 20 |  |
| 5 | 优先控制面板 | 优先控制面板 | 块 | 1 |  |
| 6 | 嵌入式短杆话筒 | 嵌入式长杆话筒 | 个 | 20 |  |
| 7 | 基础设置软件模块 | 基础设置软件，会议系统控制软件需为会议系统生产厂家原装产品，不存在有邦版权纠纷问题；会议系统控制软件需为全中文界面 | 块 | 20 |  |
| 8 | 高级会场设计软件模块 | 高级会场设计软件模块，会议系统控制软件需为会议系统生产厂家原装产品，不存在有版权纠纷问题；会议系统控制软件需为全中文界面； | 个 | 80 |  |
| 9 | 表决管理软件模块 | 表决管理软件，会议系统控制软件需为会议系统生产厂家原装产品，不存在有版权纠纷问题；会议系统控制软件需为全中文界面； | 个 | 40 |  |
| 10 | 安装线缆 | 6芯延长电缆 | 卷 | 1 |  |
| 11 | 接头 | 接头(25对) | 包 | 1 |  |
| 12 | 表决软件系统 | 表决系统软件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 数字音频处理器 | 不小于12路AEC模拟音频话筒/线路输入，不小于8路模拟音频输出，具备不小于8路USB音频接口，带有Dante网络音频传输； 频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB； 动态范围：大于108dB； 可自由选择和组合数字音频处理模块：包括混音、均衡、滤波、分频、动态处理、矩阵等。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 主音箱音柱 | 内置16个2.5英寸全频扬声器单元定阻（8 Ω）功率模式，输出音量更高。安装方式：壁挂式、支架式 频率响应：80Hz-18KHz（-3dB) 灵敏度：≥93dB 最大声压级：≥129 dB 平均功率：≥240W 标称阻抗：8Ω 投射角度： 150°X 40° | 台 | 2 |  |
| 15 | 音柱功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 天花扬声器 | 1、产品类型:一个6.5英寸低音喇叭，一个3/4英寸高音喇叭 2、频率响应(-10 dB):≥100Hz-20kHz 3、灵敏度(1W/1m):≥88 dB±3 dB 4、输入额定系统功率:≥30W，输入峰值系统功率:≥60W 5、输出峰值系统功率:≥60W 6、标称阻抗:16 Ohm | 台 | 6 |  |
| 17 | 天花扬声器功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 三 | 信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式编解一体化光电节点 | 接口类型：支持网口、光口、HDMI IN、HDMI- OUT、LINE IN、USB方口、Interlock接口、USB-HID等 传输距离：网线≤100M； 队列调控菜单支持信号源预监，信号切换，预案保存、预案调用，布局应用、布局实时预览等功能； 队列调控菜单支持坐席推送大屏，大屏预案调用，支持对大屏布局与信号源的抓取； 支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示 支持多用户、多权限管理；支持空闲锁定KVM坐席。 用户可以在不同屏幕数量布局的坐席登陆，无需配置一样完成鼠标、键盘跨屏 支持KVM功能，支持不少于8台显示屏同时跨屏 支持全屏、2画面、4画面、3+1画面等多种布局显示；支持KVM坐席的“大小窗”控制；支持坐席的单屏布局关联、多屏布局关联。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 4K分布式编解一体化光电节点 | 接口类型：支持网口、光口、HDMI IN、HDMI- OUT、LINE IN、USB方口、Interlock接口、USB-HID等 传输距离：网线≤100M； 队列调控菜单支持信号源预监，信号切换，预案保存、预案调用，布局应用、布局实时预览等功能； 队列调控菜单支持坐席推送大屏，大屏预案调用，支持对大屏布局与信号源的抓取； 支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示 支持多用户、多权限管理；支持空闲锁定KVM坐席。 用户可以在不同屏幕数量布局的坐席登陆，无需配置一样完成鼠标、键盘跨屏 支持KVM功能，支持不少于8台显示屏同时跨屏 支持全屏、2画面、4画面、3+1画面等多种布局显示；支持KVM坐席的“大小窗”控制；支持坐席的单屏布局关联、多屏布局关联。 | 块 | 1 |  |
| 3 | 4K分布式收发节点机箱 | 4K分布式收发节点机箱 | 块 | 1 | 共用 |
| 4 | 4K分布式数据交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机； 应用层级：三层 ； 传输速率：10/100/1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 端口结构：非模块化； 端口数量：28个 ； 端口描述：28个10/100/1000Base-T以太网端口，至少4个复用的千兆Combo SFP，至少4个万兆SFP+ 扩展模块 一个扩展子卡插槽，支持业务插卡：不少于2端口万兆SFP+接口板、不少于2端口万兆RJ45接口板、不少于8端口万兆SFP+接口板、不少于8端口万兆RJ45接口板、不少于2端口QSFP+接口板 ； | 块 | 1 | 共用 |
| 5 | HDMI切换器（四切一） | 不小于4路HDMI输入 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高清线缆、辅件等配件 | 高清线缆、辅件等配件 | 套 | 1 |  |
| 四 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1）不小于2个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于4个RS-232串口带软件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 2）不小于3个内置控制卡扩展插槽控制； 3）板载≥1GBRAM和≥4GB闪存，高达≥1TB的扩展存储； 4）后面板带内存卡槽； 5）高速USB2.0主机端口； 6）使用802.1x认证实现硬件等级安全； 7）设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出；触摸屏和中控支持双向通讯功能，触摸屏能够实时的读取主机的状态，保持按键的状态和主机的状态同步。在触摸屏断网或断电重启后，能够读取主机最后一次操作时的状态，将触控屏按键的状态还原到断电之前。可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令；设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导 入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备 时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直 接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执 行联动操作内容；设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最 新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外 逻辑控制； | 台 | 1 |  |
| 2 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz ≥1GB RAM； ≥8GB 内存； 电容式触屏； 显示： IPS ≥10.1寸 LCD 分辨率：1200*800； 对比度：1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应 LAN； | 台 | 1 |  |
| 3 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度； | 只 | 2 |  |
| 4 | 墙面面板 | 1. CPU不低于RK3288 四核、不低于内存2G、8G存储 2. 触摸屏不低于10.1"高清IPS屏，支持10点电容式触摸，分辨率不低于1280*800 3.支持 WiFi:802.11b/g/n、 以太网:100M/1000M网口 4. OSD 语言支持中英文等多语言OSD操作 | 个 | 1 |  |
| 5 | 集中控制软件 | 能够实现自动化程度髙的智能化控制，实现“一键到位”式的控制方式; 能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕，实现上升、停止、下降等功能 能够控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能; 能够控制实物展台进行放大、缩小等功能; 能够控制音量，进行音量大小的调节功能; 能够实现音视频信号、VGA信号自动切换控制功能 能够控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要; 界面、功能开发项共：14项。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 信号源电脑（双输出） | 不低于以下配置：内存4G\硬盘1T\1G独立显卡\集中管理软件； 显示器:21.5寸，分辨率：1920×1080； | 台 | 1 | 甲供 |
| 9 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度。 | 个 | 2 |  |
| 10 | 机柜 | 应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 信息接口面板 | 120*120 多媒体信息接口面板 | 套 | 6 |  |
| 12 | 线缆管路 | 线缆管路 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（9）专案工作室系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸休息室电视 | 分辨率：超高清4K； 尺寸：≥98寸； 电压：220V | 台 | 1 |  |
| 2 | 屏体支架及结构件 | 辅助大屏支架包边 | 套 | 1 |  |
| 3 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |  |
| 二 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音频效果处理器 | 不小于12路AEC模拟音频话筒/线路输入，不小于8路模拟音频输出，具备不小于8路USB音频接口，带有Dante网络音频传输； 频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB； 动态范围：大于108dB； 可自由选择和组合数字音频处理模块：包括混音、均衡、滤波、分频、动态处理、矩阵等。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字会议主机 | 会议主机支持“环形手拉手”新连接技术， 具备TCP/IP连接方式； 具备LCD显示屏； 系统具备带电热插拔功能，可在会议期间随时增加设备； 具备USB接口，可对系统进行升级及系统参数备份或恢复； 主机和扩展主机之间的通讯连接支持物理环型链接方式,任意一台会议主机或扩展主机发生故障，不影向其它主机的正常工作。 TCP/IP网络控制,内置4种音频模式，多种方式的会议室合并/拆分功能，具有警报输入接口 通过连接多台扩展主机可连接4096台发言单元或表决单元，内置内部通话功能 具备发言讨论、投票表决功能 具有1路XLR平衡输入及1组RCA非平衡输入 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字会议代表机 | 支持“环形手拉手”连接技术 可以独立调节增益和均衡（5 段） 具有话筒开关键 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪 具备主席优先功能 | 台 | 11 |  |
| 4 | 安装线缆 | 6芯延长电缆 | 卷 | 1 |  |
| 5 | 接头 | 接头(25对) | 包 | 1 |  |
| 6 | 主扩扬声器 | 内置16个2.5英寸全频扬声器单元定阻（8 Ω）功率模式，输出音量更高。安装方式：壁挂式、支架式 频率响应：80Hz-18KHz（-3dB) 灵敏度：≥93dB 最大声压级：≥129 dB 平均功率：≥240W 标称阻抗：8Ω 投射角度： 150°X 40° | 台 | 2 |  |
| 7 | 主扩扬声器功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 天花扬声器 | 1、产品类型:一个6.5英寸低音喇叭，一个3/4英寸高音喇叭 2、频率响应(-10 dB):≥100Hz-20kHz 3、灵敏度(1W/1m):≥88 dB±3 dB 4、输入额定系统功率:≥30W，输入峰值系统功率:≥60W 5、输出峰值系统功率:≥60W 6、标称阻抗:16 Ohm | 套 | 4 |  |
| 9 | 天花扬声器功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 1 |  |
| 三 | 信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式编解一体化光电节点 | 接口类型：支持网口、光口、HDMI IN、HDMI- OUT、LINE IN、USB方口、Interlock接口、USB-HID等 传输距离：网线≤100M； 队列调控菜单支持信号源预监，信号切换，预案保存、预案调用，布局应用、布局实时预览等功能； 队列调控菜单支持坐席推送大屏，大屏预案调用，支持对大屏布局与信号源的抓取； 支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示 支持多用户、多权限管理；支持空闲锁定KVM坐席。 用户可以在不同屏幕数量布局的坐席登陆，无需配置一样完成鼠标、键盘跨屏 支持KVM功能，支持不少于8台显示屏同时跨屏 支持全屏、2画面、4画面、3+1画面等多种布局显示；支持KVM坐席的“大小窗”控制；支持坐席的单屏布局关联、多屏布局关联。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 4K分布式数据交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机； 应用层级：三层 ； 传输速率：10/100/1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 端口结构：非模块化； 端口数量：28个 ； 端口描述：28个10/100/1000Base-T以太网端口，至少4个复用的千兆Combo SFP，至少4个万兆SFP+ 扩展模块 一个扩展子卡插槽，支持业务插卡：不少于2端口万兆SFP+接口板、不少于2端口万兆RJ45接口板、不少于8端口万兆SFP+接口板、不少于8端口万兆RJ45接口板、不少于2端口QSFP+接口板 。 | 块 | 1 |  |
| 3 | HDMI切换器（四切一） | 不小于4路HDMI输入 | 台 | 1 |  |
| 4 | 高清线缆、辅件等配件 | 高清线缆、辅件等配件 | 套 | 1 |  |
| 四 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1）不小于2个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于4个RS-232串口带软件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 2）不小于3个内置控制卡扩展插槽控制； 3）板载≥1GBRAM和≥4GB闪存，高达≥1TB的扩展存储； 4）后面板带内存卡槽； 5）高速USB2.0主机端口； 6）使用802.1x认证实现硬件等级安全； 7）设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出；触摸屏和中控支持双向通讯功能，触摸屏能够实时的读取主机的状态，保持按键的状态和主机的状态同步。在触摸屏断网或断电重启后，能够读取主机最后一次操作时的状态，将触控屏按键的状态还原到断电之前。可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令；设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导 入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备 时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直 接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执 行联动操作内容；设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最 新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外 逻辑控制； | 台 | 1 |  |
| 2 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz ≥1GB RAM； ≥8GB 内存； 电容式触屏； 显示： IPS ≥10.1寸 LCD 分辨率：1200*800； 对比度：1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应 LAN。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 墙面面板 | 1. CPU不低于四核、不低于内存2G、8G存储 2. 触摸屏不低于10.1"高清IPS屏，支持10点电容式触摸，分辨率不低于1280*800 3.支持 WiFi:802.11b/g/n、 以太网:100M/1000M网口 4. OSD 语言支持中英文等多语言OSD操作 | 个 | 1 |  |
| 4 | 集中控制软件 | 能够实现自动化程度髙的智能化控制，实现“一键到位”式的控制方式; 能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕，实现上升、停止、下降等功能 能够控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能; 能够控制实物展台进行放大、缩小等功能; 能够控制音量，进行音量大小的调节功能; 能够实现音视频信号、VGA信号自动切换控制功能 能够控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要; 界面、功能开发项共：14项。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 24口千兆交换机 | 交换容量：≥336Gbps； 包转发率：≥132Mpps； 支持≥24个千兆电口， ≥4个千兆光口； 支持4K个VLAN；支持MAC地址≥16K； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度。 | 个 | 2 |  |
| 8 | 机柜 | 20U,600*800 | 台 | 1 |  |
| 9 | 信息接口面板 | 120*120 多媒体信息接口面板 | 套 | 5 |  |
| 10 | 线缆管路 | 线缆管路 | 批 | 1 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（10）案件研讨室系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸电子白板 | 1）屏幕显示尺寸≥86寸，有效显示面积1895.04(H)mm×1065.96(V)mm，液晶显示屏幕采用A规液晶面板； 2）整机采用LED背光、液晶面板达到A级标准；显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，亮度≥400cd/m2，响应时间≤8ms，刷新率≥60Hz，对比度≥1200:1，色彩度1.07B，可视角度≥178°，色彩覆盖率NTSC≥72%，系统图标均为全高清4K图标显示； 3）为保证整机摄像头视频良好的显示效果和美观，需整机内置4800W摄像头，不接受外置线材连接，8阵麦，拾音距离≥8m； 4）在Android系统下均支持≥20点红外触控，在Windows系统下均支持≥40点红外触控，支持多人同时书写和擦除。触摸分辨率≥32768*32768，触摸精度在中间90%触摸区域≤±1mm，单点触摸直径≤1.6mm，多点触摸直径≤2.0mm，触摸高度≤1.5mm，书写延迟时间≤16ms； 5）为保证本项目需求和未来扩展需要，一体机产品应满足以下信号接口：HDMI_IN≥2，版本2.0，其中至少一个支持ARC功能；HDMI_OUT≥1，版本2.0；DP_IN≥1，版本1.2a；VGA_IN≥1，接口DB15；USB2.0≥1，可支持软件升级；USB3.0≥2，支持跟随功能；Type-C≥1；Touch-USB3.0≥3；RS232输入接口≥1，接口DB9；LAN口≥2，支持10/100/1000M自适应；Audio_OUT≥1，接口3.5mm interface；Audio_IN≥1，接口3.5mm interface；MIC_IN≥1，接口3.5mm interface；SPDIF≥1；SD卡座≥1，接口Micro SD Card socket；OPS接口，适配尺寸：180*118*30mm； 6）为避免会议内容泄露，白板软件分享时应支持显式和隐式水印功能； 7）为方便展示，电子白板软件内置图表生成功能，可通过手写数值和表头，自动生成图表并可以导入到白板内，图表形式应支持柱状图、折线图、雷达图、饼状图等常用格式； 8）为方便计算，一体机产品需要提供便捷的数学计算工具，在电子白板软件中可通过手写方式输入算式，自动得出答案，并模仿手写体形式展示，不得通过调用其他独立APP实现。计算算法应能主动识别小数、分数、四则运算、幂、开方、三角函数、对数函数、括号等常用数学工具或符号； 9）一体机应附带侧边栏小工具，在屏幕两侧快速调出小工具栏，可实现设置、倒计日、计算器、投票器等常用功能； 10）为确保工艺品质和售后维护的专业性和时效性，本项目中需求产品的核心液晶显示部件应与设备生产商为同一品牌； | 台 | 10 |  |
| 2 | 无线传输器 | 1）设备需支持全功能 USB-C 口和 USB-A 口，支持双频 2.4GHz/5GHz无线网络； 2）设备需支持WPA、AES 企业级数据加密，支持 4K/30 帧高清画质； | 套 | 10 |  |
| 3 | 视频会议小主机 | 音视频加密传输，保证数据安全性； SVC分层技术，图像可动态调整； 一键入会、一键应答，操作便捷； 多种模式选择切换； 支持一键入会、一键应答； 支持会议控制，可控制参会人员麦克风、扬声器； 支持会中人员添加； | 台 | 10 |  |
| 4 | VGA/HDMI双绞线收发器 | 发射器包括两个HDMI,一个VGA,一个模拟音频输入； 接收器包括一个HDMI输入,一个HDMI输出,一个模拟音频输出，一个双绞线输出； 提供了一个10/100以太网LAN连接； 使设备控制通过CEC和RS232。 | 台 | 10 |  |
| 5 | HDMI切换器（四切一） | 不小于4路HDMI输入 | 台 | 10 |  |
| 6 | 桌面视屏会议终端 | 自带不低于1080P摄像头； 多区域自动对焦； 8m有效拾音距离； 自动回声消除； 智能降噪处理； 不小于9.6寸的触摸屏； | 台 | 20 |  |
| 二 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 不小于12路AEC模拟音频话筒/线路输入，不小于8路模拟音频输出，具备不小于8路USB音频接口，带有Dante网络音频传输； 频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB； 动态范围：大于108dB； 可自由选择和组合数字音频处理模块：包括混音、均衡、滤波、分频、动态处理、矩阵等。 | 台 | 10 |  |
| 2 | 吸顶麦克风 | 1、天花吊顶全向型话筒，深度自适应覆盖所有与会者。 2、话筒内置不少于3个120度心形单元，全向拾音，声学回声消除。 3、支持抗800~1200MHz范围内的所有GSM干扰。 4、支持9~48V幻象电源，并具有Dante数字接口。 | 台 | 10 |  |
| 3 | 吸顶麦克风安装支架 | 吸顶麦克风安装支架 | 套 | 10 |  |
| 4 | 天花扬声器 | 1、额定持续功率:40W 2、功率选择 70V / 100V : 2,5W 5W 10W 20W / 5W 10W 20W 40W 3、峰值功率 : 120W 4、灵敏度 :89dB / 1W / 1M 5、频率响应 -3dB / -10dB : 85Hz – 20kHz / 50Hz - 20kHz 6、标称阻抗: 8 Ω 7、覆盖角度 1kHz / 4kHz : 180° / 80° 8、指向性指数 1kHz / 4kHz : 1.3 / 4.9 9、扬声器单元 : 165mm(6.5 英寸) ，高频单 元25mm(1 英寸) | 套 | 40 |  |
| 5 | 天花扬声器功放 | 1、 2 x 250W功率放大器 2、 4Ω或70/100伏输出 3、 D类拓扑 4、 USB和RS232控制，可通过PC UI应用程序进行编程 5、 通过联系人静音控制 6、 通过接触进行待机控制 7、 通过联系进行故障状态检测 | 台 | 10 |  |
| 6 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 批 | 10 |  |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1）不小于2个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于4个RS-232串口带软件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 2）不小于3个内置控制卡扩展插槽控制； 3）板载≥1GBRAM和≥4GB闪存，高达≥1TB的扩展存储； 4）后面板带内存卡槽； 5）高速USB2.0主机端口； 6）使用802.1x认证实现硬件等级安全； 7）设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出；触摸屏和中控支持双向通讯功能，触摸屏能够实时的读取主机的状态，保持按键的状态和主机的状态同步。在触摸屏断网或断电重启后，能够读取主机最后一次操作时的状态，将触控屏按键的状态还原到断电之前。可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令；设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导 入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备 时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直 接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执 行联动操作内容；设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最 新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外 逻辑控制； | 台 | 10 |  |
| 2 | 空间预约屏 | 系统：CPU核心数不少于4，主频≥1.8GHz ≥1GB RAM； ≥8GB 内存； 电容式触屏； 显示： IPS ≥10.1寸 LCD 分辨率：1200*800； 对比度：1000：1； 亮度：≥400cd/m2； 显示比例：16：9； 摄像头：≥200万像素； 10/100/1000M自适应 LAN。 | 台 | 10 |  |
| 3 | 墙面面板 | 1. CPU不低于 四核、不低于内存2G、8G存储 2. 触摸屏不低于10.1"高清IPS屏，支持10点电容式触摸，分辨率不低于1280*800 3.支持 WiFi:802.11b/g/n、 以太网:100M/1000M网口 4. OSD 语言支持中英文等多语言OSD操作 | 个 | 10 |  |
| 4 | 集中控制软件 | 能够实现自动化程度髙的智能化控制，实现“一键到位”式的控制方式; 能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕，实现上升、停止、下降等功能 能够控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能; 能够控制实物展台进行放大、缩小等功能; 能够控制音量，进行音量大小的调节功能; 能够实现音视频信号、VGA信号自动切换控制功能 能够控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要; 界面、功能开发项共：8项。 | 套 | 10 |  |
| 5 | 8口千兆POE交换机 | 支持≥8个千兆电口， ≥2个千兆光口； 支持SSH V2.0； 支持HTTPS； 支持CPU保护功能。 | 台 | 10 |  |
| 6 | 8路电源控制器 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口。 | 台 | 10 |  |
| 7 | 感应器 | 传感器技术：红外感应； 环境光识别：内置传感器(0-1000lux)； 覆盖面积：2000平方英尺； 覆盖模式：360度。 | 只 | 10 |  |
| 8 | 场照明电源模块 | ≥8路电源开关通道； ≥8个I/O通道； 单通道的最大电流：≥20A； 总输入电流容量：≥50A。 | 台 | 5 |  |
| 9 | 机柜 | 20U,600*800 | 台 | 10 |  |
| 10 | 信息接口面板 | 120*120 多媒体信息接口面板 | 套 | 20 |  |
| 11 | 线缆管路 | 线缆管路 | 批 | 10 |  |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

（11）刑罚执行监督信息查询室系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1400:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：1.8mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤185W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～90% RH（无冷凝水）; 外形尺寸：1211.54 (W) mm × 682.34 (H) mm × 68.9 (D) mm 边框宽厚：0.9mm（左/上）,0.9mm（右/下）。 | 块 | 9 |  |
| 2 | 气动前维护壁挂支架 | 弧度：0° LOGO：无 表面处理：静电喷塑 材料：SPCC高强度钢板 | 个 | 9 |  |
| 3 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 1 | 1 |  |
| 4 | VGA/HDMI双绞线收发器 | 发射器包括一个HDMI,,一个模拟音频输入； 接收器包括一个HDMI输出,一个模拟音频输出，一个双绞线输出； 提供了一个10/100以太网LAN连接； 使设备控制通过CEC和RS232。 | 12 | 12 |  |
| 5 | 拼接控制器 | DS-C12L是基于FPGA的纯硬件图像处理设备，能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@60HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 •支持2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率，支持漫游、开窗功能。 •支持4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 •支持3840×2160@60HZ输入。 •支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接，级联情况下仅有第一个设备的2个信号输入口可以使用，不支持通过级联增加输入口。 •支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入 输入接口：2个HDMI2.0 4096×2160@60Hz,4096×2160@30Hz, 3840×2160@60Hz,3840×2160@30Hz, 1920×1080@60Hz,1920×1080@50Hz, 1920×1200@60Hz,1600×1200@60Hz, 1680×1050@60Hz,1280×1024@60Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口：4个HDMI2.0 1920×1080@60Hz,1920×1200@60Hz, 1080×1920@60Hz,1200×1920@60Hz,1280×720P@60Hz 音频输出1路3.5mm音频接口 网络接口1个RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 同步口：1个SyncIn同步输入口1个SyncOut同步输出口 级联口：1个LOOPOUT环通输出口 | 台 | 1 |  |
| 6 | 桌插 | 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.整重量：2.0Kg 5.产品外型尺寸：175×130×145mm 6.箱体尺寸：166×122×140mm 7.桌面开孔尺寸：166×122mm(通孔，建议实物开孔） 8.环境条件：-20℃～50℃ 湿度≤70%无结露 9.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 只 | 4 |  |
| 7 | 网络存储设备 | 48盘位磁盘阵列，1024Mbps接入带宽，2个千兆数据口，1个千兆管理网口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，8U 机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB），支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 台 | 1 |  |
| 8 | 硬盘 | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 块 | 48 |  |
| 9 | 视频会议主机 | 采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。 采用全新的硬件平台，支持H.265全编全解技术，支持4K30、1080p60fps编解码，每个参会会场均能够独立观看不同的多画面图像。 支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端（包括windows、andriod、ios操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239、BFCP双流协议标准。 支持双流功能，在保证主视频4K30前提下，辅视频也可以支持到4K30或UXGA@60fps。 支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。 支持同时召开多组4K30高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 高清视频终端 | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 提供4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 提供4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 摄像机 | 镜头图像传感器采用1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持12倍光学变焦。 支持广角镜头，水平视角72°。 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机7个。 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° | 台 | 2 |  |
| 12 | 全向麦克风 | 360°全向数字话筒, 抗射频干扰,频响50Hz～20KHz,灵敏度-20dB,信噪比≥74dB,数字音频接口供电 | 台 | 2 |  |
| 13 | 拾音器 | 设备类型 全向降噪拾音器 监听范围 5~150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -42dB 音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 | 个 | 2 |  |
| 14 | 专业音箱 | 内置16个2.5英寸全频扬声器单元。定阻（8 Ω）功率模式，输出音量更高。安装方式：壁挂式、支架式 频率响应：80Hz-18KHz（-3dB) 灵敏度：≥93dB 最大声压级：≥129 dB 平均功率：≥240W 标称阻抗：8Ω 投射角度： 150°X 40° | 只 | 4 |  |
| 15 | 支架02113396 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 重量：0.31Kg | 只 | 4 |  |
| 16 | 专业功放 | 立体声功放，≥600W×2@4欧姆、≥450W×2@8欧 姆、≥1190W@8欧姆桥接单声道。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 音频处理器 | 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu | 台 | 1 |  |
| 18 | 无线话筒 | 系统指标 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电源时序器 | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 台 | 1 |  |
| 20 | 智能应用分析视频应用机 | 信创服务器 CPU≥32核，主频≥2.0GHz，内存≥256G，硬盘≥4TB | 台 | 1 |  |
| 21 | 监所监控视频图像利用系统 | 视频客户端、地图操控、视频监控、报警联动、地图管理、设备管理、看守所检察信息汇聚 | 项 | 1 |  |
| 22 | 网络辅材 | 尾纤、12芯光缆、跳纤、超五类跳线、电源线、熔纤、各辅材等 | 项 | 1 |  |

- 本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

  - 司法鉴定实验室工程系统

系统概述

电子数据检验鉴定实验室需要具备对电子数据进行专业检验鉴定的能力，不仅可为司法机关提供真实、有效的电子证据，还能帮助司法机关发现电子证据背后的线索，为判定案件事实提供有效的依据和侦破的方向，同时也是涉案电子证据“认证难、采信难”问题的有效解决方案。

电子数据鉴定平台

功能要求

电子数据鉴定平台具备对电子数据进行专业检验鉴定的能力，根据公安部2009年下发的实验室建设指导性文件的精神，电子数据鉴定平台建设完成以后，应当能够具备以下功能：

1、电子证据提取、固定与校验：使用位对位、哈希值等技术手段或设备对各类介质和设备中的证据进行获取、固定和校验；

2、存储介质逻辑恢复：能够对存在逻辑故障的各类存储介质进行修复和恢复处理，使介质中存放的证据数据可被获取和分析；

3、电子证据分布式取证分析与鉴定：能够在物理只读的环境下，通过网络环境，统一调度协调所有的任务，对所涉及的证据信息进行自动化、快速、准确的分析和鉴定，从而实现多人多介质多案件的并行快速分析；

4、多类型密码破解：能够实现高速、准确地对各种常见类型的加密文件如office、rar、pdf以及网络登录口令如QQ等类型加密类型破解；

5、手机调查取证：能够实现对各类移动通讯设备（包括PDA）中存储或删除（部分机型）的电话本、通话记录、短信和视频图像文件等信息的提取；

6、电子介质仿真环境分析：能够实现在仅存在原始系统相关文件的情况下，离线重建涉案主机的硬件及软件环境，从而直观、快速地进行“动态取证”；

7、海量数据关联分析：能够实现把各种错综复杂的信息，以其内在的联系或证据链条的方式，用直观的图形化方式展现出来；

8、存储介质数据销毁：能快速、有效地擦除各种常用接口的存储介质中的数据；

9、电子数据鉴定流程审计监管：将中心的具体工作，以电子信息化的方式进行记录、控制和监管，包括案件的录入、固定、分析、审核、档案管理等；

10、实验室卷宗管理与电子证据管理：能够以自动化的方式对工作中产生的文档资料或受理介质进行出入管理。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

| 序号 | 设备名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子证据只读设备套件 | 一款存储介质写保护设备。该设备可从硬件层阻止写入通道，有效保护存储介质中的数据在获取和分析过程中的数据安全，从而保证取证工作的司法有效性与数据完整性。 套件包括： SATA电子证据只读设备、SAS电子证据只读设备、USB3.0电子证据只读设备、FLASH电子证据只读设备、设备使用方便，即插即用，无需单独安装驱动程序、各类接口转换器。 | 1 | 套 |
| 2 | 数据恢复工作站 | 一款集计算机、手机及专用视频监控设备的综合数据恢复专用设备。该设备整合了手机数据恢复、计算机数据恢复、监控视频数据恢复(科达、大华、海康等)、标准视频格式视频数据重组恢复（MP4、AVI等）、损坏视频修复、JPEG碎片重组、计算机及手机中各类应用程序删除数据恢复及多种常见文件(Office/PDF/Zip等)修复技术，解决各类数据丢失难题，可以有效提高办案人员的工作效率。内置的数据恢复软件可覆盖WinHex、R-Studio、Easy Recovery、FinalData、GetData、效率源等工具的数据恢复功能，此外还支持各种监控、记录仪、摄像机等视频设备的数据恢复、JPEG图片的碎片重组恢复技术及常见文件的修复功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 取证分析工作站 | 一款把取证流程规范化和标准化，采用模块化设计将各种取证分析配件无缝融入取证工作位，实现全方位的取证分析能力，符合人体工程学的一体化工作桌。产品首创智能取证模式，可在接入存储介质后自动完成检材预检、介质固定、取证分析、系统仿真等取证工作，并实时生成工作报告，对于目前存在的取证设备繁杂、分析工作量大、设备操作复杂等问题，提供了良好的解决方案。 | 1 | 套 |
| 4 | 远程取证设备 | 一款用于远程服务器（包括云主机）勘验的便携式装备，可快速完成对远程服务器文件的固定工作并提取服务器系统、网站、数据库等信息，同时还可对提取到的数据库及网站数据进行重构，有效提高取证人员的远程勘验效率。 | 1 | 套 |

本系统涉及的硬件设备及成品软件需提供3年质保。

  - 智慧检务综合应用平台

上海市人民检察院第三分院（以下简称“三分院”）智慧检务综合应用平台主要分为跨区划检察业务应用大系统、专用检务应用管理大系统、专用检务服务保障大系统和网站及其他系统等四大块，本期在已建系统基础上新建诉讼监督一体化流程监督管理平台、跨区划特殊案件数据服务与治理系统、跨区划特殊案件协流转平台等三个系统，提升第三分院智慧化水平，逐步推进数字检察。

诉讼监督一体化流程监督管理平台

系统概述

2021年2月9日最高人民检察院通过《人民检察院民事诉讼监督规则》，《规则》自2021年8月1日起施行，要求将民事诉讼全过程纳入监管。根据职权划分文件规定，三分院对跨地区的刑事、民事案件具有监督管辖权。当前对于管辖范围内的刑事、民事诉讼监督信息化不够，尚未实现对跨区划案件的高效监督，本系统通过建立诉讼监督一体化流程监督管理平台，全方位的对刑事侦查监督、刑事审判监督、刑事执行监督、民事审判监督、民事执行监督进行管控，促进公、检、法办案水平提高，发挥了检察监督提升司法质量“助推器”作用。

系统需求

系统建设目标和需求有三：一是被动变主动，从以往通过人的经验发现问题，变成主动推送线索；二是精准发现线索，通过设置监督模型，监督种类，阈值等模型规则，提高线索的精准度；三是监督数据提高，借助与大数据、人工智能与检察监督模型相结合，拓宽检察监督数据。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

（一）工程量清单

本系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表 诉讼监督一体化流程监督管理平台工程量清单与主要设备和软件技术参数

| 序号 | 功能模块 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线索智能发现 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |
| 2 | 统计分析 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |
| 3 | 监督模型管理 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |
| 4 | 数据应用分析 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |
| 5 | 智能服务 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |
| 6 | 一期平台融合 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |

本系统涉及软件需提供1年质保。

（二）系统功能需求

1、线索智能发现

1）刑事侦查监督

- 线索发现：监督公安机关立案、撤案；监督公安机关侦查活动合法性；核查漏捕、漏诉情形。包含刑事侦查监督要点以及要对接数据。

- 线索智能研判：该平台会根据监督模型自动发现线索，在发现线索的同时会对其进行自动分级。支持人工重新定级评估，并且针对自动发现的每一条线索，生成相应的评估报告。报告会根据客户要求模板制定，并支持下载。

2）刑事审判监督

- 线索发现：监督公安机关立案、撤案；监督公安机关侦查活动合法性；核查漏捕、漏诉情形。包含刑事侦查监督要点以及要对接数据。

- 线索智能研判：该平台会根据监督模型自动发现线索，在发现线索的同时会对其进行自动分级。支持人工重新定级评估，并且针对自动发现的每一条线索，生成相应的评估报告。报告会根据客户要求模板制定，并支持下载。

3）刑事执行监督

- 线索发现：监督公安机关立案、撤案；监督公安机关侦查活动合法性；核查漏捕、漏诉情形。包含刑事侦查监督要点以及要对接数据。

- 线索智能研判：该平台会根据监督模型自动发现线索，在发现线索的同时会对其进行自动分级。支持人工重新定级评估，并且针对自动发现的每一条线索，生成相应的评估报告。报告会根据客户要求模板制定，并支持下载。

4）民事审判监督

- 线索发现：监督公安机关立案、撤案；监督公安机关侦查活动合法性；核查漏捕、漏诉情形。包含刑事侦查监督要点以及要对接数据。

- 线索智能研判：该平台会根据监督模型自动发现线索，在发现线索的同时会对其进行自动分级。支持人工重新定级评估，并且针对自动发现的每一条线索，生成相应的评估报告。报告会根据客户要求模板制定，并支持下载。

5）民事执行监督

- 线索发现：监督公安机关立案、撤案；监督公安机关侦查活动合法性；核查漏捕、漏诉情形。包含刑事侦查监督要点以及要对接数据。

- 线索智能研判：该平台会根据监督模型自动发现线索，在发现线索的同时会对其进行自动分级。支持人工重新定级评估，并且针对自动发现的每一条线索，生成相应的评估报告。报告会根据客户要求模板制定，并支持下载。

2、统计分析

1）监督分析

总结归纳监督模型的种类、监督范围等维度，对其进行统计分析，以图形可视化展现刑事监督线索的发现来源、来源发现线索数排名情况等内容。

2）服务监控分析

定时轮询平台人工智能中台服务，对轮询结果进行统计分析，实现对智能服务的管控以确保安全化、智能化。

3、监督模型管理

1）模型管理

规划监督种类、监督点、算法、阈值等规则设置，实现监督模型统一设置、统一监督模型查询管理。

2）预警等级管理

可根据平台业务要求预设线索等级，自定义的方式绑定监督线索模型，实现线索智能化管理。

3）超期提醒设置管理

可绑定对应监督模型，根据不同的预警信号设置相应区间的超期日期。

4、数据应用分析

1）数据监控

通过设置定时轮询等服务对数据中心数据类数据、以及接口类数据进行监控。在轮询得过程中获取数据得更新量、更新频次等维度从而对数据得鲜活度进行监控。另外针对接口类数据还可针对数据进行定时联通测试，也可设置实时测试按钮，确保接口数据的联通性。

2）日志管理

记录数据中心平台资源目录的操作日志、服务日志、接口轮询日志。通过对日志的管理可以实现数据中心的可管、可控、可查。

3）数据源分析

按照数据的来源的部门类型、数据类型、数据量、数据使用频率、使用场景、高频使用词组等维度进行可视化分析，是我们对数据从来源到最后数据的使用结果的统计结果进一步清晰明了，也对重点数据的采集有了更明确的目标。

4）线索应用分析

该平台致力于刑事监督线索的智能发现，可根据监督模型的各级种类、监督线索数量分布、监督线索的环节、监督线索的等级、监督线索的处理状态、监督线索的调查结果、监督线索最终的处理结果等相关维度进行统计分析。通过以上分析，可以使领导快速的了解针对监督线索的多个维度数据情况，以及监督线索的的整个生命周期的相关情况。

5、智能服务

1）自然语言（NLP）分析服务

- 语义分析预处理模块：将文本内容提取出来

- 事件识别和表示模块：基于动态概率模型的事件识别；基于文本上下文语境的案件事件识别；事件表示。

- 事件标注模块：事件要素提取、标注，如：标题、内容、简介等要素的提取和标注。

- 对比分析模块：基于事件相似度对事件对齐方法；将事件链按照对齐事件进行互联。

6、一期平台融合

融合一期建设内容，在原有的基础之上进行拓展。提供一期建设的源代码，熟悉一期的业务流程以及代码逻辑，在一期的基础增加线索智能发现、统计分析、监督模型管理、大数据中心、人工智能服务中台等模块。

跨区划特殊案件数据服务与治理系统

系统概述

随着检察信息化改革的深度推进，新时期“四大检察”亟需一个强大的基础数据资源做支撑，并对结构化数据、非结构化等数据进行汇聚和治理，构建标准统一、数据精准、管理规范的数据源。当前三分院数据汇聚整合工作尚不完善，通过本系统整合检察业务应用系统各版本数据。

此外为了提升数据资产的合规性、可信性和可控性，实现数据资源从数据要素到数据资产的转变。通过数据资产凭证生产系统，可将各类数据制作成数据资产凭证，并采用密码技术对敏感信息加以保护，形成数据资产凭证不可篡改、不可假冒、不可伪造、不可抵赖、防泄密、抗攻击特性。并通过数据资产凭证的数据治理可实现数据资产的登记、数据资产的确权、数据资产的自主管控和数据资产的价值分享。

系统需求

整合检察业务应用系统各版本数据。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

（一）工程量清单

本系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表 跨区划特殊案件数据服务与治理系统工程量清单与主要设备和软件技术参数

| 序号 | 功能模块 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨版本特殊案件数据的整合 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |
| 2 | 数据资产凭证 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |

本系统涉及软件需提供1年质保。

（二）系统主要功能需求

1、跨版本特殊案件数据的整合

针对三分院的业务需求，需要从统一业务的三个版本中抽取以下特殊案件数据，比如：

1）走私犯罪案件

2）知识产权犯罪案件

3）金融犯罪案件

4）环境和食药品犯罪案件

5）涉铁案件

……

分别从刑事检察业务、民事检察业务、行政检察业务和公益诉讼检察业务四大业务来对数据库表信息进行分析整合。主要分析研究V2.0版本的统一业务，将V1.0和V1.5版本的数据进行整合。

2、数据资产凭证生产平台

本系统建设主要分为3个部分：

1）数据凭证目录管理子系统

- 凭证目录注册与发布：支持凭证目录的注册和发布需求。

- 凭证目录维护：支持凭证目录的变更、废止和凭证目录的条件查询。

2）数据凭证安全生产子系统

- 数据资产凭证模板制作：包含凭证的底版版本制作管理、模版信息管理和模版照面信息浏览等功能

- 底板版本制作管理：支持对制作完成的底板进行编号定义、底板数管理和底板搜索等操作

- 数据资产凭证模板信息管理：支持通过界面的方式对模板信息进行管理，包括对模板的表、字段、签章进行定义和关联关系以及对模板所涉及的信息内容、字体大小、颜色、坐标等因素进行详细定义

- 数据资产凭证模板制作：支持各类凭证不同样式模板的制作，包括单页标准类凭证制版、上传文件类凭证制版、DOC格式生成类凭证制版、标准+附件类凭证制版、标准+动态类凭证制版、标准+信息防提取模式凭证制版等6类模板制作。

- 签名域管理：支持在凭证模板制作时动态生成签名域，签名域可存放状态信息、扩展信息和管理信息，支持对需要存入签名域的应用信息和管理信息进行分类存储。

- 数据资产凭证模板预览：支持通过界面方式对制作完成的凭证模板进行预览。

- 源数据采集及导入管理

包含数据采集及导入、源数据完整性保护和源数据的废止等功能

- 源数据采集及导入：支持以接口方式采集源数据。

- 数据资产凭证安全制作

- 制作配置管理：支持凭证通过接口制作、支持配置凭证存储方式（统一存储或按多盘符分类存储）、支持配置存储路径等

- 数据资产凭证制作：支持提供页面形式的数据资产凭证单个制作和批量制作、支持同时生成凭证正本和备案本、支持将扩展信息隐藏存入凭证文件；支持源数据类型包括文字、图形、图像等类型。

- 数据资产凭证脱敏规则制证：支持按照一定规则配置脱敏规则制证，配置脱敏规则后，凭证文件照面将显示脱敏后的照面信息，而敏感信息隐藏存放进凭证内部。

- 数据资产凭证二维码生成：支持数据资产凭证制作时，动态生成二维码于数据资产凭证照面，作为二维码信息的一部分，可附带自定义的文字信息。

- 数据资产凭证维护管理

- 数据资产凭证签发：支持对生成的数据资产凭证采用对接电子签章和数字签名方式进行签发

- 数据资产凭证查询：支持查询数据资产凭证

- 数据资产凭证库维护：支持数据资产凭证数据统计、分析和对指定凭证注销等操作

3）后台管理子系统

后台管理子系统是数据资产凭证生产系统的重要组成部分，它具有凭证系统管理、日志管理功能。

- 系统管理:支持三员分立功能。包括系统管理员、审计管理员和安全保密管理员

- 日志管理:支持对系统实现的日志记录功能。

（三）系统性能参数要求

以凭证文件大小300K为标准电子凭证库在单台服务器运作下主要业务性能参数要求如下：

数据资产凭证制证量不少于30万张/天（接口）

数据资产凭证验证不少于 30万/天（接口）

数据资产凭证加注不少于50万/天（接口）

（四）资质及服务要求

“▲20”产品具备知识产权相关证明及服务授权和承诺，需要包含以下三项证明材料：

1）提供《数据资产凭证系统》相关产品的原厂著作权证书扫描件并加盖公章；

2）提供《数据资产凭证系统》相关产品原厂授权函，并加盖公章；

3）提供《数据资产凭证系统》相关产品原厂售后服务承诺函，并加盖公章。

跨区划特殊案件流转平台

系统概述

当前海关缉私局、海警局、铁路公安与三分院之间的刑事案件办理，仍然以纸质卷宗流转的方式进行案件办理，因而存在效率低下，卷宗质量参差不齐的情况。

系统需求

本系统建设主要分为4个部分：

1、建设跨区划特殊案件协同平台需求；

在特殊案件的办理过程中，海关缉私局、海警局、铁路公安等部门是特殊案件的第一发起机关。为实现特殊案件的协同流转，海关缉私局、海警局、铁路公安等办理的特殊案件需要通过系统将卷宗及案件相关信息和流程流转至检察机关，需要建设公安特殊案件业务协同子平台，用以实现公安案件的管理和业务协同，子平台支持上述公安机关对特殊刑事案件的协同管理和流程发起，包括提请审查逮捕和移动审查起诉相关流程。

2、建设跨区划特殊案件电子证据系统需求

公安作为案件受理的第一个环节，对于案件的管理、侦查活动、成卷质量至关重要，基于一期项目建设的电子卷宗系统，能够为办案人员电子卷宗生成提供便利，随着业务和工作的需要，需要建设更加完善的电子证据管理系统，提供卷宗的扫描入册、规范性检测、移送组卷、证据校验等功能；优化智能编目、智能归目等核心功能，提高电子卷宗成卷质量。提高了办案人员工作质效，促进了司法公正。

3、206系统检察院子平台系统改造需求

本项目检察院侧作为特殊刑事案件的接受单位，需要接受公安移动的相关案件材料、卷宗，并对相关的流程进行接受处理，检察院侧将基于原有206系统进行功能改造，实现与新增的公安特殊案件协同子平台进行对接，对相关数据进行接收和处理，并对相关流程进行改造，能够实现与海关缉私局、海警局、铁路公安等部门发起的特殊案件协同流程进行对接和形成闭环。

4、建设跨区划特殊案件人工智能引擎支撑平台需求

为支撑本系统中特殊案件智能电子卷宗子系统相关功能稳定运行，本项目需要建设相关配套人工智能引擎，包括卷宗处理引擎、图文识别引擎、智能编目引擎、智能归目引擎。

工程量清单与主要设备和软件技术参数

（一）工程量清单

本系统工程量清单与主要设备和软件技术参数参见下表所列：

表 	跨区划特殊案件协流转平台工程量清单与主要设备和软件技术参数

| 序号 | 功能模块 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨区划特殊案件业务协同子系统 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |
| 2 | 跨区划特殊案件电子证据管理系统 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |
| 3 | “206系统”检察院子平台适配 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |
| 4 | 跨区划特殊案件人工智能引擎平台 | 详见以下系统功能需求 | 1 | 项 |

本系统涉及开发软件需提供1年质保。

（二）系统主要功能需求

1、跨区划特殊案件业务协同子系统

1）业务流转模块

- 案件列表：系统提供案件列表功能；

- 案件导航：系统提供案件导航功能；

- 公安协同应用管理：包括案件管理、流程发起、材料移送、流程处理、卷宗下载、流转跟踪、材料签收等功能。

2）业务协同流程

- 提请、审查逮捕：公安办案人员可以通过公安协同分平台将提请批准逮捕书、证据以及案卷材料一键打包并已送至同级人民检察院审查。

- 移送审查起诉：公安机关制作《起诉意见书》，连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查决定。

3）数据交换平台

- 数据监控：包括分支节点运营监控和数据包监控，实现数据传输全程监控。

- 资源管理：包括物理节点管理、逻辑节点管理、DEP服务管理以及应用管理。

- 交换管理：包括文件查看和路由管理两大功能。

2、跨区划特殊案件电子证据管理系统

1）电子卷宗制作（跨特专案件）

- 卷宗图片预处理：包括卷宗图像质量检测、卷宗空白页检测、卷宗重复性检测、图像切分等功能；

- 证据材料导入：系统支持证据材料的批量本地上传，支持直接调用扫描仪自动扫描批量文件进入系统。

- 智能编目(跨特专案件)：包括标题识别、证据自动划分、重命名、快速重命名、证据图片拖动、空白页检测、未识别材料、重复证据检测、指向人设置、业务规则编目等功能。

- 证据预览：系统在证据区域展示证据的缩略图；

- 卷宗目录：包括新建目录、目录重命名、目录导出、目录材料定位、目录材料反向定位、清空目录等功能。

- 智能归目(跨特专案件)：包括自动归目、证据移动、拖动归目、归目失败提示等功能。

- 移送组卷：包括新建组卷、组卷材料筛选、组卷完整性校验、编辑组卷等功能；

- 全文搜索：系统支持用户输入关键字对全案证据材料的内容进行搜索。

2）卷宗管理（跨特专案件）

- 系统门户：提供统一的用户管理和授权，实现用户登录系统；

- 案件管理：系统通过接口从警综系统同步在办刑事案件进行展示，支持输入案件编号进行搜索，支持设置受案时间或立案时间，支持设置办案单位，支持案件状态等条件进行查询；

- 卷宗下载：系统支持用户下载案件材料；

- 角色权限管理：包括用户管理、组织管理、角色管理及权限管理。

3）智能阅卷（跨特专案件）

- 卷宗目录：以目录树展示卷宗的结构，快速定位证据；

- 卷宗展示：系统展示证据材料的内容，自动调节展示区域大小，支持滚动翻页浏览证据，支持全屏查看；

- 内容复制：系统支持对卷宗内任意段落的文字、图片、表格等内容进行选中复制操作；

- 多页查看：系统支持用户选择多页模式查看卷宗，一次性展示当前文书或证据材料的两页、三页或四页结果；

- 多份对比：系统支持用户同时打开任意多份材料进行对比查看。

4）音视频管理（跨特专案件）

系统提供音视频证据管理功能，提供用户上传音视频证据及音视频流转，每次上传、流转都有记录，方便后续查询。

3、“206系统”检察院子平台适配

1）业务流转适配

基于206系统检察院侧已有功能模块，根据本项目建设内容，需要对原有功能进行部分功能改造，增加对铁路公安局、海警局、缉私局承办的特殊案件移交后的案件材料展示和案件类型、案由进行覆盖和增加。

2）业务流程适配

本项目主要增加了铁路公安局、海警局、缉私局承办的刑事案件提请、审查逮捕和移送审查起诉流程，本流程由上述公安机关进行发起。为实现流程的闭环和案件流转，本项目需要对206系统检察院子平台进行流程适配改造，对上述流程进行对接和兼容。

3）数据对接适配

本项目打通铁路公安局、海警局、缉私局与三分院的跨部门协同业务场景。在上游跨特专（跨部门特殊专项）案件协同平台承接铁路公安局、海警局、缉私局案件信息、嫌疑人信息、电子卷宗信息，下游输出到“206系统”中心平台，由中心平台完成数据包到检察机关的精准分发，为实现对相关数据的流转，本项目将对206系统检察院子平台进行数据接口适配，实现能够对特殊案件的数据获取和流转。

4、跨区划特殊案件人工智能引擎平台

1）卷宗预处理引擎

通过图像增强、二值化、几何变换、平滑滤波等步骤，对图像倾斜、模糊、扭曲等常见问题进行歪斜校正，矫直图像上任何弯曲的文本行，调节图像对比度和亮度等细节参数，并对图像质量进行分析，消除光照、背景、噪声等因素的影响。

2）卷宗图文识别引擎

包括印刷体文字识别、识别语言、识别字体、单字定位、标准接口开放等。

3）智能编目引擎

智能编目引擎利用图文识别、自然语言理解能力自动识别其中的卷宗信息，通过语义理解、篇章分析、标题检测、证据分类自动的将电子卷宗进行切分，实现关键字、标题、图文、签名等关键信息自动检出，根据关键信息判断文本的类型和标题，并对每一份文件自动命名分类，从而实现卷宗材料自动切分、识别、编目和分类。

4）智能归目引擎

对案件的卷宗进行自动分类归档处理，主要包括卷宗中文书名称的自动识别、文书类型的自动分类、全卷宗目录的自动生成，提高卷宗整理及卷宗阅读效率的目标。

技术和性能要求

1、平台系统基于B/S模式，开发环境基于JAVA，支持360、火狐等信创环境。

2、操作系统：服务器操作系统支持信创操作系统。

3、数据库：支持达梦等信创数据库。

4、性能指标：

1）按照标准软硬件环境下并发操作为标准，简单操作响应时间小于等于3秒，复杂操作响应小于等于10秒。

2）信息查询响应时间小于等于5秒；一般统计查询响应时间小于等于10秒；复杂统计查询响应时间应提供进度状态标志，且响应时间小于等于15秒；

3）支持不少于50个并发用户。

本系统所涉及的硬件设备需提供3年质保，软件提供1年质保。

其他招标要求

  - 项目实施要求

供应商需提供详细的项目实施方案，包括项目的组织及人员配备，项目实施过程，系统测试及验收方案等。

供应商需要保证投入到本项目的开发人员能够准确、全面地理解业务需求并在项目中进行实现，能够满足本项目需求涉及面广、专业性强的要求。

同时，在保证实施团队技术力量的前提下，需要对项目实施人员的职责进行明确规定、对项目实施过程进行有效监督，加强需求的提供方与系统开发方之间的沟通效率，确保项目的顺利实施。

供应商需提供合理可行的设备到货计划方案，并严格按照业主要求配送到指定地点，配合业主及其指定的人员完成设备的到货验收。

  - 项目管理要求

本项目不允许转让和分包。

  - 项目工期要求

本项目总体建设工期6个月。

供应商需在合同生效后即派项目实施人员到达用户现场，开展具体工作。

  - 质量保证要求

供应商需提供规范的软件工程实施和项目管理方法，提供完整的质量保证体系，对项目实施的全过程进行监控和管理，对项目进度和工程实施进度进行控制。

质量保证期：项目整体免维期 1 年，相关产品质保期按照采购参数要求。

  - 培训要求

要求供应商对采购人技术人员进行全面技术培训，培训内容应包括：供应商所提供系统的性能、技术原理、操作使用方法，维护管理技术，并能实际上机操作。供应商对招标方人员的培训，应使招标方人员可以独立操作、维护、管理，从而使招标方人员能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作，确保系统能正常安全运行。供应商需提供详细的项目培训方案。

  - 系统验收及交付要求

按照招标文件的要求，实施方需要配合业主进行系统的整体验收，完成本项目的验收和交付，并提交全部相关文档资料等。实施方需要根据本项目建设需求和系统设计方案，提供详细的系统验收手册和验收流程、验收通过标准，经业主方认可后，由双方共同组织人员进行系统验收。验收标准如下：

（1）软硬件集成：中标人按照招投标及合同文件要求，完成设备集成上架，在试运行期间稳定运行；

（2）系统经过试运行，系统稳定、使用正常，且无重大遗留问题。

验收时间：系统试运行结束后，由实施方和业主协商，共同组织进行验收。

  - 技术文档要求

系统验收前需提交各类成果文档（电子文档是成果不可分割的部分）。

  - 售后服务要求

供应商承诺针对本项目所有选型的系统软硬件维保时间详见技术规范各子系统要求。质保期从系统验收合格之日起计算，要求系统供应商或代理商在维护期间提7天*24小时响应，2小时到现场，故障设备免费更换。

供应商承诺，维护期内的技术服务免费，并至少提供以下服务：

  - 供应商在上海设立常驻服务机构，处理所有售后服务，本市服务机构具有专业服务人员，或承诺中标后在签订合同前在项目实施地设立服务场所，并提供房产材料复印件或租赁合同复印件等证明材料。

  - 供应商应按照本项目各系统质保服务要求提供相对应的软硬件质保服务。

  - 供应商对系统故障应满足1小时内响应并到场，24小时内解决问题。

  - 本项目需要供应商提供本地化服务，处理所有售后服务事宜，同时提供7*24小时本地语言（中文）支持。

  - 无论由于哪一方产生的问题导致系统发生不正常情况时，供应商需立即派工程师到场全力配合解决，使系统尽快恢复正常。

  - 以上所有服务的相关费用均需计入投标总价。

  - 安全保密要求

  - 对于采购人提供给各供应商的招标文件和其他业务需求说明文件，供应商有为采购人保密的义务；

  - 供应商应在采购人指定的工作机房内对数据进行处理，不得对用户的数据进行拷贝、备份并带出工作机房，同时不得对外泄露用户数据资料（包括自然人、法人和其他共享数据）的具体内容。否则由此引起的用户损失、相关社会和法律责任，由供应商负责承担；

  - 供应商需协助用户采取各种管理和技术的手段，确保用户的数据不外传和泄露；

  - 协助用户进行技术方案审理优化、进度质量控制和验收管理的一方，有为用户和包件供应商提供的项目有关文件和技术信息保密的义务。

  - 项目建设团队要求

供应商应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，项目组团队总人需数不少于20人，合理配置项目实施团队，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责，核心技术人员需具备类似项目实施经验，并提供人员简历、资质证书、社保证明等材料。

项目经理具有大型信息系统规划设计、项目管理经验，需至少担任过类似项目的项目负责人；有较好的文字表达和沟通协调能力，具备良好的沟通和组织能力，能带领和指导团队顺利完成分析工作。

项目负责人具有高级工程师职称证书、信息系统项目管理师(高级)证书、注册信息安全管理人员 CISP-CISO 证书的优先考虑；施工技术负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书、注册安全工程师(建筑施工安全)证书的优先考虑；网络及信息安全负责人具有网络工程师证书、CISP-CISE注册信息安全工程师的优先考虑；楼宇智能化负责人具有一级建造师（机电类）证书的优先考虑。

实施团队人员中具有系统架构设计师证书、系统分析师证书、CDP（DCMM注册数据管理师）证书、信息安全管理工程师证书、信息安全保障人员CISAW证书、软件评测师证书、数据安全评估师证书、网络规划设计师证书、数据库系统工程师证书、网络工程师证书、ITSS服务项目经理证书、ITSS服务工程师证书的优先考虑。

  - 供应商要求

供应商具有ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO27040资质证书，具有ITSS信息技术服务标准符合性证书（二级）及以上资质、信息安全服务资质认证证书（CCRC）-信息系统安全运维服务（二级）及以上资质、DCMM数据管理能力成熟度（甲方/乙方）等级证书量化管理级3级及以上资质的优先考虑。