上海市公共卫生临床中心购UPS不间断电源采购需求

一、项目概述

  - 建设规模

该项目总投资18.8亿元，新建总建筑面积15.3万平方米，规划设置病床800张，。项目建设内容包括新建医疗综合楼、多功能综合楼、能源中心及液氧站等，主要设置门急诊、医技检验、后勤保障、科研交流等功能用房。

二、施工要求

投标单位需勘查现场，并深化设计出符合本项目要求的设计图，本项目所有报价包含所供设备的安装调试及所有辅材费用，不另外计费。

  - 设备明细表

UPS不间断电源系统（7套）

| 序号 | 二级设备名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A楼 | B1网路通信机房UPS容量50KVA，延时0.5小时 /B2F运维中心 UPS 50KVA，延时0.5小时 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源主机 | 高频塔式UPS主机，80kVA三进三出塔式UPS，输出功因1，下进线，含维修开关，电池支持32~48节可设置，下进线，主机尺寸：≤400x960x1200（mm，深*宽*高）。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 规格:12V120AH | 只 | 40 |  |  |
| 3 | 电池架 | 组合式电池架，可内置40节12V120AH免维护铅酸蓄电池 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 电池开关箱 | 配套电池支架(柜)使用电池开关箱，160A/3P直流塑壳开关 1个 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电池连接铜排 | 电池连接铜排套件（适用于80KVA UPS及40节12V120AH蓄电池铜排），含电线护套和串入式铜排护套。不含柜外连线 | 套 | 1 |  |  |
|  | 塔楼 6F汇聚机房 UPS 40KVA 延时0.5小时 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源主机 | 高频塔式UPS主机，40kVA三进三出塔式UPS，380/400/415Vac输入输出，输出功因1，电池支持32~40节可设置，含输入、输出、旁路、维修旁路开关。主机尺寸：≤280x800x715（mm，深*宽*高）。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 规格:12V100AH | 只 | 40 |  |  |
| 3 | 电池柜 | 常规A40，不含空开，不含线 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 电池连接线 | 40节电池连结线，400mm36根，700mm3根，1000mm1根，1500mm1根，2000mm1根,，规格：35mm2。不含柜外连线 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 电池开关箱 | 配套电池支架(柜)使用电池开关箱，125A/3P直流塑壳开关 1个 | 台 | 1 |  |  |
|  | 塔楼 3F重要负荷电源1(3层病理科\2层检验科)UPS 250KVA，延时0.5小时/裙房 2F重要负荷电源1(1层抢救室\2层EICU\4层ICU) UPS 250KVA延时0.5小时 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 （核心产品） | 模块化UPS，三进三出250kVA，输出功因1.0，整机效率≥95%，尺寸(D*W*H,mm)：≤600*860*2000；单功率模块≥50KVA | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 规格:12V250AH | 只 | 96 |  |  |
| 3 | 电池架 | 组合式电池架，可内置32节12V 250AH免维护铅酸蓄电池 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 电池开关箱 | 带分开电池开关箱，分320A/3P直流开关 3个及汇总铜排 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电池连接铜排 | 电池连接铜排套件（适用于250KVA UPS及32节12V250AH蓄电池铜排），含电线护套和串入式铜排护套。不含柜外连线 | 套 | 3 |  |  |
|  | 5F 手术室配电箱1 UPS 200KVA 0.5小时 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 模块化UPS，三进三出200kVA，输出功因1.0，整机效率≥95%，尺寸(D*W*H,mm)：≤600*860*2000；单功率模块≥50KVA | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 规格:12V200AH | 只 | 96 |  |  |
| 3 | 电池架 | 组合式电池架，可内置32节12V 200AH免维护铅酸蓄电池 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 电池开关箱 | 带分开电池开关箱，分250A/3P直流开关 3个及汇总铜排 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电池连接铜排 | 电池连接铜排套件，（适用于200KVA UPS及32节12V200AH蓄电池铜排），含电线护套和串入式铜排护套。不含柜外连线 | 套 | 3 |  |  |
| B楼 | 弱电间总配电 UPS 150KVA 延时0.5小时 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源主机 | 模块化UPS，三进三出150kVA，输出功因1.0，整机效率≥95%，尺寸(D*W*H,mm)：≤600*860*2000；单功率模块≥30KVA | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 规格:12V200AH | 只 | 40 |  |  |
| 3 | 电池架 | 组合式电池架，可内置40节12V 200AH免维护铅酸蓄电池 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 电池连接铜排 | 电池连接铜排套件（适用于120KVA UPS及40节12V200AH蓄电池铜排），含电线护套和串入式铜排护套。不含柜外连线 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 电池开关箱 | 配套电池支架(柜)使用电池开关箱，250A/3P直流塑壳开关 1个 | 台 | 1 |  |  |
| 智能母线 | 母线槽 | 轨道式。含防护扣板 | 米 |  | 44 |  |
|  | 始端箱 | 内置1只塑壳断路器、智能监测模块-全电参量+温度（RS485通讯）、电源+运行指示灯 | 套 |  | 4 |  |
|  | 插接箱（3回路） | 内置1只微断（带微断保护罩）、智能监测模块-全电参量+温度（RS485通讯）、3只工业插座+插头 | 套 |  | 12 |  |
|  | 段间连接器 | 每1.5米一个 | 套 |  | 31 |  |
|  | 吊架 | 双母线共架 | 套 |  | 16 |  |
|  | 终端罩 | 每条母线一个 | 套 |  | 4 |  |
|  | 显示终端 | 10寸显示屏及双路供电模块 | 套 |  | 1 |  |

三、建设要求

  - 建设要求

本项目机房UPS系统采购主要是为了满足机房整体建设、运行，包括机房UPS不间断电源系统以及与其他包件的各个产品系统之间相互协调配合，满足机房实际运行需要。

  - 建设周期

本项目采购机房设备供货及安装调试，总周期不超过【60】天。

  - 质保要求

本项目所供设备须提供不少于【五】年的原厂质保。

- 技术参数要求

  - 机房UPS不间断电源系统

高频塔机技术要求：

| 指标名称 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 1. 投标的UPS应为在线式双转换设备，应采用高频塔式UPS，采用IGBT整流型不间断电源设备。 |
|  | ▲2.为满足后期扩容需求，应支持不少于4台主机并机，且无须配置并机柜，并机总线采用双环形冗余结构。提供相关材料证明。 |
|  | 3.为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞95.5%。 |
|  | - 4.UPS标配电池冷启动功能。 |
|  | - 5.智能化电池管理功能：具有电池管理功能丰富，具有电池标准测试/深度测试/取消测试，可以开启或关闭定时均充、强制均充、强制充电等功能。要求提供针对该功能设置界面的证明材料。 |
|  | 6.通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口。 |
|  | 7.UPS必须提供远程EPO接口。 |
|  | ▲8.UPS应标配不少于4.3英寸LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示的人机交互。要求ups操作界面具有双键组合开关机设计，主机开机/关机必须同时按ON双键组合键，关机同时按OFF双键组合键；要求提供生产厂家设备照片证明材料。 |
|  | ▲9. UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护。要求提供针对该功能设置界面的实际照片证明材料。 |
| 电气技术要求 | 1.输入电压范围：304-475VAC |
|  | 2.输入功率因数：100%额定负载时大于0.99 |
|  | 3.输入电流失真THDi：线性负载小于3%，非线性负载小于5% |
|  | 4.输出电压稳压精度：不大于1% |
|  | 5.输出功率因数：大于0.99满载。 |
|  | 6.输出电压不平衡度：不大于3%。 |
| 电池与充电特性 | 1.电池节数：32~40节可调。 |
|  | 2.具备电池冷启动功能。 |
|  | ▲3. UPS并机运行时，支持电池组共用，提供用户手册等证明材料。 |

模块机技术要求（单功率模块≥30KVA）：

| 指标名称 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ▲1. 模块化ups系统方可分期建设，其额定容量不低于基本要求，单个模块功率要求≥30kVA。要求提供设备样本证明材料。 |
|  | 2.模块化ups支持多机并联，应采用无主从并联技术，可多台扩容并联或N+X并联冗余。并联数量>6台，要求提供并联设置界面的证明材料；并联技术是厂家自主研发的并联技术，需提供相关证明材料。 |
|  | 3.模块化UPS应具备智能发电机管理功能；模块化ups应能够设置发电机启动模式\发电机功率\启动发电机等参数；通过UPS管理界面重新定义发电机供电功率与UPS匹配，要求提供针对该功能设置界面的证明材料。 |
|  | - 4.模块化UPS主机应具有易损器件失效预告警开启或关闭功能。要求提供功能设置界面证明材料。 |
|  | - 5.输出同步：为提升所投产品可靠性，输出母线同步功能应原厂预装标配，无需额外增加电路改造，只需要选配通信线缆即可实现；不接受使用高成本的外置LBS总线同步控制器来实现； |
|  | 6.模块化UPS具备除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能。 |
|  | 7.UPS主机应标配维护旁路开关；应选用具有过载、短路保护功能的塑壳断路器。提供相关材料证明。 |
|  | ▲8.模块化主机应标配LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示的人机交互。要求ups操作界面具有双键组合开关机设计，主机开机/关机必须同时按ON双键组合键，关机同时按OFF双键组合键；要求提供设备照片证明材料。 |
|  | ▲9.具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位；要求提供针对该功能设置界面的证明材料。 |
|  | 10.主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。 |
|  | ▲11.支持智能ECO模式，在超级ECO旁路供电的基础上优化电网质量，功率模块能对旁路电源进行谐波补偿，提高旁路PF值和THDV、以及降低THDI。单机和并机系统均支持WECO模式，可以设置ECO执行计划，要求提供针对该功能设置界面的证明材料 |
|  | ▲12.智能档案管理：应能够实现模块化ups的资产安全管理功能，支持电容、风扇等关键部件具备失效告警功能，可通过主机面板记录更换备品备件的种类、日期与ID，实现备品备件的资产追溯与档案管理。要求提供针对该功能设置界面的证明材料 |
|  | 13.并机系统可支持在主机界面查看其它所有并联机型运行参数，通过触摸屏设置该设备为监控主机，并联机器通过485通讯，在主机中实现并机系列的其他ups信息汇总，可统一与外部通讯。要求提供针对该功能设置界面的证明材料 |
|  | 14.支持U盘在线升级功能，可以对系统中的功率模块、控制模块进行软件升级，避免了单个模块进行逐个升级操作的繁琐工作。要求提供针对该功能设置界面的证明材料 |
|  | 15.电池智能管理：电池管理功能丰富，具备浮充休眠/浮充唤醒功能；电池标准测试\深度测试；电池充电限流\电池温度补偿\定时均充\强制均充\强制充电等功能。要求提供针对该功能设置界面的证明材料 |
|  | ▲16.自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题。要求提供针对该功能设置界面的证明材料 |
| 电气技术要求 | 1.输入电压范围：138-485VAC |
|  | 2.输入功率因数：100%额定负载时大于0.99 |
|  | 3.输入电流失真THDi：线性负载小于3%，非线性负载小于5% |
|  | 4.输出电压稳压精度：不大于1% |
|  | 5.输出功率因数：大于0.99满载。 |
|  | 6.输出电压不平衡度：不大于3%。 |
| 电池与充电特性 | 1.电池节数：30~46节可调。 |
|  | 2.具备电池冷启动功能。 |
|  | ▲3. UPS并机运行时，支持电池组共用，提供用户手册等证明材料。 |
| 智能母线 | 1. 本项目智能母线单条输入不小于400A/3P 输出，功率不低于230kw，支撑的单机柜最大电流不小于40A，最大功率不小于 21kW。 |
|  | 2.采用2N供电架构，提供供电系统图。 |
|  | - 3.配电系统型式：380V，满足三相五线输入，配置独立的中线铜排和接地铜排。 |
|  | - 4.防护等级：不低于IP30。 |
|  | - 5.单个插接箱应具备不少于6个支路空开输出，支持单相或三相rPDU接入。 |
|  | - 6.带电后母线各部件温度均不得高于70K，需要提供3C测试报告复印件证明材料。 |
|  | - 7.提供的母线槽产品应满足CCC认证，并提供相关证书复印件。 |
|  | - 8.相导体：L1/L2/L3/N/PE，内部母线为三相四线制，有单独的保护地排。（身段N线至少采用100%相线截面积的N线，PE线不少于50%相线容量，导体规格需满足强度、载流等要求，还需要匹配插接箱插接件的兼容性设计。 |
|  | - 9.母线应采用金属材质外壳，壳体表面外表颜色为黑色，壳体厚度不低于1.2mm。 |
|  | - 10.导体采用优质铜排，铜排纯度大于99.95%，表面须进行镀锡处理。提供检测机构出具的证明材料 |
|  | 11.母线槽应具备智能监测功能，实现供配电系统的智能化。应支持如下参数的监测：温度、输入电压、输入电流、输入有功功率、输入无功功率、输入功率因数、输入电能、输入负载率、输入频率、输入电流谐波和输入电压谐波等。 |
|  | - 12.支持北向FE接口(Modbus-MAC协议)和RS485(Modbus-RTU协议)，物理接口RJ45，支持远程查看运行参数和运行状态，设置告警阀值和告警级别。承诺接口协议及对接不另行收费，并出具承诺函。 |
| 兼容性 | UPS主机、智能母线需要对接到招标人已有的DCIM（计通）管理系统（实现设备参数可视化管理、远程控制、告警等功能），并提供原厂（计通）关于投标UPS主机和智能母线的无缝接入证明及不少于五年的对接质保承诺书。 |

模块机技术要求（单功率模块≥50KVA）：

| 指标名称 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ▲1.模块化UPS采用集中旁路，避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障；要求旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性；提供相关材料证明。 |
|  | 2.模块化UPS应具备并机功能，只需通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式。 |
|  | ▲3.模块化UPS应具备智能发电机管理功能：当市电停电，应可启用发电机智能管理，可由UPS设置界面进行管理；当发电机额定输出功率不足时，允许在UPS管理界面重新定义发电机的输出功率，由ups自主管理，确保UPS输出不间断。要求提供针对该功能设置界面的证明材料。 |
|  | ▲4.模块化主机智能化管理：器件失效预告警功能。要求提供生产厂家设备彩页证明材料。 |
|  | - ▲5.输出同步：为提升所投产品可靠性，输出母线同步功能应原厂标配内置、具备输出双母线功能；要求提供生产厂家设备照片证明材料。 |
|  | - ▲6.模块化UPS具备除尘告警，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能。要求提供针对该功能设置界面的证明材料。 |
|  | - ▲7.为提升系统的可靠性，UPS主机需标配维护旁路开关。提供相关材料证明。 |
|  | - ▲8.中文7英寸触摸大液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，具备避免单键触发设备开关机动作的保护预防措施发生。要求提供生产厂家设备照片证明材料。 |
|  | - ▲9.具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间；要求提供针对该功能设置界面的证明材料。 |
|  | 10.主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口。 |
|  | 11.自老化功能：具备自老化功能； |
|  | - 12.电池智能管理：电池管理功能丰富，具备电池测试放电电流\电池测试放电容量\电池测试放电时间\定电流定时测试\定电流定容量测试\深度测试。 |
| 电气技术要求 | 1.输入电压范围：138-485VAC |
|  | 2.输入功率因数：100%额定负载时大于0.99 |
|  | 3.输入电流失真THDi：线性负载小于3%，非线性负载小于5% |
|  | 4.输出电压稳压精度：不大于1% |
|  | 5.输出功率因数：大于0.99满载。 |
|  | 6.输出电压不平衡度：不大于3%。 |
| 电池与充电特性 | 1.电池节数：32~46节可调。 |
|  | ▲2. UPS并机运行时，支持电池组共用，提供用户手册等证明材料。 |

- 服务要求

  - 配合要求

- 中标人需对本项目所含系统的供电提出明确的需求。

- 中标人对需要其他工程商提供的接口、设备监控界面等须提出明确的要求。

- 项目实施后中标人需提供完整的电子文档和安装手册；

- 投标人所提供的系统方案要充分考虑现有实际情况，签订合同后，采购方有权要求中标人根据现场情况对投标人案及产品进行深化和调整；

- 中标人提供相关的各类培训，包括技术培训和操作培训，并制定详细的培训计划。

  - 设备质保及售后服务要求

整体要求

- 项目整体需提供【五】年免费售后服务；免费质保/维护期自系统验收通过之日起计算。免费维保期内每年内不少于4次巡检，2次放电测试，一个季度不少于1次巡检。质保期5年，厂家对ups蓄电池进行检测，根据相关规范，当电池组的额定容量低于初始容量的80%时，应提供免费更换电池一次。

- 质保内容：整体微模块设备及其配套部件，非人为因素导致故障提供免费更换。

- 响应时间：提供 5*8 小时 400 电话报修服务，接到报修后，技术服务人员在 2 小时内进行电话反馈。 如果确认需要现场服务，需在第 2 个工作日抵达现场 (或在途)。

- 产品质量：中标人提供的成品设备是原装的、全新的、未使用过的、高性价比、高可靠性的产品， 定制产品选用最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。产品及外包 装无损、零配件齐全、在规定的质保期，将对由于设计、工艺或材料发的 的缺陷或故障负责。

- 资料完备： 中标人提供完整的资料，如产品质量合格证、保修单、技术指标资料、说明书等，系统 调试完毕提供调试报告，在试运行期间提供试运行报告，在培训期间提供培训手册，保证整个系统的数 据和资料确保准确无误，并保证设备按时正确地安装、调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

服务标准

- 投标产品需为全新的原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。如设备运行需使用专用的操作系统，应当包含在投标产品和报价中。

- 投标总价包含包装、运输、安装集成等全部伴随服务费用。本次报价为一次性报价，投标人需提供承诺函，承诺投标报价已包含实施过程中所产生的一切费用，包括但不限于人工、材料、调试及电池架更换改造等，招标人不另外支付任何其他费用。设备到达用户指定交货地点后，根据用 户的时间安排，设备制造商和中标人承诺在接到用户通知后3个工作日内进行安装调试，直至通过验收。

  - 项目管理要求

- 项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。投标人需提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。

- 需高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，需建立中间环节和文档的内部测试审核制度。

- 设备制造商和中标人需对用户技术人员 (至少2 人) 进行免费培训，培训讲师为设备原厂商专业技术人员。培训不少于 1 次。

  - 项目实施要求

本项目要求采用交钥匙的工作方式，包括系统深化设计、设备材料货、安装、接线、调试、开通、 培训和售后服务等。

投标人须提供合理、完善的项目组织管理和实施方案，确保集成工作统筹有序。其中需要包括但不仅限于项目实施、质量管理、人员和组织管理、项目验收、应急处理预案、培训方案等。

投标人所提供的设备需完全满足本项目建设要求。除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、 软件、控制器、服务器 I/O 槽等需配齐， 以构成实用系统。需包含UPS主机输入输出、智能母线始端箱输入所需要的阻燃线缆（线径不小于YJV4*240+1*120mm²）、铜鼻子、走线槽等所有配件。

特殊工具： 中标人需提供用于系统安装与配置的介质 (光盘、磁盘或其他) 。如果需提供特殊工具来维护硬件和软件，投标人需列出特殊工具的清单、价格、名称和数量，但不包括在总价格中。

  - 项目培训要求

1) 制定详细的培训计划，并提供相关的各类培训，包括技术培训和操作培训。

2) 投标人需根据本项目的需求，分别列出系统正常运行、管理和使用所需要的培训，包括 (但不限于)：

培训人数、人次；

培训的详细课程；

培训方式；

培训场地安排；

培训教材安排；

培训时间安排；

  - 验收标准

投标人针对本项目的需求理解制定技术 (设计与实施) 方案、试运行方法或方案，并提供采购方认可的，合理、切实可行的验收方案。

投标人协助采购人和主管部门完成项目验收工作。验收按本项目合同以及国家和上海市的有关技术标准与规范进行。

6.1 项目质量标准与验收要求

投标人完成本项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高 (严格) 的为准。

本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行。

货物送达后，由甲方组织对货物的规格、数量、技术参数进行验收，验收通过后出具书面证明。如发现货物与合同规定不符的，甲方应当通知乙方提出退货或换货的要求，乙方应在接到甲方通知后的 3 个工作日内予以退换，费用由乙方承担。

本项目连续 2 次验收未获通过，采购人有权解除合同并按照合同约定的违约条款处理。

设备到货后，用户单位与中标人共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。

根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件 (如装箱单、保修单、随箱介质等) 进行验收。

设备安装、系统集成调试完成后，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。所有测试费用均应包含在投标总价中。

测试过程中出现设备产品性能指标或功能上不符合标书要求时，可经协商再次测试，经过三次测试仍达不到标书要求的性能和功能指标时，用户有权退货； 由此产生的一切费用由中标人承担。

6.2 验收

6.2.1 货物的数量不足或表面瑕疵采购方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2.2采购方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购方收取发票并签署验收意见。采购方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过招标要求所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

6.2.3货物验收的标准至少要达到应标时的所有技术参数标准。若达不到，属于质量问题，根据用户要求，免费更换新货物或全额赔偿。

6.2.4投标人应标时所有技术参数标准的货物到达使用现场后，由设备供应商与用户共同开箱验收后免费安装、调试、竣工验收等。

6.2.5投标人负责在用户现场安装、调试货物并交付使用，自带必要的工具，安装、调试及所派人员的一切费用由设备供应商承担。

6.2.6投标人系统调试完成后，提供电子版技术文档及操作指南，应包含设备操作手册、维护指南等，提供项目图纸。

6.2.7投标人提交验收申请及报告，提交正式验收申请报告，包含验收标准、验收过程、验收结果与结论。各项验收材料以学校要求为准，中标单位需按要求规范实施并配合提交所有验收材料，提交不完整或不满足要求，则不启动验收。

  - 伴随服务

7.1 投标人应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些纸质文件或者电子版应包装好随同货物一起发运。

7.2 投标人还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除投标人在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

7.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，采购方不再另行支付。

  - 质量保证

8.1 投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。所有设备提供自验收合格不低于【五】年质保服务，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

8.2投标人为采购方提供设备使用、维护的现场免费培训。

8.3投标人在保修期内外免收上门服务费，另购配件需提供折扣。在维修过程中，若因特殊原因严重延误维修时间，设备供应商必须提前说明，并相应延长保修期。

8.4投标人在质保期内，软件免费升级。