## Sheet1
上海周浦监狱J8楼空调采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
上述偏差率原则上不允许调整
1 | 22HP空调室外机 | 1 | ≥61.5 | ≥69 | ≤17 | ≤62 | / | ≥110 | APF≥4.8 | 1.4
2 | 26HP空调室外机 | 1 | ≥73.5 | ≥82.5 | ≤18.9 | ≤62 | / | ≥110 | APF≥4.75 | 1.5
3 | 28HP空调室外机 | 1 | ≥78.5 | ≥87.5 | ≤21.5 | ≤63 | / | ≥110 | APF≥4.75 | 1.6
4 | 30HP空调室外机 | 2 | ≥83.9 | ≥94 | ≤22.8 | ≤64 | / | ≥110 | APF≥4.75 | 3.5
5 | 34HP空调室外机 | 1 | ≥95 | ≥106.5 | ≤25.8 | ≤65 | / | ≥110 | APF≥4.65 | 2
[8 empty] | 室外机合计： |  | 10分
1 | 风管式 | 16 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≤0.035 | ≤30 | ≥450 | ≥30 | 自带提升泵、含线控器 | 0.8
2 | 风管式 | 15 | ≥3.2 | ≥3.6 | ≤0.037 | ≤31 | ≥550 | ≥30 | 自带提升泵、含线控器 | 0.9
3 | 风管式 | 23 | ≥4.0 | ≥4.5 | ≤0.045 | ≤33 | ≥650 | ≥30 | 自带提升泵、含线控器 | 1.7
4 | 风管式 | 1 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≤0.048 | ≤34 | ≥750 | ≥30 | 自带提升泵、含线控器 | 0.1
5 | 风管式 | 6 | ≥5.0 | ≥5.6 | ≤0.065 | ≤35 | ≥850 | ≥30 | 自带提升泵、含线控器 | 0.6
6 | 风管式 | 3 | ≥5.6 | ≥6.3 | ≤0.065 | ≤35 | ≥850 | ≥30 | 自带提升泵、含线控器 | 0.3
7 | 风管式 | 4 | ≥6.3 | ≥7.1 | ≤0.070 | ≤38 | ≥1100 | ≥30 | 自带提升泵、含线控器 | 0.5
8 | 风管式 | 4 | ≥7.1 | ≥8.0 | ≤0.072 | ≤38 | ≥1100 | ≥30 | 自带提升泵、含线控器 | 0.5
9 | 风管式 | 2 | ≥11.2 | ≥12.5 | ≤0.25 | ≤40 | ≥2000 | ≥150 | 自带提升泵、含线控器 | 0.4
10 | 四面嵌入式 | 4 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≤0.05 | ≤33 | ≥900 | - | 自带提升泵、含线控器 | 0.3
11 | 四面嵌入式 | 2 | ≥5.6 | ≥6.3 | ≤0.06 | ≤35 | ≥900 | - | 自带提升泵、含线控器 | 0.2
12 | 四面嵌入式 | 10 | ≥7.1 | ≥8.0 | ≤0.06 | ≤35 | ≥1100 | - | 自带提升泵、含线控器 | 1.3
13 | 全新风处理机 | 1 | ≥14.0 | ≥8.0 | ≤0.2 | ≤50 | ≥1200 | ≥200 | 选配提升泵、含线控器 | 0.3
14 | 全新风处理机 | 4 | ≥22.4 | ≥16 | ≤0.56 | ≤54 | ≥2000 | ≥300 | 选配提升泵、含线控器 | 1.7
15 | 分体空调四面嵌入式 | 3 | ≥7.2 | ≥9.2 | ≤3.15 | ≤36 | ≥1200 | - | 自带提升泵、含线控器 | 0.4
|  |  | 537.5 |  |  |  |  | 室内机合计： |  | 10分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 节能性 | 平均APF值 | 对投标多联机室外机单模块（8-22匹）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分。APF平均值应当≥5.4，根据供应商提供的相关产品平均APF值数值是否满足要求及数值高低进行综合评分。（需提供中国能效标识网APF值截图，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-3
2.2.1 | 先进性 | 压缩机 | 根据所投多联机产品压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.2.2 |  |  | 所投变频多联空调机组压缩机可实现0-480Hz宽频运转。（需提供厂家公开发行的样册并加盖投标人公章） | [6 empty] | 0-1
2.2.3 |  | 变频器 | 根据所投多联机产品变频器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.2.4 |  | 换热器 | 根据所投多联机换热器的技术先进性及换热性能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.2.5 |  | 马达 | 根据所投多联机马达类型、技术先进性及可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.3.1 | 可靠性 | 制冷连续运转范围（℃ DB） | 根据所投多联机制冷运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.3.2 |  | 制热连续运转范围（℃ WB） | 根据所投多联机制热运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.3.3 |  | 五重后备运转功能 | 室外机应具有五重后备运转功能，压缩机备份、风机备份、模块间备份、变频器备份、传感器备份，保证系统更安全可靠运行。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.3.4 |  | 长期运行可靠性 | 根据主要零配件品牌的统一性、主要零配件寿命、机组在实际项目中连续运行长期可靠性进行评分。（需提供主要零配件的品牌产地、设计寿命和使用寿命的比较情况、项目稳定运行案例等相关证明材料） | [6 empty] | 0-2
2.4.1 | 舒适性 | 洁净空气方案 | 根据所投多联机可追加除菌净化组件的功能、滤网可选功能、部件抗菌功能等进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.4.2 |  | 室内温度控制 | 根据室内温度控制的敏捷性、稳定性、精确性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.4.3 |  | 舒适性、控制精确 | 为提高机组运行效率，所投多联机室外机冷媒系统采用液侧旁通技术。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.5.1 | 智能性 | 远程自控监测 | 投标产品可通过多种终端进行远程监控，具备集中控制、远程监控、日程设置、室内机控制权限等功能的情况进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.5.2 |  | 大数据平台 | 所投多联机产品制造商数据高保真测试的数据重合率、电量精准性测试的误差平均值、数据解析实时性测试的平均耗时等数据的优越程度及来源可靠性。（需提供相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.5.3 |  | 设备故障预处理能力 | 根据实时监控空调运行状态、故障自动报警功能等功能的完备性及报警方式操作便捷性情况进行评议。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.5.4 |  | 分析报告 | 厂方免费提供质保期内空调运行情况专业分析报告承诺情况及给到的空调节能管理优化建议的质量情况。（需提供相关案例等证明材料） | [6 empty] | 0-1
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 按总包的总进度要求进行供货和安装，甲方提前15天通知乙方交货时间及数量，乙方分批供货及安装。
| 安装人员配备 | 项目经理需具备 机电工程二级建造师及以上 资格或资历，项目组成员配备及相关工作经历，资格或岗位证书情况。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
| 其他要求 | 周浦监狱为关押罪犯的特殊场所，投标单位需要服从监狱相关管理规定，安装人员需要接受监狱内部的审查，同时在实施过程中，作业时间需要无条件服从监狱管理的要求，人员、车辆及材料等进出监狱，需接受监狱安全检查，并严格遵守监狱相关制度。各类施工工具进行统一登记，并按照监狱相关规定进行管理。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 铜管含保温 | φ=41.3mm | m | 56
2 | 铜管含保温 | φ=34.9mm | m | 325
3 | 铜管含保温 | φ=28.6mm | m | 125
4 | 铜管含保温 | φ=25.4mm | m | 94
5 | 铜管含保温 | φ=22.2mm | m | 688
6 | 铜管含保温 | φ=19.1mm | m | 325
7 | 铜管含保温 | φ=15.9mm | m | 297
8 | 铜管含保温 | φ=12.7mm | m | 686
9 | 铜管含保温 | φ=9.5mm | m | 697
10 | 铜管含保温 | φ=6.4mm | m | 279
11 | 温控器安装 |  | 个 | 98
12 | 冷媒填充 |  | 项 | 1
13 | 管道系统空气吹扫 |  | 米 | 3572
14 | 外机连接组件 |  | 项 | 1
15 | 铜管件分歧头 |  | 个 | 89
16 | 室内机吊杆组合 |  | 套 | 98
17 | 空调内机安装 |  | 台 | 90
18 | 新风内机安装 |  | 台 | 5
19 | 分体空调安装 |  | 套 | 3
20 | 室外机安装 |  | 套 | 6
21 | 多联机系统调试 |  | 套 | 6
22 | 碳钢通风管道 | δ=0.75~1.2 | m2 | 1750
23 | 风管软接 |  | m2 | 135
24 | 通风管道绝热 |  | m3 | 55
25 | 通风工程检测 |  | 系统 | 5
26 | 塑料管含保温 U-PVC | DN40 | m | 219
27 | 塑料管含保温 U-PVC | DN32 | m | 329
28 | 塑料管含保温 U-PVC | DN25 | m | 406
29 | 信号电缆 | RVVP2*0.75mm² | m | 2679
30 | 控制电缆 | RVV2*0.75mm² | m | 1500
31 | 线管敷设预埋 |  | m | 4179
32 | 空调、新风风口 | 若干规格 | m3 | 74
33 | 风量调节阀 | 若干规格 | 个 | 48
34 | 管道支架 |  | kg | 750
35 | 设备基础 |  | 项 | 1
36 | 登高作业辅助设备 |  | 项 | 1
37 | 打洞（孔） |  | 项 | 1
38 | 运输费 |  | 项 | 1
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据现场情况自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：2小时内；到达现场时间：4小时内；免费质保期：不少于24个月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺5年内价格不变。
五、其他要求
1.周浦监狱为关押罪犯的特殊场所，投标单位需要服从监狱相关管理规定，安装人员需要接受监狱内部的审查，同时在实施过程中，作业时间需要无条件服从监狱管理的要求，人员、车辆及材料等进出监狱，需接受监狱安全检查，并严格遵守监狱相关制度。各类施工工具进行统一登记，并按照监狱相关规定进行管理。
2、供应商应当提供投标产品生产厂家针对本项目的授权书（投标人为生产厂家的除外）和投标产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺函