    - 智能新能源监测平台-IT机房二期

    - 1、总体规划

机房改造服务是为了确保机房的未来关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行的基础，机房基础设施的改造服务不仅要为机房中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境，还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。

1.1基础配套系统改造服务原则：

1）满足数据中心对防静电、防水、防尘、防潮、防火、空调气流组织等各方面功能性要求；

2）满足装潢格调淡雅，色调平静，体现现代高校机房建设的审美；

3）满足数据中心的简洁、实用，从而达到较高的性价比以及经济性；

4）应充分考虑环保因素，选用环保材料，避免改造施工材料对室内空气造成污染。

5）配套材料应当全部采用符合国家标准的材料，应由具备国家认可的相应资质，并拥有多年生产经验的厂家提供。所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用、不易变色、气密性好、不起尘、易清洁、吸音效果好、防静电、抗电磁干扰等性能，并在温、湿度变化作用下变形小的材料。要以自然材质为主，做到简明、淡雅、柔和，并充分考虑环保、节能等因素。

1.2本次机房改造服务的内容主要为：

- 机房装饰、装修系统

- 机房供配电系统

- 消防系统系统

- 制冷系统

- 监控管理系统

- 综合布线系统

- 拼接监控大屏系统

- 信息发布一体机系统

要求质保期：不低于3年

1.3机房平面布局图

    - 2、改造服务内容

2.1机房装饰、装修工程系统

航科楼智能新能源监测平台信息网络机房改造面积约为215m2，包括原吊顶拆除、吸顶空调移机、消防管路拆改、楼层配电柜拆改、楼层照明控制箱拆改、机房现有成品保护、墙体、墙面地面顶面处理、刷漆、墙面彩钢板、天花吊顶、防火玻璃隔断墙、照明、防火门、所有隐蔽工程管路等。

2.2机房供配电系统

从C楼一楼强电间LA7柜、LB10柜引2路供电到5楼强电间，并在5楼强电间放置2个输入开关箱。在一楼强电间，LA7配电柜增加一个630A框架式断路器。新增框架式断路器，前期运行需断路器调整为400A。

2.3气体消防系统

机房消防气体灭火系统设备包括：报警主机、温感探测器、烟感探测器、七氟丙烷灭火装置、声光报警器、手动按钮、气体释放指示灯等

2.4制冷系统

在现有机房封闭冷通道内拆除4台机柜，增加4套40KW列间精密空调，同时在主机房及配电间分别增加2套13.5KW变频恒温恒湿精密空调，为主机房及配电间提供制冷服务。新增8套空调室外机放置于4楼室外机平台。

2.5 监控管理系统

单套动环监控系统包括如下：1）UPS系统接入；2）精密配电柜接入；3）空调监控接入；4）门禁系统*1套；5）温湿度*10、烟感*10、漏水告警（每台空调配1套）；声光告警灯*2；视频监控系统（摄像头*8个）*1 套，视频需在动环界面里呈现。

2.6综合布线系统

综合布线柜头柜位于机柜最顶头，要求每个机柜配置不低于16口光纤配线架及16口网络配件，未来交换机放置于综合布线列头柜内即可连通网络，满足后续IT设备使用。

2.7拼接监控大屏系统

在机房监控中心新增12块55寸拼接大屏，构成3*4监控大屏布局，并增加1套监控操作台

2.8 信息发布一体机系统

新增4套信息发布一体机

    - 3、改造服务技术要求

      - 3.1机房装修

在机房改造施工装饰中，遵循简洁、明快、大方的宗旨，强调规范性、标准性、实用性。强调现代机房的整体效果，避免大面积的平淡感，采用板块元素构筑的吊顶、墙面和地面，互相呼应，展现机房的立体效果。用材应选用气密性好、不起尘、易清洁、变形小，具有防火、防潮性能宜；选用亚光材料，避免在机房内产生各种干扰光线（反射光、折射光、眩光等）。

一、顶面

顶面要求拆除现有吊顶、吸顶空调移机、消防管路拆改同时仓库、配电间、主机房、监控室做好防尘防潮保温处理。其中防潮需要处理3遍，防尘处理3遍在贴20mm带铝箔橡塑保温。吊顶采用600*600*0.8微孔铝扣板，吊顶板及其构件应具有质轻、防火（B1级以上）、防潮、吸音、不起尘、易清洁、便于拆装，四周需要采用收边条。

微孔铝扣板技术要求：

1，机房微孔铝扣板天花，采用优质铝材，产品规格600*600*0.8mm为常规使用规格及厚度，表面涂层厚度不小于60μm，吊顶正面为哑光白。

2，▲产品标准：提供具有国标检测资质的第三方检测机构通过GB/T23444-2009《金属及金属材料复合吊顶板》的检测报告复印件，加盖公章或者投标专用章。

3，认证证书：提供ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证证书复印件，加盖公章或者投标专用章。

4，需提供厂商授权。

二、墙面

1、玻璃幕墙封堵：对主机房、配电间靠外墙侧玻璃幕墙部分采用轻钢龙骨基层，填充棉保温岩棉挂防火石膏板铺设彩钢板对玻璃幕墙体做封堵，要求机房区域内的内墙封闭、整体统一。仓库、监控室内玻璃幕墙无需封堵，安装避光帘即可。

2、仓库靠近过道侧及靠近配电间侧墙体，需挂3层腻子粉后刷三层环保乳胶漆；监控室靠近过道侧及南侧墙面需挂3层腻子粉后刷三层环保乳胶漆，靠近主机机房侧采用防火玻璃隔断，要求玻璃隔断耐火燃烧不低于120分钟.

3、主机房、配电间靠近走道侧拆改原有墙体并新实墙增加4个防护门；现场规划配电间区域楼层配电柜拆改；楼层消防、照明、空调供电系统拆改；楼层网络接入拆改；新增事故排烟风机；主机房、配电间四面墙体采用轻钢龙骨基层，填充棉保温岩棉挂防火石膏板铺设彩钢板。要求做到表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。

彩钢板技术参数要求：

- 机房墙面彩钢板，宽度1200mm，高度根据现场要求定制，选用国产优质钢板且厚度≥0.6mm。表面采用静电喷涂工艺，漆膜厚度≥30μm。内衬圣戈班石膏板或同等档次，产品整体厚度≥12.6mm，满足相关要求。

- 防火性能：提供第三方检测机构通过的GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能为A2级检测报告复印件，加盖公章或投标专用章。

- 防静电性能：提供第三方检测机构通过的SJ/T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范检验防静电》检测报告复印件，加盖公章或投标专用章。

- 环保性能：提供第三方检测机构通过GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的检测报告复印件，加盖公章或投标专用章。

- 认证证书：提供ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，且该证书在国家认证认可监督委员会可查询。

- 需提供厂商授权。

      - 3.2机房设备供电系统

五楼机房供电从C楼一楼强电间LA7柜、LB10柜引2路供电通过现有桥架（如现有桥架内没有空间需要重新敷设桥架）到5楼强电间，并在5楼强电间放置2个输入开关箱。引入2路供电开关分别来自一楼强电间，LB10柜内505A备用开关及在LA7配电柜增加一个630A框架式断路器，前期运行把断路器调整为400A。

新增框架式断路器与现有强电柜内断路器兼容。

      - 3.3气体消防工程

1.规范要求：系统应当应当符合国家、行业有关的电气性能、结构工艺、型式试验和检测等标准，应符合下列但不限于下列标准：

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019

《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010

《消防设备电源监控系统》GB28184-2011

《防火门监控器》GB 29364-2012

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015;

《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》 GB 16838-2005

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2017

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014

《建筑设计防火规范》   GB50016-2014

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》   GB50343-2012

其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准；

相关专业提供的工程设计资料及建设单位提供的设计任务书及设计要求。

2.火灾报警技术规格及要求

2.1设计要求

2.1.1火灾自动报警系统

(1):本工程消防控制中心均采用一套控制中心报警控制系统。

(2):探测器:变电所等需设置气体灭火场所设置感烟和感温探测器,其他场所设置感烟探测器。

2.1.2消防联动控制

火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关的排烟阀、电动防火阀、并启动相应排烟风机,排烟阀 280℃熔断关闭,并停排烟风机和补风机。防火阀 70℃熔断关闭,阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。在消防控制室,对消火栓泵、自动喷淋泵、排烟风机、正压风机等,既可通过现场模块进行自动控制,也可在联动控制台上通过硬线手动控制,并接收其反馈信号。

3.气体灭火报警系统技术要求

本气体系统具有在控制系统的某个灭火控制单元发出启动信号的情况下,立即通过电磁驱动器打开对应于该防护区的灭火剂瓶组,经喷嘴将灭火剂喷放到该防护区内,完成灭火任务的功能。

本预制式(柜式)灭火系统的控制方式应具备两种方式,分别为自动、手动两种。在有人工作或值班时,采用手动控制;在无人值守的情况下,采用自动方式控制。自动、手动控制方式的转换,在灭火控制盘上实现(在保护区的门外设置手动控制盒,手动控制盒内设有紧急停止与紧急启动按钮)。

①自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置上,灭火系统处于自动控制即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过0-30S(可调)延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火;

②电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

③当发出火灾警报,在延时时间内发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或火灾自动报警气体灭火控制器的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。

3.1 系统设计及施工标准

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2011

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019

3.2 系统构成及设备要求

气体灭火装置主要包括喷嘴、瓶头阀、电磁阀、灭火剂储瓶、压力讯号器等部件组成，并与火灾报警气体灭火控制器、火灾探测器、手动控制盒、声光报警盒、放气指示灯等部件组成为具有探测、报警、实施灭火功能为一体化的气体自动灭火系统，其控制部分可与火灾报警控制中心相衔接。

3.2.1 灭火剂储瓶

①钢瓶应当获得中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）。

②钢瓶设计压力、工作压力、壁厚、强度、密封、超压、标志等要求应当应当符合《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》（GA400－2002）及《钢制无缝气瓶》GB5099-1994的要求。钢瓶应为新瓶，每个钢瓶应当附有与钢瓶编号相符的最近的检测证书和标明检测日期。

③钢瓶应注明操作、维护和充气的指导，钢瓶的供货范围还包括钢瓶支架。

④报价人应提供钢瓶的生产厂、钢瓶规格型号、材质、壁厚、钢瓶的容积、最大充装质量等技术参数。

3.2.2 气体灭火剂

①报价人应在中国国内提供充装点，并对气体灭火剂质量负责，保证储存装置能在72小时内能重新充装并恢复工作。

②气体灭火剂充装厂为专业气体制造及充装商，应通过最新ISO9001及ISO14001标准体系认证，投标文件应附有充装点的资质证明文件。

③控制充气场所环境湿度，不得在湿度过大的情况下充气。

  - 3.2.3 容器阀及其组件

①材质应采用HPb59-1（Y）冷拉黄铜棒锻压成型，报价人详细阐述容器阀的动作原理。

②启动瓶容器阀应具有自动启动功能以及人工机械启动的功能；人工机械启动装置的拆装不应引起容器阀自身的动作。

③容器阀应有超压排放功能，达到超压排放值的相关环境参数由报价人提供。

④容器阀组应达到气瓶平均年泄漏量少于1g的指标，应提供相应有效的检测报告。

⑤报价人应提供膜片的质保证明及检测报告（若采用）。

⑥每个容器阀应有检漏用压力表，压力表平时为带压显示，若需现场安装或更换压力表，由报价人负责。

⑦应具机械有复位功能。

  - 3.2.4 电磁阀

①用于电力操作储存瓶阀及启动瓶阀。

②电磁阀材质为黄铜本体和不锈钢活塞制作，丝口连接，方便安装。

③防护等级不低于IP44。

④工作电压为DC12-24V。

⑤部件应满足系统相应的压力要求，由报价人提供其工作压力等级。

⑥电磁阀的刀片应保证在有效使用年限内不锈蚀。

⑦在投标技术建议书中提供电磁启动器的结构原理、工作电流、动作行程距离。

⑧应具备复位功能。

  - 3.2.5 压力开关(气体释放反馈装置)

①安装在减压装置后，应有手动复位功能。

②压力开关应为丝扣联接。

③压力开关的压力应满足系统的压力要求，报价人应提供压力开关的压力等级及结构图。

  - 3.2.6 安全阀

①安全膜片爆破压力：公称工作压力(20℃)4.2MPa时为9±0.4MPa；

②该阀安装在集流管上，当管道中压力大于允许值时，安全膜片爆破，起到保护系统的作用。

③使用后，应更换膜片，更换的膜片应与原膜片规格、尺寸、材质、爆破压力相同，方可使用。

  - 3.2.7 标志

①在钢瓶的外表面应标注灭火剂的名称或商品名称，字迹应明显、清晰，铭牌应牢固地设置在系统明显部位，说明产品名称、型号、规格、执行标准代号、贮存压力、灭火剂总量、使用湿度范围、生产单位、产品编号、出厂日期等内容。

②系统应提供如下标志牌，材质均为不锈钢，上标中文，中文内容及标志牌大小在设计联络阶段确定。

③防护区标志牌：安装在防护区的门外侧

④紧急释放装置、紧急停止按钮、手/自动开关操作指示牌：安装在每个紧急释放装置、紧急停止按钮、手/自动开关下方。

⑤钢瓶间操作指示牌：区域选择阀及容器阀等启动装置和钢瓶室操作说明。

⑥标志内容需征得招标人、最终用户及设计同意。

⑦报价人所提供设备应按国家规范和标准要求涂相关标识色。

  - 3.2.8 自动泄压装置

①设备的外形尺寸应标准化（不应超过3种）。

②安装于防护区与走道相通的外墙上，平时关闭，防护区内超压时开启，并能够在泄压后自动关闭。

③材质为不锈钢。

      - 3.4 制冷系统

      - 3.4.1 精密空调基本要求

1、▲本次招标的列间级精密空调、房间级精密空调整机采用自然冷却型风冷直膨节能设计，在冬季或过渡季室外温度较低时，利用制冷剂泵（氟泵）对制冷剂进行室外循环换热，充分利用室外自然冷源；在夏季室外温度较高时，采用压缩机对制冷剂进行压缩循环换热；此种氟泵设计能够在全年一定时间内不必开启压缩机制冷，大大降低空调能耗；过渡季利用氟泵与压缩机混合运行模式，提高过度季节系统的能效比，进一步提升系统的全年综合节能。

2、精密空调应当提供节能产品认证证书。

3、▲精密空调制造商应具有完善的研发及测试体系，应当提供由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书以及中国制冷空调行业试验装置评定合格证书，试验装置应当应当包含但不限于以下实验室：联调实验室、数据中心热管理工程实验室、综合性能焓差实验室、大冷量综合性能实验室。

4、精密空调制造商应具备设备维修安装能力，应当提供中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调A类II级、D类I级）。

5、精密空调应当应当为原厂生产，拒绝OEM或ODM。

      - 3.4.2 风冷列间精密空调技术规格

1、氟泵自然冷列间精密空调应当采用闭式系统设计。机组运行时应当应当确保机房内外气流的物理隔离，以保持机房的密封性和洁净度。

2、▲氟泵自然冷列间精密空调应当高度一体化设计。能在同一套制冷系统中串联实现常规系统、氟泵节能换热系统，氟泵系统与压缩机制冷系统共用管道和蒸发器及冷凝器（考虑到压缩机系统高能效比和现场安装便利性及夏季不无谓增加能耗，不接受氟泵系统与压缩机制冷系统完全独立和隔离的系统），并能根据工况变化实现系统间的智能切换，并且过度季节兼容压缩机和氟泵的混合运行模式。

3、不增加独立运行设备。除氟泵系统外不应有其它换热系统，以降低工程施工成本和维护成本，保证空调系统的高效性和可靠性。

4、▲本次招标要求的列间机房专用空调设备规格如下：

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总冷量（kW） | ≥40 |
| 2 | 显冷量（kW） | ≥40 |
| 3 | 显热比 | 1.0 |
| 4 | 制冷类型 | 风冷型、氟泵自然冷 |
| 5 | 送风方式 | 正面送风，带导风格栅，背面回风 |
| 6 | 总风量（m3/h） | ≥8200 |
| 7 | 风机类型 | EC风机 |
| 8 | 压缩机类型 | 变频压缩机 |
| 9 | 再加热量（kW） | ≥6 |
| 10 | 加湿量（kg/h） | ≥2 |
| 11 | 室内机尺寸（宽*深*高，mm） | 600*1200*2000 |
| 12 | 电源模式 | 380V 3N~ 50Hz |
| 13 | 制冷剂型号 | R410A环保制冷剂 |
| 14 | 冷凝器形式 | 集中式风冷冷凝器（应当集成氟泵，氟泵不再额外占用其他空间） |
| 15 | 冷凝器尺寸（长*宽*高，mm） | ≤1100*1100*2000 |
| 16 | 冷凝器占地面积（m2） | ≤1.25 |
| 17 | 监控接口配置 | RS485 |

注：

1）风冷型冷量/风量在工况：室外环境温度35℃，室内回风37℃，采用冷通道设计布局条件下测定。

      - 3.4.3 风冷列间精密空调技术要求

机械性能

1、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。操作及维修安全、方便。

2、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

3、标牌、标记：应平整清晰。

电气性能与适应环境

1、机房专用空调机组的电气性能应符合IEC标准

2、输入电压允许波动范围：220/380V +10%  -15%

3、频率：50HZ  2HZ

4、机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃  +40℃

室外  -30℃  +45℃

湿度：≤95%RH

机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

1、机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加湿等功能。

2、温度调节范围：+17℃  +28℃

温度调节精度： 1℃ ，温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围：40%  60%RH

湿度调节精度：  5 %RH

3、温、湿度波动超限应能发出报警信号。

机房专用空调机组的工况要求

1、▲智能氟泵双冷源节能空调应具有以下要求的高能效比，提供所投产品同系列列间氟泵空调在100%负荷下的权威第三方性能测试报告予以证明。。

2、▲氟泵型列间空调需具备三种运行模式：以下门限允许±1℃偏差。

a.室外温度≥25℃时，压缩机运行；

b.室外温度≤25℃压缩机及氟泵自然冷系统混合运行；

c.室外温度≤5℃压缩机关闭，氟泵自然冷循环，完全替代压缩机运行。机组完全自然冷模式运行，自然冷提供冷量不小于机组标称总冷量，氟泵功率≤400W。

3、▲智能氟泵节能空调应采用高效变流量泵，为确保节能性，应当应当提供制冷剂泵的循环功率，以提供的第三方测试报告的数据为依据。请详细描述氟泵的单机功率。

机房专用空调机组的机组性能

1、▲为了保证机组的安全运行及质量可靠，要求膨胀阀应当应当采用控制更为精确的电子膨胀阀。

2、▲为了保证机组的安全运行及质量可靠，要求空调室内风机应当应当采用可调速EC风机。机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的维护性。

3、蒸发器形式：需采用“I”型蒸发器。应采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式蒸发器盘管。

应具备较大的迎风面积和蒸发面积。

- ▲机房专用空调应具有高效节能性，机组需采用永磁同步直流无刷变频涡旋压缩机，可按照机房负荷动态30%-120%自动调节冷量。压缩机转速需可在1800-7000RPM之间进行自动调节。

5、EC风机应具有风速可调功能，采用电机风机共轴设计，减少传动损耗。

6、▲机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括多套独立的风机和电机，系统数量和送风量应满足《风冷列间精密空调技术规格》中的要求。

7、机房专用空调机组应有节能措施的设计：应选用“I”型大面积蒸发器，保障换热效率、节省安装空间。

8、机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

9、考虑到对于环境的保护以及产品绿色节能化要求，机组应采用环保型制冷剂R410A制冷剂，不能使用非环保制冷剂R22或其他替代制冷剂。

10、机房专用空调的空气洁净性能：采用G4空气过滤器，应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。

机房专用空调机组的监控性能

1、空调的控制系统应具有先进的微处理控制器，应采用先进的PID调节技术；

2、▲应采用不小于7吋彩色触摸中文控制屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；

3、应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条；

4、机组应具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；

5、控制系统应具有多级密码保护功能。

6、每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

7、每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。

8、具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。

9、每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加湿器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

机房专用空调机组的安装特性

1、在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。

2、▲为充分利用数据机房室外有效面积，节约室外安装空间，机房专用空调机组应当采用模块化集中式风冷冷凝器的冷却方式，且兼容氟泵节能单元，无须配置额外的独立泵柜。

3、集中式风冷冷凝器应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

4、集中式风冷冷凝器应当采用无级变频调速风机，能够根据室内热负荷实时调节室外风机转速，降低冷凝器侧功耗，冷凝器高效节能。

5、▲集中式风冷冷凝器应采用模块化设计，模块规格尺寸统一，模块间无需预留安装空间，且可以实现现场快速拼接，需提供不少于本次室外机数量的集中式冷凝器拼接实物照片。

6、集中式风冷冷凝器单个模块单元应当采用“V”型大面积换热器设计，高效铜管铝翅片设计，不接受“一”型水平平板式换热器设计，应当提供投标机组实物照片。

7、集中式风冷冷凝器单个模块尺寸不得大于（长×宽）1100mm×1100mm，占地面积不得大于1.25m2。

      - 3.4.4 风冷房间级精密空调技术要求

1、▲本项目共采用4台13.5kw氟泵自然冷房级精密空调。

空调设备规格如下：

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总冷量（kW） | ≥13.5 |
| 2 | 显热比 | ≥0.9 |
| 3 | 制冷类型 | 风冷型、单冷、氟泵自然冷 |
| 4 | 送风方式 | 上前送风，下回风 |
| 5 | 总风量（m3/h） | ≥3200 |
| 6 | 风机类型 | EC风机 |
| 7 | 压缩机类型 | 变频压缩机 |
| 8 | 室内机尺寸（宽*深*高，mm） | 600*520*1850 |
| 9 | 电源模式 | 380V 3N~ 50Hz |
| 10 | 制冷剂型号 | R410A环保制冷剂 |
| 11 | 冷凝器形式 | 风冷室外机 |
| 12 | 冷凝器尺寸（长*宽*高，mm） | ≤700*350*1200 |
| 13 | 监控接口配置 | RS485 |

注：风冷型冷量/风量在工况：回风温度24℃，相对湿度50%；

      - 3.5 监控及管理系统

      - 3.5.1 微模块动力环境监控基本要求

1、每套动环监控系统含监控服务器主机及监控平台软件。

2、单套动环监控系统包括如下：1）UPS系统接入；2）精密配电柜接入；3）空调监控接入；4）门禁系统*1套；5）温湿度*10、烟感*10、漏水告警（每台空调配1套）；声光告警灯*2；视频监控系统（摄像头*8个）*1 套，视频需在动环界面里呈现。

3、▲监控系统需为自主研发产品，以便于可按需求设计、扩展，请提供关于数据中心监控系统的计算机软件著作权证书的有效证明。

4、为保证系统的可靠性及避免病毒的影响，监控采集主机设备要求采用最为安全可靠的嵌入式系统平台，如Power PC linux，ARM linux等。

6、▲由于此系统实现的是机房设备集中管理化要求，软件系统需支持多客户端的访问，方便各级管理人员的登陆，系统需支持B/S技术构架，免客户端安装,通过IE等网页浏览器，不能够加载控件。

7、半球型应当支持国密算法监控摄像机，两百万像素高清网络摄像机，1080P高清录像，并提供国密算法认证证书。

8、16路网络硬盘录像机，含2块 8T硬盘

      - 3.5.2 微模块动力环境监控功能要求

1、微模块3D视图：通过微模块3D设置，可以完成机房、模块和机柜的部署与配置，设计完成后，将直接呈现出机房、设备、模块的拟3D视图；

2、设备柔性管理：支持动态加入新类型设备，动态增加、删除和修改设备对象；

3、设备实时监控：可通过嵌入式Web页面实时掌握整个机房的设备的运行状态，控制设备和更改设备参数。系统支持对监控对象的数据采集周期、数据存储周期、告警上下限等内容进行自定义调整，实现对所有监控对象的集中监控管理。支持用户查询监视到的设备数据，并支持通过实时曲线图的方式展示数据信号的变化情况。

4、多样化告警通知：支持嵌入式Web声音告警，声光联动告警，手机短信告警，E-mail信息告警等；同时支持实时告警和历史告警的多样化查询和统计。系统可以显示当前时间段机房或模块化内设备的所有告警信息，告警列表中，可通过不同颜色区分出不同的告警级别，包括紧急告警、重要告警、一般告警；

5、空调集群优化控制：支持对艾特空调进行集群节能智能控制，最优化利用空调制冷系统，减少机房能耗；

6、联动管理：当发生某一事件时，系统将根据配置好的联动关系表联动对应的设备。当前系统支持联动策略自定义，支持用户按照事件、逻辑运算、动作输出的方式创建灵活的联动策略；

7、智能门禁管理：支持门禁授权管理，门禁状态监控，人员刷卡记录查询等。可对人员的进出区域、有效日期等进行授权，可对门控器进行远程设置操作，支持集中发卡功能；

IP视频监控：支持多路视频实时监控、动态侦测、时间段管理、历史回放等；

8、能耗统计管理：支持电能和功率双模式能耗统计，实时掌握机房的能耗状态；

9、多种系统报表：可查询设备数据报表、统计报表、日志报表等；

10、灵活化系统管理：支持自定义系统标题，系统一键克隆，多级权限配置、在线系统升级等；

11、权限管理：系统具有完善的权限管理功能，对不同的操作人员赋予不同的操作权限，并有完善的密码管理功能；

      - 3.6综合布线系统

3.6.1六类非屏蔽双绞线

1、 符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；

2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；

3、线规23AWG；

4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；

5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：69%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km；

6、提供六类非屏蔽信道检验报告、六类非屏蔽永久链路检验报告和六类四对非屏蔽双绞线检验报告、FCC认证；

7、通过REACH和RoHS认证、UL认证。

3.6.2 光缆要求

1、符合YD/T1258.4-2005标准；

2、外护套采用优良的PVC材料；

3、光缆内排列加强作用的多股芳纶丝 , 再挤制阻燃外护套而成 . 通过选择优质光纤 , 使用专用设备 , 配合精密模具 ,并合理设计芳纶丝股数和布放张力 ，增加光纤的强度；

4、使用温度：-10°C~60°C；

5、允许拉伸力（长期\短期）：200N\660N;长期允许压扁力：300N\100mm；短期允许压扁力：1000N\100mm；

6、动态弯曲半径：20*D（光缆短轴）；静态弯曲半径：10*D（光缆短轴）；

7、衰减：最大衰减值0.45db/km@1310nm  /0.40db/km@1550nm ；

8、通过单模光缆信道检验报告。

3.6.3 光纤配线架技术要求

1、适用于光纤接入网中的光纤终端点，具有光缆的配线和熔接功能。

2、壳体采用优质冷轧钢板，表面环氧静电喷塑，外形美观，使用方便 ，

以实现光缆纤芯的灵活跳线及存储。

3、专为光纤通信机房设计的高密度，接续容量:1U空间容纳96芯

光纤配线设备，单元结构为19英寸机箱适合于标准机柜或机架 满配LC型适配器和光纤熔接盘

3.6.4交换机

1、机柜内需要配置2套48口千兆电口+4口万兆光口标准三层网络全管理可堆叠

2、机柜内需要配置2套48口千兆光口+4口万兆光三层全光口全管理汇聚

      - 3.7 拼接监控大屏系统

3.7.1 12块拼接屏

- ▲面板LED背光源；双边拼缝≤3.5mm，亮度500cd/M2。分辨率≥1920×1080P；屏幕比例为16∶9；可视角度178度；对比度3000：1；内置图像拼接处理器，运用3D降噪、3D梳状滤波、3D自适应去隔行、边缘平滑自适应、3D动态图像和静态补偿等数字视频处理技术，支持图像捕捉透雾功能；支持多屏组合显示、单屏开窗、漫游、叠加功能；输入信号提供HDMI、VGA、DVI、Ypbpr、Y/C接口。

- 3*4为可触摸式拼接屏。

3.7.2 55寸液晶拼接显示单元

- 55英寸屏，双边拼缝3.5mm；一体化设计屏体，全高清显像，像素为 1920 x 1080，点距为 0.63 mm

- 液晶屏显示亮度为500cd/m2

- 液晶屏显示对比度：≥3500:1

- 液晶屏边缘应带有边缘屏幕，边缘屏幕为主动、智能显示视频像素,具有3D梳状滤波技术、3D降噪技术、3D运动补偿技术，分段GAMA校正技术，优化图像显示效果，具有音频功能。

- 不接受非主动显示、采用单纯几何光学方法修饰液晶屏无影像黑边的产品。采用RC智能自适应数字处理技术，具有DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑白平延伸）自适应控制技术，自动调整图像的灰度等级、色温，充分还原图像色彩，有效提升图像的景深立体感。采用智能自动残影消除技术，有效避免液晶屏长时间显示相同画面时造成的残影问题。

- 主动式智能影像边缘屏幕应呈面显示，非大颗粒点状显示

- 主动式智能影像边缘屏幕像素点距应≤ 1.9mm

- 主动式智能影像边缘屏幕应呈L型，仅占液晶屏四边中的上边缘和左边缘。

- L型边缘屏幕内侧智能影像应有效消除液晶屏自身无影像黑边，外侧智能影像应跳出液晶屏自身屏体外界3.8mm左右

- 拼接后，液晶屏无影像黑色右边缘和下边缘应被相邻的L型边缘屏幕跳出屏体的智能影像覆盖

- 液晶屏拼接成视频幕墙后，支持LED边框显示以覆盖黑边框的无缝运行模式，也支持存在边框的普通液晶显示模式，方便对比效果（且支持内拼功能；）

- 边缘屏幕与液晶屏幕虽然其显示材质、显示原理、显示区域不同，但边缘屏幕智能影像与液晶影像应具有高度一致的同质感，不得呈现明显生硬的异质感；

- 边缘屏幕智能影像与液晶影像应高度融接，边缘屏幕视频色彩应与液晶视频色彩高度一致，两者应无明显色彩差异感，无明显影像分区感，无明显物理割裂感

- 智能影像边缘屏幕侧边应有完整的视频影像，并与液晶屏融接，边缘屏幕侧边不应呈现明显的无影像 (黑色) 边条将边缘屏幕影像与液晶影像割裂

- 使用智能影像边缘屏幕技术的各产品应保证智能影像边缘屏幕有效消除液晶屏黑色边框造成的视频撕裂感，以及有效消除屏与屏之间的安装间隙

- 带有主动式智能影像边缘屏幕应与液晶屏高度集成为一个独立的 46英吋显示屏单体，单体上应带有快速拼装功能；不需要在拼前，拼中或拼后对智能影像边缘屏幕做特别处置 (无需拼后另行安装边缘屏幕)，实现“即拼即无缝”

- 跨屏显示可实现像素全覆盖，达到无缝效果

- 单屏功率≤200瓦

- 寿命典型值(hrs)≥ 60,000 小时

- 工作温度范围(℃)：-10°C ~ 40°C

- 工作温度范围(RH)：≤ 90% 无结露

- 线材：电源线、信号线支持热插拔功能。液晶屏采用最新液晶拼接全环通技术，每个液晶拼接单元之间只用一条网线连接，且网线可实现图像信号和控制信号的全数字无损传输，液晶拼接项目整体一致性更好。

- 整机箱体 (安装结构)：模制成型整机箱体，非钣金结构，模制成型整机框架受力，确保液晶面板为非承力结构

- 整机箱体自带安装结构，并带有锁扣或连接片固定结构，箱体无需维护。

- 屏体散热；无风扇、100% 静音，箱体盖板均为铝合金材质，箱体背部成拱形，形成热自然对流，防尘)防静电效果佳

- 拼接单元拥有,2路YPbpr输入，1路VGA输入，1路HDMI输入，1路DVI输入

- 结构要求：屏幕安装使用的钢结构要求牢固、单机整体构架 (非板金构架)，永久不出现锈蚀、变形等情况

- 产品应获得拼接屏3C认证证书、产品检测报告等

3.7.3拼接触控框

- 利用 X、Y 方向上密布的红外线矩阵来检测并定位人的触摸手势，任何非透明物体都可被识别和定位；

- 真正的多点触摸，免驱动，无漂移，无盲区；

- 支持多点精确触摸、书写，可支持 2～10 点，

- 操作灵敏，即时响应速度快；首次点击小于16ms，连续点击小于6ms；

- 适用于纵向和横向显示屏安装；

- 支持触控唤醒休眠 PC；

- 支持 Win 10/Win8/Win 7/Win XP/ Linux/Mac OS/Android/中标麒麟等操作系统；

- 支持 TUIO，Flash 等标准多点触摸协议；

- 红外管高容错率和稳定的性能；

- 支持触摸框融合功能；

3.7.4 拼接控制器

- 支持8路以上4K@60HZ（3840*2160@60HZ）输入，12路以上（1920*1080@60HZ）输出；

- 支持自定义分辨率功能，实现等比例不变形、不拉伸的超大分辨率显示；

- 支持多种输出分辨率可选，兼容液晶屏幕以及多种不同分辨率投影；

- 多台配合使用实现超大规模拼接墙点对点显示；

- 支持PC客户端图像化操控；

- FPGA图像高保真插点算法，不需要任何操作系统支持，智能缩放技术，图像缩放采用智能多相位滤波算法，根据图像特点自动选择最优的滤波系数，图像接近失量级；无极缩放效果，保证更多细节，边缘无锯齿以及很好的锐度。
上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S。

- 单个信号可以在任意 M×N(>0) 个显示单元上拼接显示。

- 支持输入信号任意拼接、开窗、画中画、叠加、漫游、缩放、跨屏等，单卡支持共享开8窗，单卡支持8个图层叠加。

- 可以配置电脑多屏输出卡，输入到处理器的4K@30HZ（3840X2160@30HZ）、2K/4K（4K@60HZ，4K@30HZ选配）输入卡达到不拉伸，不变形矢量级图像拼接。

- 支持全4K输入输出，输入支持3840X2160@30HZ输入兼容1920x1080@60HZ，输出支持3840X2160@30HZ输出兼容1920x1080@60HZ，图像还原度高，视觉冲击力更强，带来沉浸式的体验，无卡顿，无丢帧，视觉上可以达到完美流畅性，组合4K物理屏。

- 支持VGA、DVI、HDMI、SDI、BNC、IPC、Ypbpr（转接）、DP（转接）、miniDP（转接）、CVBS（转接）等接口输入。

- 拼接处理器支持输出端口映射功能，  处理器的输出口可以按照用户混插的线序来自定义设置输出口的屏幕位置。

3.7.5 显示系统控制终端

- 无需拨码，内嵌MAC识别码，操作更简单。

- 支持U盘接入，软件升级维护方便，可以播放高清媒体视频。

- 智能温控技术，识别机器内部温度，自动打开、关闭风扇，更节能更可靠。

- 所有输入端口都有ESD保护功能，具有抗静电打击。

- 带时钟功能，能定时开关机（有多种开关机模式）。

- 有信源浏览功能。

- vga hmdi下能自动检测到信号后自动开机，无信号自动关机。

- 支持数字时钟功能。

- 包含USB接口，可通过U盘进行一键升级，方便快捷。

- 绿色环保，待机状态下整机功耗能做到低于1w。

- 支持信号180度旋转。

- HDMI支持信号4K x 2K信号输入。

- 屏幕尺寸：23.5-24英寸 CPU:I7  内存：32G  硬盘：1TSSD WiFi 双网口

监控室需配置1套监控会议桌，会议桌长度不低于3米，宽度不低于0.6米，并配置5把座椅

      - 3.8 信息发布一体机系统

3.8.1 信息发布管理软件参数要求：

1、 节目制作

1）屏幕区域自由分割，可组合网页/视频/音频/动画/图片和字幕等。

2）系统提供天气、时间、外汇牌价等几十个动态信息组件。

3）导入运行PPT、WORD、EXCEL等文档文件。

4）支持会议视频信号直播，并支持电视信号输入。

5）模板供制作选择，用户还可以保存自定义模版。

2、日程管理

1）日程类型分为：日、周、月、轮播四项。

2）日、周、月类型：编排1日/1周/1月内所需要播放的节目。

3）轮播类型：编排好的节目按节目顺序循环播放，播放完最后一个节目后会自动跳回第一个节目重新播放。

4）自动纠错日程设置，对于错误的日程采用红色柱性提醒。

3、素材库 支持多种文件格式

素材可进行导入、检索、分类管理、预览、编辑、删除等操作。

1）视频格式支持：MPG、AVI、MPG、RMVB、MOV...

2）图像格式支持：BMP、JPG、PNG、GIF、SWF...

3）音频格式支持：DTS/AC3、MPEG1、MPEG2、MP3、WMA...

4）流媒体协议支持：http、mms等实时流媒体协议。

5）Office文档支持：PPT、Word、Excel...

4、支持多种显示设备

自定义分辨率，支持多屏机、平板机、拼接屏显示墙、LED等。

1）支持常规1024x768, 1280x720p, 1366x768，1920 x1080外，还可自定义分辨率。

2）系统设计矩形扩大缩小、圆形扩大缩小、横竖百叶窗、淡入淡出等动态切换效果。

3）支持视频、文字、图片等内容的分区显示。

5、终端监控 掌控当前运行状态

可以对连接到控制端的播放器和显示器进行远程控制。

1）支持系统开机、关机、重启等。

2）实时显示网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目，当前插播的消息，播放端更新信息等。

3）紧急插播突发性通知及相关节目。

4）播放端异常情况下，系统显示报警提示。

6、用户权限管理

不同的用户可以设定不同的操作权限，确保播出安全性。

1）一级管理员具有最高权限，可对全系统所有终端进行控制。

2）二级、三级管理员权限：由一级管理员授权，对部分终端进行控制。

3）采用分布式管理，支持远程或本地控制，在权限范围内对显示内容进行编辑、修改和发布。

3.8.2 ▲信息发布终端要求

- 屏幕类型：LED背光A规屏 ；显示尺寸：≥65寸（对角线）；显示比例：16：9（全屏）；

- 采用全贴合工艺，对比度≥4000:1，亮度≥400cd/㎡；屏幕图像分辨率：≥3840*2160；

- 整机通过防雷击、抗强光等要求，确保整机使用安全；

- 内置前朝向≥2*15W扬声器，支持DTS和杜比双解码，支持开启和关闭DTS音效；

- 采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行20点触控及书写；

- 无故障检测：所投一体机MTBF无故障检测时间≥12万小时；

- 具备系统备份功能，可触控屏幕菜单，安卓配置：Android8.0以上版本；

- 前置接口：不少于2路USB接口，2路USB3.0接口均可同时在Windows及安卓系统下被读取，1路TYPE C接口，前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口和USB触摸接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求；

- 内置摄像头：内置1100万像素摄像头，对角线120°，水平视场角≥95°；

- 内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持6M拾音；

- 整机自带嵌入式系统，；4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G；

- 在黑屏节能状态下可实现节能80%以上，并可通过前置按键或者敲击屏幕重新唤醒屏幕；

    - 3、其他要求

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，本项目专门面向中小企业采购。中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》。

2. 投标人应当符合的合格投标人资质条件：电子与智能化工程专业承包二级或以上资质。

3. 投标人具有ISO9001质量体系认证证书，且能提供所投标软件产品的软件著作权证书的为优。

4. 投标人应当承诺售后服务期间提供驻场维护服务，并承诺故障报修后工作时间2小时内响应。