一、各功能用房具体要求如下：

| 序号 | 容量及技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块化主机，单模块功率≥10KVA，模块数量不少于2个（满足N+1冗余），最大可扩展容量≥30KVA，（380V输入380V输出）；UPS标配主路、旁路、维修和输出开关，后备蓄电池组配置不少于32节24AH铅酸蓄电池；配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。 | 63台 |
| 2 | 模块化主机，单模块功率≥20KVA，模块数量不少于2个（满足N+1冗余），最大可扩展容量≥60KVA，（380V输入380V输出）；UPS标配主路、旁路、维修和输出开关，后备蓄电池组配置不少于40节38AH铅酸蓄电池；配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。 | 9台 |
| 4 | 模块化主机，单模块功率≥30KVA，模块数量不少于2个（满足N+1冗余），最大可扩展容量≥60KVA，（380V输入380V输出）；UPS标配主路、旁路、维修和输出开关，后备蓄电池组配置不少于32节100AH铅酸蓄电池；配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。 | 10台 |
| 5 | 模块化主机，单模块功率≥40KVA，模块数量不少于2个（满足N+1冗余），最大可扩展容量≥80KVA，（380V输入380V输出）；UPS标配主路、旁路、维修和输出开关，后备蓄电池组配置不少于36节100AH铅酸蓄电池；配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。 | 5台 |
| 6 | 模块化主机，单模块功率≥30KVA，模块数量不少于3个（满足N+1冗余），最大可扩展容量≥150KVA，（380V输入380V输出）；UPS标配主路、旁路、维修和输出开关，后备蓄电池组配置不少于64节100AH铅酸蓄电池；配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。 | 6台 |
| 7 | 模块化主机，单模块功率≥40KVA，模块数量不少于3个（满足N+1冗余），最大可扩展容量≥120KVA，（380V输入380V输出）；UPS标配主路、旁路、维修和输出开关，后备蓄电池组配置不少于72节100AH铅酸蓄电池；配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。 | 1台 |
| 8 | 模块化主机，单模块功率≥40KVA，模块数量不少于4个（满足N+1冗余），最大可扩展容量≥200KVA，（380V输入380V输出）；UPS标配主路、旁路、维修和输出开关，后备蓄电池组配置不少于108节100AH铅酸蓄电池；配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。 | 2台 |
| 9 | 模块化主机，单模块功率≥50KVA，模块数量不少于3个（满足N+1冗余），最大可扩展容量≥200KVA，（380V输入380V输出）；UPS标配主路、旁路、维修和输出开关，后备蓄电池组配置不少于96节100AH铅酸蓄电池；配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。 | 7台 |
| 10 | 每台UPS主机为一个采集点，在大楼集中监控点设置集中监控主机及配套短信报警等设备。 | 1套 |

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及型号规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源（对应序号1~8） | 模块化主机，单功率模块＜50KVA，380V输入380V输出； （1）环境条件 最高工作温度：40℃ 最低工作温度：0℃ 存储温度：-25～55℃（不含电池） （2）最大相对湿度：95％，不凝露 （3）海拔高度：＜1500m （4）防护等级：IP20。 1▲（5）外接电池数： 30～50节 2▲（6）10K、20K、30K模块厚度≤2U，40K模块厚度≤3U 3▲（7）UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，10KVA、20KVA、30KVA、40KVA、60KVA、80KVA设备尺寸不大于600W×850D×1200H， 120KVA设备尺寸不大于600W×850D×2000H，请投标方提供具体数据，并提供证明文件。 （8）旁路开关：具有手动维护旁路开关，支持双路输入。 （9）4▲柜内应标配主路开关、旁路开关、输出开关、维修开关。 （10）通信接口：系统配置标准RS232/RS485/BMS/SNMP/干接点/并机口/智能插槽/温度传感器接口。 （11）投标产品应实现多台UPS 分时启动功能，即根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS 并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电。 （12）具有风扇告警功能，故障功率模块自动退出功能。 （13）投标产品应支持8台并机，每台UPS都装有并机控制板，并机的UPS间必须用控制电缆连接成环形回路，防止一条通讯线出故障导至UPS之间通讯不上造成系统崩溃。 （14）投标产品具有独立控制系统，面板须为LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，且不小于7英寸。 （15）通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。 （16）投标产品具有旁路反灌保护功能，当旁路SCR发生短路，UPS检测到旁路反灌时，通过旁路反灌干接点发出脱扣指令，断开旁路开关，防止电流反灌到电网中。 （17）支持模块间与机柜间的智能休眠功能。 （18）为方便现场布线，投标产品应支持上进出线或下进出线方式可选，不支持外接出线柜形式。 技术参数要求： 1 交流输入额定电压 380/400/415V 2 交流输入电压范围： 138V～485V。 3 输入频率范围 40Hz～70Hz 4 5▲输出功率因数 1，输出电压为380/400/415±1%，需提供样本证明。 5 切换蓄电池组供电时间 0ms 6 切换旁路时间 0ms 7 6▲系统效率（50%额定阻性负载） ≥96.1% 并提供相关证明。 8 并机能力 8台。 9 7▲最大充电电流（A） ≥18（模块）（提供证明） |
| 2 | 不间断电源（对应序号9） | 模块化主机，单功率模块≥50KVA，380V输入380V输出； （一）设备类型及功率 1：此次设备为IGBT整流型模块化不间断电源设备，主机最大功率应不低于100kVA，模块功率应不低于50kVA，需提供证明材料。 2： 50K以上模块厚度≤3U 3：不间断电源要求为三相交流引入、三相交流输出。 （二）设备组件及规格要求 1.此次招标设备应为380V输入380V输出高频模块化UPS，UPS配置主要包含充电器、逆变器、输入电源开关、输出电源开关、静态旁路开关、维护用旁路开关等，需保证实现不停电维护。 2.8▲UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于600W×850D×2000H请投标方提供具体数据，并提供相关证明。 3.不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象 4.通风散热：不间断电源结构设计应有利于自然通风和散热。 5.设备维护：不间断电源除能满足前后双面维护外，也应能根据用户要求，提供屏前（单面）维护要求，并具有足够的操作维护空间，可方便的更换交直流元器件。设备应具有中文液晶面板，显示UPS运行状态和相关数据。便于日常维护，投标产品具有独立控制系统，面板须为LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，且不小于7英寸。 6.UPS采用在线双变换技术，UPS内部控制系统应采用全数字电路控制系统，具有极好的动态响应能力及提供较高的电源输出精度，保证长期连续运行，且输出电压、频率、谐波失真度等稳定精度在规定技术指标以内。UPS需同时具备主机及模块级智能休眠功能。 7.投标产品应实现多台UPS之间分时启动功能，1台UPS内多个模块之间分时启动功能，可根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS及模块并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电。 8.投标产品具有旁路反灌保护功能，当旁路SCR发生短路，UPS检测到旁路反灌时，通过旁路反灌干接点发出脱扣指令，断开旁路开关，防止电流反灌到电网中。 （三）环境条件 （1）环境条件 最高工作温度：40℃ 最低工作温度：0℃ 存储温度：-25～55℃（不含电池） （2）最大相对湿度：95％，不凝露 （3）海拔高度：＜1500m，需提供官网彩页证明文件 （4）防护等级：IP20。 （四）电气性能 （1）UPS应为在线式双转换设备。 （2）输入电压及输入频率 A.输入电压范围应不小于138V～485V。 B.输入频率范围应为50Hz±20%。 （3）输入功率因数 A.UPS在100%，50%，30% 额定非线性负载时的输入功率因数应大于等于0.99。 （4）输入电流谐波成份 UPS在2～39次谐波，100%额定非线性负载时的电流谐波成份应小于3％。 （5）频率跟踪范围 A.请投标人应答所投UPS设备频率跟踪范围是否可调。 B.所投设备的频率跟踪范围应满足（50±2）Hz， 也可设定为（50±1）Hz。 C.频率跟踪速率应不大于1Hz/s。 D.输出电压稳压精度应小于±1％。 （6）输出波形失真度 阻性负载输出波形失真度应不大于1％。 （7）输出电压不平衡度 在平衡负载下，UPS的输出电压不平衡度应小于等于2％； UPS应能承受100%不平衡负载，且输出电压不平衡度应小于等于2％； （8）动态电压瞬变范围 在输入电压为额定值，输出接阻性负载，输出电流由零至额定电流和额定电流至零突变，两次电流突变时输出电压的变化量均应小于额定输出电压的±5％。 （9）电压瞬变恢复时间 在输入电压为额定值，输出接阻性负载，输出电流由零至额定电流和额定电流至零突变，两次电流突变时输出电压恢复所需要的时间应为0ms。 （10）输出电压相位偏差：平衡线性负载时，三相输出电压相位差应不大于2°。 （11）当交流电或整流器发生故障时，逆变器利用蓄电池直流电能无间断（0ms）地继续向负载提供优质可靠的交流电。 （12）UPS能在交流电断电后，利用电池的储能不间断持续供电当交流电断电。如果交流电恢复供电，要求无间断转为UPS的正常工作方式。 （13）蓄电池放电至终止电压时，如果交流电恢复供电，要求UPS能自动重新启动，恢复到正常的工作状态。 （14）输出有功功率为1。 （15）请投标人说明在不同负载特性下（如功率因数等），UPS电源输出的带负载能力。 （16）输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应不小于3：1。 （17）过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间应不少于10分钟。 （18）并机能力 UPS应具有N+1并联冗余工作及负载均分性能，并机数量应不低于8组。 （五）电磁兼容限值 （1）传导骚扰限值：在150kHz～30MHz频段内，系统电源线上的传导干扰电平应符合YD/T 983中5.1表2规定的限值。 （2）辐射骚扰限值：在30MHz～1000MHz频段内系统的电磁辐射干扰电压电平应符合YD/T 983中5.2表4中规定的限值。 （3）抗扰性要求：应符合YD/T 983 中7.3表9和续表9中规定的判断准则。 （六）保护与告警功能 1．输出短路保护：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警。 2．输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电。 3．过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电。 4．具有风扇告警功能，故障功率模块自动退出功能。 5．散热风扇需采用容错设计(≥3个风扇)，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%。 （七）遥测、遥信性能 1．通信接口：UPS应具备RS232或RS485等标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。 2．遥测：交流输入电压、直流输入电压、交流输出电压、交流输出电流、输出频率、充电电流、蓄电池温度。 （八）电池组智能管理功能 1．9▲投标产品具备蓄电池标称电压360～600VDC（30～50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本，请提供证明材料。 2. 10▲投标产品功率模块最大充电电流应不小于20A，请提证明材料。 3．UPS内部应采用智能化控制系统进行控制信息处理，对蓄电池进行有效的管理，电池管理功能应包括： A.具有温度补偿功能的电池充电系统； B.电池充电器限流控制，防过压充电和过流放电自动保护功能； C.LCD实时显示电池充电容量百分比、放电时的实时后备供电时间； D.系统应具备对蓄电池进行均充充电及浮充充电状态进行手动或自动转换功能（当系统在断电之后重新启动时，应按电池的放电容量或放电时间确定进行均充或浮充，均充结束后自动转入浮充状态，充电过程自动控制） （九）安全要求 1．绝缘电阻：UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应＞2MΩ。 2．绝缘强度：UPS的输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应＜10mA；或2820V直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应＜1mA。 3．接触电流或保护导体电流：UPS的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应≤3.5mA。当接触电流大于3.5mA时，保护导体电流的有效值不应超过每相输入电流的5％，如果负载不平衡，则应采用3个相电流的最大值计算。在保护导体大电流通路上，保护导体的截面积不应小于1.0mm2，在靠近设备的一次电源连接端处，应设置标有警告语或类似词语的标牌，即“大接触电流，在接通电源之前必须先接地”。 （十）可靠性要求 1．UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应不小于22万小时(不含蓄电池)。 2．11▲投标UPS具备GB/T 17626.5-2008 A级静电放电抗扰及浪涌抗扰能力，提供相关证明。 3．功率模块散热风扇是UPS的易损件，应具备容错能力，要求只要有1个风扇可正常运行，仍可带载。 4.12▲投标UPS需具备电容器寿命到期提醒功能，请投标人提供UPS电容器寿命到期提醒界面截图证明。 （十一）节能环保 1．效率 13▲设备在100%额定阻性负载情况下的效率应不低于96.2%，需提供相关证明。 2．噪音 14▲设备工作噪音（距离设备1米处）应不高于70dB(A)，请投标人提供相关证明。 |
| 4 | 蓄电池 | 铅酸蓄电池 （一）环境条件 （1）工作使用环境温度：最高温度: 50℃，最低温度: -20℃； （2）最大相对湿度： 95% （3）电气额定参数 环境温度25℃时: 单体电池额定电压： 2V/12V 单体电池浮充电电压： (2.23～2.28V) /(2.23～2.28V)*6 单体电池均衡充电电压： (2.40～2.3V)/ (2.40～2.3V)*6 （二）技术性能 （1）12V蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充设计寿命为12年。 （2）蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 （3）蓄电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施。 （4）阻燃性能：蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 （5）安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，开阀压力应在10kPa～35kPa范围内。 （6）气密性：蓄电池除安全阀外，应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 （7）蓄电池连接条压降：5.5I10放电条件下，电压差≤10mV。 （8）大电流放电：蓄电池在以30I10的电流放电3分钟，极柱不应熔断，内部汇流排应不熔断，其外观不得出现异常。 （9）容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。 （10）密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于95%。 （11）封口剂性能：蓄电池在-30℃～65℃时封口剂应无裂纹及溢流。 （12）内阻一致性：要求同组蓄电池内阻偏差应≤5%。 （13）为提升蓄电池自身安全性及高效性，请提供不少于2个增身安全性及高效性所采取的方案及措施，并提供技术文件证明文件。 （三）15▲蓄电池应与UPS为同一品牌，投标人应提供相关证明文件。 |
| 5 | UPS集中监控 | UPS集中监控 （1）基本要求 本项目需要新建一套动力监控系统，提供一个整体的动力监控接口，实现对供配电、UPS等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取声、光等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的Web Server或SNMP北向接口给管理平台集成接入。 （2）主要设备监控信息应包含且不限于如下要求： 市电监控：电能、功率、电压、电流、开关状态等； UPS监控：运行状态、工作状态、主路参数、旁路参数、输入输出参数、电池参数等； 配电柜监控：电能、功率、电压、电流、开关状态、开关控制、数据清零等（包括主路、支路）等； （3）系统显示界面 监控系统应可直观的展现包括配电、制冷、UPS的位置、数据及告警状态信息； （4）对外接口要求 具有良好的兼容性及二次开发能力，可集成基于标准接口及协议的第三方设备接入。 具备标准的开放性接口，可提供标准Webservice协议或SNMP协议，向上集成到上一级系统中。 （5）报警要求：具备多种报警方式，包括但不限于电话、短信、微信等。 （6）监控主机硬件要求： 监控主机应采用机架式一体化监控主机，将传统工控机及串口服务器集成于一体节省占用空间；监控主机上应能直接拓展交换机接口，可同时接入多个串口设备及网口设备，无需另外配置串口服务器，提供多种系统风格及界面；具备开发性北向接口，可供第三方平台集成管理。 监控主机技术参数：含监控系统软件，正版操作系统软件，支持3D，远程可通过IE或客户端查看数据，需提供证明材料。 1U机架式服务器主机，配置不低于四核3.3G / 8G内存/ 1T硬盘 ，带独立显卡；可以接入1000台UPS；。 16▲本次UPS监控系统需具备动环监控专用的《计算机软件著作权证书》，请投标人提供相应证明。 |

三、其他要求

- 实施要求：交货、安装、调试等组织方案。

（1）自合同签订生效之日起60天内完成交付，其中安装和调试的时间为2周。管理：详细描述交货、安装和调试的各项明细。投标人相关方案须通过采购人认可并向采购人报备。安装组织期间，投标人须考虑现场安装的质量、安全以及现场管理等方面要求，对原环境造成破损、破坏的部分投标人必须无偿恢复原状并作出赔偿，同时确保安装环境不发生安全责任事故，任何安全事故责任由投标人承担，采购人免责。

（2）工作进度安排：请以流程图表形式列出整个工作(包括各分项工作)的流程及时间节点。与采购人及相关单位的合作与配合。

- 培训要求：

（1）本次项目投标人需负责对采购人相关人员提供培训服务，满足采购人能独立进行操作维护等；

（2）培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式；

（3）投标人需提出培训的课程、培训地点和所需的培训时间及培训教材，如对合同中确定的培训地点、时间等项目，如果在项目实施过程中投标人提出变更， 应提出书面通知。

- 售后服务要求和应急响应要求：

（1）免费维保期为最终验收合格后不低于3年。在免费维保期内货物运行发生故障，检修人员响应到达现场时间应不超过3小时。检修人员2小时内不能排除故障时，应负责联系货物生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，三天内不能排除故障时，采购人可委托他方处理，其费用由中标人负责。如部件有质量问题，中标人应免费提供部件予以更换（同一型号、产地）。

（2）免费维保期内每年内不少于4次巡检，2次放电测试，一个季度不少于1次巡检。

（3）免费维保期结束后，中标人应提供终身售后服务。中标人应及时响应报修电话，并每季度进行一次维护和修理，更换零配件时只收取零配件的成本费；并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款（包括配件价格清单）及保证。

（4）专用工具、备品备件：中标人提供维持货物在免费维保期内正常运行所必须的专用工具、备品备件。

- 重大活动及突发情况维护要求：免费维保期内采购人如有重大活动，投标人应指派固定的维护服务人员提供现场维护服务，遇到突发情况应有应对方案及保证措施。

- 验收：投标人须配合采购人进行项目验收，采购人自行进行验收，采购人也有权邀请第三方进行验收。

（1）验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行标准及规范；当地电力、安全监督管理部门要求的安全规范；招标文件及合同的约定；投标文件的承诺。

（2）采购人有权要求到货现场测试指标。

四、BIM配合要求

UPS设备供应商应负责在其服务期内为上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥项目创建并维护UPS设备部分的BIM模型，并按业主及总包商要求及时提交BIM数据，确保BIM集成工作的顺利进行。

1．基本要求

(1)供应商应负责在服务期内的UPS设备部分的BIM模型创建和维护工作，并从自身三维技术应用角度出发，最大限度地加以使用；

(2)供应商应建立完整的可以胜任服务期内所有BIM工作的专业团队，并在开始BIM模型的创建和深化工作之前，提交业主及总包商审核BIM工程师人选。

(3)供应商应指派专业的BIM工程师负责BIM工作的沟通及协调，定期参加BIM工作会议，以保证与各方之间的协调一致。

(4)供应商应确保软硬件配置满足项目BIM应用的要求。

(5)供应商在服务期内应按总包商所要求的时间节点向总包商提交与施工进度相一致的BIM模型，并有义务根据业主和总包的需要随时调整BIM模型，同时向总包商提供必要的协助和支持，以确保总包商能将UPS设备部分的BIM模型集成到整个项目中。

(6)供应商提供的BIM模型的信息参数和资料必须经业主、BIM咨询单位、总包、设计院和相关顾问公司的审核和书面确认后，方认定为合格。

(7)供应商应提供所有设备的设备手册、使用说明书、运行维护说明书等随机文件的电子版。

(8)在项目结束时，供应商应负责向总包商、业主BIM咨询单位提交真实准确的竣工BIM模型，BIM应用资料和相关数据等，供业主BIM咨询单位及总包商审核和集成。

2．BIM技术应用要求

(1)通过BIM三维可视化技术，与项目各相关方进行有效地协调，提前发现问题并及时处理。

(2)根据施工进度及时更新和集成UPS设备BIM模型，及时提供给总包与BIM咨询单位。

(3)基于BIM模型，与现场照片和视频进行比对，进行施工现场的远程可视化监控与管理。

(4)基于BIM模型提供能快速浏览的图片和浏览动画，以便各方查看和审阅。

(5)应用项目现有BIM管理协同平台，确保项目信息及时有效地传递。

3．BIM模型要求

(1) BIM模型应能用于定义各方工作界面，满足上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥项目对模型文件的划分要求。

(2) BIM模型文件应按项目要求合理命名。

(3) BIM模型应包含UPS设备安装工程中必要的构件，满足上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥项目对模型构件的建模范围和详细程度的要求（参照《上海市BIM技术应用指南2017版》），并与项目实际情况保持一致。

(4) BIM模型构件都应按专业附着不同的颜色，以便有效识别和区分。

(5) BIM模型中的构件应能存成独立的参数化族文件，便于管理和各参与方的重复应用。

(6)供应商应按照业主BIM咨询单位和总包要求的模型格式来提交满足要求的3D模型。经过挑选的模型将会被整合，供应商将会在后继工作中被要求维护此模型的BIM完整属性。

(7) BIM模型需合理组织和规划，确保能被各方应用。

(8) BIM模型的构件信息应能满足后期运营维护阶段的数据管理应用。业主和总包有权要求供应商根据项目实际情况时增加相关信息。

4．BIM数据的所有权和权利

所有BIM模型以及所有其他项目过程中产生的数据都归属于业主所有。

所有3D，4D和与BIM有关的信息均为保密信息。供应商在发布这些信息之前，应确保得到业主的同意和授权，并做好相关的数据传递／交接纪录。

5．BIM工作计划

供应商应提供BIM模型的创建、维护和应用计划，以及BIM人力资源计划，作为投标文件的组成部分。其中应至少包括附表1中几个时间节点的说明。

附表1

| 成果描述 | 完工时间 |
| --- | --- |
| BIM组织架构表 | 合同签订后的10天内 |
| BIM执行计划书 | 合同签订后的20天内 |
| 最初的BIM模型 | 合同签订后图纸齐全的情况下的60天内天内 |
| BIM竣工模型（含厂商信息） | 在出具完工证明以前 |