院部三期大楼信息化子系统建设项目需求文件
1.1 工程建设内容

项目名称：院部三期大楼信息化子系统建设项目。

建设内容： 

执行窗口同步录音录像系统；

执行指挥中心系统；

案件评议系统；

计算机网络系统；

网络安全保障系统；

智能化机房系统；

业务监控系统；

国密监控门禁系统。

1.2 工程建设技术要求

1.2.1 执行窗口同步录音录像系统

本系统需通过法院内部网络构建一个数字化、网络化的网络监控系统，实现同步录音录像的功能。

前端监控点的布置需满足闵行法院院部三期大楼实际应用管理需求。

视频管理平台需实现对执行接待室监控摄像机的统一接入和管理，实现用户认证以及流媒体转发等功能。

网络视频存储服务器需实现新建网络摄像机的接入和录像集中存储管理，视频存储时间不少于180天。

1.2.2 执行指挥中心系统

本项目建设执行指挥中心，需满足执行工作指挥有力、运转协调、处置高效，有效破解执行难题，满足法院的业务使用需求，具体需求如下：
需具备发言及扩声系统，满足执行指挥的日常工作；支持设备控制，能够对设备进行控制，包括设备开关、音量调整等；支持分布式处理，实现会议室本地信号投屏显示，并且能够与其他会议室实现音视频交互。
1.2.3 案件评议系统

本项目建设案件评议系统包含会议室及多功能厅，建设完成需具备发言扩声系统、视频系统、信号处理系统、中控系统，满足法院的业务使用需求。
1.2.3.1 会议室

会议室包括20人会议室、50人会议室及75人会议室，均需满足法官、执行人员、警务人员对案件讨论、评审、法学研习的要求，具体需求如下：
具备发言及扩声系统，满足会议正常的进行；

支持会议录播，用于案件评议过程音视频录制；

支持设备控制，能够对设备进行控制，包括设备开关、音量调整等；

支持分布式处理，实现会议室本地信号投屏显示，并且能够与其他会议室实现音视频交互。

1.2.3.2 多功能厅

多功能厅需满足法院培训、讲演、日常会议的多功能使用需求，具体需求如下：
具备发言及扩声系统，满足会议正常的进行；
支持会议录播，能够对会议进行录音录像；
支持设备控制，能够对设备进行控制，包括设备开关、音量调整等；
支持分布式处理，实现会议室本地信号投屏显示，并且能够与其他会议室实现音视频交互。

1.2.3.3 多功能厅控制室

多功能厅控制室配置相应的音视频设备，接入信号处理系统，实现后台操作和管理，并且可对多功能厅的声音进行监听。
1.2.4 计算机网络系统

政务外网业务网网络系统:需采用双星型结构，网络主体分为2层（核心汇聚+接入）

在各楼层部署交换机，满足用户接入政务外网业务网的需求；在并网络机房部署汇聚交换机。
区政务外网网络系统:在各楼层部署交换机，满足各楼层用户接入区政务外网的需求。
1.2.5 网络安全保障系统

在政务外网业务网部署一台数据库审计与防护系统，用于收集、监控和分析日志，并遵守监管要求。

1.2.6 智能化机房系统

智能化机房系统建设包括UPS机房、信息机房及一到六层楼层弱电间。
1.2.6.1 UPS机房
UPS机房建设内容包括机房装修工程、供电工程、UPS系统、空调系统、机房环境监控系统；

机房装修工程包括天花吊顶处理、墙面处理、地面处理及门窗工程；

供电工程包括配电柜箱、桥架、电线电缆、防雷接地、照明及其它；

UPS系统包括UPS不间断电源系统，备电时间不少于3小时；
空调系统包括吸顶空调；

机房环境监控系统包括UPS监测、精密空调监测、供配电监测、漏水监测、温湿度监测、蓄电池监测及环控平台。

1.2.6.2 信息机房

信息机房建设内容包括机房装修工程、供电工程、机柜系统、微模块监控管理系统及微模块内部布线系统；

机房装修工程包括天花吊顶处理、墙面处理、地面处理及门窗工程；

供电工程包括配电柜箱、桥架、电线电缆、防雷接地、照明及其它；
机柜系统包括精密空调、机柜、封闭通道、机柜PDU、配电柜及照明系统；

微模块监控管理系统包括环境监控、视频监控系统、平台及基本配置；

微模块内部布线系统包括配套综合布线。
1.2.6.3 各楼层弱电间

本次各楼层弱电间建设内容包括弱电间装修工程、空调系统；

弱电间装修工程包括各弱电间地面处理；

空调系统包括各弱电间空调。
1.2.7 业务监控系统
本系统在用房区域设置监控摄像点，确保重要区域监控无盲区，并且系统可以保证全天候监控图像的质量，使监控室保安人员能对法院的各个重要区域情况了如指掌。
总体要求： 

监控点的布置需满足闵行法院院部三期大楼实际应用管理需求。监控区域均采用1080P高清IP摄像机。
存储时间需不少于180天。

1.2.8 国密监控门禁系统

国密视频监控系统建设需求如下：

在院部三期大楼、闵行法院院本部、诉调中心、七宝派出法庭、颛桥派出法庭、浦江派出法庭、梅陇派出法庭及民一庭派出法庭部署高清摄像机，对机房出入口、冷通道外侧进行全方位监控。需符合密码相关国家、行业标准的安全视频监控，使用HMAC-SM3对视频监控系统视频记录等数据进行完整性保护密钥由密码卡生成，且要求视频存储时间不少于180天。
国密门禁系统建设需求如下：
在院部三期大楼、闵行法院院本部、诉调中心、七宝派出法庭、颛桥派出法庭、浦江派出法庭、梅陇派出法庭及民一庭派出法庭部署满足国密要求的门禁系统设备，门禁卡需为加密PSAM卡，且支持国密SM1算法加密。
1.3 工程范围

本项目中标单位需要负责项目范围内各系统的深化设计、材料设备采购、试验、加工制作、保管、运输、安装、测试、清洁、产品保护、系统集成、配合验收、保修、培训、售后服务等工作，具体包括以下内容：

负责本次招标范围内各子系统的深化设计、采购、安装、系统调试等所有内容；

负责系统的实施和工程协调管理；

负责系统的调试、试运行、竣工验收，并根据建设单位的要求完成本项目所需的整体联动调试等；

负责系统的竣工资料的收集、编制和管理，提交各个子系统以及与相关专用软件系统的联动测试和调试报告、系统操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等；

根据国家相关规定、技术规范等提供院方系统设备的使用人员培训及后续维修保养服务；

满足所有设计与工程规范要求；

实施期间，接受建设单位及监理单位的监管；

在实施期间，服从建设单位通过工作指令单、设计变更单下达的其它相关工作内容；

质保期对系统的运维保障。

其他技术要求

本次招标建设的业务监控系统，需无缝接入原上海市闵行区人民法院的高清视频监控系统中（品牌：大华，型号：Dss 7016）进行统一管理，投标人在投标方案中应对业务监控系统如何接入上海市闵行区人民法院的高清视频监控系统予以详细设计。

本次招标建设的信号处理系统，需无缝接入原上海市闵行区人民法院的信号处理系统（品牌：寰视，型号：MVS-7000-SERVER-SPW）中，由上海市闵行区人民法院信号处理系统统一管理，投标人在投标方案中应对上海市闵行区人民法院信号处理系统如何对本次项目的信号处理系统进行统一管理进行设计。

投标人若非制造厂商，需提供信号处理系统设备的合法获得该产品及售后服务支持的说明或证明材料（譬如：原厂商授权、售后服务承诺函等）。

投标人若非制造厂商，需提供国密监控及国密门禁系统设备的合法获得该产品及售后服务支持的说明或证明材料（譬如：原厂商授权、售后服务承诺函等）。

投标文件中需提供院部三期大楼信息化系统的平面图和系统结构图等。

1.4 其它要求

1.4.1 系统验收

中标单位必须完成招标要求及合同规定的全部工程建设内容；

系统经过总体功能测试，并提交测试报告；

系统经过约定时间期限的试运行，并提交试运行报告；

工程项目的所有技术文档、图纸已整理完成并经过审核，符合规范要求；

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
工程需要试运行的，除专用合同条款另有约定外，试运行的内容应与承包人承包范围相一致，试运行费用由承包人承担。

由承包人组织试运行，并在试运行前48小时书面通知监理人，通知中应载明试运行内容、时间、地点。承包人准备试运行记录，发包人根据承包人要求为试运行提供必要条件。试运行合格的，监理人在试运行记录上签字。

对于包含复杂设备的建设项目，应对验收后使用和维护保养设备的人员进行培训考核，确保由培训考核合格人员进行使用和维护保养，费用由承包人承担。

1.4.2 系统维护要求

本项目要求提供自竣工验收之日起不少于3年的质保期；

质保期内派1人常驻现场巡检服务；

质保期内提供软硬件保修服务，对故障报修无条件及时响应；在接到故障报修通知后，在15分钟内响应，2小时内到达故障现场进行抢修，在4小时内修复故障；若属于硬件故障，应在24小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。

各投标单位在方案中应针对项目的特点制定的质保期承诺和售后服务承诺及措施、突发情况下的应急措施和承诺、人员培训计划、备品备件的供应计划等。

1.4.3 工期及竣工资料要求

整个工程应在合同签订后150个日历天内完成；工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：隐蔽工程验收单、竣工图、系统调试方案、自检报告、试运行记录、系统检测记录表、验收方案及验收记录表、运维文档、系统操作说明书等。
1.4.4 知识产权要求

投标人应保证在本项目中使用的投标货物、技术、工程、服务或其任何一部分，均不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，若有纠纷，由投标人承担全部责任。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标价中应包括合法获取该知识产权的相关费用。

除了投标方在投标书中明确知识产权权属的产品外，所有应用软件开发，包括二次开发的成果应归用户单位所有，其知识产权由用户单位和开发商共同享有。
1.4.5 安全保密要求

投标人在参与本项目投标以及中标后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。

投标人应妥善保管本项目投标以及中标建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

1.4.6 项目管理要求

项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。投标方必须提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行；

项目计划的制定和执行要与装饰单位协调；

必须高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，必须建立中间环节和文档的内部测试审核制度；

在项目管理方案中，应充分体现投标方在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容必须涉及：

项目组；项目经理（具备注册建造师证书、高级工程师证书、信息系统项目管理师证书以上均需提供有效证明（证书）），项目组成员（需包含资料员、材料员、安全员、造价员）及项目组织结构；项目组成员除基本信息外，必须说明专业背景，相关资质和专长；组织管理；项目计划（与项目整体管理相关）；质量控制办法。
项目经理应为合同当事人所确认的人选，并明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工。
项目经理应常驻施工现场，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的同意。
1.5 软硬件设备招标清单

1.5.1 执行窗口同步录音录像系统招标清单

	序号
	设备名称
	配置要求
	单位
	数量

	
	监控中心
	
	
	

	1
	视频管理服务器
	CPU：配置1颗 x86架构处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：配置64G DDR4，16根内存插槽
硬盘：配置4块2T 7.2K  SAS盘，最大支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5)
PCIE扩展：支持5个PCIE插槽
网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部
电源：配置550W（1+1），冗余电源
	台
	1

	2
	存储服务器
	机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）
	台
	2

	3
	企业级硬盘
	8T,7200RPM,3.5寸,SATA
	块
	48

	4
	专用终端
	CPU：国产化处理器，8核,主频 2.3GHz

BIOS：不低于百敖V1.0

内存： 不低于8G DDR4 

硬盘：不低于256GB SSD 

显卡：不低于1GB 独立显卡

光驱：DVD-RW

操作系统：统信UOS V20或其他国产系统
显示器：不低于22英寸 分辨率1920×1080
	台
	1

	
	监控设备
	
	
	

	1
	数字高清半球摄像机
	传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）

黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

 宽动态：120 dB

 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 

焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 

补光灯类型：红外灯

 补光距离：最远可达30 m

 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

 补光灯数量：3颗

 红外波长范围：850 nm 

最大图像尺寸：2560 × 1440

 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 

接口类型：外甩线

 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB

 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风

 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

防护：IP67
	台
	24

	2
	SD卡
	128GB
	张
	24

	3
	24路机架式电源（DC 12V）
	输入电压：180V~264Vac 50-60Hz

输出电压DC12V，可调范围12-14V

输出电流30A，最大36A

共24分路输出，总功率360W，最大支持432W；

转换效率≥90%
	台
	2

	4
	超五类网线
	超五类网线
	箱
	6

	5
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	1800

	
	网络传输设备
	
	
	

	1
	全光口核心交换机
	L3以太网交换机主机(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),250W 交流电源模块（电源面板侧出风）*2，电源侧进风,端口侧出风风扇*2；
	台
	1

	2
	24口接入交换机（机房设备接入）
	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	1

	3
	48口接入交换机（楼层使用）
	L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	1

	4
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	台
	4

	
	超分贝报警系统
	
	
	

	1
	拾音器
	监听面积：10平方米-150平方米 音频传输距离：3000米 频率响应：20Hz ～ 20kHz 灵敏度：-30dB 信噪比：80dB ( 1米40 dB音源)50dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 指向特性：全方向性 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗：600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp/-25db
	台
	12

	2
	8级降噪电源适配器
	8级降噪电源适配器
	台
	12

	3
	信号线
	RVVP2*0.5
	米
	500

	4
	电源线加信号线
	RVVP3*0.5
	米
	250


备注：以上清单供参考，投标清单需在此基础上优化以完全满足项目系统的最终实际需求
1.5.2 执行指挥系统系统招标清单

	序号
	设备名称
	配置要求
	单位
	数量

	一
	视频显示系统
	
	
	

	1
	高清会议摄像头
	非压缩专业视频输出HDMI: 4KP30 向下兼容，3G-SDI:1080P60,向下兼容；
传感器 1/1.8 英寸 , CMOS, 有效像素：842 万
20x 光学变焦镜头焦距20x, f = 6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95
数字变焦 16x
最低照度 0.5 Lux @ (F1.8 , AGC ON)
快门 1/30s ~ 1/10000s
白平衡 自动，室内，室外， 手动，一键式
背光补偿 支持
数字降噪 2D&3D 数字降噪
信噪比 ≥ 55dB
水平视场角 60° ~ 3.5°
垂直视场角 35.7° ~ 2.0°
水平转动范围 ±170°
垂直转动范围 -30° ~ +90°
水平转动速度范围 1.7° ~ 100° /s
垂直转动速度范围 1.7° ~ 69.9° /s
水平、垂直翻转 支持
图像冻结 支持
预置位数量 255
预置位精度 0.1°
视频编码标准 H.264 / MJPEG / H.265
RS232 和 RS485 串口和网络及 USB 可对摄像机进行控制
	台
	3

	2
	摄像头安装支架
	定制
	只
	3

	3
	HDMI线缆
	30米光纤HDMI接头成品线
	根
	3

	4
	执行电脑终端
	芯片:麒麟 990同级别或更好的国产化处理器；内存:不低于8G；硬盘:不低于256SSD；显示器:23.8显示器；操作系统：统信/麒麟同级别或更好的国产化操作系统；
	台
	4

	5
	执行电脑
	兆芯E KX-6640MA 4C 2.2GHZ同级别或更好的国产化处理器/不低于8G/不低于256G SSD/集显/14寸/UOS、麒麟同级别或更好的国产化操作系统
	台
	1

	二
	发言扩声系统
	
	
	

	
	发言部分
	
	
	

	1
	桌面话筒
	传感器类型：电容
拾音模式：心形
频率响应自：50Hz
灵敏度（DBV/PA）:心形-33.5
灵敏度（MV/PA）:心形21.1
	套
	10

	2
	无线手持话筒
	24位数字音频
扩展的20 Hz至20 kHz频率范围
超过120 dB的动态范围
数字式预开关分集
44 MHz调谐带宽
每个频带有32个可用通道
每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统
通过红外扫描和同步
	套
	2

	3
	八通道自动混音器
	可调节每个通道的低频衰减和高频滤波
通道激活和衰减指示灯
主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出
带手动电平控制的辅助电平输入
带有电平控制的前面板耳机输出
带有阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器
可连接400个话筒
	台
	2

	4
	话筒地插
	数字话筒接口地插
	套
	3

	
	扩声部分
	
	
	

	1
	主扩音箱
	覆盖范围：15～40度垂直，-150度水平，
变压100v：120w，100w，30w
70v：120w，60w，30w，15w
8欧：325（1300峰值），2hrs
200（800峰值），100hrs
频率响应：120hz-20khz，
灵敏度：90~96dB
频率响应 (-10 dB)  120 Hz – 20 kHz 
覆盖模式：垂直 20° (1.5 kHz - 16 kHz, ±10°);水平 150° (ave, 1 kHz – 4 kHz, ±20°) 
功率负载 (8 ohm) 325W (1300W peak), 2 hrs;100 W (400W peak), 100 hrs 
最大声压级 语言模式: 115 dB cont ave (121peak);
	只
	2

	2
	辅助音箱
	覆盖范围：15～40度垂直，-150度水平，
变压100v：120w，100w，30w
70v：120w，60w，30w，15w
8欧：325（1300峰值），2hrs
200（800峰值），100hrs
频率响应：120hz-20khz，
灵敏度：90~96dB
频率响应 (-10 dB)  120 Hz – 20 kHz 
覆盖模式：垂直 20° (1.5 kHz - 16 kHz, ±10°);水平 150° (ave, 1 kHz – 4 kHz, ±20°) 
功率负载 (8 ohm) 325W (1300W peak), 2 hrs;100 W (400W peak), 100 hrs 
最大声压级 语言模式: 115 dB cont ave (121peak);
	只
	2

	3
	辅助吸顶音箱
	吸顶扬声器 8Ω @50 W， 70V/100V@30
	只
	8

	4
	专业功放
	• 数字信号处理（输入/输出均衡滤波器、分频器、输入/输出延时器、LevelMAX™限幅器）
• 支持导入FIR滤波系数
• 20个设备预置 
• 96kHz/32-bit浮点结构信号处理
• 远程关闭电源 – 通过AUX端口可激活睡眠模式
• 70Vrms/100Vrms输出
• 每个通道可独立设置为低阻抗或高阻抗操作模式
2Ω：4*300W
4Ω：4*600W
8Ω：4*600W
16Ω：4*300W.
70V/100V：4*600W
	台
	2

	5
	数字音频处理器
	12路话筒\线路输入
8路话筒\线路输出
千兆以太网端口
RS-232 串行端口
4 针 GPIO 
频率响应：
20Hz到20kHz，+4dBu 
输出  +0.25dB/-0.5dB
动态范围（存在信号）：> 108dB（22Hz 到 22kHz，0dB 增益）  
采样率：48kHz
A/D – D/A 转换器：24比特
功耗 (100-240VAC 50/60Hz)：< 35W
USB位深：18或24比特
USB采样率：48KHZ
	台
	1

	6
	音频隔离器
	3.5MM音频滤波器，共地干扰隔离器，AUX音频口电流声干扰
	个
	2

	7
	音箱支架
	音箱支架
	付
	4

	8
	多媒体信息插座
	包括HDMI端口、话筒插座、网络端口等
	套
	6

	9
	线材接插件
	线材接插件
	批
	1

	三
	信号处理系统
	
	
	

	1
	输入接口机
	输入卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成KVM功能；支持高清图片底图；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；支持双网硬件备份；采用嵌入式硬件。
	台
	7

	2
	输出接口机
	输出卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成KVM功能；支持高清图片底图；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；支持双网硬件备份；采用嵌入式硬件。
	台
	6

	3
	交换机
	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	1

	4
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	2

	5
	网络中控主机
	采用32位主处理芯片，处理能力480MIPS,支持可视化编程，实现智能联控；分布式布署，可任意扩展；采用嵌入式硬件架构；具有各种信息状态显示的液晶面板；规格参数：串口通讯：8个双向可编程串口，支持RS232/RS485/RS422；红外发射：4个独立红外发射接口，发射载波38KHZ，最高支持1.142MHZ，发射功率高/中/低三档可调；红外接收：1个，接收标准载波频率38KHZ，支持红外遥控学习；继电器：8个可触点式继电器，可用于电气开关控制；I/O：8个，可自定义输入输出，输入：低电平0〜0.7V  高电平5〜12V@3~10mA；输出：低电平<0.7V
	台
	1

	6
	8通道电源管理器
	8路电源时序控制，每路延时1秒，可通过软件设置时间,面板1路直通插座；整机总容量6KVA，每路输出AC～220V（13A）；
	台
	2

	7
	控制电脑（配置显示屏）
	芯片:麒麟 990同级别或更好的国产化处理器；内存:不低于8G；硬盘:不低于256SSD；显示器:23.8显示器；操作系统：统信/麒麟同级别或更好的国产化操作系统；
	台
	1

	8
	节点安装支架
	安装9台节点
	套
	2

	
	其他
	
	
	

	1
	机柜
	600mm（宽）x800mm（深）x1600mm（高）
承载: 静载800KG；防护等级: IP20；
	套
	1

	四
	视频会议
	
	
	

	1
	高清摄像机
	镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
支持最低照度0.1Lx,F1.6
支持不小于12倍光学变焦。
视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。
支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。
支持根据安装方向自动翻转图像。
支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。
支持正装和倒装
视频接口：3G-SDI、DVI（兼容HDMI/YPbPr）、 HDBaseT
控制端口 RS422 
	台
	1


备注：以上清单供参考，投标清单需在此基础上优化以完全满足项目系统的最终实际需求
1.5.3 案件评议系统招标清单

	序号
	设备名称
	配置要求
	单位
	数量

	一
	六层多功能厅
	
	
	

	
	视频显示系统
	
	
	

	1
	高清会议摄像头
	非压缩专业视频输出HDMI: 4KP30 向下兼容，3G-SDI:1080P60,向下兼容；
传感器 1/1.8 英寸 , CMOS, 有效像素：842 万
20x 光学变焦镜头焦距20x, f = 6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95
数字变焦 16x
最低照度 0.5 Lux @ (F1.8 , AGC ON)
快门 1/30s ~ 1/10000s
白平衡 自动，室内，室外， 手动，一键式
背光补偿 支持
数字降噪 2D&3D 数字降噪
信噪比 ≥ 55dB
水平视场角 60° ~ 3.5°
垂直视场角 35.7° ~ 2.0°
水平转动范围 ±170°
垂直转动范围 -30° ~ +90°
水平转动速度范围 1.7° ~ 100° /s
垂直转动速度范围 1.7° ~ 69.9° /s
水平、垂直翻转 支持
图像冻结 支持
预置位数量 255
预置位精度 0.1°
视频编码标准 H.264 / MJPEG / H.265
RS232 和 RS485 串口和网络及 USB 可对摄像机进行控制
	台
	4

	2
	摄像头安装支架
	定制
	只
	4

	3
	HDMI线缆
	30米光纤HDMI接头成品线
	根
	4

	
	发言扩声系统
	
	
	

	
	发言部分
	
	
	

	1
	桌面话筒
	传感器类型：电容
拾音模式：心形
频率响应自：50Hz
灵敏度（DBV/PA）:心形-33.5
灵敏度（MV/PA）:心形21.1
	套
	20

	2
	无线手持话筒
	24位数字音频
扩展的20 Hz至20 kHz频率范围
超过120 dB的动态范围
数字式预开关分集
44 MHz调谐带宽
每个频带有32个可用通道
每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统
通过红外扫描和同步
	套
	2

	3
	调音台
	24路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF
32个线路输入 (24个单声道和 4个立体声)
6个AUX发送 + 2个FX发送
4 GROUP母线 + ST母线
2 Matrix 输出
1 个单声道输出
专业单旋钮压缩器，带有LED指示灯
双重数字效果处理器:REV-X和Classic SPX
Stereo Hybrid Channels (立体声混合型通道)
31段 GEQ，具备的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式
三段式主压缩器可以分配到立体声母线
	台
	1

	4
	混音器
	•12路麦克风/线路输入，包括+48 VDC幻象电源，•使用Composer配置。•在标准IT网络上使用Dante协议进行网络音频扩展。 超低延迟
	台
	2

	
	扩声部分
	
	
	

	1
	主扩音箱
	频率范围:45HZ–20KHZ；灵敏度:102dB
低音单元: 6个；高音单元: 24个;
IP-55防水；阻抗:4ohm;
额定功率:不小于600W
	只
	2

	2
	辅助音箱
	恒定带宽技术
频率响应 (-10 dB)  120 Hz – 20 kHz 
功率负载 (8 ohm) 150W
	只
	4

	3
	低音音箱
	频率范围（-10 dB） ：32 Hz - 250 Hz
频率响应（±3 dB） ：40 Hz - 250 Hz
灵敏度（1w @ 1m） ：96 dB
额定阻抗 ：8 Ω
较大声压级输出（1m） ：123 dB长期较大功率（129 dB峰值）
额定功率：（连续/音乐信号/峰值）500 W/1000 W/2000 W
	只
	2

	4
	辅助吸顶音箱
	吸顶扬声器 8Ω @50 W， 70V/100V@30
	只
	16

	5
	返听音箱
	12",两分频，低音反射式，47-20kHz,最大声压及123dB，350w,8欧，90×90度
	只
	4

	6
	专业功放
	• 数字信号处理（输入/输出均衡滤波器、分频器、输入/输出延时器、LevelMAX™限幅器）
• 支持导入FIR滤波系数
• 20个设备预置 
• 96kHz/32-bit浮点结构信号处理
• 远程关闭电源 
• 70Vrms/100Vrms输出
• 每个通道可独立设置为低阻抗或高阻抗操作模式
2Ω：4*300W
4Ω：4*600W
8Ω：4*600W
16Ω：4*300W.
70V/100V：4*600W
	台
	4

	7
	专业功放
	• 数字信号处理（输入/输出均衡滤波器、分频器、输入/输出延时器、LevelMAX™限幅器）
• 支持导入FIR滤波系数
• 20个设备预置
• 96kHz/32-bit浮点结构信号处理
• 远程关闭电源
• 70Vrms/100Vrms输出
• 每个通道可独立设置为低阻抗或高阻抗操作模式
2Ω：4*600W
4Ω：4*1200W
8Ω：4*1200W
16Ω：4*600W.
70V/100V：4*1200W
	台
	1

	8
	数字音频处理器
	12路话筒\线路输入
8路话筒\线路输出
千兆以太网端口
RS-232 串行端口
4 针 GPIO 
频率响应：
20Hz到20kHz，+4dBu 
输出  +0.25dB/-0.5dB
动态范围（存在信号）：> 108dB（22Hz 到 22kHz，0dB 增益）  
采样率：48kHz
A/D – D/A 转换器：24比特
功耗 (100-240VAC 50/60Hz)：< 35W
USB位深：18或24比特
USB采样率：48KHZ
	台
	1

	9
	音频隔离器
	3.5MM音频滤波器，共地干扰隔离器，AUX音频口电流声干扰
	个
	1

	10
	音箱支架
	定制
	付
	6

	11
	多媒体信息插座
	包括HDMI端口、话筒插座、网络端口等
	套
	6

	12
	线材接插件
	定制
	批
	1

	
	信号处理与控制系统
	
	
	

	1
	信号处理系统平台服务器
	主控设备：系统采用纯硬件嵌入式架构； 串口功能：具备独立串口，用于读取系统工作日志以及读取系统代码；网口：1个千兆网口；高精度同步校准，分布式节点同步误差<1ms；控制器采用嵌入式纯硬件架构，启动时间小于5秒；集中管理分散在系统内各种类型设备，系统规模无上限；采用B/S软件架构，支持任何位置的本地终端及远程终端控制。任何一台联网的控制终端不需要安装客户端软件，可通过IE浏览器登录控制软件界面，对大屏进行控制和管理；可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、任意大小显示、整屏显示，移动或缩放；
	台
	1

	2
	输入接口机
	输入卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；采用嵌入式硬件。
	台
	12

	3
	输出接口机
	输出卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；采用嵌入式硬件。
	台
	13

	4
	交换机
	以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	1

	5
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	2

	6
	网络中控主机
	采用32位主处理芯片，处理能力不低于480MIPS,支持可视化编程，实现智能联控；分布式布署，可任意扩展；采用嵌入式硬件架构；具有各种信息状态显示的液晶面板；规格参数：串口通讯：8个双向可编程串口，支持RS232/RS485/RS422；红外发射：4个独立红外发射接口，发射载波38KHZ，最高支持1.142MHZ，发射功率高/中/低三档可调；红外接收：1个，接收标准载波频率38KHZ，支持红外遥控学习；继电器：8个可触点式继电器，可用于电气开关控制；I/O：8个，可自定义输入输出，输入：低电平0〜0.7V  高电平5〜12V@3~10mA；输出：低电平<0.7V
	台
	1

	7
	8通道电源管理器
	8路电源时序控制，每路延时1秒，可通过软件设置时间,面板1路直通插座；整机总容量6KVA，每路输出AC～220V（13A）；
	台
	3

	8
	节点安装支架
	安装9台节点
	套
	3

	
	控制室
	
	
	

	
	扩声系统
	
	
	

	1
	监听音箱
	有源监听2.0音箱 HIFI音质
	只
	2

	
	信号处理系统
	
	
	

	1
	输入接口机
	输入卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；采用嵌入式硬件。
	台
	1

	2
	输出接口机
	输出卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；采用嵌入式硬件。
	台
	1

	3
	交换机
	以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	1

	4
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	2

	
	其他
	
	
	

	1
	信息接口
	包括1个HDMI插座、2个网络端口、1个话筒插口
	套
	4

	2
	信息接口
	包括2个HDMI插座、2个音箱卡龙
	套
	2

	3
	机柜
	600mm（宽）x800mm（深）x2000mm（高）
承载: 静载800KG；防护等级: IP20；
	套
	2

	4
	时序电源
	提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A；
8路通道开关状态可由面板显示；
通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能；
可通过面板按键对每一通道进行开关控制；
提供RS232串口、RS232级联口和IO控制接口；
可通过软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能；
	台
	4

	5
	线缆辅材等
	线缆辅材等
	批
	1

	6
	管线
	JDG20/JDG25管线
	套
	1

	二
	75人会议室
	
	
	

	
	视频显示系统
	
	
	

	1
	高清会议摄像头
	非压缩专业视频输出HDMI: 4KP30 向下兼容，3G-SDI:1080P60,向下兼容；
传感器 1/1.8 英寸 , CMOS, 有效像素：842 万
20x 光学变焦镜头焦距20x, f = 6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95
数字变焦 16x
最低照度 0.5 Lux @ (F1.8 , AGC ON)
快门 1/30s ~ 1/10000s
白平衡 自动，室内，室外， 手动，一键式
背光补偿 支持
数字降噪 2D&3D 数字降噪
信噪比 ≥ 55dB
水平视场角 60° ~ 3.5°
垂直视场角 35.7° ~ 2.0°
水平转动范围 ±170°
垂直转动范围 -30° ~ +90°
水平转动速度范围 1.7° ~ 100° /s
垂直转动速度范围 1.7° ~ 69.9° /s
水平、垂直翻转 支持
图像冻结 支持
预置位数量 255
预置位精度 0.1°
视频编码标准 H.264 / MJPEG / H.265
RS232 和 RS485 串口和网络及 USB 可对摄像机进行控制
	台
	3

	2
	摄像头安装支架
	定制
	只
	3

	3
	HDMI线缆
	30米光纤HDMI接头成品线
	根
	3

	
	发言系统
	
	
	

	1
	桌面话筒
	传感器类型：电容
拾音模式：心形
频率响应自：50Hz
灵敏度（DBV/PA）:心形-33.5
灵敏度（MV/PA）:心形21.1
	套
	20

	2
	无线手持话筒
	清晰的24位数字音频
扩展的20 Hz至20 kHz频率范围
超过120 dB的动态范围
数字式预开关分集
44 MHz调谐带宽
每个频带有32个可用通道
每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统
通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对
	套
	2

	
	扩声系统
	
	
	

	1
	主扩音箱
	覆盖范围：15～40度垂直，-150度水平，
变压100v：120w，100w，30w
70v：120w，60w，30w，15w
8欧：325（1300峰值），2hrs
200（800峰值），100hrs
频率响应：120hz-20khz，
灵敏度：90~96dB
频率响应 (-10 dB)  120 Hz – 20 kHz 
覆盖模式：垂直 20° (1.5 kHz - 16 kHz, ±10°);水平 150° (ave, 1 kHz – 4 kHz, ±20°) 
功率负载 (8 ohm) 325W (1300W peak), 2 hrs;100 W (400W peak), 100 hrs 
最大声压级 语言模式: 115 dB cont ave (121peak);
	只
	2

	2
	辅助音箱
	覆盖范围：15～40度垂直，-150度水平，
变压100v：120w，100w，30w
70v：120w，60w，30w，15w
8欧：325（1300峰值），2hrs
200（800峰值），100hrs
频率响应：120hz-20khz，
灵敏度：90~96dB
频率响应 (-10 dB)  120 Hz – 20 kHz 
覆盖模式：垂直 20° (1.5 kHz - 16 kHz, ±10°);水平 150° (ave, 1 kHz – 4 kHz, ±20°) 
功率负载 (8 ohm) 325W (1300W peak), 2 hrs;100 W (400W peak), 100 hrs 
最大声压级 语言模式: 115 dB cont ave (121peak);
	只
	2

	3
	辅助吸顶音箱
	吸顶扬声器 8Ω @50 W， 70V/100V@30
	只
	10

	4
	专业功放
	• 数字信号处理（输入/输出均衡滤波器、分频器、输入/输出延时器、LevelMAX™限幅器）
• 支持导入FIR滤波系数
• 20个设备预置 
• 96kHz/32-bit浮点结构信号处理
• 远程关闭电源 
• 70Vrms/100Vrms输出
• 每个通道可独立设置为低阻抗或高阻抗操作模式
2Ω：4*300W
4Ω：4*600W
8Ω：4*600W
16Ω：4*300W.
70V/100V：4*600W
	台
	2

	5
	数字音频处理器
	12路话筒\线路输入
8路话筒\线路输出
千兆以太网端口
RS-232 串行端口
4 针 GPIO 
频率响应：
20Hz到20kHz，+4dBu 
输出  +0.25dB/-0.5dB
动态范围（存在信号）：> 108dB（22Hz 到 22kHz，0dB 增益）  
采样率：48kHz
A/D – D/A 转换器：24比特
功耗 (100-240VAC 50/60Hz)：< 35W
USB位深：18或24比特
USB采样率：48KHZ
	台
	1

	6
	音频隔离器
	3.5MM音频滤波器，共地干扰隔离器，AUX音频口电流声干扰
	个
	2

	7
	音箱支架
	定制
	付
	4

	8
	多媒体信息插座
	包括HDMI端口、话筒插座、网络端口等
	套
	2

	9
	线材接插件
	定制线材接插件
	批
	1

	
	信号处理系统
	
	
	

	1
	输入接口机
	输入卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；采用嵌入式硬件。
	台
	7

	2
	输出接口机
	输出卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；采用嵌入式硬件。
	台
	3

	3
	交换机
	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	1

	4
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	2

	5
	网络中控主机
	采用32位主处理芯片，处理能力不低于480MIPS,支持可视化编程，实现智能联控；分布式布署，可任意扩展；采用嵌入式硬件架构；具有各种信息状态显示的液晶面板；规格参数：串口通讯：8个双向可编程串口，支持RS232/RS485/RS422；红外发射：4个独立红外发射接口，发射载波38KHZ，最高支持1.142MHZ，发射功率高/中/低三档可调；红外接收：1个，接收标准载波频率38KHZ，支持红外遥控学习；继电器：8个可触点式继电器，可用于电气开关控制；I/O：8个，可自定义输入输出，输入：低电平0〜0.7V  高电平5〜12V@3~10mA；输出：低电平<0.7V
	台
	1

	6
	8通道电源管理器
	8路电源时序控制，每路延时1秒，可通过软件设置时间,面板1路直通插座；整机总容量6KVA，每路输出AC～220V（13A）；
	台
	2

	7
	控制电脑（配置显示屏）
	芯片:麒麟 990同级别或更好的国产化处理器；内存:8G；硬盘:256SSD；显示器:23.8显示器；操作系统：统信/麒麟同级别或更好的国产化操作系统；
	台
	1

	8
	节点安装支架
	安装9台节点
	套
	1

	
	录播系统
	
	
	

	1
	录播系统服务器
	1、基于X86架构服务器，优化Linux系统。
2、配置性能：
内存：16GB DDR4；
存储：1TB SATA；
网络：2*RJ45，1000M以太网；
供电：220ACV/10A;
功耗：≤500W。
	台
	1

	2
	高清云台摄像机
	1.图像传感器 1/2.8 " CMOS,214万像素
2.光学变焦 20倍
3.数字变焦 12倍
4.视场角 59.5° - 2.9°
5.聚焦系统 自动、手动、PTZ触发、一键触发
6.快门速度 1/1-1/10000秒
7.增益 自动/手动
8.白平衡 自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯
9.信噪比 ≥50dB
10.数字降噪 2D/3D
11.背光补偿 支持
12.水平范围 -170°~+170°
13.垂直范围 -30°~+90°
14.预置点数目 256个
15.输出接口：HDMI SDI
16.分辨率 最高支持1920*1080@60fps
17.视频压缩 H.265、H.264
	台
	3

	3
	摄像机安装支架
	摄像机安装支架
	套
	3

	
	其他
	
	
	

	1
	机柜
	600mm（宽）x800mm（深）x1600mm（高）
承载: 静载800KG；防护等级: IP20；
	套
	1

	2
	工程辅料
	包括HDMI线缆、音箱线、摄像机信号线与电源线、接插件、安装件、跳线等
	批
	1

	3
	管线
	JDG20/JDG25管线
	套
	1

	三
	20人会议室
	
	
	

	
	视频显示系统
	
	
	

	1
	高清会议摄像头
	非压缩专业视频输出HDMI: 4KP30 向下兼容，3G-SDI:1080P60,向下兼容；
传感器 1/1.8 英寸 , CMOS, 有效像素：842 万
20x 光学变焦镜头焦距20x, f = 6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95
数字变焦 16x
最低照度 0.5 Lux @ (F1.8 , AGC ON)
快门 1/30s ~ 1/10000s
白平衡 自动，室内，室外， 手动，一键式
背光补偿 支持
数字降噪 2D&3D 数字降噪
信噪比 ≥ 55dB
水平视场角 60° ~ 3.5°
垂直视场角 35.7° ~ 2.0°
水平转动范围 ±170°
垂直转动范围 -30° ~ +90°
水平转动速度范围 1.7° ~ 100° /s
垂直转动速度范围 1.7° ~ 69.9° /s
水平、垂直翻转 支持
图像冻结 支持
预置位数量 255
预置位精度 0.1°
视频编码标准 H.264 / MJPEG / H.265
RS232 和 RS485 串口和网络及 USB 可对摄像机进行控制
	台
	2

	2
	摄像头安装支架
	定制
	只
	2

	3
	HDMI线缆
	30米光纤HDMI接头成品线
	根
	2

	
	发言系统
	
	
	

	
	发言部分
	
	
	

	1
	数字会议主机
	1.采用数字会议技术，通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制；
2.支持多种方式的会议室合并/拆分功能；
3.支持不少于4路总线输出，每路总线支持不少于30只数字会议发言单元，主机支持不低于120台数字会议发言单元，可级联扩展主机，每个系统可容纳不少于65535台单元；
4.支持摄像跟踪功能，并实现摄像头自动切换、控制功能，可通过软件远程控制摄像机功能；支持各种摄像联动功能模式；
5.可通过软件巡检话筒工作状态及故障报错功能，快速找出故障点；
6.多种话筒管理模式，满足各类会议需求：数量限制，先进先出，申请发言，声控启动，自由模式；
7.多样化的软件模块，可实现五种工作模式.签到/投票表决.自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能，极具系统前瞻性，未来可轻松扩展新功能；
8.支持投票表决功能，配合PC软件可以实现基本的签到.表决投票功能；
9.支持软件统一管理，可在后台开启或关闭任意话筒，软件应支持房间布置图，可图形化显示话筒布置方式；
10.软件支持自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，且主席单元数量可以任意设定；
11.内含摄像模块，兼容所有目前流行的摄像机类型，协议共享。单元的位置互相调换时，通过单元ID自动编号可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置；
12.主机控制由前面板LCD屏显示，LCD屏不小于2.8寸，由上下左右中5个触摸指令完成对主机的设置操作；
13.LCD显示屏可显示系统菜单和主机状态等信息；
14.系统主机可设 IP 地址，与控制电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的后台控制。亦可与控制电脑之间采用 RS-232 接口连接中控，可实现集控会议系统。
	台
	1

	2
	会议话筒单元
	1.采用单杆枪式拾音，内置高性能CPU。
2.内置2个不小于14毫米直径镀金电容式收音头，超心型指向性收音角度。
3.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。
4.话筒可调仰角-50°至45°（水平）；
5.单元内置3.5mm耳机输出端口
6.内置支持TF卡存储
7.最大声压级不低于130 dB (THD<3%)
8.灵敏度不低于 -28 dB
9.频率响应不劣于30Hz-18KHz
	套
	20

	3
	6芯会议屏蔽专用线
	会议系统公－公20米主缆
	根
	2

	4
	6芯会议屏蔽专用跳线
	6芯会议屏蔽专用T型线（公－公－母）
	根
	20

	5
	无线手持话筒
	24位数字音频
扩展的20 Hz至20 kHz频率范围
超过120 dB的动态范围
数字式预开关分集
44 MHz调谐带宽
每个频带有32个可用通道
每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统
通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对
	套
	2

	
	扩声部分
	
	
	

	1
	主扩音箱
	频率范围（-10 dB） ： 50 Hz - 20 kHz 频率响应（±3 dB） ： 85 Hz - 18 kHz 灵敏度（1w @ 1m） ： 95 dB 额定阻抗 ： 8 Ω 最大声压级输出（1m） ： 120 dB长期最大功率（126 dB峰值） 额定功率： （连续/音乐信号/峰值） 300 W/600 W/1200 W 覆盖角： 100° × 70°（H × V）
	台
	2

	2
	专业功放
	三风扇散热系统

4Ω：750w

8Ω：500w

8Ω桥接：1500w
	台
	1

	3
	数字音频处理器
	12路话筒\线路输入
8路话筒\线路输出
千兆以太网端口
RS-232 串行端口
4 针 GPIO 
频率响应：
20Hz到20kHz，+4dBu 
输出  +0.25dB/-0.5dB
动态范围（存在信号）：> 108dB（22Hz 到 22kHz，0dB 增益）  
采样率：48kHz
A/D – D/A 转换器：24比特
功耗 (100-240VAC 50/60Hz)：< 35W
USB位深：18或24比特
USB采样率：48KHZ
	台
	1

	4
	音频隔离器
	3.5MM音频滤波器，共地干扰隔离器，AUX音频口电流声干扰
	个
	1

	5
	多媒体信息插座
	包括HDMI端口、话筒插座、网络端口等
	套
	2

	6
	线材接插件
	定制
	批
	1

	
	信号处理系统
	
	
	

	1
	输入接口机
	输入卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；采用嵌入式硬件。
	台
	5

	2
	输出接口机
	输出卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；采用嵌入式硬件。
	台
	2

	3
	交换机
	以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	2

	4
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	4

	5
	网络中控主机
	采用32位主处理芯片，处理能力480MIPS,支持可视化编程，实现智能联控；分布式布署，可任意扩展；采用嵌入式硬件架构；具有各种信息状态显示的液晶面板；规格参数：串口通讯：8个双向可编程串口，支持RS232/RS485/RS422；红外发射：4个独立红外发射接口，发射载波38KHZ，最高支持1.142MHZ，发射功率高/中/低三档可调；红外接收：1个，接收标准载波频率38KHZ，支持红外遥控学习；继电器：8个可触点式继电器，可用于电气开关控制；I/O：8个，可自定义输入输出，输入：低电平0〜0.7V  高电平5〜12V@3~10mA；输出：低电平<0.7V
	台
	2

	6
	8通道电源管理器
	8路电源时序控制，每路延时1秒，可通过软件设置时间,面板1路直通插座；整机总容量6KVA，每路输出AC～220V（13A）；
	台
	4

	7
	控制电脑（配置显示屏）
	芯片:麒麟990同级别或更好的国产化处理器；内存:8G；硬盘:256SSD；显示器:23.8显示器；操作系统：统信/麒麟同级别或更好的国产化操作系统；
	台
	2

	8
	节点安装支架
	安装9台节点
	套
	2

	
	其他
	
	
	

	1
	信息接口
	包括1个HDMI插座、2个网络端口、1个话筒插口
	套
	2

	2
	机柜
	600mm（宽）x800mm（深）x1600mm（高）
承载: 静载800KG；防护等级: IP20；
	套
	1

	3
	工程辅料
	线缆、接插件、安装件、跳线等
	批
	1

	四
	50人会议室
	
	
	

	
	视频显示系统
	
	
	

	1
	高清会议摄像头
	非压缩专业视频输出HDMI: 4KP30 向下兼容，3G-SDI:1080P60,向下兼容；
传感器 1/1.8 英寸 , CMOS, 有效像素：842 万
20x 光学变焦镜头焦距20x, f = 6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95
数字变焦 16x
最低照度 0.5 Lux @ (F1.8 , AGC ON)
快门 1/30s ~ 1/10000s
白平衡 自动，室内，室外， 手动，一键式
背光补偿 支持
数字降噪 2D&3D 数字降噪
信噪比 ≥ 55dB
水平视场角 60° ~ 3.5°
垂直视场角 35.7° ~ 2.0°
水平转动范围 ±170°
垂直转动范围 -30° ~ +90°
水平转动速度范围 1.7° ~ 100° /s
垂直转动速度范围 1.7° ~ 69.9° /s
水平、垂直翻转 支持
图像冻结 支持
预置位数量 255
预置位精度 0.1°
视频编码标准 H.264 / MJPEG / H.265
RS232 和 RS485 串口和网络及 USB 可对摄像机进行控制
	台
	2

	2
	摄像头安装支架
	定制
	只
	2

	3
	HDMI线缆
	30米光纤HDMI接头成品线
	根
	2

	
	发言部分
	
	
	

	1
	数字会议主机
	1.采用数字会议技术，通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制；
2.支持多种方式的会议室合并/拆分功能；
3.支持不少于4路总线输出，每路总线支持不少于30只数字会议发言单元，主机支持不低于120台数字会议发言单元，可级联扩展主机，每个系统可容纳不少于65535台单元；
4.支持摄像跟踪功能，并实现摄像头自动切换、控制功能，可通过软件远程控制摄像机功能；支持各种摄像联动功能模式；
5.可通过软件巡检话筒工作状态及故障报错功能，快速找出故障点；
6.多种话筒管理模式，满足各类会议需求：数量限制，先进先出，申请发言，声控启动，自由模式；
7.多样化的软件模块，可实现五种工作模式.签到/投票表决.自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能；
8.支持投票表决功能，配合PC软件可以实现基本的签到.表决投票功能；
9.支持软件统一管理，可在后台开启或关闭任意话筒，软件应支持房间布置图，可图形化显示话筒布置方式；
10.软件支持自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，且主席单元数量可以任意设定；
11.内含摄像模块，兼容所有目前流行的摄像机类型，协议共享。单元的位置互相调换时，通过单元ID自动编号可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置；
12.配专业音频DSP模块，可以实现话筒和音箱的分区处理和分区控制，可以充分抑制啸叫，提升话筒音量；
13.配带有4进2出SDI高清无缝切换矩阵；轻松管理多路视频信号。连接显示终端，支持画面无缝4分割。切换无黑屏，并实现电子会标、滚动字幕等功能；
14.主机控制由前面板LCD屏显示，LCD屏不小于2.8寸，由上下左右中5个触摸指令完成对主机的设置操作；
15.LCD显示屏可显示系统菜单和主机状态等信息；
16.系统主机可设 IP 地址，与控制电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的后台控制。亦可与控制电脑之间采用 RS-232 接口连接中控，可实现集控会议系统。
	台
	1

	2
	会议话筒单元
	1.采用单杆枪式拾音，内置高性能CPU。
2.内置2个不小于14毫米直径镀金电容式收音头，超心型指向性收音角度。
3.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。
4.话筒可调仰角-50°至45°（水平）；
5.单元内置3.5mm耳机输出端口
6.内置支持TF卡存储
7.最大声压级不低于130 dB (THD<3%)
8.灵敏度不低于 -28 dB
9.频率响应不劣于30Hz-18KHz
	套
	20

	3
	6芯会议屏蔽专用线
	会议系统公－公20米主缆
	根
	2

	4
	6芯会议屏蔽专用跳线
	6芯会议屏蔽专用T型线（公－公－母）
	根
	20

	5
	无线手持话筒
	清晰的24位数字音频
扩展的20 Hz至20 kHz频率范围
超过120 dB的动态范围
数字式预开关分集
44 MHz调谐带宽
每个频带有32个可用通道
每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统
通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对
	套
	2

	
	扩声部分
	
	
	

	1
	主扩音箱
	覆盖范围：15～40度垂直，-150度水平，
变压100v：120w，100w，30w
70v：120w，60w，30w，15w
8欧：325（1300峰值），2hrs
200（800峰值），100hrs
频率响应：120hz-20khz，
灵敏度：90~96dB
频率响应 (-10 dB)  120 Hz – 20 kHz 
覆盖模式：垂直 20° (1.5 kHz - 16 kHz, ±10°);水平 150° (ave, 1 kHz – 4 kHz, ±20°) 
功率负载 (8 ohm) 325W (1300W peak), 2 hrs;100 W (400W peak), 100 hrs 
最大声压级 语言模式: 115 dB cont ave (121peak);
	只
	4

	2
	辅助吸顶音箱
	吸顶扬声器 8Ω @50 W， 70V/100V@30
	只
	6

	3
	专业功放
	• 数字信号处理（输入/输出均衡滤波器、分频器、输入/输出延时器、LevelMAX™限幅器）
• 支持导入FIR滤波系数
• 20个设备预置 
• 96kHz/32-bit浮点结构信号处理
• 远程关闭电源 
• 70Vrms/100Vrms输出
• 每个通道可独立设置为低阻抗或高阻抗操作模式
2Ω：4*300W
4Ω：4*600W
8Ω：4*600W
16Ω：4*300W.
70V/100V：4*600W
	台
	2

	4
	数字音频处理器
	12路话筒\线路输入
8路话筒\线路输出
千兆以太网端口
RS-232 串行端口
4 针 GPIO 
频率响应：
20Hz到20kHz，+4dBu 
输出  +0.25dB/-0.5dB
动态范围（存在信号）：> 108dB（22Hz 到 22kHz，0dB 增益）  
采样率：48kHz
A/D – D/A 转换器：24比特
功耗 (100-240VAC 50/60Hz)：< 35W
USB位深：18或24比特
USB采样率：48KHZ
	台
	1

	5
	音频隔离器
	3.5MM音频滤波器，共地干扰隔离器，AUX音频口电流声干扰
	个
	2

	6
	多媒体信息插座
	包括HDMI端口、话筒插座、网络端口等
	套
	2

	7
	线材接插件
	线材接插件
	批
	1

	
	信号处理与控制系统
	
	
	

	1
	输入接口机
	输入卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；采用嵌入式硬件。
	台
	5

	2
	输出接口机
	输出卡：全高清接口，输入输出一体化；支持VGA、DVI、HDMI等信号输入；支持1080P@60HZ高清输入，分辨率支持800x600~1920x1080，且支持自定义；支持H.264硬件实时编码；支持音视频同步采集，保证音视频同步传输；支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；集成中央控制功能，可编程外设串行接口；支持实时信号预览回显，所见所得；支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步，自动校准，同步误差在0.1ms以下；采用嵌入式硬件。
	台
	7

	3
	交换机
	以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	1

	4
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	2

	5
	网络中控主机
	采用32位主处理芯片，处理能力480MIPS,支持可视化编程，实现智能联控；分布式布署，可任意扩展；采用嵌入式硬件架构；具有各种信息状态显示的液晶面板；规格参数：串口通讯：8个双向可编程串口，支持RS232/RS485/RS422；红外发射：4个独立红外发射接口，发射载波38KHZ，最高支持1.142MHZ，发射功率高/中/低三档可调；红外接收：1个，接收标准载波频率38KHZ，支持红外遥控学习；继电器：8个可触点式继电器，可用于电气开关控制；I/O：8个，可自定义输入输出，输入：低电平0〜0.7V  高电平5〜12V@3~10mA；输出：低电平<0.7V
	台
	1

	6
	8通道电源管理器
	8路电源时序控制，每路延时1秒，可通过软件设置时间,面板1路直通插座；整机总容量6KVA，每路输出AC～220V（13A）；
	台
	2

	7
	节点安装支架
	安装9台节点
	套
	2

	
	桌牌系统
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	1
	信息接口
	包括1个HDMI插座、2个网络端口、1个话筒插口
	套
	2

	2
	机柜
	600mm（宽）x800mm（深）x1600mm（高）
承载: 静载800KG；防护等级: IP20；
	套
	1

	3
	时序电源
	提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A；
• 8路通道开关状态可由面板显示；
• 通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能；
• 可通过面板按键对每一通道进行开关控制；
• 提供RS232串口、RS232级联口和IO控制接口；
• 可通过软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能；
	台
	2

	4
	线缆辅材等
	线缆辅材等
	批
	1

	5
	管线
	JDG20/JDG25管线
	套
	1


备注：以上清单供参考，投标清单需在此基础上优化以完全满足项目系统的最终实际需求
1.5.4 计算机网络系统招标清单

	序号
	设备名称
	配置要求
	单位
	数量

	一
	政务外网业务网
	
	
	

	
	汇聚交换机
	
	
	

	1
	业务网汇聚交换机
	L3以太网交换机主机(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),无电源
	台
	2 

	
	
	8端口 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口模块
	个
	2 

	
	
	8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口模块
	个
	2 

	
	
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	28 

	
	
	250W 交流电源模块
	个
	4 

	
	
	风扇模块
	个
	4 

	
	
	8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口模块
	个
	2 

	
	
	8端口 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口模块
	个
	2 

	
	楼层接入交换机1
	
	
	

	1
	楼层接入交换机1
	L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	22 

	2
	万兆模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	10 

	3
	堆叠电缆
	SFP+电缆1.2m
	条
	22 

	二
	区政务外网
	
	
	

	1
	接入交换机
	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	3 

	2
	万兆模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	6 


备注：以上清单供参考，投标清单需在此基础上优化以完全满足项目系统的最终实际需求
1.5.5 网络安全保障系统招标清单

	序号
	设备名称
	配置
	单位
	数量

	
	本地应用区
	
	
	

	1
	数据库审计与防护系统
	流量处理吞吐≥1Gbps；

千兆电口≥6个，接口板卡扩展插槽≥2个；

支持流量过滤策略，通过ip、ip段、端口、协议等进行流量过滤；

支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、QQ、NFS等类型协议的流量进行文件还原；

支持配置网络日志外发的标准模式、精简模式、自定义模式，支持自定义配置网络日志的外发字段；

支持基于威胁情报的威胁检测；

支持检测针对WEB应用的攻击，支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持其他类型的WEB攻击；

支持基于工具特征的WEBSHELL检测，支持基于webshell函数的攻击检测，支持加密 webshell攻击检测；

支持对IP进行深度调查分析，并以攻击链的方式展示IP的完整攻击记录；

支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包流量双向或单向、数量、IP地址、端口或协议类型；

支持基于网络请求的语义分析检测，详细展示请求内容，并能提升对未知威胁检测能力；

支持旁路HTTPS解密、威胁检测；

支持与防火墙进行联动，发现威胁事件后支持对攻击IP、恶意域名和受害资产的流量进行阻断；

支持系统配置的导入、导出、定时备份；
	台
	1


备注：以上清单供参考，投标清单需在此基础上优化以完全满足项目系统的最终实际需求
1.5.6 智能化机房系统招标清单
	序号
	设备名称
	配置
	单位
	数量

	Ⅰ
	UPS机房
	
	
	

	一
	机房装饰工程
	
	
	

	A
	天花吊顶工程
	600×600×0.8mm
	
	

	1
	铝合金微孔吊顶板
	50#
	㎡
	22

	2
	天花主副龙骨
	L型
	㎡
	22

	3
	天花修边
	定制
	㎡
	22

	4
	天花工程敷料
	
	项
	1

	B
	墙面处理工程
	
	
	

	1
	墙面不锈钢地脚线
	100mm宽
	米
	22

	C
	地面处理
	
	
	

	1
	地面橡塑棉
	20mm
	㎡
	22

	2
	钢制防静电地板
	600×600×35mm，H=300mm
	㎡
	22

	3
	机房踢脚台（防静电贴面）
	定制
	项
	2

	4
	地板钢支架、紧固件及敷料
	国产全钢加固型
	㎡
	22

	5
	地面工程敷料
	定制
	项
	1

	D
	门窗工程
	
	
	

	1
	钢制甲级防火门
	1000×2200mm
	扇
	1

	2
	钢制门套
	定制
	套
	1

	3
	闭门器
	定制
	套
	1

	4
	锁具以及五金配件
	定制
	套
	1

	二
	供配电工程
	
	
	

	A
	配电柜箱
	
	
	

	1
	UPS输出配电柜
	UPS和旁路进线，2路160A/3P，总开关160A//3P，出线1路100A/3P，6路16A/2P
	套
	2

	2
	市电动力配电柜
	双路进线，进线300A/3P，出线4路160A/3P，1路32A/3P，6路16A/2P
	套
	1

	3
	UPS输出配电柜到信息中心机房电缆
	WDZA-YJY4*95+1*50
	米
	150

	4
	UPS输出配电柜到楼层弱电间电缆
	WDZB-VV3*4
	米
	750

	5
	弱电间UPS输出配电设备
	静态开关，2路16A进线，1路16A出线
	个
	5

	B
	桥架
	
	
	

	1
	桥架（强电）
	300*100*1.5
	米
	40

	2
	桥架安装配件
	定制
	套
	1

	C
	电线电缆
	
	
	

	1
	电线（照明等辅助）
	WDZB-BYJ-2.5
	米
	200

	2
	电缆（配电箱到空调）
	WDZA-YJY-5×6
	米
	50

	D
	防雷接地工程
	
	
	

	1
	电源防雷器
	电源防雷器
	个
	1

	2
	接地铜排
	30×3mm²
	米
	40

	3
	绝缘子固定桩（含绝缘子）
	L型
	个
	20

	4
	接地母线（100m/卷）
	ZR-BVR25mm²
	卷
	1

	5
	接地分线（100m/卷）
	ZR-BVR6mm²
	卷
	1

	6
	不带电机壳接地（防止静电与信号干扰源）
	M型
	个
	1

	7
	等电位连接箱（含100KA等电位连接器）
	等电位连接箱
	个
	1

	三
	UPS不间断电源系统
	
	
	

	1
	UPS主机
	120kVA-三相四线制-380V-满配(含主路输入,旁路输入,输出和维修旁路开关)-上下进线
	台
	2

	2
	功率模块
	总功率模块不少于150kVA
	项
	1

	3
	蓄电池
	12V250AH 电池
	节
	120

	4
	电池架
	电池架
	项
	1

	5
	电池开关柜
	电池开关柜
	项
	1

	6
	蓄电池组支架
	蓄电池组支架
	项
	1

	7
	电池开关柜支架
	电池开关柜支架
	项
	1

	8
	连接铜排
	蓄电池间连接铜排，含绝缘管及护套
	根
	80

	9
	电池开关到电池组线缆
	电池开关盒到电池组线缆，95㎡线缆
	米
	90

	10
	电池开关到UPS主机线缆
	电池开关盒到UPS主机95㎡线缆
	米
	90

	11
	市电配电柜到UPS主机电缆
	WDZA-YJY4*95+1*50
	米
	30

	四
	空调系统
	
	
	

	1
	5匹吸顶空调
	5匹吸顶空调
	台
	1

	2
	空调铜管
	空调铜管
	米
	50

	3
	电缆（配电箱到吸顶空调）
	WDZA-YJY-5×6
	米
	30

	4
	空调信号线
	WDZB-RVVP5*1.5
	米
	50

	五
	机房环境监控系统
	
	
	

	
	UPS监测
	
	
	

	1
	通讯模块
	RS232/RS485输入输出、光电隔离
	个
	4

	
	供配电监测
	
	
	

	1
	电量监测仪
	测量380V/220V交流三相电压、电流、功率、功率因素、频率等参数；液晶显示，嵌入式安装，RS485通讯，MODBUS协议
	个
	1

	
	漏水监测
	
	
	

	1
	水浸传感器
	1路检测线缆接口；响应时间<3s；最大检测距离可达200m；可设定8种灵敏度；1路继电器告警信号输出、带蜂鸣报警；2个LED状态指示；电源输入12VDC。
	个
	4

	2
	不定位感应绳
	采用绝缘聚合物材料，耐腐蚀、耐磨损性能；螺旋式设计，强度和柔韧性极好，可弯曲；针对水、油等液体的检测。长度：5米
	根
	4

	
	温湿度监测
	
	
	

	1
	温湿度传感器
	大屏幕LCD显示、温度湿度一体化检测；具有自恢复自校准功能；12VDC（10V～15VDC）供电；温度范围-20℃～70℃；湿度范围0～100%rh；具有RS485接口，采用标准MODBUS协议；
	个
	4

	
	蓄电池监测
	
	
	

	1
	电压内阻监测模块
	监测每节电池电压、内阻、极柱温度等参数。正常工作时吸收电流小于7mA；测量回路与电源回路带保险丝保护；测量范围及精度组压：20～800V ±(0.5%+0.2V)、单体电压：9～15V ±(0.1%+10mV)、单体内阻：±(2%+30uΩ)(12V，重复精度)、电池温度：5℃～+70℃，±1.5℃。通过UART口与485模块进行通信
	个
	160

	2
	TC模块
	通过电流互感器监测电池组充放电电流，并监测环境温度；通过UART口与485模块进行通信
	个
	4

	3
	电流传感器
	电流互感器，额定测量输出VM 4V
	个
	4

	4
	转换模块
	将UART口转换为标准的RS485输出；2个UART口支持环路接法
	个
	2

	5
	配线
	配套：水晶头、电源线、通信线、U型夹等
	条
	320

	
	平台配置
	
	
	

	1
	监控主机
	工业主板；CPU：I5；内存：8G DDR3；硬盘：500G/7200R/32M；显示接口：支持VGA+DVI-D，VGA1：2048×1536，DVI-D：1920×1200；提供2个10/100/1000Mbps网络接口；提供10个串口；提供6个USB接口；
	台
	1

	2
	数据中心综合管理组态软件
	监控管理平台可采用实时多任务

监控数据存储周期可大于36个月，支持一机双显、双机热备；全中文操作及编辑系统，简单易学易用；支持电子地图，3D仿真界面；用户可自定义报警级别及图形、颜色、声音、电话、短信、微信、邮件等报警方式，同一事件可设置一种或多种报警方式；系统提供远程监控管理，授权用户可以通过远程网络访问管理监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、录像浏览、报警设置等所有功能；具有数据统计、导出、打印等功能。
系统具备个性化的值班调度，对不同的维护人员设置其管理区域和当班时间，可以当有报警事件发生时准确通知到当班人员。
系统具备实时报警推送、定时平安信息推送、SIM卡话费余额定时推送，以及余额预警推送等。
	套
	1

	3
	串口服务器
	8个RS-485通讯口，10/100M自适应以太网口，实现前端监控设备的快速联网；高性能的处理器，大容量内空间；可通过网络，使用WEB浏览器远程进行参数配置；内嵌15KV ESD浪涌保护；直观的中文菜单界面，类型转换完全采用软件WINDOWS下实通讯口驱动；支持TCP和UDP Socket，每个通讯口可支持4个不同的会话模式，提供UNIX和LINUX固定TTY驱动，支持PPP/SLIP拨入拨出，支持TTY。
	台
	2

	4
	串口设备联网配置
	通过TCP/IP，实现各机房采集的数据串口配置联网，实现多机房数据管理
	项
	2

	5
	远程客户端
	可通过TCP/IP、以太网网络访问，支持远程客户端软件进行监控管理，可查看、控制、管理机房的所有实时监控数据，远程客户端可实现多媒体语音报警等功能。
	项
	1

	6
	联网交换机
	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	4

	7
	万兆模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	8

	
	辅助材料
	
	
	

	1
	电源
	AC220V输入、DC12V输出、3A，给各种监控模块/温湿度传感器供电
	个
	4

	2
	信号采集箱
	机架式模块化数据箱，体现标准性；箱体板材厚度不小于1mm；
	个
	4

	3
	线缆、管材及辅材
	线缆、管材及辅材
	套
	1

	Ⅱ
	三层信息中心机房
	
	
	

	一
	机房装饰工程
	
	
	

	A
	天花吊顶工程
	
	
	

	1
	铝合金微孔吊顶板
	600×600×0.8mm
	㎡
	49

	2
	天花主副龙骨
	50#
	㎡
	49

	3
	天花修边
	L型
	㎡
	30

	4
	天花工程敷料
	定制
	项
	1

	B
	墙面处理工程
	
	
	

	1
	墙面轻钢龙骨
	75#
	㎡
	147

	2
	墙面石膏板
	12mm
	㎡
	147

	3
	墙面离心玻璃棉
	50mm
	㎡
	147

	4
	墙面彩钢板饰面
	3000×1200mm
	㎡
	147

	5
	墙面不锈钢地脚线
	100mm宽
	米
	30

	6
	墙面工程敷料
	定制
	项
	1

	C
	地面处理
	
	
	

	1
	钢制防静电地板
	600×600×35mm，H=300mm
	㎡
	49

	2
	机房踢脚台（防静电贴面）
	定制
	㎡
	1

	3
	地板钢支架、紧固件及敷料
	国产全钢加固型
	㎡
	49

	4
	地面工程敷料
	定制
	项
	1

	5
	空调防水围堰
	定制
	项
	2

	D
	门窗工程
	
	
	

	1
	钢制甲级防火门
	850×1×2200mm
	扇
	2

	2
	钢制门套
	定制
	套
	2

	3
	闭门器
	定制
	套
	4

	4
	锁具以及五金配件
	定制
	套
	2

	二
	供配电工程
	
	
	

	A
	配电柜箱
	
	
	

	1
	市电动力配电柜
	双路进线，进线120A/3P，出线2路63A/3P，1路32A/3P，9路16A/2P
	套
	1

	B
	桥架
	
	
	

	1
	桥架（强电）
	300*100*1.5
	米
	20

	2
	桥架（弱电）
	300*100网格式桥架
	米
	30

	3
	桥架安装配件
	定制
	项
	1

	C
	电线电缆
	
	
	

	1
	电线（照明等辅助）
	WDZB-BYJ-2.5
	米
	300

	2
	电缆（至设备机柜）
	WDZA-YJY-3×6
	米
	200

	3
	电缆（至市电配电柜到精密空调电缆）
	WDZA-YJY-5*10
	米
	40

	4
	空调信号线
	WDZB-RVVP5*1.5
	米
	100

	5
	电缆（配电箱到吸顶空调）
	WDZA-YJY-5×6
	米
	30

	6
	空调信号线
	WDZB-RVVP5*1.5
	米
	50

	D
	防雷接地工程
	
	
	

	1
	电源防雷器
	电源防雷器
	个
	1

	2
	接地铜排
	30×3mm²
	米
	40

	3
	绝缘子固定桩（含绝缘子）
	L型
	个
	50

	4
	接地母线（100m/卷）
	ZR-BVR25mm²
	卷
	1

	5
	接地分线（100m/卷）
	ZR-BVR6mm²
	卷
	1

	6
	等电位连接箱（含100KA等电位连接器）
	等电位连接箱
	个
	1

	三
	机柜系统
	
	
	

	
	空调系统
	
	
	

	1
	单元式空气调节机（风冷变频列间精密空调）
	变频46KW，智能温控产品-风冷-室内机-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿  含：室外机，铜管辅材等
	套
	2

	
	机柜系统
	
	
	

	1
	服务器机柜
	服务器机柜M型机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U-无滚轮、含典配附件及2pcs前挡风侧板、六角网孔
	个
	12

	2
	网络机柜
	服务器机柜M型机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U-无滚轮、含典配附件及2pcs前挡风侧板、六角网孔
	个
	1

	3
	机柜侧板
	机柜侧门板-用于1200mm深,2000mm高落地机柜-M机柜专用-每个编码包含2pcs
	个
	9

	4
	层板
	固定托盘-1U-承载100Kg-用于1200mm深机柜及1100mm深服务器机柜
	个
	26

	5
	托架
	L型托架，适配19英寸机柜，承重50kg
	对
	26

	6
	盲板
	盲板，1U高
	个
	39

	7
	盲板
	盲板，2U高
	个
	39

	8
	盲板
	盲板，4U高
	个
	39

	9
	盲板
	理线托盘-1U-从机柜正面向后理线,带毛刷
	个
	13

	
	封闭通道系统
	
	
	

	1
	封闭通道-端门
	电动推拉门-用于2000mm高M型机柜1200mm宽密封通道
	套
	2

	2
	封闭通道-天窗
	辅料
	套
	1

	3
	封闭通道-天窗
	21A 600宽全玻璃天窗二包一-用于1200mm密封通道
	套
	6

	4
	封闭通道-天窗
	控制天窗-用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道-M机柜专用
	套
	2

	5
	封闭通道-走线部件
	列间走线梯，跨通道走线梯及其支架
	套
	2

	6
	封闭通道-走线部件
	线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1pcs
	套
	8

	7
	封闭通道-遮板
	00mm宽机柜顶部围板-用于密封600mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS
	套
	8

	
	机柜PDU
	
	
	

	1
	PDU
	配电排-基本型-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高-右安装
	条
	13

	2
	PDU
	配电排-基本型-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高-右安装
	条
	13

	3
	PDU 选配件
	工业连接器组件-单相-32A
	套
	26

	
	配电柜
	
	
	

	1
	160A 双路精密 列头柜
	模块化精密配电柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-最大支持630A MCCB输入，支持双路160A MCCB输入(模块本身不含开关)-高度10U，输出模块-母排额定电流250A-最大支持2*24P 40A支路开关(模块本身不含开关)-高度10U含：塑壳开关故障脱扣告警功能组件，输入开关组件3N160,热磁脱扣器，输出开关组件1C40
	台
	1

	四
	微模块监控管理系统
	
	
	

	
	环境监控
	
	
	

	1
	声光告警器
	声光报警器
	个
	2

	2
	烟感
	传感器-多功能传感器-烟感/温度/湿度检测
	个
	2

	3
	温湿度传感器
	温湿度传感器
	个
	2

	4
	门禁
	指纹/密码/刷卡门禁系统--适用于双开推拉自动门场景
	个
	1

	5
	摄像机
	200万红外AI半球型摄像机
	个
	2

	6
	硬盘录像机
	业务与软件-智能视频存储-最大64路视频接入,存储和转发,16路1080P解码 含：8TB 企业级硬盘单元(3.5")
	台
	1

	7
	交换机
	网络设备-交换机-(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含2个交流电源)
	台
	1

	8
	智能监控包
	控制器-支持短信功能-双电源
	套
	1

	9
	温湿度传感器
	温湿度传感器
	个
	26

	
	视频监控系统
	
	
	

	1
	数字高清半球摄像机
	200万红外AI半球型摄像机
	台
	2

	2
	网络硬盘录像机
	业务与软件-智能视频存储-最大64路视频接入,存储和转发,16路1080P解码 含：8TB 企业级硬盘单元(3.5")
	台
	1

	
	平台及基本配置
	
	
	

	1
	机房监控平台
	机房监控平台
	套
	1

	2
	智能监控包
	动环监控包一套，含监控服务器主机一台，监控平台软件一套，可监控UPS、空调、智能精密配电柜等设备及环境检测传感器。
	套
	1

	3
	网络型数据采集器
	网络设备-交换机-(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含2个交流电源)
	个
	2

	
	辅助材料
	
	
	

	1
	配套辅材
	配套辅材
	项
	1

	五
	微模块内部布线系统
	
	
	

	1
	六类非屏蔽信息模块
	1、参考标准为UL444、TIA/EIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801
2、非屏蔽结构，外壳采用优质阻燃聚碳酸脂材料
3、信道带宽达到250MHz
4、自带恢复式防尘门，避免尘土和杂质进入连接器，最大程度延长了模块的使用寿命，用户只需单手即可完成跳线的插拨
5、有多种颜色可供选择，色彩化管理，大大节省安装维护成本
	个
	288 

	2
	六类非屏蔽双绞线，23AWG
	1、参考标准为UL444、TIA-568-B.2-1、IEC/ISO 11801    
2、23 AWG线规，UTP四对线芯，十字骨架结构，低烟无卤外护套  
3、采用先进的线对绞合技术，保证最优的回波损耗和近端串扰性能      
4、阻燃符合IEC 60332-1，可提供最高CMP阻燃等级 
5、测试带宽远超六类物理带宽250MHz的标准
	箱
	12 

	3
	24口模块化配线架 空架
	1、24口模块化空架，不含模块，1U高度
2、可同时接插超六类、六类、超五类以及
七类自带防尘式模块以及免打线模块
3、与信息面板安装模块兼容，支持光纤模块的安装
4、配有背板理线器便于理线
	个
	18 

	4
	1U理线架，业务网N
	1、1U高度，超大容量理线空间，特别适用于六类屏蔽线缆、增强型六类线缆、七类线缆
2、轻塑型塑料结构，耐用，易于安装，槽间柔韧性极强，便于安装和拆卸线缆
3、管理器轴边缘采用圆角设计,方便理线并保护线缆
	个
	18 

	5
	24口光纤配线架
	配线管理，1U可容纳熔接LC至24芯
	个
	15 

	6
	光适配器，业务网网
	LC多模适配器
	个
	144 

	7
	LC光纤尾纤 OM3，光纤主干，业务网
	1、经过100%的光学测试通过
2、高精度氧化锆陶瓷插芯，提供良好物理承接力和插接力
3、插拨次数远远大于1000次
4、插入损耗≤0.2dB
	条
	288 

	8
	1U理线架，业务网N
	1、1U高度，超大容量理线空间，特别适用于六类屏蔽线缆、增强型六类线缆、七类线缆
2、轻塑型塑料结构，耐用，易于安装，槽间柔韧性极强，便于安装和拆卸线缆
3、管理器轴边缘采用圆角设计,方便理线并保护线缆
	个
	15 

	9
	12芯多光纤，OM3
	1、符合并超越TIA/EIA-568-B.3标准、ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求
2、千兆以太网距离 (m)：1000 / 600
3、万兆以太网距离 (m)：300 / -
4、动态弯曲半径 20 x D (CM)，静态弯曲半径10 x D (CM)
5、长期抗拉力200(N)， 短期抗拉力660(N)
6、2-144芯规格供选择
	米
	500 

	Ⅲ
	楼层弱电间
	
	
	

	1
	钢制防静电地板
	600×600×35mm，H=300mm
	㎡
	54

	2
	机房踢脚台（防静电贴面）
	定制
	项
	5

	3
	地板钢支架、紧固件及敷料
	国产全钢加固型
	㎡
	54

	4
	地面工程敷料
	定制
	项
	1

	
	空调系统
	
	
	

	1
	弱电间空调
	1.5匹空调
	台
	5


备注：以上清单供参考，投标清单需在此基础上优化以完全满足项目系统的最终实际需求
1.5.7 业务监控系统招标清单
	序号
	设备名称
	配置要求
	单位
	数量

	
	监控中心
	
	
	

	1
	存储服务器
	64位多核高性能处理器，4U机箱，1+1冗余电源，24盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔；

4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，配万兆光口PCIE网卡，配千兆电口PCIE网卡；

1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232；

支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；

支持H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发；

可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；

支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；

支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；

支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；

可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；

可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；
	台
	2

	2
	企业级硬盘
	单盘容量：8TB；

硬盘接口：SATA；

转速：7200RPM；

缓存：256MB
	块
	48

	3
	专用终端
	芯片:麒麟990同级别或更好的国产化处理器；内存:8G；硬盘:256SSD；显示器:23.8显示器；操作系统：统信/麒麟同级别或更好的国产化操作系统；
	台
	1

	
	监控设备
	
	
	

	1
	数字高清半球摄像机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；

像素：200万；

最大分辨率：1920×1080；

最低照度：0.002lux(彩色模式)；0.0002lux(黑白模式)；

镜头类型：电动变焦；

镜头焦距：2.7mm～13.5mm；

镜头光圈：F1.6；

视场角：水平：104°～29°；垂直：54°～16°；对角：125°～34°；

智能编码：H.264：支持；H.265：支持；

音频接口：支持；

内置MIC：支持，内置1个MIC；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；

预览最大用户数：20个（56M带宽）；

最大Micro SD卡：256GB；

RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；

音频输入：1路（RCA头）；

音频输出：1路（RCA头）；

报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；

报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；

模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；

电源返送：DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；

供电方式：DC12V/AC24V/PoE；

防护等级：IP67；IK10
	台
	30

	2
	SD卡
	128G
	张
	30

	3
	24路机架式电源（DC 12V）
	输入电压：180V~264Vac 50-60Hz

输出电压DC12V，可调范围12-14V

输出电流30A，最大36A

共24分路输出，总功率360W，最大支持432W；

转换效率≥90%
	台
	2

	4
	超五类网线
	超五类网线
	箱
	7

	5
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	2100

	
	网络传输设备
	
	
	

	1
	24口接入交换机（机房设备接入）
	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	2

	2
	48口接入交换机（楼层使用）
	L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	1

	3
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	台
	6


备注：以上清单供参考，投标清单需在此基础上优化以完全满足项目系统的最终实际需求
1.5.8 国密监控门禁系统招标清单

	序号
	设备名称
	配置
	单位
	数量

	
	国密监控
	
	
	

	1
	NVR
	2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出

支持GB35114 A级安全加密
	台
	3

	2
	6T AI硬盘
	3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s

高转速：7200RPM

支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)

支持硬盘健康管理功能

MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时

年写入负载：不小于360TB
	块
	24

	3
	NVR
	2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出

支持GB35114 A级安全加密
	台
	1

	4
	6T AI硬盘
	3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s

高转速：7200RPM

支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)

支持硬盘健康管理功能

MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时

年写入负载：不小于360TB
	块
	3

	5
	NVR
	2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出

支持GB35114 A级安全加密
	台
	1

	6
	6T AI硬盘
	3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s

高转速：7200RPM

支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)

支持硬盘健康管理功能

MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时

年写入负载：不小于360TB
	块
	3

	7
	NVR
	2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出

支持GB35114 A级安全加密
	台
	1

	8
	6T AI硬盘
	3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s

高转速：7200RPM

支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)

支持硬盘健康管理功能

MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时

年写入负载：不小于360TB
	块
	3

	9
	NVR
	2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出

支持GB35114 A级安全加密
	台
	1

	10
	6T AI硬盘
	3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s

高转速：7200RPM

支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)

支持硬盘健康管理功能

MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时

年写入负载：不小于360TB
	块
	3

	11
	NVR
	2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出

支持GB35114 A级安全加密
	台
	1

	12
	6T AI硬盘
	3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s

高转速：7200RPM

支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)

支持硬盘健康管理功能

MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时

年写入负载：不小于360TB
	块
	3

	13
	服务器
	4210×2/64G DDR4/600G 10K  SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM

2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口，2个万兆光口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
	台
	1

	14
	交换机
	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	台
	8

	15
	千兆光纤模块
	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	个
	16

	16
	线缆及辅材
	包括视频线、电源线、摄像机电源
	套
	1

	
	国密机房门禁
	
	
	

	1
	国密读卡器
	读卡频率：13.56MHz

按键方式：触摸按键

可识别卡：国密CPU卡

通讯方式：RS485+Wiegand

工作电压：DC 12V
	个
	24

	2
	控制器
	处理器：32位处理器

管控门数：2门

通讯方式：上行TCP/IP

读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口

存储容量：10万张卡和30万记录存储

工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）
	个
	10

	3
	单门磁力锁
	材质：硅钢片、紫铜漆包线、铝合金；工作电流：500mA / 250mA；工作电压：12V/24V可调；工作电压：12V DC / 24V DC ±10%；工作电流 500mA / 250mA；抗拉力 250公斤级；带门、锁状态信号输出（带NO（常开）、NC（常闭）信号输出；
	把
	5

	4
	发卡器
	支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；

USB2.0接口；

具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；

工作电压：DC 5V；

工作电流：0.2A；
	个
	1

	5
	加密PSAM卡
	国密PSAM卡；

采用国密SM1算法加密；
	个
	4

	6
	国密CPU卡
	国密CPU卡，感应频率13.56MHZ；

支持国密SM1算法加密；

容量为8K；

标准白卡外形；
	张
	100

	7
	线缆及辅材
	包括门禁系统控制线、电源线、开门按钮线缆、门禁电源等
	套
	1


备注：以上清单供参考，投标清单需在此基础上优化以完全满足项目系统的最终实际需求。
52

