
市委统战部综合楼物业管理需求
一．委托管理物业概况
1、本物业基本情况
物业名称： 中共上海市委统战部综合楼 

物业类型：  办公、会议、接待  
坐落位置：  上海  市   徐汇  区   复兴西路 （湖南路街道） 46 号。独立大院 。
占地面积： 6674m2 ，其中绿地面积  2700 m2
建筑面积：   11046.1m2   
综合楼包括带电梯办公楼1栋，东西北辅楼3处，内设:办公室、会议室、影视厅、餐厅、厨房、展厅、图书馆、地下车库等。
公用设施、设备及公共场所（地）情况：

(1)院区车辆出入口 2  个，人行出入口 2  个。
(2)道路、车行道 1000 平方米。
(3)绿化面积  2700  平方米，园林建筑小品  1 座。
(4)污水管长 180  米，污水井   9座；雨水管长 220  米，雨水井  18 座，雨水井管道阀门6座，雨水进水井11座，化粪池3座。
(5)路灯 25盏，草坪灯 19盏，其他照明设施    汞灯、钠灯、LED灯、荧光灯。

(6)垃圾箱 9 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  12  平方米。
(7)停车场：室内停车场 1  个，停车位 21个；机动车露天地面停车场 1  个，停车位 21个；立体车库停车位58个；非机动停车位： 40 个，非机动车停放设在专门停车房内。
(8)电梯 2台，功率 2×13 千瓦，品牌型号 三菱，启用时间  2001年；餐梯 1台，功率 2.2千瓦，品牌型号 上海市房屋设备厂，启用时间  2001年。
(9)配电房变压器  2  台，容量共 2×1250千瓦，品牌型号 ABB，启用时间 2001年。
(10)生活蓄水池  48立方米，楼顶不锈钢水箱  43立方米；生活水泵  2台，功率为 15   千瓦/台，启用时间2001年设备房在地下；生活水箱出水增压泵 1 台，功率为 11  千瓦/台，启用时间 2024年  ；设备房在楼顶水箱房；启用时间2000年；排污水泵 14（6台一用一备，2台单泵）台，功率为  4   千瓦/台，启用时间 2001年 ，消防水泵 2 台，功率为 15  千瓦/台，启用时间 2001年；设备房在地下；消防喷淋水泵 2 台，功率为 30  千瓦/台，启用时间 2001年；设备房在地下；消防稳压泵 2 台，功率为 0.75  千瓦/台，启用时间 2001年  ；设备房在地下；生活锅炉一次侧回水泵 2 台，功率为 2.2  千瓦/台，启用时间 2001年；设备房在地下；容积式热水二次侧回水泵 2 台，功率为 0.75  千瓦/台，启用时间 2001年；设备房在地下；容积式热水二次侧出水增压泵 1 台，功率为 11  千瓦/台，启用时间 2024年；设备房在地下；空调冷却水泵 3 台，功率为 22  千瓦/台，启用时间 2001年；设备房在地下；空调冷冻水泵 3 台，功率为 18.5  千瓦/台，启用时间 2001年；设备房在地下；热空调循环泵 3 台，功率为 5.5  千瓦/台，启用时间 2001年；设备房在地下。

(11)消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：1F：总监控室，霍尼韦尔报警控制器1台 ，  诺蒂菲尔（霍尼韦尔旗下品牌）M700K手动报警器  28只 ， 烟感器 244只 ， CO2  50只、干粉101只； 七氟丙烷60公斤钢瓶 5只， 动作方式机械手动，防护区域：中心机房120平方米，档案室100平方米。
(12)弱电系统  报警系统、红外对射系统、红外防入侵系统、张力围栏系统、道闸系统  门禁系统 、监控系统    ：其中：监控系统1套，探头60个。
(13)其他设施设备情况：强电间7间(1F-6F、西辅楼）、弱电间8间（BF-6F、西辅楼）、空调机房10间（1F、2F、3F各2间、4F、5F、6F、BF）、通讯机房1间 ；生活锅炉2台（功率为 210  千瓦/台）、空调锅炉2台（功率为 420  千瓦/台）；中央空调2台（约克）（消耗功率168.5KW）、分体式空调64台、VRV空调 外机14台，内机27台、风机盘管116 台、空调箱 18台。
(14)业主方提供物业管理用房:其中办公房1间, 工作间2间，电话4门，电脑3台，打印机3台。
2、各楼宇各层功能分布情况
    （1）主楼（7层）
    地下1F：停车库、设备用房（高压配电、冷冻机房、锅炉房、水泵房、污水处理房）、仓库、物业员工浴室、物业员工更衣室、图书馆、健身房、理发室、书吧等。
    1F：大堂、展示厅、接待室、餐厅、厨房、监控室、总机房等。
2F：会议中心（250人多功能厅）、接待室、会议室、办公室、文印室、值班室等。

3F：会议室4个（10至40人）、影视厅1个（88人）、2楼会议中心包厢回廊、办公室等。

4F、5F、6F：办公室、接待室、会议室等。

顶楼：卫星机房、电梯机房、水箱、屋顶花园等。
   （2）东侧辅楼(3层112平方米)
1F：门卫室。

2F：值班休息室。

3F：值班休息室。

（3）西侧辅楼（3层300平方米）
1F：会议室、办公室、门卫室等。

2F：办公室。

3F：会议室、办公室。

（4）北广场辅助用房

驾驶班：50平方米。

非机动车库60平方米。

3、采购人的特殊要求
（1）供应商需根据本项目制定专门的整体响应与服务实施方案，针对项目实际并结合自身服务特色，提供详实、周全并有一定突破与创新的服务方案；制定具有针对性的详细的应急预案细则，包括但不限于防台、防汛、防火、防震、疫情防控、突发事件处置等；要落实政府节能、环保及健康管理要求，针对节能降耗、垃圾分类管理和回收、危废管理、员工职业健康管理提出方案；应当针对可能出现的交接事项制定专门的交接方案，方案应充分考虑对现有物业服务人员的留用及相关协调安排。
（2）对本项目的公共设施不得擅自占用或随意改变其使用功能。

（3）一旦发生物业合同终止，必须向我部移交全部管理用房及物业管理的全部档案管理资料。

（4）物业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，物业采取应急措施的同时，应当及时向我办报告，协助做好救助工作。

（5）物业应严格遵守我部提出的相关保密要求。

（6）本项目投标报价中应含30万元/年专项费用（包含设施设备维保费用及其他费用）；6万元/年零星维修费；15万元/年绿化养护费用；8万元/年保洁耗材费用。投标人在报价时，需在投标文件中包含以上费用报价。

二、管理与服务人员的总体要求

（一）管理团队要求

1、专业、科学、合理的配置部门管理人员。
2、管理与服务岗位应根据物业管理的范围、内容和标准要求，确定服务区域，做到“定区定岗位”，各部门和岗位应制订相应的部门职责、岗位职责和任职条件。

3、建有完善的培训体系，确保员工队伍整体的业务能力和技术水平的提高。

（二）员工基本素质

1、管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书。

2、现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无刑事犯罪记录。

3、管理和服务人员应按规定统一着装、仪表仪容整洁大方，行为规范、服务主动。

4、管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，举止大方、文明用语，主动、热情、周到并及时为使用单位提供服务。

5、建有对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考证和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

（三）主要管理岗位人员的任职标准

1、项目经理

（1）大专以上学历，中国共产党党员，具备物业经理资质；
（2）具有机关物业管理项目5年以上经验；

（3）熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规；

（4）具有较强的表达能力和文字组织能力；

（5）具有较强的组织管理能力和统筹协调能力；

（6）需持有物业管理师三级、智能楼宇管理师（中级）及以上证书。
2、行政主管

（1）本科及以上学历，中国共产党党员；

（2）具有5年以上机关物业项目行政管理经验；

（3）具有较强的语言表达能力和文字组织能力；

（4）具有较强的突发事件应对能力；
（5）需持有中级职称、企业人力资源管理师（二级）等相关能力证书。
3、总台接待

（1）大专及以上学历，中国共产党党员；
（2）具有3年以上机关物业项目类似工作经验；

（3）具有较强的语言表达能力和文字组织能力；

4、工程主管

（1）大专及以上学历；
（2）持有专业技术证书3年以上；

（3）5年以上机关物业项目工程主管/负责人任职经验；

（4）能处理一般突发事件，具有较强的敬业精神和团队协作精神；
（5）需持有电工证（高级）、钳工（初级）、低压操作证、高压操作证、特种设备操作证。
5、保安、保洁主管

（1）大专以上学历；

（2）5年以上物业工作经验和3年以上类似项目相关工作经验。

6、安全员

（1）大专及以上学历；

（2）熟悉各项安全规程，操作流程，能开展员工安全教育培训；
（3）具有较强的敏感度，良好的文字功底和较强的语言表达能力；
（4）具有2年以上相关岗位工作经验。
(四) 其他从业人员任职标准
（1）初中以上学历，男60岁、女50岁以下；
（2）政治合格，身体健康，五官端正；

（3）熟悉本岗位相关服务流程及规范；

（4）能吃苦耐劳，有团队协作精神，责任心强。

三、委托管理物业内容、要求、服务标准和报价考虑因素
（一）安全保卫工作

1、工作内容：
（1）门卫值班、日常及夜间巡逻； 

（2）视频监控；

（3）消防安全；

（4）内部安保；
（5）报纸、信件分发。

2、岗位设置：

白班：主管、机动岗、标兵岗、车库岗、监控岗

晚班：标兵岗、机动岗、监控岗
3、对应工作要求：
（1）24小时门卫值班。东门卫保持立岗，7:45-18:50；西门卫上午7:30-9:00，下午17:30-18:30立岗，重大会议活动和人员、车辆进出时应到岗，其他时间可以坐岗，晚上7：00-次日早上7：00三人值夜班，夜间安全防范巡逻不少于4次，值班情况要有记录并做好交接；负责车辆、人员进出登记和检查，货车出院要认真核对货物；负责重要会议活动的车辆引导；

（2）进出门口、各楼道、楼梯口视频监控；做好进入主楼人员的安全防范和引导，负责日常主干道、主楼正门车辆引导等；

（3）负责消防设施的日常检查、更换，确保完好和正常使用，按规定对机房、仓库、办公室、会议室、走廊等重要部位配置消防灭火器材；

（4）落实消防工作责任制，做好消防监控值班和巡查，注意发现火灾隐患，按要求制定应急预案并定期开展预案演练，一旦发生火灾配合消防部门扑救；
（5）负责每天报纸、信件的分发，日常国旗升降。

4、工作制度：
（1）门卫应坚守岗位，认真负责，对出入统战部综合楼的人员（包括本单位）热情礼貌。
（2）外来人员来部联系工作，门卫应主动询问并进行相关记录，在征得联系处室或个人同意后，方可放行；对快递公司的人员，门卫应通知有关处室同志到传达室办理手续，不可让其自行上楼。
（3）门卫对大件物品带出统战部综合楼时，门卫要拦查出门条后方可放行。
（4）门卫负责为各处室分信、分报。
（5）统战部综合楼办公区域内的备用钥匙由监控室专项保管，未经允许，不得借给他人使用，借用应履行手续并做好记录。
（6）夜间应由1名门卫值班人员到各个巡更点进行治安、消防和保卫巡逻。巡逻时，应逐一对各处室门窗、电灯进行检查，未关的及时关上，并将检查情况详细记录在值班巡逻簿上以备查考。
（7）对节假日及双休日来统战部综合楼的人员，门卫应在值班巡逻簿上注明其进出时间。除当值门卫外，所有人员一律不得在统战部办公大楼留宿过夜（特殊情况报事业管理中心负责人审批，并向部机关值班室和办公室报备）。
（8）门卫在夜间值班时，如遇重大或紧急事件，应及时向部机关值班人员和事业管理中心主任汇报，必要时可直接向部办公室领导或公安机关汇报并作详细记录。

（9）按规定对进院车辆进行有序的停放管理。
（10）完成领导交办的临时任务。

（二）卫生保洁工作

1、工作内容：
（1）办公场所的清洁卫生；
（2）公共厕所的保洁；
（3）公共场所的打扫和清洁维护；
（4）其他临时指派的保洁任务。
2、工作要求：
（1）保持办公场所包括东西辅楼、驾驶班的清洁卫生，每天晚上完成办公室内的保洁，每日早晨在工作人员上班之前半小时完成特殊部门办公室的保洁，部长办公室必须2人以上在场的情况下完成保洁工作。每日早晨在工作人员上班之前完成走廊、通道和楼梯打扫和厕所、纸篓的清洁工作；
（2）保持公共厕所、卫生间清洁、无灰尘、无污垢、无异味，每天上下午打扫卫生不少于6次，会议室、接待室做到窗明几净，保证厕所卷筒纸、手纸和擦手纸（中高档纸质，手纸安装到位）、洗手液的正常供应；
（3）保持会议室、接待室、影剧院、展厅、图书馆、地下空间、驾驶员休息室、停车场、门前、自行车棚等公共场所的清洁卫生，不留死角，每天清扫一到两次。负责有关会场会后清理工作。对非机动车库顶棚上和屋顶的落叶树技杂物每季度至少清洁一次，阳台落叶等每日扫。
3、工作制度：
（1）清洁工工作日7:00-21:00；双休日7:00-15:00；至少安排1人。上班时要服从安排，不得擅离岗位。
（2）每天清洁部位主要是：部长室、会议室、公共走廊、楼梯、卫生间、花园。厕所间每天保洁6次以上，上班后要加强各卫生间保洁次数和频率。遇雨天要加强公用走道等保洁，勤擦地面，避免用湿拖把擦洗办公楼、会议室、会客室地板。
（3）统战部的公共窗玻璃必须做到平均每月清洁一次。
（4）每个厕所、洗手间必须做到无异味，卷筒纸、擦手纸、洗手液不断档。有设备损坏及时报修。
（5）办公楼门前道路每天循环保洁，每星期清洁一次地垫。
（6）注意下水道及阴井的畅通，经常进行疏通和清扫。
（7）每季度初上楼层平顶清扫一次。
（8）每天清扫花园绿地内的石凳、石桌、及落叶和杂物，每天清扫园内停车场水泥坪。

（9）每日调换值班室被套，做好值班室的保洁工作。

（10）派专人负责区域涉水区域垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。
（11）完成领导交办的清洁工作。
（三）日常维修工作

1、工作内容：
（1）办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道、空气净化器的换季清洗等日常养护维修；

（2）照明灯具、办公家具及基础设施的维修；

（3）给排水设备设施的维护、检修；按规定做好极端天气下的设备及管路维护工作；  

（4） 空调的日常检查、季节保养和维修，做好统计工作，掌握消耗维护规律；

（5）低压配电房的维护、新能源汽车充电管理；

（6）消防泵房的维护；
（7）隔油池的日常打捞。
2、工作要求：
（1）保证门、窗使用正常，开启、关闭使用灵活。确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在报修后一天内安排专项修理。保证外墙、天花板不发生渗漏现象、屋顶不积水，并进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。各项零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（2）照明灯具的维修。保证照明电器工作正常、安全、节能，使用国家规定的节能品牌灯具。固定插座、开关保证正常用电负荷时电路安全、防火，防止漏电触电事故，做好日常电路的维护工作，确保用电高峰时不影响工作。电路维修及时，小故障随报随修，疑难故障24小时之内排除，电工持证上岗，停电之前预先告之。确保办公桌椅、书橱等办公家具的正常使用，小修小补及时到位，损坏严重时与业主商量及时帮助更换。
（3）保持给排水管道的畅通，保证抽水马桶、小便池和洗手盆、水斗的正常使用，自来水、落水管通畅无阻，龙头开关灵活，不发生漏水、外泄、积水和自来水龙头关不住等问题。发现问题及时修理，须在24小时之内解决，保证给排水系统正常运行使用。紧急处置漫水等突发事故，杜绝供水严重外泄，防止跑、冒、滴、漏，造成自来水浪费，对供水系统管路、水箱、阀门等设备进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁工清洗一次。生活水箱、自来水管道在冬天需设防保温。及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送专业机构部门校验。做好节约用水工作。
（4）保证空调设备正常运行。对空调进行每年两次的定期保养，每年春转夏、秋转冬各一次，主要保养内容：高压清洗室外机，清洗室内机，并用专业空调消毒剂对室内机进行消毒，加装药水，检查各接线端子螺丝并紧固，检查压缩机电流。空调管道每年清洗一次。空调发生故障时做到维修及时，报修后应在24小时之内修好。

（5）每天根据要求巡逻检查配电机房、卫星机房的运行情况，并做好相关的巡检记录，做好配电房的“四防一通”工作，保持机房配电箱和机房的环境卫生。

（四）绿化维护工作

1、工作内容：
（1）办公室、走廊、会议室绿化布点维护；
（2）院内绿化保植供应。

2、工作要求：
（1）走廊大盆景绿化布点合理；

（2）院子绿化日常维护、修整每季度不少于一次，五一、国庆培植季节性花草各一次，冬天给树木培土施肥保温，夏季浇水灌溉，保持绿地常绿，花草树木健康成长。

3、工作制度：
（1）督促人人爱护绿化，花园里的植物、花卉不能乱摘乱采。
（2）室外花园的养护每季进行一次（物业负责联系、管理、日常清洁）。

以上各项服务内容，凡涉及技术和专业知识要求的工种、技能，均应具备专业资质，持证上岗，作业时必须注意安全，如发生安全事故等问题，均由受委托方负责，业主方不承担任何责任。人头费和管理、保养、维修、绿化、保洁等所发生的费用均包括在投标所报价的物管费中，业主方不再承担其他费用。业主需要受委托方配合的零星服务和受委托方需要业主配合、协调的有关事项经双方同意可临时商定。受委托方应做好上述管理服务的工作台帐、记录，已备检查、考评和归档。

四、具体负责事项

（一）建筑物日常维修、养护、管理

     1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。
     2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。
服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。各项零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（二）公共设备设施维护、保养
    公共设备设施维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水等所有建筑物设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
     1、给排水、供水系统：
    （l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；
    （2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
    （3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
    （4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；
    （5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
    （6）保证排水系统的正常运转（尤其在汛期），必须下沉式广场排水通畅，防止阻塞；
（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。
服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检部门校验；未经许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。
     2、电梯系统：
    （1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。
    （2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。
    （3）健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。
    （4）保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各控制柜的清洁。
    （5）保证所有电梯照明及内外按钮开关、层楼显示的巡视和修理。
    （6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。
服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后，专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。
     3、 机电、照明及自动化系统管理：
    （1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
    （2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。
    （3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。做到发现故障、及时排除。
    （4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保配电设备安全运行。
    （5）停电限电事由及时间应事先通知，并提示安全注意事项。
    （6）对临时施工工程有用电管理措施。
    （7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。
    （8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。
    （9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯具完好，发现损坏，及时调换。
（10）负责办公楼（区）音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。
    服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定，对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配、送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷设施设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。年内无管理责任事故。
     4、 消防系统：
    （1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内消火栓、排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；气体消防系统进行日常管理和养护维修。
    （2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。
（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消火栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。
服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。
5、监控系统管理：
    （1）监控室实行每日24小时人员值班、所有监控视频由保安实行24小时值守。

    （2）控制非必要人员进入。

    （3）保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

    （4）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

    （5）出现报警信号后，立即派人赶到事发现场进行处理，事后进行复位。

    （6）监控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。电视监控系统和消防监控系统由专业资质维保单位定期进行维修保养。

6、空调系统运行维护：
    （1）集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。
（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。
（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却机组一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；  定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。
设备类总体运行标准详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》
（三）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：
1、全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域等楼内餐厅及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。
2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。
3、积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。
    4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。
    5、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。
    6、定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。
    7、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。
    8、处理各种突发事件。
    9、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。
    10、定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。
    11、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。
12、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

13、协助信访有关工作。

14、收发服务，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。代叫速递公司、出租车、出租自行车及便民服务。
    服务标准：上岗人员必须有相应上岗证书，从业人员必须符合国家与上海市相关要求。建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格、证件、登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突法事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

（四）车辆管理

    l、制定停车使用条例，停车管理规定。
    2、外来车辆进出辖区项办理登记日期、车牌号码、进出时间。
3、进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。
    4、进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。
    5、保安严格执行车辆出入规定。
    6、保安若发现车辆门、窗没关好，及时找车主，提醒注意。
服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（五）公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理
     l、结合四季度应有分季节园艺种植、布置方案，保持公共绿化常青、鲜花四季分明。

2、派驻专人负责日常养护和管理，每天浇水，修剪养护树木、花草等。

3、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务，室内外各种盆栽500盆。
4、浇水、修剪的范围包括小区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。     
     5、草坪
    （1）春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。
    （2）基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米。
    （3）每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿。
    （4）草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5棵杂草。
    （5）清除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。
     6、绿篱、树木
    （1）修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。
    （2）绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保证长势旺盛。
     7、乔灌木、花卉
    (1) 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。
    (2) 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。
     8、室内盆栽及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，按季节和需要进行定时更换。
     9、植保
    （1） 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。
    （2）在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。
    （3）使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。
    （4）上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。
服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木花后修剪及时，无残花；绿地内应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

（六）环境卫生与保洁管理

    1、请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。
    2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。
    3、区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。
    4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。
    5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。
    6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。
    7．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
    8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。
    9．对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。
    10、清扫、拖洗公共区域室内外的地面。
    11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。
    12、定期清扫各楼天台、设备机房等部门。
    13、清洗及保洁各楼层的洗手间，更换卫生纸、洗手液，擦净各类洁具等工作。
    14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。
    15、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。
    16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。
17、保持建筑物原有的建筑风貌，每年做一次外墙的清洗工作，使其持久如新。

18、每年做一次空调管道的清洗工作。
19、办公室的保洁工作，办公室（大部分）工作时间以外保洁，部分领导办公室、会议室和公共部位及室外场地上班时间保洁。
服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。要求详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》具体区域标准要求如下：
    外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
    绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。
    大厅、公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；  门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
    大厅、会议室、接待室和公共场所地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。
    楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
    公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐、表面无灰尘。
    开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。
    电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；厅内地面干净有光泽。
    电器设施、灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱等无积尘、无明显污迹。
    垃圾桶及果皮箱 桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
    消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。   

    垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（七）垃圾清运、处理

    1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理，督促施工队及时清运处理，废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
    2、垃圾清运、处理的范围分为：
    (1) 办公楼日常办公垃圾。
    (2) 办公楼日常生活垃圾。
    (3) 餐厅等日常垃圾。
    (4) 建筑垃圾。
    (5) 公共部位上通道、园林、道路等综合垃圾。
    3、垃圾清运、处理工作分为：
    (1) 每天定时清运、处理1次。
    (2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。
服务标准：及时清运、处理垃圾，无散积垃圾、无异味。必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

（八）污水管理

    l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。
    2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持建筑物进水位正常，排水畅通。
服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生。化粪池每年清理2次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。整体要求要达到市水务系统部门检测标准。

（九）卫生管理

灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂、灭白蚁。 
科学有效地进行卫生消毒。
     服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂、灭白蚁达到全国爱卫生委员会及上海市爱卫生委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（十）档案管理

    l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。
    2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。
    3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。
    4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
 服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（十一）辅助工作

1、按照部内指令及要求，协助做好物品的搬运。

2、参与义务消防队及各项紧急预案制订（包括防汛、防台等）。
（十二）重要事项说明

1、为了维护大楼物业的正常运转，物业服务单位对原物业留用人员与业主方协商妥善安排，并有分流、留用方案。

2、物业服务管理费内容包括：
（1）人工费（包括但不限于中标供应商委派人员工资、加班费、高温费、工作餐、社会统筹保险金及因聘用此类人员发生的其它一切费用）。
（2）房屋设施设备日常维修、保养费用：日常的维修、材料费用包含在物业投标报价中；公共部位范围内设备系统，包含但不仅限于电梯，监控及BA设备，消防系统等维保费用。
（3）行政办公用品费（含办公用品、通讯交通费等）。
（4）保洁相关费用（含保洁工具、清洁耗品、卫生用品等）：保洁消耗品（包括卫生间洗手液、卫生纸、保洁用各类洗涤、消毒、清洗剂）。
（5）保安用品（保安、防台防汛器材等）。
（6）绿化维护费（大院绿化、苗木、盆花的种植、提供和养护，室内外盆景摆放、更换）。
（7）其他费用（垃圾清运费、管道疏通、白蚁防治等）。

（8）保险费用。
（9）公司管理费。
（10）税金。

本项目报价为最高限价。每笔费用支出需由物业服务方提出申请，请业主方审批通过后，方可支出并按季（或月）按实结算（但总支出需要在最高限价内）。如因政策调整所造成的人员费用调整，可根据实际情况另行签订补充协议。

3.采购单位支付费用项目：

（1）水、电、煤等能源消耗费。

（2）超出6万元/年的零星维修费用。
（3）除物业服务管理费约定以外的费用。
（十三）服务期限和终止

1、本项目物业服务合同期限为3 年，分年签订合同。

2、物业管理服务质量通过考核、达到合同约定目标、各项服务承诺完成良好，双方签订下一年度合同。如果任何一方提前终止本协议，必须提前三个月告知对方。
（十四）物业承担责任

1、根据有关法律、法规的约定，制定物业管理合同、方案及应急预案。

2、对物业使用人违反法规、规章的行为，可向有关部门反映。

5、对本物业的公共设施不得擅自占用或随意改变其使用功能。

6、一旦发生物业合同终止，必须向我部移交全部管理用房及物业管理的全部档案管理资料。

7、物业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，物业采取应急措施的同时，应当及时向我办报告，协助做好救助工作。

8、物业应严格遵守我部提出的相关保密要求。
（十五）物业管理服务人员设置需求

1.★本项目物业管理与服务人员总数不得少于35人。

投标人在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理服务人员之前须征得招标人同意，招标人同时享有对有关物业管理服务人员指定调整、调换、替换的权利。建议人员配置如下：

物业管理服务人员设置需求表
	序号
	名称
	人数要求（不少于）

	1
	项目经理
	1

	2
	行政主管
	1

	3
	总台接待
	2

	4
	安全员
	1

	5
	工程主管
	1

	6
	工程维修工
	3

	7
	保安人员
	16

	8
	保洁人员
	10

	
	合计
	35


（十六）其他要求
1、供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、能源管理体系认证（GB 23331 认证）并在认证有效期内。

2、供应商具备近三年机关物业项目业绩。

3、供应商需提供过往机关物业服务管理服务项目的业主满意度评价，且评价内容无负面评价。

（十七）考核办法  

1、总体物业管理目标 
年度物业管理满意度达到 85。 
2、物业管理服务考核依据 

（1）国家关于物业管理的相关法律法规与规范性文件。 
（2）上海市物业管理行业的行业规范。 
（3）招标文件中有关考核内容与方法的约定。 
（4）投标企业在投标文件中的承诺。 
（5）采购人与中标人签订的《物业管理服务合同》。 

3、考核方式
采购人每年第四季度填写《物业项目年度考核表》，对物业服务企业各项服务内容进行年度考评。
附件

1、物业管理服务人员行为规范

	项   目
	行为参考规范

	仪  容  仪  表
	服饰着装
	1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3.鞋袜穿戴整齐清洁，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走；

	
	
	4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1.女员工前发不遮眼，不梳怪异发型；

	
	
	2.男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3.所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1.保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3.上班前和上班期间应注意饮食，保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4.保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5.女员工应淡妆打扮，不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6.每天上班前应注意检查自己的仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。

	行  为  举  止
	服务态度
	1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色，热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2.谦虚和悦接受客人的评价，耐心倾听客人的投诉，事后汇报。

	
	行走姿态
	1.行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2.在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4.与客户相遇时，应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直，腰部挺起，双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢，目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1、要注意个人形象，不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 

	
	
	2、到公共、工作场所（或客户处）进行工作时，不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；

	
	
	3、谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼  貌  用  语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况，单位的规定是这样的。

	对  来  访  人员
	主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？”“请您出示证件。”（保安专用）

	
	确认来访人要求后，说“请稍等，我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来，请您先等一下，好吗？”

	
	3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说：“对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。

	
	4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说：“先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？”

	
	5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说：“对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ”

	
	6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ”

	
	7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8. 当来访人员离开时，应礼貌地说“再见！”

	接  听  拨  打  电  话
	1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ”

	
	2. 认真倾听对方的电话事由，若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3. 通话完毕，应说：“谢谢，再见！ ”语气平和，并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4. 如接电话听不懂对方语言时，应说：“对不起，请您用普通话，好吗？”或“不好意思，请稍候，我不会说当地话。 ” 

	
	5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意，并表示感谢，恢复与对方通话时，切勿忘记向对方致歉。 

	
	6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候，如： “您好”，并作自我介绍。使用敬语，将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8. 通话完毕时，应说：“谢谢，再见。 ”

	同乘电梯
	1. 主动按“开门”钮，电梯到层时，应站在梯门边，一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ”顾客进入电梯后再进电梯，面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁，一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ”


2、履约考核标准

	序号
	项目
	总分
	参考标准内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	人员制度、内部管理
	12分
	1、实行持证上岗制度。
	4
	
	凡有1人不符合，扣除1分

	
	
	
	2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换核心团队人员。
	4
	
	

	
	
	
	3、有健全的财务会计制度，运作规范。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。
	2
	
	

	2
	秩序维护服务
	23分
	1、项目24小时有安保人员和值班电话。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，安保人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。
	2
	
	

	
	
	
	3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。
	2
	
	

	
	
	
	4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班安保人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。
	2
	
	

	
	
	
	5、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。
	3
	
	

	
	
	
	6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。
	3
	
	

	
	
	
	7、项目内建立消防责任制，安保人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。
	3
	
	

	
	
	
	8、定期开展消防演习，消防培训。
	3
	
	

	
	
	
	9、安保人员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。
	3
	
	

	3
	保洁服务
	21分
	1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。
	3
	
	

	
	
	
	3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。
	3
	
	

	
	
	
	4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。
	3
	
	

	
	
	
	5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。
	3
	
	

	
	
	
	6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。
	3
	
	

	
	
	
	7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年正常使用；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。
	3
	
	

	4
	工程服务
	22分
	1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。
	3
	
	

	
	
	
	3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。
	3
	
	

	
	
	
	4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。
	3
	
	

	
	
	
	5、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。
	3
	
	

	
	
	
	6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。
	3
	
	

	
	
	
	7、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。
	2
	
	

	
	
	
	8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。
	2
	
	

	5
	绿化
	8分
	1、花木植物摆放品种、数量、规格符合招标文件要求。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内植物种植的成活率达到100%。病虫害防治率100%，危害率低于5%。
	2
	
	

	
	
	
	3、植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。
	2
	
	

	
	
	
	4、绿植长势良好，无残叶、杂草。
	2
	
	

	6
	投诉检查整改项
	6分
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	2
	
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。

	
	
	
	2、检查整改有效落实。
	2
	
	

	
	
	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	2
	
	

	7
	节能管理
	8分
	1.公共区域照明按时开关，无人区域杜绝长明灯。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2.空调温度设置合理（夏季不低于26℃，冬季不高于20℃），定期维护保养。
	2
	
	

	
	
	
	3.用水设施出现跑冒滴漏等情况及时维修。
	2
	
	

	
	
	
	4. 定期组织员工节能培训。
	2
	
	

	8
	标准分
	100分
	
	

	9
	总得分
	考核实际得分
	
	


中共上海市委统战部事业管理中心

2025年5月

PAGE  
10

