## 参数设置
上海科技管理学校空调采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 14HP变频多联室外机 | 1 | 40 | 41.1 | 11.2 | 60 | / | 78 | / | 0.42
2 | 18HP变频多联室外机 | 1 | 50 | 51.2 | 16.5 | 63 | / | 78 | / | 0.53
3 | 20HP变频多联室外机（核心设备） | 4 | 55 | 56.3 | 17.5 | 64 | / | 78 | / | 2.31
4 | 24HP变频多联室外机 | 1 | 65 | 66.5 | 20 | 65 | / | 78 | / | 0.68
5 | 36HP变频多联室外机 | 1 | 101 | 113 | 27.5 | 65 | / | 78 | / | 1.06
[8 empty] | 多联机室外机合计： |  | 5分
6 | 7.1kw吸顶式多联室内机 | 1 | 7.1 | 8 | 0.087 | 34 | 16 | / | 自带提升水泵 | 0.21
7 | 12.5kw吸顶式多联室内机 | 21 | 12.5 | 14 | 0.23 | 44 | 30 | / | 自带提升水泵 | 7.74
8 | 4.5kw风管式多联室内机 | 3 | 4.5 | 5 | 0.045 | 32 | 9.5 | 80 | 自带提升水泵 | 0.4
9 | 5.6kw风管式多联室内机 | 30 | 5.6 | 6.3 | 0.075 | 35 | 17.5 | 80 | 自带提升水泵 | 4.96
10 | 7.1kw风管式多联室内机 | 3 | 7.1 | 8 | 0.075 | 35 | 17.5 | 80 | 自带提升水泵 | 0.63
11 | 9.0kw风管式多联室内机 | 4 | 9 | 10 | 0.095 | 35 | 24 | 90 | 自带提升水泵 | 1.06
[8 empty] | 多联机室内机合计： |  | 15分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1 | 节能性 | 对投标多联机室外机单模块（8-24匹）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分，其中APF平均值≥4.8的得2分，APF平均值≥4.5且＜4.8的得1分，APF平均值＜4.5不得分（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 0-2
2.2 | 先进性 | 根据投标产品主要部件的技术先进性、节能性、可靠性进行评分（压缩机、变频器、换热器、马达主要零部件） | [7 empty] | 0-5
| 可靠性 | 根据投标设备整机长期运行可靠性如抗腐蚀性、宽电压运行、智能回油、急停功能、电脑板液冷恒温技术、防逆风、掉电记忆等技术综合评分（0-2分）（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） 根据主要零配件品牌的统一性、空调机组在实际项目中连续运行长期可靠性进行评分（0-3分）（需提供项目稳定运行案例等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 0-5
2.4 | 舒适性 | 控制逻辑、静音技术 | 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
|  | 管长衰减 | 由于36HP室外机摆放位置较远，室内外机之间管长长达100米，为了保障空调效果，须提供投标产品100米管长下制冷、制热衰减值，根据衰减大小综合进行评分（提供检测报告等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-3
2.5 | 智能性 | 根据投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 0-3
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 各投标人探勘现场应考虑各种风险因素。乙方自合同签订生效之日起60天内完成供货、安装，并按总包的总进度要求完成验收。
| 安装人员配备 | ★项目经理需具备 二级及以上建造师（机电工程专业）职称证书。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 冷媒管 | φ6.4×0.8 | 米 | 26
2 | 冷媒管 | φ9.5×0.8 | 米 | 382
3 | 冷媒管 | φ12.7×0.8 | 米 | 56
4 | 冷媒管 | φ15.9×1.0 | 米 | 374
5 | 冷媒管 | φ19.1×1.0 | 米 | 219
6 | 冷媒管 | φ22.2×1.0 | 米 | 103
7 | 冷媒管 | φ28.6×1.0 | 米 | 108
8 | 冷媒管 | φ31.8×1.2 | 米 | 37
9 | 冷媒管 | φ34.9×1.2 | 米 | 83
10 | 冷媒管 | φ41.3×1.2 | 米 | 116
11 | 橡塑保温管 | φ7×15 | 米 | 26
12 | 橡塑保温管 | φ10×15 | 米 | 382
13 | 橡塑保温管 | φ13×15 | 米 | 56
14 | 橡塑保温管 | φ16×15 | 米 | 374
15 | 橡塑保温管 | φ19×15 | 米 | 219
16 | 橡塑保温管 | φ22×20 | 米 | 103
17 | 橡塑保温管 | φ28×20 | 米 | 108
18 | 橡塑保温管 | φ32×20 | 米 | 37
19 | 橡塑保温管 | φ35×20 | 米 | 83
20 | 橡塑保温管 | φ42×20 | 米 | 116
21 | 分歧管 |  | 套 | 66
22 | 冷凝水管（UPVC管） | De25 | 米 | 276
23 | 冷凝水管（UPVC管） | De32 | 米 | 108
24 | 冷凝水管（UPVC管） | De40 | 米 | 130
25 | 排水管保温 | φ25×10 | 米 | 276
26 | 排水管保温 | φ32×10 | 米 | 108
27 | 排水管保温 | φ40×10 | 米 | 130
28 | 镀锌铁皮风管（含保温） | t=0.75mm | m2 | 195
29 | 双层格栅风口 | 1000×160 | 个 | 33
30 | 双层格栅风口 | 1400×160 | 个 | 7
31 | 百叶回风口加网 | 1000×250 | 个 | 33
32 | 百叶回风口加网 | 1400×250 | 个 | 7
33 | 电工管 | UPC线管 | 米 | 365
34 | 室内外机连接信号线 | RVVP2×1mm2 | 米 | 857
35 | 有线控制器连线 | RVVP2×0.75mm2 | 米 | 387
36 | 冷媒补充 | R410A | kg | 120
37 | 多联机室内机安装费 |  | 台 | 62
38 | 多联机室外机安装费 |  | 台 | 8
39 | 室外机搬运费 |  | 台 | 8
40 | 冷媒管孔洞 |  | 只 | 80
41 | 系统打压、真空、调试 |  | 系统 | 5
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据现场情况自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：2小时内；到达现场时间：4小时内；免费质保期：多联机不少于24月。
| 服务内容与保修要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 质保期内提供免费维保，包括但不限于常规巡检、清洗保养、故障应急处理；质保期后有偿维保，仅收取更换零配件成本费。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺3年内价格不变。
| 增值服务 | 分区域配备有线集控器，并无偿提供软件升级。