项目背景

本院已建设科研大数据中心，并形成与本院信息系统数据模型兼容的标准化数据元素体系，以及与本院信息系统互联互通的技术体系，面向本院内部及外部科研团队开放共享，为临床研究提供数据和技术支撑。包含以下内容：

- 科研大数据中心软件系统：临床数据湖（RDL）、组学原始数据仓（ODA）、生信分析结果仓（ViPMAP+IMAC+代谢分析平台）、人群队列数据管理系统。

2）大数据中心配套信息化设施设备：包含高密存储系统、高性能计算节点服务器、高性能大内存节点服务器、超融合计算节点服务器、配套计算及存储的业务/管理交换机。

本项目为高性能计算节点服务器的扩容，包含12台高性能计算计算节点服务器，纳入科研大数据整体规划，建成后主要支撑国家口腔疾病临床医学研究中心口颌面疾病医疗器材创新研发及临研信息智联平台“两重”建设项目。

设备明细

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能计算计算节点服务器 | 台 | 12 |

招标技术指标

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 非OEM产品，自主研发，国产品牌 |
| 机型 | 2U双路机架式服务器，最高可支持CPU TDP280W |
| 处理器 | 单台配置≥2颗CPU（每颗CPU核心数48，主频2.6GHz，三级缓存192MB） |
| 内存 | ▲单台配置≥256GB DDR4 3200MHz RDIMM内存 |
|  | ▲最大支持32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护 |
| 硬盘 | ▲板载可支持2个SATA M.2硬件RAID1 |
|  | 本次单台配置2块480GB SSD硬盘 |
| 硬盘控制器 | 配置SAS控制器，支持RAID0/1 |
| 网卡 | 支持1个OCP 3.0x16插槽，可支持1G/10G/25G/100G/200G OCP3.0网卡， 支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；配置双口25Gb网卡，双口千兆网卡 |
| 扩展插槽 | ▲最大支持10个PCI-E 4.0插槽（2个内置专用插槽） |
|  | 支持直插主板的riser方式扩展8个全高PCIe 4.0标准卡； |
|  | 支持1个直插主板的内置RAID卡PCIe标准插槽，不使用线缆连接，不占用后置PCIe标准卡槽位； |
| 风扇 | 配置≥2个热插拔高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持N+1冗余及热插拔功能 |
| BIOS中文界面 | ▲支持BIOS中英文界面 |
| 安全 | ▲可支持TCM\TPM安全模块 |
|  | 用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性 |
| 故障诊断 | ▲支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障。 |
| 系统维护 | 支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作； |
|  | 实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡； |
|  | BMC记录此次及上次开机Port80代码，以此追踪最近两次开机过程，如开机过程出现问题，方便技术分析定位问题； |
| 智能管控 | BMC监控CPU、内存、HDD、PCIE设备和风扇功耗，通过BMC WEB设定整机功耗封顶值，当实际功耗超过封顶值，自动对CPU做降功耗处理从而实现整机功耗刹车功能； |
|  | CPLD可实时侦测BMC相关信号以判断BMC是否响应正常，如果不正常一定时间后自动恢复BMC； |
| 灵活维护 | 支持自研SIST工具批量更新BIOS和BMC固件，以及BIOS和BMC部分主流选项修改， |
|  | 自研Agent工具，结合BMC实现系统资源获取； |
| 质保要求 | 3年原厂整机质保 |

▲指标如需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

服务要求：

1、对接要求

交付本期设备，统筹一期、二期已建的生信分析结果仓、临床队列应用、超融合/高密度存储资源，确保三期新扩容节点与一期、二期架构无缝兼容。

2、项目组人员要求

a）项目经理：具有信息系统项目管理师（高级）证书及 CISP（注册信息安全专业人员）认证证书优先考虑；具备良好的沟通协调能力和团队管理能力。

工作内容：全面负责三期高性能计算节点服务器项目的范围、进度、成本、质量、风险及信息安全管理；统筹一期、二期已建的生信分析结果仓、临床队列应用、超融合/高密度存储资源，确保三期新扩容节点与一期、二期架构无缝兼容。

b）技术负责人：具有系统架构设计师（高级）证书优先考虑；具备较强的技术分析和问题解决能力。

工作内容：负责整体技术方案设计，确保三期建设在技术路线与架构上与一期、二期保持统一，兼顾先进性与可扩展性，保障系统性能全面达标。

c）项目组成员（除项目经理及技术负责人以外）：包含信息安全CISP认证、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、高级数据库管理工程师、软件设计师认证。具备 3 年以上相关工作经验，熟悉服务器硬件部署及运维流程。具备良好的沟通协作能力和团队合作精神优先考虑。

工作内容：协调厂商设备到货，负责三期扩容节点的安全基线加固，把控整体项目安全，负责临床数据库及生信分析结果仓数据库的对接，完成一期、二期与三期硬件资源集成，保障数据高可用。

3、服务响应要求

a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；

c)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。

4、培训要求：

供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。