静安区人民法院机房建设项目（2025年升级改造）采购技术需求

项目背景

静安区人民法院院本部办公楼位于共和新路3009号，配套机房、弱电间、网络设备等于2006年建设完成，办公楼三楼机房是本院法院信息化的核心基础设施所在地，机房分主设备区、配电区、操作区三个部分，现主要对本院政务外网、互联网的相关网络、服务器、安防等核心设备提供运行保障，包括：供配电（含照明）、空调、机柜、装修（静电地板）。

针对静安法院总部三层机房目前情况，在现有的条件下为保障改善设备的运行环境，更好的保障现有网络设备（互联网、政务外网、内网）、安防设备的正常运行，减少因机房环境和网络架构带来的系统运行风险，确保静安法院审判业务和办公环境，现亟需对机房进行升级改造。

同时，静安法院互联网网络系统，未配置网络安全设备，无法有效地对新的网络攻击行为进行检测和防护，将导致本地业务系统和整体网络安全面临极大的安全隐患和风险，无法满足业务访问防护需求。因此，为保证本地业务系统和的网络平台系统的安全稳定运行，迫切需要对网络平台系统进行升级和安全加固建设。

建设地点

上海市静安区人民法院（上海市静安区共和新路3009号）。

建设周期

合同签订后13个月内完成交货、安装调试，系统通过验收。

预算金额

本项目的预算金额为1，374，555元。

付款方式

分两笔支付。第一笔-预付款（30 %）：合同签订生效且采购人收到有效发票后10个工作日内，支付预付款；第二笔-尾款（70%）：通过最终验收，且采购人收到有效发票及项目银行保函后10个工作日内，支付尾款。

建设内容

网络设备升级

采购10台交换机，用于替换现在未更换的老旧设备和冗繁网络链路。

机房升级改造

本次对现有三楼机房进行局部改造，主要包括：

1、机房装修工程

包括静电地板替换等。

2、空调系统及电气工程

包括配置精密空调3台，更换机房内空调的机柜配电线缆。

3、机柜及综合布线

包括增加12台服务器机柜等。

互联网安全接入建设

静安法院互联网（共和新路及康定路）的整体网络安全接入建设，包括增加日志审计、准入控制、安全监测设备、防火墙、上网行为管理等安全设备。

系统建设清单

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 支持标准及协议：ISO13818、S5720-56C-EI组合配置 （48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，单子卡槽位，含1个150W交流电源） | 10 | 台 |
| 2 | 防静电地板 | 全钢无边，600×600×35mm ，H=250MM 地板防尘、保温、静电地板钢支架，全钢加固型 | 94 | 平 |
| 3 | 精密空调 | 详见“重要产品技术指标要求” | 3 | 台 |
| 4 | 机柜 | 尺寸（宽*深*高）600*1200*2000mm，平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚 | 12 | 台 |
| 5 | 安全监测设备 | 详见“重要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 6 | 准入控制 | 详见“重要产品技术指标要求” | 2 | 台 |
| 7 | 日志审计 | 详见“重要产品技术指标要求” | 2 | 台 |
| 8 | 上网行为管理 | 详见“重要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 9 | 防火墙 | 详见“重要产品技术指标要求” | 1 | 台 |

重要产品技术指标要求

精密空调

（1）基本要求

A.机房专用空调的制冷型式：风冷，单系统；

B.机房专用空调的送风型式：上送风；

C.制冷量：26.9kW

D.风量： 9000m3/h

▲E．全年能效比：≥3.8W/W，供节能报告；

F．外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。标牌、标记应平整清晰。

（2）温度、湿度控制性能

A．本项目精密空调要求带有加热加湿功能。精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。

B.温度调节范围：+17℃～+30℃。

C.温度控制精度：±1K

D.湿度调节范围：20%～95%RH。

▲E.湿度控制精度： ±5%，3%～10%可调整。

F.温、湿度波动超限应能发出报警信号。

G．加湿性能：

应采用可清洗型电极式加湿器，为降低加湿能耗，避免加湿量与需求量不相符造成的环境精度下降及不必要的损耗，加湿量应在30%～100%范围内可调。

H．除湿性能

应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，为防止除湿过程的压缩机系统回液及蒸发器飘水隐患，须采用变风速除湿方式。

（3）控制系统

A.采用7英寸触摸真彩屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。

B.具有声光报警系统，并记录所有报警事件，存储历史告警信息不少于3000条。

C.具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能，来电自启延时时间0-600S可调。

▲D.具有联动及群控功能，群控应采用高速、灵活的CAN通信协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。

（4）空调控制面板

A．精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，并能提供Modbus开放协议，以接入机房环境监控系统。

B．监控内容包括、不限于：送风回风温度、供回水温度、湿度显示等，相关压缩机、风机运行状态、空气滤网脏堵检测报警、送回风温度过高、过低报警、供回水温度过高、过低报警、漏水检测报警等功能。

C．空调应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置。

（5）结构、部件要求

A．结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；操作及维修安全、方便。

B．室内机风机：为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心EC风机风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修，提高系统的可维护性。

C．压缩机

D.蒸发器

机房专用空调机组采用双蒸发器组成的大面积“V”型蒸发器，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。

E.膨胀阀

机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适应热负荷的变化。

F.加热器

机房专用空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率，应采用PTC电加热器且带功率分级控制功能，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。

G．采用R410A环保型制冷剂。

H.过滤器

机房专用空调机组应安装G4级或F5级空气过滤器，空气过滤器应便于更换，过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到GB 50174-2017《电子信息系统机房设计规范》要求（每升空气中大于或等于0.5微米的尘粒数应少于17600粒）。

I．空调机组应配置冷凝水接水盘，若冷凝水外溢，能触发漏水报警，漏水报警应选用带式漏水传感器。

J．室外机：

室外机组应为“耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护”结构，并具有良好的刚性，以适应多种环境条件。

室外机组两端铜管应配置铝合金防护罩，最大程度降低运输安装过程中碰撞损伤的可能。

室外机组风机应采用变频无级调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节风机的运转速度，

室外机应能与室内机联动，当风机故障时，室内机产生告警，当压缩机未启动时，室外机不会自动启动，以实现节能运行。

室外机组应采用高品质、低噪音的大尺寸轴流风机，以提高机组的运行效率及降低机组的运行噪音。

（5）机房专用空调的安装特性

A．机房专用空调应满足设计要求内的正负落差、水平距离条件下安装，并能在较高效率下可靠运行。

B．室内空调机组要求100%全正面维护，同时可以从侧面打开侧门对换热器等部件进行维护，最大限度避免机组故障情况下在机房内部搬运移动。

安全监测设备

| 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 流量处理吞吐≥1Gbps； |
| 网络接口 | 标配千兆电口≥4个，万兆光口≥2个；扩展槽≥2个； |
| 硬件规格 | 硬盘配置≥4TB； |
|  | 标准机架式设备； |
| 流量采集与识别 | ▲支持手动和FTP方式批量导入PCAP包对离线流量采集，并记录PCAP包导入记录及检测状态；（提供产品证明文件） |
|  | 支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现； |
|  | 支持通过ip、ip段、端口、协议、VLAN等进行流量过滤，过滤条件支持and、or、not等逻辑运算创建的BPF过滤语法过滤数据； |
|  | ▲支持记录TCP，UDP，HTTP协议流量日志中的负载信息：TCP、UDP的上下行负载支持可配；HTTP协议的请求头、请求体、响应头、响应体支持长度可配；（提供产品证明文件） |
|  | 支持对流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5； |
|  | 支持多层 VLAN、VXLAN、MPLS、GRE等网络流量的解析检测，云场景下支持GENEVE协议双层隧道封装流量的解析检测； |
|  | 支持配置网络日志外发的模式，外发的网络日志支持自定义配置外发的字段； |
|  | 新增规则产生的告警进行单独展示和标注； |
| 威胁检测 | ▲支持检测模式的标准模式、精简模式、自定义模式的切换，支持手动配置各类检测引擎、机器学习模型的开关；（提供产品证明文件） |
|  | 支持网络攻击检测，常见攻击行为检测，支持HTTP双向流量动态检测； |
|  | 支持基于工具特征的WEBSHELL检测，支持基于webshell函数的攻击检测，支持加密webshell攻击检测； |
|  | ▲支持隐秘信道检测，支持JA3指纹检测；（提供产品证明文件） |
|  | 支持机器学习模型，增强检测精度； |
|  | 支持远控/远程工具检测； |
|  | 支持基于自定义正则表达式以及自定义弱口令字典的弱口令登录行为检测，支持不同协议弱口令分析； |
|  | 支持门罗币、莱特币、以太坊、比特币、斯特币等多种币种的挖矿检测； |
|  | 支持自定义漏洞规则，支持根据攻击载荷自定义漏洞检测规则，并且单条规则可指定多个检查项； |
|  | 支持自定义威胁情报； |
|  | ▲支持根据正则/机器学习来判断告警详情是否包含身份证号、用户名、密码等敏感信息，敏感信息加密展示；（提供产品证明文件） |
|  | 支持攻击特征高亮展示，方便分析人员事件分析； |
| 威胁感知 | 支持告警的深度行为分析； |
|  | 支持以攻击者的维度进行分析，对攻击者进行画像； |
|  | 支持从威胁情报、应用安全、系统安全和设备安全的业务场景维度对告警进行攻击带外分析； |
|  | 支持基于威胁情报的威胁检测，支持与云端威胁情报中心联动； |
| 威胁狩猎 | 支持对IP进行深度调查分析，以攻击链的方式展示IP的完整攻击记录； |
| 态势大屏 | 支持不同维度的可视化大屏态势分析； |
| 系统管理 | 支持系统配置的导入、导出、定时备份； |
|  | 支持AES256、SM4数据传输加密； |
|  | 支持将威胁告警外发集中管理平台，支持与集中管理平台进行联动，统一进行情报、规则的升级； |

准入控制

| 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 性能 | 网络层吞吐量≥1Gbps；支持≤1000以下终端认证； |
| 网络接口 | 标配千兆电口≥14个，千兆光口≥4个； |
| 硬件规格 | 标准机架式设备，冗余电源； |
| 适配平台 | 支持信创CPU和操作系统，符合安全可靠测评结果； |
| 功能授权 | 配备XXX个准入客户端授权； |
| 部署方式 | 支持旁路、策略路由、透明网桥部署模式； |
|  | 支持无客户端、有客户端的部署模式； |
| 设备发现与识别 | 支持识别设备的设备名称、操作系统、开放网络端口、运行网络应用等配置信息； |
|  | ▲支持以图形化形式展示网络内设备之间的网络通讯关系，基于图形化数据可直观定位关键应用设备；（提供产品证明文件） |
|  | 支持监听网络内终端设备的变更事件，及时发现设备变更主机名、变更IP等事件； |
|  | 支持发现网络内的地址冲突事件，支持发现冲突设备的MAC和接入位置； |
| 准入控制 | 支持多种认证控制方式，支持802.1x、portal、MAB MAC、策略路由、旁路镜像等方式，支持无线和有线环境下的接入控制； |
|  | 检测是否安装客户端，未安装客户端的终端禁止访问，将被重定向到客户端安装页面快速引导部署； |
|  | 支持使用客户端或portal方式进行设备身份认证，只有合法的用户才可接入网络； |
|  | 支持基于终端身份标识的设备身份验证方式；支持同时校验用户身份和设备身份的双重认证； |
|  | ▲支持802.1X方式下的双因子认证，支持多种因子主备关系；第二因子认证源异常时，支持自动降级为单因子认证；（提供产品证明文件） |
|  | 支持入网设备的审批机制，强制接入设备必须在已审批资产清单中方可入网； |
|  | 支持根据IP地址、MAC地址设置例外设备，例外的设备无需执行准入控制策略； |
|  | 支持小路由、VPN等场景接入的经过NAT转换后的终端必须安装客户端并经过身份认证后方可接入网络； |
| 访问授权 | 支持基于用户、角色、设备类型、设备分组、设备标签、终端安检结果等动态下发VLAN、acl或厂家属性； |
|  | 支持基于不同设备类型定义访问控制规则，特定类型的设备仅允许访问指定的关键服务器； |
| 合规检查 | 支持基于协议黑白名单的设备协议检查； |
|  | 支持检查终端网络行为模型； |
|  | 支持健康合规检查策略，采用动态检测技术，对接入内部网络的计算机终端实行多种安全检查策略； |
|  | 支持非法外联检查，支持多个外联地址检查； |
| 高级威胁发现 | 支持威胁情报，发现网络内的设备异常，包括木马、APT攻击等异常，支持对异常设备进行手工阻断； |
|  | 支持内置CVE、CNNVD漏洞库，支持通过匹配设备品牌、型号信息检索漏洞库中存在的漏洞信息； |
| 高可用 | 支持多种逃生机制，一键认证放行、阈值检测逃生、第三方服务器异常自动放行； |
|  | 支持策略备份与恢复、安全策略/设置配置文件； |
| 日志告警 | 支持以邮件或短信方式将新设备接入、IP地址变更、接入位置变更、设备仿冒等事件及时告知管理员； |
|  | 支持提供不合规及满足安全策略用户/终端日志报告； |

日志审计

| 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 标准2U硬件 1个Console口 芯片+操作系统：飞腾腾锐D2000（8核8线程）+统信UOS USB口： USB2.0*2 网口：千兆电口*6（包含管理口*1+HA口*1+业务口*4）+千兆光口*4（含2个千兆SFP多模光模块） 内存：16G （8G*2） 硬盘：6T机械硬盘 |
| 性能要求 | 支持200个日志源（上限300个） 日志处理能力EPS：4000条/秒（峰值：5000条/秒） |
| 产品资质 | 产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证 |
|  | 产品获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，需符合GB/T 20945-2013 《信息安全技术 信息系统安全审计产品安全技术要求 和测试评价方法》（增强级） |
| 工作模式 | 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统。 |
|  | 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程。 |
|  | 自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联。 |
|  | 提供全中文Web管理界面，无需安装任意客户端软件或插件。 |
|  | 审计结果存储于独立存储空间。 |
| 功能扩展 | ▲采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发。（提供产品功能截图） |
|  | ▲支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能。Kafka收发支持SSL加密。（提供产品功能截图） |
|  | 日志转发与存储支持数字签名与加密，数字签名支持SM3和SHA256，加密模式支持AES和SM4，日志接收支持解密。 |
|  | 可通过接收协议限制日志接收速率，包括Http接收、syslog接收、SNMPtrap接收、TCP接收、WMI接收、aliyun接收。 |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。 |
|  | 支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导。 |
|  | ▲支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。（提供产品功能截图） |
|  | 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。 |
|  | 支持的设备厂家包括但不限于：Cisco（思科）、Juniper、联想网御/网御神州、F5、华为、H3C、微软、绿盟、飞塔（Fortinet）、Foundry、天融信、启明星辰、天网、趋势、东软、Nokia、CheckPoint、Hillstone（山石）、安恒信息、珠海伟思、BEA、中国电信、安氏、帕拉迪、APC、Arbor、Clam、戴尔（Dell）、Digium、东方电子、EMC、中国电力科学研究院、Eudora、Google、冠群金辰、Linksys、McAFee、Netapp、永达、Sonicwall、Vigor、天存、Symantec（赛门铁克）、Hardened-PHP、Foundertech（方正）、三零盛安、Allot、蓝盾、IBM、金诺网安、网威、Nortel（北电）、Citrix（思杰）、Watchguard、中兴、阿帕奇、Windows系统日志、Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等。 |
| 日志分析 | 可以基于日志等级进行过滤 |
|  | 可以通过自定义配置过滤掉用户不关心的日志。 |
|  | 支持对收集到的重复日志进行自动聚合归并，减少日志量。 |
|  | 内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展。 |
|  | 对日志样例可进行划词辅助解析，一键生成正则表达式。 |
|  | ▲支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息。（提供产品功能截图） |
|  | 具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件 |
|  | 内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为6大类50+子类的安全分析场景 |
|  | 进行关联分析的规则可定制。 |
| 日志备份 | 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、硬盘使用率百分比等策略。 |
|  | 支持日志本地备份及恢复。 |
| 日志查询 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问。 |
|  | 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询。 |
|  | 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索。 |
|  | 支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
| 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种。 |
|  | 内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包。 |
|  | 内置综合性自动化审计报告。 |
|  | 支持用户自定义报表。 |
|  | 自定义的报表支持多个统计维度的数据集合。 |
|  | 支持报表导出为PDF和Word格式文件。 |
| 用户管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 |
|  | 系统自带自身管理日志。 |
|  | 提供自助式的升级接口，支持对产品升级、规则升级。 |

上网行为管理

| 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 1G应用吞吐能力 |
| 网络接口 | 具备千兆电口4个、千兆光口4个，2个扩展插槽 |
| 硬件规格 | 标准机架式设备，冗余电源； |
| 部署模式 | 支持网关模式、镜像模式、网桥模式； |
| 安全检测 | 支持网络异常流量检测及报警，包速率阈值检测、DDoS攻击检测、ARP攻击检测； |
|  | 支持与云端大数据安全平台对接，对恶意URL访问进行检测和管控，能够快速识别、封堵失陷主机； |
|  | 支持共享接入行为检测与审计；支持爬虫行为检测与审计； |
|  | ▲支持ICAP策略，支持解密流量外发；支持镜像流量外发的第三方联动；（提供产品证明文件） |
| 网络审计 | 支持应用审计，可对应用进行分类识别及流量统计； |
|  | 支持HTTP审计，可对网页的浏览、搜索、发帖、webmail邮件进行审计；支持HTTPS审计； |
|  | 支持文件审计，对用户传输HTTP文件、QQ文件、飞信文件、FTP文件、SFTP文件、SCP文件的行为进行审计； |
|  | 支持IM审计，对QQ，微信等WEB IM等进行审计； |
|  | 支持邮件审计，可以针对smtp、pop3、imap等邮件协议进行审计； |
|  | 支持FTP审计，通过设置FTP审计策略对使用ftp的用户、位置、命令、文件名/目录名进行审计和控制； |
|  | ▲支持NETBIOS审计，对NETBIOS通信、登录名及文件、目录进行审计和控制；（提供产品证明文件） |
| 业务审计 | 支持业务审计监控； |
|  | 支持业务系统访问及API接口进行双向扫描、通过敏感信息、安全漏洞、行为接口、自定义接口规则等识别并标识数据及传输风险；（提供产品证明文件） |
| 业务防护 | 支持对用户访问业务系统的行为进行控制，支持基于用户、位置、工具、源IP、业务系统等多个维度，灵活管理用户访问业务系统的行为； |
|  | 支持对业务系统进行入侵检测与防护控制； |
|  | 支持对业务系统的文件上传行为进行病毒检测与防护，支持基于文件类型、文件Hash值设置黑、白名单； |
| 数据防泄漏 | 支持外发途径审计，支持基于大小的内容外发审计； |
|  | 支持外发文件审计，支持基于文件后缀的文件类型识别；支持基于文件内容对归档文件、压缩文件、加密文件等文件类型识别； |
|  | ▲支持外发内容过滤，基于关键字、正则过滤；支持对身份证号码、银行号码、电话号码等敏感信息过滤；（提供产品证明文件） |
| 用户管理 | 支持对802.1X、AD、Radius、NAC等系统的单点登录；支持本地与第三方联动等用户身份识别方式； |
|  | 支持基于IP、MAC等多因素进行用户认证、识别；支持对不同的身份设定不同的提示页面； |
| 统计分析 | 支持上网行为分析报表、网络带宽分析报表、合规分析报表、安全分析报表；支持自定义报表； |
|  | 支持通过FTP和SFTP方式将日志导出到指定服务器，日志支持SSL加密传输和ZIP压缩； |
|  | 支持将日志数据通过设备USB接口导出； |
| 系统管理 | 支持软件版本在线升级、离线升级； |
|  | 支持修改任何网络配置后均无需重新启动设备； |
|  | 支持厂商工程师在线的远程协助和故障排查，设备界面提供远程协助开关； |

防火墙

| 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 网络层吞吐量≥70G，应用层吞吐量≥55G； 并发连接≥3000万；每秒新建连接数≥60万； |
| 网络接口 | 具备千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，扩展槽≥6个； |
| 硬件规格 | 标准机架式设备，冗余电源； |
| 适配平台 | 支持信创CPU和操作系统，符合安全可靠测评结果； |
| 网络协议 | 支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查； |
|  | 支持MTU≥9000byte的巨型帧； |
| 路由协议 | 支持静态路由、策略路由及动态路由； |
|  | 支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路；支持ISP路由负载均衡； |
| 地址转换 | 支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换； |
|  | 支持在源地址转换过程中，对SNAT使用的地址池利用率进行监控，超过阈值时告警； |
| IPv6支持 | 产品设备接口支持配置IPv6地址；支持IPv6环境下的静态路由及策略路由、动态路由； |
|  | 支持NAT64，NAT66、NAT-PT等种IPv4/v6过渡技术；支持DNS64功能； |
| 访问控制 | 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制； |
| 文件过滤 | 支持对常用协议的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤； |
| 流量管理 | 支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持对每IP进行带宽配额管理，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配； |
| 共享上网检测 | ▲支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作；（提供产品功能截图） |
| 流量编排 | ▲支持将其他硬件安全设备加入网元组，并接受流量编排；（提供产品功能截图） |
|  | 支持灵活的服务链编排功能（服务量管理），支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和目的位置设置； |
|  | ▲支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向的引流策略；（提供产品功能截图） |
| 网络攻击防护 | 支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、增强防护等多种防护措施； |
|  | 支持基于安全区域的异常包攻击防御； |
|  | 支持基于Flood攻击和恶意扫描的的阈值学习功能； |
|  | 支持可配置阈值的基于安全域或基于二层接口局域网广播防护，防止局域网内广播和多播数据包泛滥； |
| 病毒防护 | 支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB等多种协议进行病毒查杀； |
|  | 支持基于MD5的自定义病毒签名； |
|  | 支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀； |
| SSL 解密 | 支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计； |
|  | 支持解密证书自学习； |
| 安全事件分析 | 支持提供关联分析面板，支持以任意元素于为过滤条件进行数据钻取； |
|  | 所投设备支持自定义一个或多个过滤条件，进行模糊检索或指定条件的精确检索； |
|  | 支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为； |
| 网络异常感知 | 支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量； |
| 策略与处置 | 支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作； |
| 运维管理 | 支持业务接口下Netflow，能够通过Netflow实现对网络进行监控，并在可将Netflow抓包文件数据外发； |
|  | 支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件； |
| 集中管理 | 支持集中管理平台的统一管理，支持安全策略下发、设备统一监控、日志管理、告警管理、报表管理、权限管理等功能； |

系统验收要求

- 成交供应商应当完成采购要求及合同规定的全部工程建设内容；

- 系统经过总体功能测试，并提交测试报告；

- 系统经过约定时间期限的试运行，并提交试运行报告；

- 工程项目的所有技术文档、图纸已整理完成并经过审核，符合规范要求；

- 测试完成后，提请甲方验收。

服务要求

1.系统提供1年免费的保修服务，保修日期从系统验收之日起开始计算。

2.响应供应商具备 ISO9001 质量管理体系认证证书、信息系统建设和服务能力认证CS证书为优。

3.响应供应商需具有较强的系统集成能力，能够就系统的开发、硬件调试及系统联调配备现场技术服务团队，提供7×24小时服务，专人负责。

项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书、至少担任过一个类似本项目的项目经理并提供证明。

4.提供7×24电话指支持。如有紧急或重大情况发生，须根据法院要求增派工程师提供现场服务。

5.非工作时间2小时响应（上门服务）。对用户在使用过程中发现的问题和不便于管理而提出的调整要求，响应供应商必须提供相应的系统、软件等的调整技术服务。

6.应提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。

关键技术指标要求

响应供应商提供的软硬件系统、平台以及资源对关键技术参数（需求中▲标记）的响应程度，响应供应商需提供关键技术指标对照表并在所提供的佐证材料（包括但不限于加盖公章的原厂证明、检测报告、产品白皮书或功能截图等）中对相关参数做醒目标注。

响应供应商需提供承诺函并加盖公章，承诺投入的响应产品不低于所提供的佐证材料，承诺函格式自拟。

| 序号 | 产品 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 基本要求：▲E.全年能效比：>3.8W/，提供节能报告； |
| 2 |  | 温度、湿度控制：▲E.湿度控制精度：+5%，3%~10%可调整； |
| 3 |  | 控制系统：▲D.具有联动及群控功能，群控应采用高速、灵活的CAN通信协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理； |
| 4 | 安全监测设备 | 流量采集与识别：▲支持手动和FTP方式批量导入PCAP包对离线流量采集，并记录PCAP包导入记录及检测状态；（提供产品证明文件） |
| 5 |  | 流量采集与识别：▲支持记录TCP，UDP，HTTP协议流量日志中的负载信息：TCP、UDP的上下行负载支持可配：HTTP协议的请求头、请求体、响应头、响应体支持长度可配；（提供产品证明文件） |
| 6 |  | 威胁检测：▲支持检测模式的标准模式、精简模式、自定义模式的切换，支持手动配置各类检测引擎、机器学习模型的开关；（提供产品证明文件） |
| 7 |  | 威胁检测：▲支持隐秘信道检测，支持JA3指纹检测；（提供产品证明文件） |
| 8 |  | 威胁检测：▲支持根据正则/机器学习来判断告警详情是否包含身份证号、用户名、密码等敏感信息，敏感信息加密展示；（提供产品证明文件） |
| 9 | 准入控制 | 设备发现与识别：▲支持以图形化形式展示网络内设备之间的网络通讯关系，基于图形化数据可直观定位关键应用设备；（提供产品证明文件） |
| 10 |  | 准入控制：▲支持802.1X方式下的双因子认证，支持多种因子主关系；第二因子认证源异常时，支持自动降级为单因子认证；（提供产品证明文件） |
| 11 | 日志审计 | 资产信息管理：▲支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，支持地图显示；（提供功能截图证明） |
| 12 |  | 日志范化：▲支持自动识别收集的日志并自动选择范化策略，针对匹配的多条范化策略，支持用户手工设置策略匹配优先级；（提供功能截图证明） |
| 13 |  | 日志聚合：▲支持图形化展示日志属性之间的聚合关系，支持手动选择日志属性，显示多维事件分析图；（提供功能截图证明） |
| 14 |  | 规则监控：▲支持对关联规则进行监控，了解规则命中情况；（提供功能截图证明） |
| 15 | 上网行为管理 | 安全检测：▲支持ICAP策略，支持解密流量外发；支持镜像流量外发的第三方联动；（提供产品证明文件） |
| 16 |  | 网络审计：▲支持NETBIOS审计，对NETBIOS通信、登录名及文件、目录进行审计和控制；（提供产品证明文件） |
| 17 |  | 数据防泄漏：▲支持外发内容过滤，基于关键字、正则过滤；支持对身份证号码、银行号码、电话号码等敏感信息过滤；（提供产品证明文件） |
| 18 | 防火墙 | 共享上网检测：▲支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作；（提供产品功能截图） |
| 19 |  | 流量编排：▲支持将其他硬件安全设备加入网元组，并接受流量编排；（提供产品功能截图） |
| 20 |  | 流量编排：▲支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向的引流策略；（提供产品功能截图） |