电梯采购需求标准

一、建筑物基本情况

（一）建筑物地址：上海市静安区延长中路301号

（二）建筑物状况：新建肿瘤精准诊疗中心大楼地上23层、地下3层，建筑高度99.9米，新建总建筑面积103107.6平方米（含连廊建筑面积3334.4平方米），其中地上建筑面积80762.33平方米；地下建筑面积22345.27平方米，包括医疗、科研、教学等用房及地下车库、连廊、室外总体工程等。

- 建筑物抗震设计等级情况：新建肿瘤精准诊疗中心主楼抗震等级为一级、裙房抗震等级为三级。

（四）救援特殊要求：无

- （五）建筑物层站情况：详见电梯技术需求表

- 建筑物各楼层层间距：无

（七）地面基站设定要求：无

（八）电梯井道是全封闭或半封闭、透明或不透明等情况：详见电梯技术需求表

- （九）电源：380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2%

二、执行规定及标准

所提供电梯产品参考执行以下安全技术规范和国家标准的要求：

（一）TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

（二）TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》

（三）TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》

（四）GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》

（五）GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

（六）GB/T 10058-2023 《电梯技术条件》

（七）GB/T 10059-2023 《电梯试验方法》

（八）GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》

（九）GB55019-2021 《建筑与市政工程无障碍通用规范》

（十）GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》（仅杂物电梯适用）

（十一）GB/T 31094-2014《防爆电梯制造与安装规范》（仅防爆电梯适用）

说明：1.以上标准如有更新，按最新标准执行。2.采购需求未列明的技术要求按标准规范执行；若采购需求提出的要求高于标准规范要求的，则按采购需求所列要求执行。

- 采购标的清单

- 详见电梯技术需求表

- 四、商务要求

（一）包装和运输

应参照财政部等印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。

（二）保险

供应商应结合当地市场监管部门相关政策购买电梯责任保险或其他等同形式的商业保险，并明确保险的受益人。

（三）出厂检验

供应商所提供的电梯品牌制造单位必须履行电梯出厂检验程序，提供随机附带的配置说明文件。对需要使用密码接入控制器的，应要求其在安装使用维护说明中标明该预设密码。

（四）到货检验

供应商在货物运抵安装位置后应当履行到货检验手续。到货检验可由采购人（含采购人委托的监理单位）、供应商共同进行，必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。检验内容包括对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主、附件）、产品配置说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等。

（五）安装调试

1.电梯安装施工过程中，中标供应商应当服从施工总包单位对施工现场安全生产的管理，落实现场安全防护措施，并明确各自的安全责任。

2.电梯安装施工期间应在电梯口的显著位置设置警示标志和公示牌，并采取必要的防护措施，公示牌载明作业内容、施工期限、施工单位、责任人、联系方式等信息。

3.中标供应商不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，影响电梯正常运行。

4.中标供应商不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的电梯投入使用。

5.中标供应商应提供必要的技术服务和必需的备品配件，指导并协助解决电梯安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机验收、出具整机质量证明文件。

（六）交付检验

中标供应商应提供交付检验服务。招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。交付检验至少应满足以下要求：

1.电梯安装调试完毕后，采购人根据招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明等内容进行检查，符合要求后提请特种设备监督检验机构进行监督检验。必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。

2.电梯安装监督检验须由经核准的特种设备监督检验机构进行，检验合格并完成电梯使用登记手续后方视为完成交付检验。

3.完成交付检验后，中标供应商应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、电梯相关建筑接口符合性声明、配置说明、型式试验证书、电气原理图、整机质量证明文件、安装使用维护保养说明书、应急救援说明、非金属材质部件使用声明（如果有）、未设置人为障碍声明、变更设计证明文件（如果有）、安装自检报告等有关资料。

（七）管理及技术支撑能力

投标人应在投标文件中明确项目实施期间的管理人员配置、安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案、类似业绩等。

项目组成员数量配置能够满足本项目安装进度要求，配备的安装人员持有必备的岗位证书，从业经历丰富。项目负责人具备电气相关专业中级工程师及以上职称的优先考虑。

投标人或投标品牌厂商通过通过质量管理体系认证（ISO 9001或GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO 14001或GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（八）售后服务

1.免费售后维保服务期限

自特种设备检验机构监督检验合格之日起，整机不低于2年，主要部件和安全保护装置不低于5年。

在质量保证期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理或者更换服务。

电梯主要部件包括绳头组合、控制柜、层门、驱动主机（适用于曳引与强制驱动电梯）；

安全保护装置包括限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置（适用于曳引驱动电梯）、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、限速切断阀（适用于液压驱动电梯）、轿厢意外移动保护装置（适用于曳引与强制驱动非防爆电梯）。

2.售后服务要求

（1）验收通过后24个月内，现场维护保养应至少由2名持有特种设备作业人员资格证的人员实施，此外验收通过后6个月内至少需派1名持有特种设备作业人员资格证的人员长驻现场进行维保。

（2）设立 24小时维保值班电话，全天候响应时间为2小时，紧急维修响应时间为30分钟，保证接到故障通知后及时予以排除。

（3）建立每台电梯的维保记录，及时记录电梯的维保、故障等情况。

（4）接到电梯困人故障报告后，维保人员30分钟内抵达所维保电梯所在地实施现场救援。

（5）协助采购人建立每台电梯的档案，包括电梯安全管理制度、应急救援预案、维保记录、故障记录、日常巡查记录等。

（6）协助采购人至少每年开展一次应急演练。

（7）至少提前一天书面告知采购人维护保养时间及联系人，维护保养期间应在现场放置警示标志。

（8）终止电梯维护保养时不得采用设置密码等方式干扰电梯后续的正常运行和安全使用。

（9）提供必需的备品备件，满足使用过程中更换及时性的要求。

（10）在未经采购人许可的情况下不得将售后维保业务转包、分包。

五、施工界面划分

（一）中标供应商施工内容

1、电梯设备运输至工地、现场验收、妥善保管、工地内运输（总包单位需协调施工现场堆放场地）

2、提供电梯井道的深化设计图（需与设计院复核确认的深化图纸）

3、电梯控制箱安装（含电梯的控制箱或电源箱进线开关的上桩头接线，不含进线电缆及敷设需总包单位负责）

4、井道交接验收（如未根据电梯深化图纸施工，井道有整改事项总包单位进行整改）；

5、电梯轿厢照明施工（如轿厢灯箱第三方施工，电梯厂家只提供照明电源接驳点）、井道照明施工

6、提供电梯轿厢与电梯机房控制柜视频监控网络随行电缆（配合弱电单位接线及调试工作）

7、电梯单位预留轿厢顶3个网口（配合弱电单位安装网络无线AP终端设备以调试工作）

8、提供五方通话交换机采购，提供井道内电梯五方通话功能的配线、布线（机房-井道），轿箱和机房的管线接口（配合弱电单位接线及调试工作）

9、电梯公司进场后重新搭设电梯施工专用脚手架

10、配合消防单位开展消防联动调试

11、对应技术需求提供全套IC卡轿厢梯控系统（包含刷卡器，读卡器，实体卡片）

12、预留机器人信号接口，开放协议（配合弱电智能化单位接线及调试）；

13、电梯调试、报验等工作

14、电梯日常保养（保养合同由使用单位另签）

15、施工总包提供中标供应商施工用水用电到指定地点，中标供应商需支付施工水电费用，水电接驳点至电梯井部分电线及水管由中标供应商负责，且用水用电满足现场施工要求。

16、电梯调试期间，施工总包提供二级电箱并接线至电梯机房，以满足调试电源所需的独立电源。中标供应商承担调试、转换用电费用。

17、中标供应商与施工总包的配合协调费和现场与土建相关的施工、修补、完善费用，按照安装工程费2%计取，纳入投标总价，由中标供应商支付给施工总包。

18、质保期间，每台电梯的年检费用以及限速器的校验费，均包含在投标报价中。

（二）总包或其他分包的相关施工内容

1、机房设备混凝土基础、机房洞口及吊钩，无机房承重基础及起吊梁（起吊梁临时使用）

2、预留孔洞（如：层站按钮、显示、到站灯等预留孔洞）

3、井道坑底基座、坑底内排水、垃圾清理、井道圈梁、门过梁及牛腿结构预留（如因底坑积水造成的电梯元器件损坏，由总包承担）

4、层间梁为钢结构时需在厅门下方及涉及圈梁位置处增加预埋钢板

5、电梯机房电源箱的安装并负责双电源箱至电梯控制箱的电缆敷设及配管

6、监控终端设备采购、电梯轿顶开孔、机房控制柜接线

7、非停靠站安全逃生门制作安装

8、井道交接验收及整改处理

9、电梯安装后的土建收口

10、电梯五方通话系统线缆敷设及其他智能化对接工作（电梯轿厢内对讲、监视、扬声器、读卡系统配线配管（于电梯机房及电梯井道范围以外）

11、安装施工时对厅门外设置层门保护（避免安全隐患）

12、门套及轿厢保护（安装完成后轿厢保护避免磕碰）

13、电梯门套及地坎封堵（满足验收要求）