全国市场监管数字化试验区（上海）基础建设招标需求文件

项目概述

建设目标

作为全国市场监管数字化试验区（上海）建设工作的基础支撑工作，通过搭建指挥大厅硬件环境及配套基础设施，配合联动会议室改造、机房配套改造、大楼基础网络升级改造等，结合数智化移动执法空间的建设，实现日常调度管理、应急联动处置、在线监督指挥和专家决策会商等多场景应用。通过创新市场监管手段，提高政府治理能力，逐步形成相关工作建设标准规范化，为市、区两级“一盘棋”的融合通讯、指挥调度体系的建立打下坚实的基础。

“平战”结合，通过将平时的日常管理和战时的应急管理相结合，以实现高效的市场监督管理工作。战时处置突发应急事件时，满足市、区两级指挥调度实时了解即时情况，掌控事态发展趋势，实现及时决策指挥，及时获取或发布指令，使得应急处置和指挥调度工作可突破时间、空间的限制。平时合理安排日常值班值守工作，围绕市场监管综合管理工作需要，满足日常值班值守、工作任务接报、信息分发和工作调度等数字化监管工作，加强对市场监管总体态势、业务专题的可视化全景呈现，实现横向联动协同、纵向穿透监管。

建设内容

上海市市场监督管理全国市场监管数字化试验区（上海）基础建设，通过数字大屏显示系统、音频集控系统、视频会议系统等指挥调度及会议沟通设备，结合工商大厦配套机房改造及网络升级备份建设，联通外场各类无线单兵终端、执法记录仪、车载监控、无人机监控、现场采集设备等，实现日常调度管理、应急联动处置、在线监督指挥和专家决策会商等多场景应用。

- 指挥调度大厅建造

在四楼建设数字化调度指挥大厅，实现集音视频融合、视频会议、指挥调度等一体化管理，满足协同联动要求，强化应急指挥效能，增强应急突发处置能力，实现“一屏观天下、一网管全城”的目标。

- 联动会议室改造

针对既有会议室使用场景，升级会议室大屏、增加无纸化会议等系统，实现会议室的预约及展示系统，提升整个会议室的智能化水平。重新整合视频会议所需设备，通过会议室与指挥大厅视频信号打通，实现视频通讯的一体化建设。

- 机房配套改造

针对性地提出工商大厦10楼机房配套改造方案，涉及包括空调系统、UPS系统、安防门禁系统、灭火系统等配套改造工作，以保障相关重要设施设备的稳定运行。

- 网络升级项目及备份

通过对工商大厦现有网络实现改造和升级，包括升级整合外网出口，实现运维统一，全网可视化管理；建设多层级网络备份保障机制，实现主干网络万兆承载能力，预留千兆网络到桌面；升级外网WIFI系统，建设高速、稳定、安全的无线网络；清理旧有网络环境，减少安全风险，提升市场监管管理局信息化基础。

- 数智化移动执法空间

通过改装智能化数字执法车，搭载各类手持执法终端、执法记录仪、对讲机、多旋翼无人机、AI眼镜等数字终端设备，适时融合各类通讯手段，形成点面结合、多级联动的指挥调度执法整合，打造集执法、应急、通信、特检相融合的现代化市场监管智执法体系，切实提高各类场景下的执法效率和精度。

建设内容需求

指挥调度大厅建造

需求总体说明

拟建的上海市市场监督管理局指挥大厅，坐落于工商大厦4楼，长约16.2米，宽约19.2米，面积约480平方米。

目前，上海市市场监督管理局没有领导现场指挥区域,对于远程视频会商和视频指挥调度，应急处置及日常管理缺少有效办公环境，不利于发生突发事件时领导及涉及单位的负责人员现场协同处置,无法满足日新月异的信息科技以及政府数字化转型等各种要求。通过本次建设，加强对市场监管总体态势、业务专题的可视化全景呈现和指挥调度，实现横向联动协同、纵向穿透监管。

供应商在响应方案中，需满足如下要求：

1）提供投标相关设备的品牌型号及详细参数指标；

2）结合现状，提供需求分析及总体设计思路，提供总体架构设计及实施方案细节。

设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 维保年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 1 | 套 | 1年 |  |
| （二） | 音频扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音柱扬声器 | 2 | 只 | 1年 |  |
| 2 | 同轴吸顶音箱 | 8 | 只 | 1年 |  |
| 3 | 二通道功率放大器 | 4 | 台 | 1年 |  |
| 4 | 16进16出数字音频处理器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 5 | 数字反馈抑制器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 6 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 2 | 套 | 1年 |  |
| 7 | 智能天线分配器 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 8 | 专用延长天线20米 | 2 | 根 | 1年 |  |
| （三） | 会议发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能型会议主机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 2 | 智能会议代表单元 | 18 | 只 | 1年 |  |
| 3 | 30米专用公母延长线缆 | 2 | 根 | 1年 |  |
| 4 | 智能电子墨水屏桌牌 | 20 | 台 | 1年 |  |
| （四） | 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 2 | 音视频采集卡 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 3 | 超高清会议摄像机 | 3 | 台 | 1年 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 3 | 个 | 1年 |  |
| 5 | 高清会议录播主机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 6 | 摄像机控制键盘 | 1 | 台 | 1年 |  |
| （五） | 可视化分布式系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云平台管理中心 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 2 | 云平台管理中心软件 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 3 | 系统状态监控平台服务器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 4 | 系统状态监控平台软件 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 5 | 高清分布式一体化节点 | 14 | 台 | 1年 |  |
| 6 | 超高清分布式输入节点 | 22 | 台 | 1年 |  |
| 7 | 超高清分布式输出节点 | 15 | 台 | 1年 |  |
| 8 | 高清节点嵌入式软件 | 51 | 套 | 1年 |  |
| 9 | 接口机机柜支架 | 4 | 个 | 1年 |  |
| 10 | 无线可视化控制终端 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 11 | 平板支架 | 1 | 个 | 1年 |  |
| 12 | Android可视化控制软件 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 13 | Windows可视化控制软件 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 14 | 环境智能控制中心 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 15 | 8通道电源管理器 | 3 | 台 | 1年 |  |
| 16 | 48口PoE千兆交换机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 17 | 万兆光模块 | 2 | 个 | 1年 |  |
| 18 | 高速专用堆叠电缆 | 1 | 根 | 1年 |  |
| 19 | 无线AP控制器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 20 | 无线AP | 3 | 台 | 1年 |  |
| （六） | 操作席 |  |  |  |  |
| 1 | 图形渲染设备 | 4 | 台 | 1年 |  |
| 2 | 三联屏 | 4 | 套 | 1年 |  |
| 3 | 多媒体信息桌插 | 10 | 套 | 1年 |  |
| （七） | 指挥大厅会议室系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会议屏 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 2 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 3 | 超高清会议摄像机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 5 | 音视频采集卡 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 6 | 工作站 | 2 | 套 | 1年 |  |
| 7 | 同轴吸顶音箱 | 4 | 只 | 1年 |  |
| 8 | 二通道功率放大器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 9 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 10 | 智能天线分配器 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 11 | 专用延长天线20米 | 2 | 根 | 1年 |  |
| 12 | 高清分布式一体化节点 | 7 | 台 | 1年 |  |
| 13 | 超高清分布式输入节点 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 14 | 高清节点嵌入式软件 | 8 | 套 | 1年 |  |
| 15 | 无线可视化控制终端 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 16 | 平板支架 | 1 | 个 | 1年 |  |
| 17 | Android可视化控制软件 | 1 | 套 | 1年 |  |
| （八） | 机房信息化&安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 6 | 台 | 1年 |  |
| 2 | 中控智能电箱 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 3 | UPS备用电源系统 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 4 | 机房高频空调系统 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 5 | 门禁安防监控系统 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 6 | 指挥中心综合布线系统 | 1 | 套 | 1年 |  |

说明：如无特别指明，上表中“维保”应由原厂提供，中标人不另行收取费用。在保修期内，发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时，中标人应研究其故障原因，并迅速修复或免费进行更换，直至采购人满意为止。

视频显示系统配套设备

根据指挥中心业务使用需求，结合现有数字展示大屏系统，建设视频显示系统的设备配置。由于展示的音视频画面、指挥调度等应用系统接入的信息较多，包括指挥系统、值班信息系统、多画面高清视频、外部信息接入、其他信息接入等，对给到大屏的分辨率和清晰度都有非常高的要求，因此所配工作站应满足以下要求。

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 物理核心数≥8，线程数≥16，最大睿频频率≥4.8GHz,缓存≥16M，总线速度≥8GT/s |
| 2 | 内存配置容量 | ≥32G |
| 3 | 存储容量 | 不低于2T机械硬盘容量，不低于1T固态硬盘容量 |
| 4 | 独立显卡显存容量 | 不低于6G |
| 5 | 其他要求 | 需搭配1台显示器 |

音频扩声系统配套设备

音频扩声系统主要包括音频信号源、音频处理器、功放、音箱等内容，通过先进的设计理念及高品质的设备配置，营造完美的音响效果，满足指挥中心的作战指挥，观摩发言，首长讲话，重大行动指挥等，能达到清晰反馈人声讲话的目的。

- 壁挂音柱扬声器

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术分析要求 | ▲需要对指挥大厅场景做声场分析，提供场地模型图、扬声器覆盖图、扬声器布置图、房间混响时间图、声压图等 |
| 2 | 单元数量 | ≥ 16个50mm全频喇叭 |
| 3 | 频率范围 | 不劣于120Hz–20KHz |
| 4 | 覆盖角度 | 垂直：可切换，窄模式：15° （±10°），宽模式：40° （±10°），水平：150° （±20°） |
| 5 | 灵敏度 | ≥96 dB （2 kHz - 14 kHz） |
| 6 | 阻抗 | 8欧姆 |
| 7 | 峰值功率 | ≥1300W |
| 8 | 最大声压级（1米） | ≥124 峰值 |
| 9 | 户外能力 | ≥IP-55 等级，符合 IEC529 标准 |
| 10 | 认证要求 | 具有EN54-24安全认证 |

- 同轴吸顶音响

设备配置应满足如下要求：

中低音单元 ≥200 毫米（8.0 英寸）

高音扬声器 ≥25 毫米（1.0 英寸）

安装要求 盲装后盖，安装快捷方便

功率 ≥90 瓦

带宽 不劣于58 Hz – 20 kHz

覆盖角度 不低于90°

灵敏度≥92 dB

- 二通道功率放大器

设备配置应满足如下要求：

额定功率(THD + N 1 %，每通道 8Ω，1 kHz）≥500 W * 4

额定功率（THD + N 1 %，每通道 4Ω，1 kHz）≥750 W * 4

频率响应 (20-20 kHz,1W@8Ω)-1 dB 至 +1 dB

信噪比（参考 8Ω 额定输出功率，A 加权）> 100 dB

THD+N（全额定功率 @1 kHz）< 1%

互调失真 (IMD)（60 Hz 和 7 kHz @ 4:1）

从全额定输出至 -40 dB lt;0.35%

串音（参考 8Ω 额定输出功率）@ 1 kHz > 70 dB,dB

输入阻抗不低于20 KΩ 平衡

功能开关后面板带有 HPF、桥接、路由模式

LED 指示灯信号、热/削波、故障、桥接、电源

故障、电源

功能开关后面板带有 HPF、桥接、路由模式开关

- 16进16出数字音频处理器

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入&输出 | ≥16路平衡式话筒\线路输入，≥16路平衡式音频输出 |
| 2 | 自定义功能 | 自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP； |
| 3 | 声卡 | 内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 |
| 4 | 第三方控制 | 提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； |
| 5 | 降噪功能 | 拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块； |
| 6 | 反馈抑制 | 每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； |
| 7 | 矩阵功能 | 具有20 x 17矩阵； |
| 8 | 混音 | 全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; |
| 9 | 预约 | 16组预设，每个预设独立工作 |
| 10 | GPIO输入输出 | 8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; |
| 11 | 其他扩展功能 | 支持通道贝、LINK和分组功能； |
| 12 | 是否支持中控 | 支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; |
| 13 | 处理器芯片 | 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； |
| 14 | 消防 | 消防联动功能； |
| 15 | 控制方式 | 多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 |

- 数字反馈抑制器

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 向导设置功能 | 支持 |
| 2 | 显示面板 | 全液晶显示面板 |
| 3 | 技术类型 | AFS™技术 |
| 4 | 通道要求 | ≥24个可编程滤波器，≥24个LED指示灯计量 |
| 5 | 过滤器类型 | 支持语音和音乐低，中和高 |
| 6 | 滤清器提升时间 | 可选 |
| 7 | 过滤器模式 | 支持实时和固定 |
| 8 | 通道处理模式 | 立体声或双独立 |

- 真分集一拖二无线手持话筒

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号信噪比 | ≧50dB |
| 2 | 频率稳定度 | ±10ppm |
| 3 | 接收方式 | 超外差二次变频 |
| 4 | 分集方式 | 真分集 |
| 5 | 接收灵敏度 | ≧-95dBm |
| 6 | 音频输出 | 支持平衡输出和混合输出 |
| 7 | 发射功率 | 3-30mW |
| 8 | 调制方式 | 调频（FM） |
| 9 | 发射手持频率范围 | 640-690MHz |
| 10 | 发射手持频道总数 | 不低于 200CH |
| 11 | 发射手持频率振荡模式 | PLL相位锁定频率合成 |
| 12 | 发射手持功率 | ≦30mW |
| 13 | 发射方式 | 支持CPU控制载波生成+导频识别码生成 |
| 14 | 发射手持频率稳定度 | ±4KHz |
| 15 | 发射手持音头类型 | 动圈式 |

- 智能天线分配器

设备配置应满足如下要求：

频段：UHF 470-1000 MHz

天线增益：不低于7.5 dBi

驻波比：≤ 2 : 1

天线3dB 波速宽垂直面 不低于90°

天线：不低于120°

阻抗：不低于50Ω

RF输出增益:1dB±1dB

输出三阶交调截取点:+14dBm

噪音指数:< 2 dB

- 专用延长天线20米

阻抗 不低于50欧姆

接头成型工艺 冷轧

会议发言系统配套设备

需要配备会议主机，会议代表发言单元，用作于指挥席，领导发言指挥。

- 智能型会议主机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术标准 | 采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准 |
| 2 | 主机至设备最远传输距离 | 不低于150米 |
| 3 | 增益补偿功能 | 内置独立音量增益调节 ，麦克风内置增益补偿 |
| 4 | 系统检测功能 | 可检测系统清单及工作状况，并可定位故障位置 |
| 5 | VIP单元数量 | 不少于32台 |
| 6 | 热插拔功能 | 支持线路带电“热插拔”功能 |
| 7 | 热备份功能 | 具备双机热备份功能，当一台会议主机发生意外时另外一台会议主机保证无间断顺利进行 |
| 8 | 是否支持中控 | 具备不少于3个RS-232串口，可连接PC电脑、中控系统、高清视频矩阵 |
| 9 | 是否兼容电容式麦克风或动圈麦克风 | 兼容 |
| 10 | 连接方式 | 支持一线式手拉手连接、Y型线连接、分线盒连接、音频连接盒连接及环形手拉手连接 |
| 11 | 是否有紧急广播信号输入接口 | 具备 |
| 12 | 是否支持闪存 | 支持Class 4以上的闪存 |
| 13 | 抗手机干扰能力 | 支持 |
| 14 | 视频跟踪功能 | 支持视频跟踪功能 |

- 智能会议代表单元

设备配置应满足如下要求：

频率响应 满足20-20k Hz (低音切除关闭时)

麦克风类型 电容式

麦克风灵敏度 不低于-46dBV/Pa

信噪比 ≥80dB

动态范围 ≥80dB

总谐波失真 <0.1%

最大功耗 ≤1.5W

颜色 黑色

- 30米专用公母延长线缆

设备配置应满足如下要求：

插头 支持6芯航空插头

- 智能电子墨水屏桌牌

设备配置应满足如下要求：

颜色要求 可显示黑红白黄蓝绿橙7色，

材质 通体采用铝合金材质，一模成型

数据刷新速度 双通道高速传图不超过5秒

显示面数 可双面显示

尺寸要求 7.5英寸显示面板

使用时长 每天刷新4-5次可用一年

视频会议系统配套设备

需要配备视频会议终端，音视频采集卡，超高清会议摄像机，高清会议录播主机，用于与市局指挥大厅联动。

视频会议系统，需预留与区级市场监管部门的会议互联通道，为后续市区所多级视频会议提供数字化基础。

- 视频会议终端

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品设计要求 | 采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统； |
|  | 认证要求 | 终端设备为经过第三方测试认证的分体式设备 |
| 2 | 编码要求 | 支持：H.265，H.264 High profile，H.264 SVC, H.264多种国际通用视频编解码协议 |
| 3 | 编码延迟 | 不超过60ms |
| 4 | 最大编码分辨率 | 不低于4K30帧 |
| 5 | 带宽要求 | 4K 30fps，音视频信号正常时，最低带宽为 2Mb/s 1080P 30fps，音视频信号正常时，最低带宽为 512Kb/s 720P 30fps，音视频信号正常时，最低带宽为 384Kb/s |
| 6 | 音频清晰度 | 在网络丢包率 30%的情况下，声音清晰流畅，可准确理解语义； 在网络丢包率 50%的情况下，声音清晰流畅，可准确理解语义； 在单向网络丢包率 80%的情况下，音频正常通话，能够理解语句含义， MOS_LQO 平均值≥2.8； |
| 7 | 输出接口 | 至少支持3个HDMI高清输出，输出分辨率最大可支持4K |
| 8 | 网口 | 支持最少3个10/100/1000M带屏蔽RJ45网口 |
| 9 | 输入接口 | 整套终端至少支持 1 个 HDMI 高清输入接口以及 1 个USB-C 超清输入接口 |
| 10 | 控制要求 | 支持红外接收控制 |
| 11 | 分辨率 | 支持的UI显示分辨率包括：1920*1080/3840 x 2160 |
| 12 | 会控要求 | 开始会议、加入会议、结束会议、会议布局、禁言操作等会议控制 |
| 13 | 网络配置要求 | 支持两个网口不同的网络配置，包含 LLDP、 VLAN、端口连接速率、 MTU、 802.1x 等 |
| 14 | 安全性要求 | 内置安全加密证书 |
| 15 | 系统管理 | 支持系统固件升级、恢复出厂设置 支持通过USB方式导出终端系统日志 |
| 16 | 外接要求 | 支持通过触摸屏完成终端的控制 |

- 音视频采集卡

设备配置应满足如下要求：

环出要求 支持4K60Hz环出；

系统兼容要求 兼容windows、Linux(Kernel2.4.6及以上)、Android等多种操作系统；

采集软件要求 支持OBS studio、XSplit、Potplayer、QuickTime Player等多种采集软件

硬件接口要求 不少于HDMI in*1，HDMI out*1，Audio in*2,Audio out*1,USB Type-C*1

- 超高清会议摄像机

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清晰度要求 | 支持不低于800万像素，分辨率4K@60Hz向下兼容 |
| 2 | 镜头要求 | 采用4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍 |
| 3 | 聚焦方式 | 支持自动聚焦技术，使镜头快速、准确、稳定的完成聚焦 |
| 4 | 输出接口 | 支持 HDMI 2.0或SDI、USB3.0、网络3路同时输出高清数字信号， 其中HDMI2.0 接口支持输出4K无压缩数字视频信号 |
| 5 | 音频要求 | 支持音频LINE IN输入和LINE OUT输出，摄像机可对音频进行编码 |
| 6 | 编码标准 | 支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC、G711编码标准 |
| 7 | 协议要求 | 支持VISCA,PELCO-D, PELCO-P协议 |
| 8 | 预置位数量 | 支持不低于255个，预置位精度≤0.1° |
| 9 | 存储功能 | 支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制视频 |
| 10 | 控制要求 | 支持RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制 |
| 11 | 供电方式 | 支持PoE供电 |

- 摄像机支架

设备配置应满足如下要求：

摄像机吸顶通用支架

- 摄像机支架

设备配置应满足如下要求：

支架适用性 摄像机通用支架

- 高清会议录播主机

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品设计要求 | 主机采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，1U设计 |
| 2 | 散热设计 | 无风扇散热设计，降低会议室\录播课室等环境噪声 |
| 3 | 输入接口 | 支持不低于5路HDMI输入接口，视频同时输入分辨率不低于4K@60Hz |
| 4 | 输出接口 | 支持不低于2路HDMI输出接口，视频同时输出分辨率不低于4K@30Hz，输出内容可自定义为直播图像或导播界面 |
| 5 | 音频接口 | 支持不低于2路音频输入和2路音频输出接口；1路音频3.5mm耳机监听接口 |
| 6 | 控制要求 | 支持不低于2组RS232和4组RS485接口，支持对接外设导播台与中控 |
| 7 | 网络接口 | 支持1个千兆网络接口 |
| 8 | 外接U盘要求 | 支持1个USB3.0和1个USB2.0接口，可以外接U盘进行录制 |
| 9 | 储存容量 | 标配容量不低于1T，并支持扩展硬盘储存容量 |

- 摄像机控制键盘

设备配置应满足如下要求：

显示面板要求 采用工业级蓝屏液晶屏，可显示摄像头控制信息；

控制协议 支持支持IP、ONVIF、VISCA、Pelco等协议，实现对会议摄像机菜单、上下左右、变焦等功能控制；

WEB控制要求 支持在IE浏览器中添加被控设备参数；

按键要求 支持所有按键背光功能，可独立开关；

控制接口 支持RS232/422串口控制；

可视化分布式系统配套设备

鉴于指挥中心场景下要处理的音视频信号控制&切换非常多，建议整个音视频系统应采用基于网络的分布式构架，所有的音视频信号通过终端节点进入到网络之中，可通过控制系统将信号调度至系统内任意显示端显示。同时，需通过分布式系统实现各区域间音视频的互联互通，满足系统互通的需求。

- 云平台管理中心

设备配置应满足如下要求：

CPU:物理核心数≥8，线程数≥8，主频≥3.0GHz，最大睿频频率≥4.7GHz

内存:配置容量 ≥16G

存储容量:不低于1T机械硬盘容量，不低于128G固态硬盘容量

独立显卡显存容量:不低于8G

机箱尺寸 标准机柜机箱，小于4U

COM数量 不少于1个

PcIe插槽 不少于2个

PCl插槽 不少于2个

- 云平台管理中心软件

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全性要求 | 系统控制管理软件支持主流自主安全可控操作系统 |
| 2 | 客户端功能要求 | 同时支持视频可视化调度，拼接管理，中央集中控制等功能 |
| 3 | 自定义编程 | 客户端软件界面内容完全可编程自定义 |
| 4 | 备注功能 | 支持对信号源和显示端进行文字备注，支持输入分组和输出分区功能 |
| 5 | IPC接入要求 | 无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制，支持IPC流媒体解码转码，≥16路1080P信号的同时实时浏览 |
| 6 | 预编辑功能 | 支持预编辑模块，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局；可把拼接屏分成需要的分屏布局，预先保存，把需要上屏的画面拖到分屏布局里面，确定不误再点击确定调用预案直接投送大屏显示；形成不规则分屏模式。 |
| 7 | 搜索功能 | 支持自定义快速搜索查询收藏、便捷调取上屏 |
| 8 | 终端控制要求 | 可采用无服务器终端接入方式，支持任何位置的本地终端及远端终端访问控制，各控制端之间实时同步回显，所见即所得的控制模式；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 9 | 权限管理要求 | 支持用户权限管理，对于用户管理可以细化出多种不同等级的用户组，且对于权限的分配可以细化到每个节点和端口。 |
| 10 | 轮巡功能 | 支持设置轮巡 |
| 11 | 账号要求 | 支持用户信息注册、登录、操作权限分配、用户组管理，支持200个以上客户端同时登录操作，且多客户端操作信息完全同步，支持用户注销功能。 |

- 系统状态监控平台服务器

设备配置应满足如下要求：

CPU:物理核心数≥6，线程数≥8，主频≥3.0GHz，最大睿频频率≥4.7GHz

内存:配置容量 ≥16G

存储容量:不低于500G固态硬盘容量

机箱尺寸 标准机柜机箱，小于1U

- 系统状态监控平台软件

设备配置应满足如下要求：

在线管理功能 可以在线查看节点状态，支持分辨率、信号源等信息在线管理；

可视化操作要求 支持所有触控端对所有接入信号均实现可视化预览和操作（可同时在有线\无线\PC 端进行可视化操作），保障信号切换显示的准确性、便捷性；

- 高清分布式一体化节点

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入输出接口及最大分辨率 | 具有1路HDMI视频输入,1 路HDMI视频输出接口（接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI信号格式）最大分辨率支持3840*2160@30Hz。 |
| 2 | 系统架构设计要求 | 系统完全去中心化设计，可扩展任意数量节点，系统运行无需服务器。系统采用基于网络IP纯分布式硬件系统架构；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 3 | 其他接口要求 | ≥2路USB2.0接口、≥1路PC接口、≥1路凤凰座音频输入接口、≥1路凤凰座音频输出接口，I/O控制接口≥4、RS-232≥1。 |
| 4 | 是否支持对接集中式矩阵互联互通 | 支持与集中式矩阵互联互通，仅通过1根网线即可实现软件互联互通功能，对矩阵的拼接可视化拖拽切换。 |
| 5 | 是否支持OSD菜单可视化 | 支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏整屏回显画面在坐席的osd可以实时预览图像。 |
| 6 | 是否支持信号源叠加字符功能 | 支持信号源叠加任意字符功能。 |
| 7 | 输入输出类型 | 分布式节点不分输入输出类型，可自定义为输入节点，也可以自定义为输出节点。 |
| 8 | 是否支持独立机柜式安装 | 支持 7U 独立机柜式安装,同时并排安装 不少于8 台； |
| 9 | 是否支持节点在线检测 | 支持节点在线检测，实时显示节点在线状态，可显示输入源分辨率、硬件版本、固件版本、mac地址，主码流和辅码流信息。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 10 | 芯片国产化 | ▲设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |

- 超高清分布式输入节点

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入接口及最大分辨率 | 具有1路HDMI视频输入,1 路HDMI视频环出接口（接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI信号格式）最大分辨率支持3840*2160@60Hz，向下兼容其他分辨率。 |
| 2 | 是否具备独立编程中控功能 | 分布式任意节点均具备可独立编程中控功能，单个分布式节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能，不需要第三方环境接口机和中控主机。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 3 | 其他接口要求 | ≥2路USB2.0接口、≥1路PC接口、音频接口：≥1路3.5接口1路MIC接口，支持有源立体声音频输入和麦克风（增益可调节）输入；≥1路5P凤凰接口LINE IN立体声平衡音频输入；≥1路5P凤凰接口LINE OUT立体声平衡音频输出。输入；≥1路5P凤凰接口LINE OUT立体声平衡音频输出。 |
| 4 | 系统架构设计要求 | ▲ 系统完全去中心化设计，可扩展任意数量节点，系统运行无需服务器。系统采用基于网络IP纯分布式硬件系统架构；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 5 | 显示面板 | 具有前置显示面板，全视角，高对比度，分辨率不低于128x32，支持设备信息显示。（提供前面板照片并加盖公章） |
| 6 | 中控接口要求 | 分布式具有中控编程接口：红外控制口≥2、继电器接口≥2、I/O控制接口≥4、RS-232≥2、RS-485≥1、网口≥1、光口≥1；（提供设备接口图并加盖公章） |
| 7 | 是否支持OSD菜单可视化 | 支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏整屏回显画面在坐席的osd可以实时预览图像。 |
| 8 | 是否支持 HDR 技术 | 输入支持 HDR 技术（高动态范围成像）， 视频流可实现YUV4:4:4全色域采集和输出，达到视觉无损； |
| 9 | 是否支持运维监测功能 | 支持分布式系统运维监测：实时显示系统链路状态和设备在线情况。 |
| 10 | 是否支持光网链路备份 | 所有节点均可支持光网链路备份，链路异常自动切换保障系统稳定性。 |

- 超高清分布式输出节点

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出接口及最大分辨率 | 具有1路HDMI 2.0视频输出接口（接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI信号格式）最大分辨率支持3840*2160@60Hz，YUV4:2:2视频信号，向下兼容其他分辨率。 |
| 2 | 是否具备独立编程中控功能 | 分布式任意节点均具备可独立编程中控功能，单个分布式节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能，不需要第三方环境接口机和中控主机。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 3 | 其他接口要求 | ≥2路USB2.0接口、音频接口：≥1路3.5接口LINE OUT立体声音频输出，1路DC 12V电源接口。 |
| 4 | 系统架构设计要求 | 系统完全去中心化设计，可扩展任意数量节点，系统运行无需服务器。系统采用基于网络IP纯分布式硬件系统架构；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 5 | 显示面板 | 具有前置显示面板，全视角，高对比度，分辨率不低于128x32，支持设备信息显示。（提供前面板照片并加盖公章） |
| 6 | 中控接口要求 | 分布式具有中控编程接口：红外控制口≥1、继电器接口≥2、I/O控制接口≥3、RS-232≥2、网口≥1、光口≥1；（提供设备接口图并加盖公章） |
| 7 | 是否支持OSD菜单可视化 | 支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏整屏回显画面在坐席的osd可以实时预览图像。 |
| 8 | 是否支持 HDR 技术 | 支持 LED 非标分辨率大屏拼接输出同步，支持信号任意开窗、漫游、叠加、缩放等功能，支持台标功能。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 9 | 是否支持运维监测功能 | 支持分布式系统运维监测：实时显示系统链路状态和设备在线情况。 |
| 10 | 是否支持光网链路备份 | 所有节点均可支持光网链路备份，链路异常自动切换保障系统稳定性。 |
| 11 | 芯片国产化 | 设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控 |

- 高清节点嵌入式软件

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一键控制功能 | 无需 KVM 服务器，系统稳定性强。支持在不同坐席终端使用本地键盘，实现任意可定义热键一键进入OSD菜单，同时支持在无需键盘热键条件下，使用鼠标悬停进入OSD菜单，实时调取数据并实时极速操作，1套键鼠直接控制跨屏操作不少于36个任意排列坐席屏幕，切换过程无黑屏、无闪烁、无挫顿感。 |
| 2 | KVM可视化功能 | 支持可视化接管功能；支持可视化推送席位；支持可视化推送大屏。 |
| 3 | 场景调用功能 | 坐席单屏场景调用功能，不少于8种场景，每个场景不少于8个信号；坐席单屏多画面双击跳转功能；坐席多屏场景调用功能 |
| 4 | 系统安全性要求 | 系统独立搭建局域网，实现完全物理隔离，保证系统信息安全； |
| 5 | 坐席分屏数量 | 坐席单屏支持≥9分屏，单台显示器同时查看并跨屏操控不少于9个不同业务系统的画面； |
| 6 | 日志记录功能 | 可记录所有坐席过的鼠标操作过程、画面切换记录等一切操作流程，并记录储存； |
| 7 | 数据采集和显示功能 | 支持环境监测数据实时采集并生成到显示单元 |

- 接口机机柜支架

设备配置应满足如下要求：

节点数量 支持最多安装≥8台分布式节点设备

尺寸要求 采用标准机架式安装设计，≤7U

上电方式 支持集中上电

- 无线可视化控制终端

设备配置应满足如下要求：

屏幕尺寸 不小于10.8英寸

存储容量 ≥256GB

分辨率 不低于2560*1600

内存容量：256GB

系统 支持HarmonyOS

支持IPv6 支持

CPU核心数 ≥八核

运行内存 ≥8GB

处理器 主频≥3200MHz

颜色 灰色

- 平板支架

设备配置应满足如下要求：

材质：金属

伸缩长度：0-50cm

类型：桌面式

适用对象：平板

- Android可视化控制软件

设备配置应满足如下要求：

支持对系统所有节点信号可视化操作管理；

支持对周边环境，灯光、窗帘、设备电源实时控制管理；

支持可对会议室内声音环境的调节，音量大小，高低音，静音调节，支持推子调节，可反馈当前音量值。

支持实现对会场秩序管理，包括所有会议单元的麦克开关，会议发言模式，发言人数等。

支持会议摄像实时跟踪，实现对各品牌云台球机的控制。

支持对投影，电视，DVD等设备的控制。

支持对接大屏拼接控制，画面分割控制，可任意开窗，模式编辑和调用。

支持实时显示会议室内温度，湿度，空气质量，天气预报。

支持定时任务，在某个时间执行既定的程序。

- Windows可视化控制软件

设备配置应满足如下要求：

支持对系统所有节点信号可视化操作管理；

支持对周边环境，灯光、窗帘、设备电源实时控制管理；

支持可对会议室内声音环境的调节，音量大小，高低音，静音调节，支持推子调节，可反馈当前音量值。

支持实现对会场秩序管理，包括所有会议单元的麦克开关，会议发言模式，发言人数等。

支持会议摄像实时跟踪，实现对各品牌云台球机的控制。

支持对投影，电视，DVD等设备的控制。

支持对接大屏拼接控制，画面分割控制，可任意开窗，模式编辑和调用。

支持实时显示会议室内温度，湿度，空气质量，天气预报。

支持定时任务，在某个时间执行既定的程序。

- 环境智能控制中心

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，核心数≥4， |
|  | 内存 | ≥2GB |
|  | Flash闪存 | ≥16G |
| 2 | 中控接口要求 | 独立可编程串口≥11路，继电器接口≥8路，I/O 接口≥8路，红外接口≥8路。网络接口≥7路。 |
| 3 | 电源输出接口 | 支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立接口。 |
| 4 | 前面板指示灯要求 | 支持在控制过程中指示灯闪烁，方便编程和排除故障过程中判断中控主机是否有发送代码，发送代码是否成功执行等作用。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 5 | 可扩展性 | 不少于3个扩展插槽，支持扩展com串口，IR红外接口，RELAY弱继电器，I/O控制接口等扩展卡。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 6 | 备份要求 | 支持电源冗余备份，支持中控双机热备份功能，一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作。 |
| 7 | 芯片国产化 | 设备核心主处理芯片采用国产芯片，整机产品为100%全国产可控。 |
| 8 | 显示面板要求 | 前面板需要有 LCD 液晶屏，显示主机IP 地址、端口、自检状态、电源、中控控制等信息。支持自定义中控模式调用功能，与现场控制环境进行功能定制开发。5.5 寸屏可以查看自检结果，主机支持手动自检或上电自检；面板支持中控预案控制，预案可编程自定义。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |

- 8通道电源管理器

设备配置应满足如下要求：

控制协议 支持至少3种不同的控制协议：NET，RS-232，TCP/IP；

控制路数 ≥8路，每路负载不低于AC220V/20A、DC30V/20A；

供电方式 支持NET供电和DC12V供电

- 48口PoE千兆交换机

设备配置应满足如下要求：

产品类型 企业级以太网交换机

传输速率 10/100/1000Mbps

交换方式 存储-转发

背板带宽 不低于672Gbps/6.72Tbps

包转发率 不低于144/166Mpps

MAC地址表 32K

端口数量 ≥52个，其中≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+

堆叠功能 支持堆叠

VLAN要求 支持4K VLAN

QOS要求 支持对端口入方向，出方向进行速率限制

组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制

- 万兆光模块

设备配置应满足如下要求：

封装 符合SFP+

接口标准 符合10GBASE-LR

连接器类型 支持LC

光纤类型 支持SMF

工作壳温 [°C] 满足0°C～70°C

数字诊断功能 支持

传输速率 [bit/s] 不低于10 Gbit/s

目标传输距离 [km] 单模光纤：不低于10km

中心波长 [nm] 不低于1310nm

最大发送光功率 [dBm] 不低于0.5dBm

最小发送光功率 [dBm] 不小于-8.2dBm

最小消光比 [dB] 不低于3.5dB

接收灵敏度 [dBm] 不低于-12.6dBm

过载光功率 [dBm]不低于 0.5dBm

- 高速专用堆叠电缆

设备配置应满足如下要求：

符合10G SFP+高速专用堆叠电缆

长度≥0.5M

- 无线AP控制器

设备配置应满足如下要求：

WAN口数量 ≥1个10/100/1000M自适应;

LAN口数量 ≥4个10/100/1000M自适应;

是否支持AC功能 支持

可统一管理设备数量 ≥20台

单口最大输出 ≥30W;

整机最大输出 ≥54W;

- 无线AP

设备配置应满足如下要求：

安装方式 支持吸顶/壁挂/桌面安装

是否支持2.4G与5G双频并发 支持

2.4GHZ频段 满足600MBPS

5GHZ频段(11AC) 满足1300MBPS

最大整机功耗 ≤12.29W

是否支持胖瘦一体 支持

千RJ45 ≥1个

符合802.3af/at标准POE供电

操作席配套设备

坐席操作员一般需要快速调取远端坐席主机信号，实现人机分离、一人多机、键鼠漫游等功能，提高坐席操作效率。且指挥大厅的大屏对加载图形要求较高，需要使用高性能工作站，及高性能图形图像专业显卡。根据业务需求，不低于2套。

- 图形渲染设备

设备配置应满足如下要求：

CPU:物理核心数≥24，线程数≥32，最大睿频频率≥5.8GHz,缓存≥36M，处理器基础功耗≤125W，最大睿频功耗≤253W

内存配置容量 ≥32G

存储容量 不低于1T机械硬盘容量，不低于1T固态硬盘容量

独立显卡显存容量 不低于24G

操作系统要求 正版操作系统

机箱散热方式 水冷

- 三联屏

设备配置应满足如下要求：

颜色 黑色

屏幕尺寸 ≥23.8英寸

单屏分辨率 满足4K

联屏分辨率 满足11520*2160

显示亮度 ≥400cd/㎡

色数 ≥10.7亿

接口要求 支持HDMI接口，支持Type-C接口，支持DP接口

是否支持USB扩展/充电 支持

- 多媒体信息桌插

设备配置应满足如下要求：

材质要求 采用铝合金+冷轧钢板

形状要求 长方形；

模块要求 ≥3芯电源*1，≥RJ45*2，≥USB*1，HDMI≥1；

扩展要求 支持额外增加HDMI\3.5mm音频\网络模块（最多增加2个模块）；

指挥大厅会议室系统配套设备

指挥大厅会议室也需要配备一套视频会议系统，用于领导在会议室召开会议针对突发事件及紧急情况进行讨论分析、决策等，一般建议配备一套智能会议一体机、视频会议终端、高清摄像头、会议录播主机等；

指挥大厅会议室还需要配备一套发言扩声系统，包括：会议主机，会议代表发言单元，用作于指挥席，领导发言。一套扩声系统，包括：音频处理器、调音台、功放、音响等设备；

此外为了与指挥大厅音视频信号打通，建议会议室内也应配备分布式系统，便于调取相关音视频信号，用于会议讨论分析使用；

- 智慧会议屏

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | ≥98寸 |
| 2 | 屏类型 | IPS |
| 3 | 响应时间 | ≤8 毫秒 |
| 4 | 分辨率 | 3840（H）×2160（V） |
| 5 | 像素间距 | 0.5622×0.5622mm |
| 6 | 刷新频率 | ≥120Hz |
| 7 | 色彩度 | 不低于1.07B(10bit) |
| 8 | 色域NTSC(Typ) | 不低于72% |
| 9 | 对比度(Typ) | 不低于1200:1 |
| 10 | 可视角度 | 不低于178°(H/V) |
| 11 | 屏亮度(Typ) | 不低于 350cd/m2 |
| 12 | 使用寿命 | ≥30000小时 |
| 13 | 麦克风拾音距离 | 不低于0-8m |
| 14 | 摄像头像素 | ≥1200W |
| 15 | 扬声器功率 | 不低于2×10W＋15W |
| 16 | 触摸点数 | ≥20点触摸 |
| 17 | 触摸响应时间 | ≤10ms |
| 18 | 触摸精度 | 不低于±1mm |
| 19 | 书写高度 | ≤3mm |
| 20 | 安卓主板配置 | CPU≥双核，GPU≥四核，RAM≥4GB，ROM≥32GB |
| 21 | PC主板配置 | 内核数≥4，线程数≥8，内存≥8G，存储≥120G固态 |

- 视频会议终端

设备配置应满足如下要求：

产品设计要求 采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统；

认证要求终端设备为经过第三方测试认证的分体式设备

编码要求 支持：H.265，H.264 High profile，H.264 SVC, H.264多种国际通用视频编解码协议

编码延迟 不超过60ms

最大编码分辨率 不低于4K30帧

带宽要求 "4K 30fps，音视频信号正常时，最低带宽为 2Mb/s

1080P 30fps，音视频信号正常时，最低带宽为 512Kb/s

720P 30fps，音视频信号正常时，最低带宽为 384Kb/s"

音频清晰度 在网络丢包率 30%的情况下，声音清晰流畅，可准确理解语义；

在网络丢包率 50%的情况下，声音清晰流畅，可准确理解语义；

在单向网络丢包率 80%的情况下，音频正常通话，能够理解语句含义， MOS_LQO 平均值≥2.8；"

输出接口 至少支持3个HDMI高清输出，输出分辨率最大可支持4K

网口 支持最少3个10/100/1000M带屏蔽RJ45网口

输入接口 整套终端至少支持 1 个 HDMI 高清输入接口以及 1 个USB-C 超清输入接口

控制要求 支持红外接收控制

分辨率 支持的UI显示分辨率包括：1920*1080/3840 x 2160

会控要求 开始会议、加入会议、结束会议、会议布局、禁言操作等会议控制

网络配置要求 支持两个网口不同的网络配置，包含 LLDP、 VLAN、端口连接速率、 MTU、 802.1x 等

安全性要求 内置安全加密证书

系统管理 "支持系统固件升级、恢复出厂设置

支持通过USB方式导出终端系统日志"

外接要求 支持通过触摸屏完成终端的控制

- 超高清会议摄像机

设备配置应满足如下要求：

清晰度要求 支持不低于800万像素，分辨率4K@60Hz向下兼容

镜头要求 采用4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍

聚焦方式 支持自动聚焦技术，使镜头快速、准确、稳定的完成聚焦

输出接口 支持 HDMI 2.0或SDI、USB3.0、网络3路同时输出高清数字信号， 其中HDMI2.0 接口支持输出4K无压缩数字视频信号

音频要求 支持音频LINE IN输入和LINE OUT输出，摄像机可对音频进行编码

编码标准 支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC、G711编码标准

协议要求 支持VISCA,PELCO-D, PELCO-P协议

预置位数量 支持不低于255个，预置位精度≤0.1°

存储功能 支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制视频

控制要求 支持RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制

供电方式 支持PoE供电

- 摄像机支架

设备配置应满足如下要求：

支架适用性 摄像机通用支架

- 音视频采集卡

设备配置应满足如下要求：

环出要求 支持4K60Hz环出；

系统兼容要求 兼容windows、Linux(Kernel2.4.6及以上)、Android等多种操作系统；

采集软件要求 支持OBS studio、XSplit、Potplayer、QuickTime Player等多种采集软件

硬件接口要求 不少于HDMI in*1，HDMI out*1，Audio in*2,Audio out*1,USB Type-C*1

- 工作站

设备配置应满足如下要求：

CPU:物理核心数≥8，线程数≥16，最大睿频频率≥4.8GHz,缓存≥16M，总线速度≥8GT/s

内存:配置容量 ≥16G

存储容量:不低于512G固态硬盘容量

其他要求:需搭配1台显示器

- 同轴吸顶音箱

设备配置应满足如下要求：

中低音单元 ≥165毫米（6.5英寸）

高音扬声器 ≥19毫米（0.75英寸）

安装要求 盲装背板可以快速方便地安装

功率容量 ≥100瓦

连续编程功率 ≥50瓦

带宽 不劣于62 Hz - 20 kHz

覆盖角度 不低于110°

灵敏度≥91 dB

阻抗 ≥8Ω

- 二通道功率放大器

设备配置应满足如下要求：

额定功率(THD + N 1 %，每通道 8Ω，1 kHz）≥500 W * 4

额定功率（THD + N 1 %，每通道 4Ω，1 kHz）≥750 W * 4

频率响应 (20-20 kHz,1W@8Ω)-1 dB 至 +1 dB

信噪比（参考 8Ω 额定输出功率，A 加权）> 100 dB

THD+N（全额定功率 @1 kHz）< 1%

互调失真 (IMD)（60 Hz 和 7 kHz @ 4:1）

从全额定输出至 -40 dB lt;0.35%

串音（参考 8Ω 额定输出功率）@ 1 kHz > 70 dB,dB

输入阻抗不低于20 KΩ 平衡

功能开关后面板带有 HPF、桥接、路由模式

- 真分集一拖二无线手持话筒

设备配置应满足如下要求：

接收机技术参数

信号信噪比:≧50dB

频率稳定度:±10ppm

信号信噪比 ≧50dB

频率稳定度 ±10ppm

接收方式 超外差二次变频

分集方式 真分集

接收灵敏度 ≧-95dBm

音频输出 支持平衡输出和混合输出

发射功率 3-30mW

调制方式 调频（FM）

发射手持频率范围 640-690MHz

发射手持频道总数  不低于 200CH

发射手持频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成

发射手持功率  ≦30mW

发射方式 支持CPU控制载波生成+导频识别码生成

发射手持频率稳定度 ±4KHz

发射手持音头类型 动圈式

- 智能天线分配器

设备配置应满足如下要求：

频段：UHF 470-1000 MHz

天线增益：不低于7.5 dBi

驻波比：≤ 2 : 1

天线3dB 波速宽垂直面 不低于90°

天线：不低于120°

阻抗：不低于50Ω

RF输出增益:1dB±1dB

输出三阶交调截取点:+14dBm

噪音指数:< 2 dB

- 专用延长天线20米

设备配置应满足如下要求：

阻抗 不低于50欧姆

接头成型工艺 冷轧

- 高清分布式一体化节点

设备配置应满足如下要求：

输入输出接口及最大分辨率 具有1路HDMI视频输入,1 路HDMI视频输出接口（接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI信号格式）最大分辨率支持3840*2160@30Hz。

系统架构设计要求 系统完全去中心化设计，可扩展任意数量节点，系统运行无需服务器。系统采用基于网络IP纯分布式硬件系统架构；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

其他接口要求 ≥2路USB2.0接口、≥1路PC接口、≥1路凤凰座音频输入接口、≥1路凤凰座音频输出接口，I/O控制接口≥4、RS-232≥1。

是否支持对接集中式矩阵互联互通 支持与集中式矩阵互联互通，仅通过1根网线即可实现软件互联互通功能，对矩阵的拼接可视化拖拽切换。

是否支持OSD菜单可视化 支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏整屏回显画面在坐席的osd可以实时预览图像。

是否支持信号源叠加字符功能 支持信号源叠加任意字符功能。

输入输出类型 分布式节点不分输入输出类型，可自定义为输入节点，也可以自定义为输出节点。

是否支持独立机柜式安装 支持 7U 独立机柜式安装,同时并排安装 不少于8 台；

是否支持节点在线检测 支持节点在线检测，实时显示节点在线状态，可显示输入源分辨率、硬件版本、固件版本、mac地址，主码流和辅码流信息。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

芯片国产化 设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

- 超高清分布式输入节点

设备配置应满足如下要求：

输入接口及最大分辨率 具有1路HDMI视频输入,1 路HDMI视频环出接口（接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI信号格式）最大分辨率支持3840*2160@60Hz，向下兼容其他分辨率。

是否具备独立编程中控功能 分布式任意节点均具备可独立编程中控功能，单个分布式节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能，不需要第三方环境接口机和中控主机。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

其他接口要求 ≥2路USB2.0接口、≥1路PC接口、音频接口：≥1路3.5接口1路MIC接口，支持有源立体声音频输入和麦克风（增益可调节）输入；≥1路5P凤凰接口LINE IN立体声平衡音频输入；≥1路5P凤凰接口LINE OUT立体声平衡音频输出。输入；≥1路5P凤凰接口LINE OUT立体声平衡音频输出。

系统架构设计要求 系统完全去中心化设计，可扩展任意数量节点，系统运行无需服务器。系统采用基于网络IP纯分布式硬件系统架构；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

显示面板 具有前置显示面板，全视角，高对比度，分辨率不低于128x32，支持设备信息显示。（提供前面板照片并加盖公章）

中控接口要求 分布式具有中控编程接口：红外控制口≥2、继电器接口≥2、I/O控制接口≥4、RS-232≥2、RS-485≥1、网口≥1、光口≥1；（提供设备接口图并加盖公章）

是否支持OSD菜单可视化 支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏整屏回显画面在坐席的osd可以实时预览图像。

是否支持 HDR 技术 输入支持 HDR 技术（高动态范围成像）， 视频流可实现YUV4:4:4全色域采集和输出，达到视觉无损；

是否支持运维监测功能 支持分布式系统运维监测：实时显示系统链路状态和设备在线情况。

是否支持光网链路备份 所有节点均可支持光网链路备份，链路异常自动切换保障系统稳定性。

- 高清节点嵌入式软件

设备配置应满足如下要求：

一键控制功能 无需 KVM 服务器，系统稳定性强。支持在不同坐席终端使用本地键盘，实现任意可定义热键一键进入OSD菜单，同时支持在无需键盘热键条件下，使用鼠标悬停进入OSD菜单，实时调取数据并实时极速操作，1套键鼠直接控制跨屏操作不少于36个任意排列坐席屏幕，切换过程无黑屏、无闪烁、无挫顿感。

KVM可视化功能 支持可视化接管功能；支持可视化推送席位；支持可视化推送大屏。

场景调用功能 坐席单屏场景调用功能，不少于8种场景，每个场景不少于8个信号；坐席单屏多画面双击跳转功能；坐席多屏场景调用功能

系统安全性要求 系统独立搭建局域网，实现完全物理隔离，保证系统信息安全；

坐席分屏数量 坐席单屏支持≥9分屏，单台显示器同时查看并跨屏操控不少于9个不同业务系统的画面；

日志记录功能 可记录所有坐席过的鼠标操作过程、画面切换记录等一切操作流程，并记录储存；

数据采集和显示功能 支持环境监测数据实时采集并生成到显示单元

- 无线可视化控制终端

设备配置应满足如下要求：

屏幕尺寸 不小于10.8英寸

存储容量 ≥256GB

分辨率 不低于2560*1600

内存容量：256GB

系统 支持HarmonyOS

支持IPv6 支持

CPU核心数 ≥八核

运行内存 ≥8GB

处理器 主频≥3200MHz

颜色 灰色

- 平板支架

设备配置应满足如下要求：

材质：金属

伸缩长度：0-50cm

类型：桌面式

适用对象：平板

- Android可视化控制软件

设备配置应满足如下要求：

支持对系统所有节点信号可视化操作管理；

支持对周边环境，灯光、窗帘、设备电源实时控制管理；

支持可对会议室内声音环境的调节，音量大小，高低音，静音调节，支持推子调节，可反馈当前音量值。

支持实现对会场秩序管理，包括所有会议单元的麦克开关，会议发言模式，发言人数等。

支持会议摄像实时跟踪，实现对各品牌云台球机的控制。

支持对投影，电视，DVD等设备的控制。

支持对接大屏拼接控制，画面分割控制，可任意开窗，模式编辑和调用。

支持实时显示会议室内温度，湿度，空气质量，天气预报。

支持定时任务，在某个时间执行既定的程序。

机房信息化&安防系统配套设备

机房位置位于指挥中心大厅LED屏幕背后，共计面积约30平方米，如下图所示：

应配备相关智能化系统及设备，包括：设备机柜、智能配电箱、UPS备用电源系统、机房高频空调系统、门禁安防监控系统、综合布线系统。

- 42U机柜

设备配置应满足如下要求：

机柜容量 ≥42U

配置要求 8位10APDU插排≥1个，固定板≥3块，风扇≥1组

防护等级 符合IP20，可以抵抗类似手指长的物体刺穿

材质要求 采用SPCC冷轧钢材

钣金厚度 ≥1.2mm

- 中控智能电箱

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功率 | ≥50KW |
| 2 | 电压 | 支持380V /220V |
| 3 | 空开路数 | ≥12路 |
| 4 | 开/断电方式 | 分步式上电、分步式断电 |
| 5 | 控制方式 | 支持RS232串口通讯、干接点，可对接中控系统，IPad集中管理控制 |

- UPS备用电源系统

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机额定容量 | ≥60kVA |
| 2 | 额定输入电压 | 380/400/415 |
| 3 | 输入频率范围 | 50/60土10%Hz(50/60自适应) |
| 4 | 过载能力 | 输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应I类:>10min，I类:>1min，I类:>30s（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） |
| 5 | 电流峰值比 | ≤2%(100%线性负载); ≤4%(100%非线性负载 |
| 6 | 输出电压谐波( THDV ) | 正弦波 |
| 7 | 噪音 | (1米的距离 )＜63dB |
| 8 | 输入功因 | ≥0.99 |
| 9 | 整机效率 | ≥95% |
| 10 | 蓄电池数量 | ≥64 |
| 11 | 电池类型 | 铅酸蓄电池 |
| 12 | 电池安全性要求 | 采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时，采用蓄电池托盘与蓄电池配套使用，确保蓄电池组使用更加安全。 |
| 13 | 独立配电柜 | 支持 |
| 14 | 安装要求 | 要求配备电池柜、散力架 |

- 机房高频空调系统

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调机数量 | ≥2台 |
| 2 | 制冷剂 | R410a |
| 3 | 电压/频率 | 380V/50Hz |
| 4 | 外机最大噪音 | ≤43dB(A) |
| 5 | 扫风方式 | 上下扫风 |
| 6 | 内机最大噪音 | ≤43dB(A) |
| 7 | 断电保护 | 有 |
| 8 | 空调功率 | ≥5匹 |
| 9 | 空调技术 | 支持变频 |
| 10 | 适用面积 | 60平米以上 |
| 11 | 能效等级 | 不低于二级 |
| 12 | 制冷功率 | ≤4.8kW |
| 13 | 制热功率 | ≤4.8kW |
| 14 | 外机安装方式 | 配镀锌外机三角支架 |

- 门禁安防监控系统

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头数量 | ≥9台 |
| 2 | 摄像头配置要求 | ·采用星光级超低照度200万1/2.8英以上寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出不低于200万(1920*1080)@30fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸检测 ·支持最大128G Micro SD卡 ·支持报警3进2出，音频1进1出 ·支持DC12V/POE供电方式，宽压设计 ·支持IP67，IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 |
| 3 | 硬盘录像机配置要求 | 主处理器 工业级嵌入式微控制器 操作系统 嵌入式LINUX操作系统 音频输入 32路IPC复合音频输入 音频输出 2路线性音频输出，与语音对讲复用，双向语音对讲功能 音频压缩标准 G.711A 视频输入 384Mbps码流接入，32路设备：32路高清 视频输出 1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出 报警输入 16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口 报警输出 6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 录像模式 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 多路回放 支持H.264&H.265共存解码 支持20路720P 或10路1080P或6路3MP或4路5MP或2路4K同步实时回放 其中：H.264：10路720P 或5路1080P或3路3MP或2路5MP或1路4K同步实时回放 H.265: 10路720P或5路1080P或3路3MP或2路5MP或1路4K同步实时回放 移动侦测 每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调 区域遮挡 每路支持4个区域遮挡块 录像保存 本机硬盘、网络、eSATA 备份方式 支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份 SATA接口 内部支持8个SATAIII硬盘 eSATA接口 支持独立的eSATA接口 RS232接口 标准RS-232，DB9接口 RS485接口 标准RS-485接口，支持半双工，绿色接线柱接口 USB接口 2个USB 2.0接口，2个USB 3.0接口 HDMI接口 2个HDMI 网络接口 2个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应 供电 1个电源接口，220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% 功耗 <19W(不含硬盘) 工作温度 -10℃－＋55℃ 工作湿度 10%－90% 尺寸 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) 重量 6.5-7.5kg(不含硬盘) 安装方式 台式安装，机架安装 |
| 4 | 硬盘存储容量 | ≥24T |
| 5 | 门禁机数量 | ≥4台 |
| 6 | 门禁机配置要求 | 采用PC+ABS材质，适合室内环境使用 采用7寸全玻璃IPS触摸显示屏，屏幕分辨率不低于1024*600 采用不低于200万广角双目摄像头，支持白光补光、红外补光，支持真实宽动态 支持人脸、卡（IC卡）、密码、二维码等多种识别认证方式 支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围 支持50000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片 支持双目活体检测，人脸验证准确率99.5%，1：N比对时间0.35S/人 支持测温功能，测温距离0.3m-0.7m，温度范围：30℃~45℃，测温精度0.1℃，测温误差≤±0.5℃； 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警 支持普通用户、VIP用户、来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、残疾人用户等用户类型 支持防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动等功能 支持首用户开门，支持128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置 支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器，1路RS232、1个开门按钮、2个报警输入、2个报警输出，1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口，1个USB2.0 支持主动注册、P2P、DHCP等协议 支持在线升级，USB升级 支持单机运行和联网运行 支持看门狗守护机制 适用场景：写字楼、学校、园区、社区、工厂、公共场馆、商务中心、大楼等多种应用场景" |
| 7 | 交换机配置要求 | 产品类型 千兆以太网交换机，网管交换机 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps，10000Mbps 交换方式 存储-转发 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个干光SFP,PoE+,交流供电 堆叠功能 可堆叠 电源电压 100VAC-240VAC;50/60Hz 电源功率 不使用PoE:53.2W 产品尺寸 550*360*90mm 产品重量 重量(不含包材)：2.94kg 环境标准 长期工作温度：-5℃-50℃ 其它参数 散热方式：风冷散热，智能调速 |
| 8 | 磁力锁配置要求 | 采用铝合金材质，表面拉丝造型，适用于室内； 内置反向电流保护装置，启动状态下，安全等级高； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持LED灯展示当前开关状态； 两线，没有门磁反馈信号； 门禁控制等多种开门方式； 电磁吸力，不存在机械故障； 经过4万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型； 适配产品：市面主流门禁产品； 适用于园区、高档写字楼、金融大楼、保险大楼、学校、工厂、场馆、CBD商务中心、高档住宅区、高级政府部门、等场所； |

- 指挥中心综合布线系统

设备配置应满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案要求 | ▲提供指挥中心完整的系统架构图及布线点位图 |
| 2 | 核心交换机配置要求 | 产品类型 企业级万兆交换机 传输速率 10/100/1000/10000Mbps 背板带宽 2.4T/24Tbps 包转发率 720M/792Mpps MAC地址表 64K 端口数量 30个 端口描述 24个10GE SFP+端口，6个40GE QSFP端口 堆叠功能 能堆叠 VLAN 支持4K个VLAN QOS 支持对端口入方向，出方向进行速率限制 组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 网络管理 管理和维护： 安全管理 安全特性： 电源电压 输入电压： 电源功率 整机最大功耗：225W（220V输入），249W（90V输入） 产品尺寸 442×420×43.6mm |
| 3 | 非POE交换机数量 | ≥4台 |
| 4 | 非POE交换机配置要求 | 产品类型 企业级以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 672Gbps/6.72Tbps 包转发率 144/166Mpps MAC地址表 32K 端口数量 48个 端口描述 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 堆叠功能 能堆叠 VLAN 支持4K VLAN QOS 支持对端口入方向，出方向进行速率限制 组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 网络管理 管理和维护： 安全管理 安全特性： 电源电压 额定电压：100-240V AC，50/60Hz 电源功率 不带PoE：121W |
| 5 | POE交换机数量 | ≥1台 |
| 6 | POE交换机配置要求 | 产品类型 企业级以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 672Gbps/6.72Tbps 包转发率 144/166Mpps MAC地址表 32K 端口数量 52个 端口描述 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 堆叠功能 能堆叠 VLAN 支持4K VLAN QOS 支持对端口入方向，出方向进行速率限制 组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 网络管理 管理和维护： 安全管理 安全特性： 电源电压 额定电压：交流输入（1000W PoE AC）：100-240V AC，50/60Hz |
| 7 | 信息模块数量 | ≥128个 |
| 8 | 信息模块规格要求 | 连接片采用镀金铜磷合金 模块应用相同的面板及表面安装盒 传输语音、数据和视频信号 依据标准IOS/IEC 11801，EN 50173-1/EIA 568-B-10，适用于所有D级以及E级链路应用 装有Keystone弹片的模块壳体设计具有很强的抗冲击性、阻燃性以及抗UV性。 IDC的材质是铜磷合金 |
| 9 | 跳线数量 | ≥120根 |
| 10 | 跳线规格要求 | 跳线CU 7702 4对软线（Cat.7）满足CPR等级Dca。单独的线对铝箔屏蔽(PiMF)提供了优异的Next和阻抗值。由于整体采用编织铜网屏蔽层，因此跳线具有出色的屏蔽性能和很好的柔韧性。优化满足直至862 MHz的CATV信号传输. 该跳线满足所有Cat.6A的要求(IEC)以及EA级链路（通道）规定的的极限值，用于10GBse-T应用。标准类别：0.5m-20m |
| 11 | 双绞线数量 | ≥5箱 |
| 12 | 双绞线规格要求 | 具有高品质电气及机械性能，，满足GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC61156-5、EN 50173-1和EN 50288-5-1中 Cat.6数据铜缆要求 借助于对对铝箔屏蔽，达到非常好的屏蔽效果 根据标准GB 50311、ISO/IEC 11801和EN 50173-1兼容目前所有的连接件 |
| 13 | 光缆规格要求 | 具有很好的机械性能和温度特性 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 良好的抗压性和柔软性 双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 直径小、重量轻、容易敷设 |
| 14 | 万兆光模块数量 | ≥10个 |
| 15 | 万兆光模块规格要求 | 封装 SFP+ 接口标准 10GBASE-LR 连接器类型 LC 光纤类型 SMF 工作壳温 [°C] 0°C～70°C 数字诊断功能 支持 传输速率 [bit/s] 10 Gbit/s 目标传输距离 [km] 单模光纤：10km 中心波长 [nm] 1310nm 最大发送光功率 [dBm] 0.5dBm 最小发送光功率 [dBm] -8.2dBm 最小消光比 [dB] 3.5dB |
| 16 | 光缆及配件 | 良好的弯曲性能便于安装 ITU-T G.652. D兼容全频谱单模光纤，具有极好的传输性能 适用于FTTX网络包含的所有的应用波长 较小的色散偏差能支持低成本的前端发射部件 安装时与G.652光纤具有向下兼容性 提供额外的布线长度及性能余量，可减少线路上使用的设备数量，减低可能存在的维修费用，从而能最大限度的满足已安装的FTTX网络的经济效应 |

联动会议室改造

需求总体说明

上海市市场监督管理局现有多间会议室分布在各个楼层，主要用于召开大中型会议、视频会议以及业务培训、组织员工活动等各项业务，在日常工作中具有极其重要的作用。为进一步提高试验区的工作效率和服务质量，需要从硬件设施、软件系统、管理方式等方面着手，推进联动会议室的建设。

供应商在响应方案中，需满足如下要求：

1）提供投标相关设备的品牌型号及详细参数指标；

2）结合客户现状，提供需求分析及总体设计思路，提供总体架构设计及实施方案细节。

硬件采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 维保年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 五楼第一会议室系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 2 | 机房显示器 | 2 | 台 | 1年 |  |
| 3 | 同轴吸顶音箱 | 6 | 只 | 1年 |  |
| 4 | 二通道功率放大器 | 2 | 台 | 1年 |  |
| 5 | 5寸监听音箱 | 2 | 只 | 1年 |  |
| 6 | 16进16出数字音频处理器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 7 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 8 | 智能天线分配器 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 9 | 专用延长天线20米 | 2 | 根 | 1年 |  |
| 10 | 15.6"无纸化升降终端（含话筒） | 24 | 台 | 1年 |  |
| 11 | HDMI矩阵 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 12 | HDMI线缆 | 24 | 根 | 1年 |  |
| 13 | 无纸化会议主机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 14 | 智能电子墨水屏桌牌 | 24 | 台 | 1年 |  |
| 15 | 多媒体信息桌插 | 12 | 套 | 1年 |  |
| 16 | 30米专用公母延长线缆 | 2 | 根 | 1年 |  |
| 17 | 音视频采集卡 | 2 | 台 | 1年 |  |
| 18 | 高清会议摄像机 | 4 | 台 | 1年 |  |
| 19 | 摄像机支架 | 4 | 个 | 1年 |  |
| 20 | 高清会议录播主机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 21 | 超高清分布式输出节点 | 2 | 台 | 1年 |  |
| 22 | 高清分布式一体化节点 | 21 | 台 | 1年 |  |
| 23 | 高清节点嵌入式软件 | 23 | 套 | 1年 |  |
| 24 | 接口机机柜支架 | 2 | 台 | 1年 |  |
| 25 | 无线可视化控制终端 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 26 | 平板支架 | 1 | 个 | 1年 |  |
| 27 | Android可视化控制软件 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 28 | 环境智能控制中心 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 29 | 8通道电源管理器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 30 | 48口PoE千兆交换机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 31 | 万兆光模块 | 2 | 个 | 1年 |  |
| 32 | 无线AP | 1 | 台 | 1年 |  |
| （二） | 五楼多功能厅系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 2 | 机房显示器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 3 | 12寸主扩全频音箱 | 2 | 只 | 1年 |  |
| 4 | 10寸辅助全频音箱 | 4 | 只 | 1年 |  |
| 5 | 壁挂支架 | 6 | 个 | 1年 |  |
| 6 | 5寸监听音箱 | 2 | 只 | 1年 |  |
| 7 | 超高清分布式输出节点 | 6 | 台 | 1年 |  |
| 8 | 高清分布式一体化节点 | 26 | 台 | 1年 |  |
| 9 | 高清节点嵌入式软件 | 32 | 套 | 1年 |  |
| 10 | 接口机机柜支架 | 3 | 个 | 1年 |  |
| 11 | 无线可视化控制终端 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 12 | 平板支架 | 1 | 个 | 1年 |  |
| 13 | Android可视化控制软件 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 14 | Windows可视化控制软件 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 15 | 环境智能控制中心 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 16 | 8通道电源管理器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 17 | 48口PoE千兆交换机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 18 | 万兆光模块 | 2 | 个 | 1年 |  |
| 19 | 无线AP | 2 | 台 | 1年 |  |
| 20 | 音视频采集卡 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 21 | 高清会议摄像机 | 4 | 台 | 1年 |  |
| 22 | 摄像机支架 | 4 | 个 | 1年 |  |
| 23 | 高清会议录播主机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| （三） | 三楼视频会议室系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音视频采集卡 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 2 | 高清会议摄像机 | 2 | 台 | 1年 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 2 | 个 | 1年 |  |
| 4 | 高清会议录播主机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 5 | 机房显示器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 6 | 壁挂音箱 | 6 | 只 | 1年 |  |
| 7 | 二通道功率放大器 | 2 | 台 | 1年 |  |
| 8 | 5寸监听音箱 | 2 | 只 | 1年 |  |
| 9 | 16进16出数字音频处理器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 10 | 高清分布式一体化节点 | 25 | 台 | 1年 |  |
| 11 | 高清节点嵌入式软件 | 25 | 套 | 1年 |  |
| 12 | 接口机机柜支架 | 2 | 个 | 1年 |  |
| 13 | 无线可视化控制终端 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 14 | 平板支架 | 1 | 个 | 1年 |  |
| 15 | Android可视化控制软件 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 16 | 环境智能控制中心 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 17 | 8通道电源管理器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 18 | 48口PoE千兆交换机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 19 | 万兆光模块 | 2 | 个 | 1年 |  |
| 20 | 无线AP | 1 | 台 | 1年 |  |
| （四） | 28间会议室会议预约系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会务预约管理服务器 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 2 | 会务预约管理服务器软件 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 3 | 10.1"会议预约终端 | 29 | 台 | 1年 |  |
| 4 | 会议预约终端软件 | 29 | 套 | 1年 |  |
| 5 | 会议信息显示屏 | 2 | 台 | 1年 |  |
| 6 | 会议服务交互软件 | 2 | 套 | 1年 |  |
| 7 | OA系统对接 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 8 | 48口PoE千兆交换机 | 1 | 台 | 1年 |  |
| 9 | 会议预约楼层隐蔽工程 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 10 | 改造装饰修补工程 | 1 | 项 | 1年 |  |

说明：如无特别指明，上表中“维保”应由原厂提供，中标人不另行收取费用。在保修期内，发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时，中标人应研究其故障原因，并迅速修复或免费进行更换，直至采购人满意为止。

五楼第一会议室系统配套设备

第一会议室主要用于党组会议、大中型会议、视频会议、重要接待等各类会议活动。本项目计划针对现有场景将升级会议室音频扩声、无纸化会议系统、视频信号处理以及视频会议和录播系统，以提升整个会议室的智能化水平。

- 工作站

设备配置满足如下要求:

CPU:物理核心数≥8，线程数≥16，最大睿频频率≥4.8GHz,缓存≥16M，总线速度≥8GT/s

内存:配置容量 ≥32G

存储容量:不低于2T机械硬盘容量，不低于1T固态硬盘容量

独立显卡显存容量:不低于6G

其他要求:需搭配1台显示器

- 机房显示器

设备配置满足如下要求:

屏幕尺寸 ≥23寸

安装方式 支持壁挂安装

分辨率 不低于1920*1080

输入接口 支持HDMI输入

- 同轴吸顶音箱

设备配置满足如下要求:

中低音单元 ≥165毫米（6.5英寸）

高音扬声器 ≥19毫米（0.75英寸）

安装要求 盲装背板可以快速方便地安装

功率容量 ≥100瓦

连续编程功率 ≥50瓦

带宽 不劣于62 Hz - 20 kHz

覆盖角度 不低于110°

灵敏度≥91 dB

阻抗 ≥8Ω

- 二通道功率放大器

设备配置满足如下要求:

额定功率(THD + N 1 %，每通道 8Ω，1 kHz）≥500 W * 4

额定功率（THD + N 1 %，每通道 4Ω，1 kHz）≥750 W * 4

频率响应 (20-20 kHz,1W@8Ω)-1 dB 至 +1 dB

信噪比（参考 8Ω 额定输出功率，A 加权）> 100 dB

THD+N（全额定功率 @1 kHz）< 1%

互调失真 (IMD)（60 Hz 和 7 kHz @ 4:1）

从全额定输出至 -40 dB lt;0.35%

串音（参考 8Ω 额定输出功率）@ 1 kHz > 70 dB,dB

输入阻抗不低于20 KΩ 平衡

功能开关后面板带有 HPF、桥接、路由模式

- 5寸监听音箱

5寸监听音箱配置满足如下要求:

LF 驱动单元≥ (5")

HF 驱动单元≥ (1")

分频四阶 满足Acoustic Linkwitz-Riley

HF 驱动单元功率功放≥41 W D 类

LF 驱动单元功率功放≥41 W D 类

频率范围不劣于43Hz – 20kHz

声压级峰值≥108dB

HF 修正控制 满足-2dB, 0dB, +2dB

- 16进16出数字音频处理器

16进16出数字音频处理器配置满足如下要求:

输入&输出 ≥16路平衡式话筒\线路输入，≥16路平衡式音频输出

自定义功能 自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP；

声卡 内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议

第三方控制 提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备；

降噪功能 拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块；

反馈抑制 每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制；

矩阵功能 具有20 x 17矩阵；

混音 全功能矩阵混音，输入混音电平可调节;

预约 16组预设，每个预设独立工作

GPIO输入输出 8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC;

其他扩展功能 支持通道贝、LINK和分组功能；

是否支持中控 支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码;

处理器芯片 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构；

消防 消防联动功能；

控制方式 多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。

- 真分集一拖二无线手持话筒

真分集一拖二无线手持话筒配置满足如下要求:

接收机技术参数

信号信噪比:≧50dB

频率稳定度:±10ppm

信号信噪比 ≧50dB

频率稳定度 ±10ppm

接收方式 超外差二次变频

分集方式 真分集

接收灵敏度 ≧-95dBm

音频输出 支持平衡输出和混合输出

发射功率 3-30mW

调制方式 调频（FM）

发射手持频率范围 640-690MHz

发射手持频道总数  不低于 200CH

发射手持频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成

发射手持功率  ≦30mW

发射方式 支持CPU控制载波生成+导频识别码生成

发射手持频率稳定度 ±4KHz

发射手持音头类型 动圈式

- 智能天线分配器

智能天线分配器配置满足如下要求:

频段：UHF 470-1000 MHz

天线增益：不低于7.5 dBi

驻波比：≤ 2 : 1

天线3dB 波速宽垂直面 不低于90°

天线：不低于120°

阻抗：不低于50Ω

RF输出增益:1dB±1dB

输出三阶交调截取点:+14dBm

噪音指数:< 2 dB

- 专用延长天线20米

专用延长天线20米配置满足如下要求:

阻抗 不低于50欧姆

接头成型工艺 冷轧

- 15.6"无纸化升降终端（含话筒）

15.6"无纸化升降终端（含话筒）配置满足如下要求:

材质要求 采用铝合金箱体升降显示一体机；

显示屏尺寸 ≥15.6寸

屏幕比例 满足16:9

屏幕分辨率 ≥1920*1080px；

显示屏亮度：≥300cd/m²；

显示屏对比度：≥800：1；

背板接口：USB≥3，VGA≥1,HDMI≥1，RJ45≥4，DIN8≥2；

面板接口：USB≥1，开机按钮≥1，控制按钮≥3；

支持双电机驱动升降，仰角0°-30°可调节；

支持USB接口控制客户端主机开关机；

升降式电容心形鹅颈话筒；

话筒频率响应不劣于100Hz—16KHz，灵敏度：≥-44dB±2dB；

话筒咪管长度：≥380mm；

- HDMI矩阵

HDMI矩阵配置满足如下要求:

标准机架设计，高度不超过2U；

支持不低于16路HDMI输入，32路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4协议；

输入输出分辨率不低于3840*2160@30Hz；

支持EDID自适应，EDID学习功能；

支持RS-232控制协议；

- HDMI线缆

HDMI线缆配置满足如下要求:

长度 ≥10米

信号支持HDMI2.0 4k@60Hz

- 无纸化会议主机

无纸化会议主机配置满足如下要求:

前面板装备 不低于2.8"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置；

支持辅助音量、会议音量、MIC音量、主音量触控调节及直观显示；

支持不少于2路RJ45网口和4路8芯专业屏蔽接口，支持连接不低于180台话筒单元接入；

支持可同时接入不低于8台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元；

支持智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断；

音频输入接口：≥RCA*1、≥XLR*1；

音频输出接口：≥RCA*1、≥XLR*1；

控制接口：≥RS232*2；

频率响应不劣于20Hz~20KHz；

- 智能电子墨水屏桌牌

智能电子墨水屏桌牌配置满足如下要求:

颜色要求 可显示黑红白黄蓝绿橙7色，

材质 通体采用铝合金材质，一模成型

数据刷新速度 双通道高速传图不超过5秒

显示面数 可双面显示

尺寸要求 7.5英寸显示面板

使用时长 每天刷新4-5次可用一年

- 多媒体信息桌插

多媒体信息桌插配置满足如下要求:

材质要求 采用铝合金+冷轧钢板

形状要求 长方形；

模块要求 ≥3芯电源*1，≥RJ45*2，≥USB*1；

扩展要求 支持额外增加HDMI\3.5mm音频\网络模块（最多增加2个模块）；

- 30米专用公母延长线缆

30米专用公母延长线缆配置满足如下要求:

技术要求 满足全数字会议主机与会议单元或会议单元与会议单元之间的连接

接口要求 具备8P-DIN公 头≥1、母头≥1；

- 音视频采集卡

音视频采集卡配置满足如下要求:

环出要求 支持4K60Hz环出；

系统兼容要求 兼容windows、Linux(Kernel2.4.6及以上)、Android等多种操作系统；

采集软件要求 支持OBS studio、XSplit、Potplayer、QuickTime Player等多种采集软件

硬件接口要求 不少于HDMI in*1，HDMI out*1，Audio in*2,Audio out*1,USB Type-C*1

- 高清会议摄像机

高清会议摄像机配置满足如下要求:

清晰度要求 不低于207万像素，分辨率1080P@60Hz向下兼容

镜头要求 采用高品质超长焦镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦

聚焦方式 支持自动聚焦技术，使镜头快速、准确、稳定的完成聚焦

音频要求 支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码协议

协议要求 支持VISCA,PELCO-D, PELCO-P协议

预置位数量 支持不低于255个，预置位精度≤0.1°

控制要求 支持RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制

供电方式 支持PoE供电

- 摄像机支架

摄像机支架配置满足如下要求:

支架适用性 摄像机通用支架

- 高清会议录播主机

高清会议录播主配置满足如下要求:

产品设计要求 主机采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，1U设计

散热设计 无风扇散热设计，降低会议室\录播课室等环境噪声

输入接口 支持不低于5路HDMI输入接口，视频同时输入分辨率不低于4K@60Hz

输出接口 支持不低于2路HDMI输出接口，视频同时输出分辨率不低于4K@30Hz，输出内容可自定义为直播图像或导播界面

音频接口 支持不低于2路音频输入和2路音频输出接口；1路音频3.5mm耳机监听接口

控制要求 支持不低于2组RS232和4组RS485接口，支持对接外设导播台与中控

网络接口 支持1个千兆网络接口

外接U盘要求 支持1个USB3.0和1个USB2.0接口，可以外接U盘进行录制

储存容量 标配容量不低于1T，并支持扩展硬盘储存容量

- 超高清分布式输出节点

超高清分布式输出节点配置满足如下要求:

输出接口及最大分辨率 具有1路HDMI 2.0视频输出接口（接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI信号格式）最大分辨率支持3840*2160@60Hz，YUV4:2:2视频信号，向下兼容其他分辨率。

是否具备独立编程中控功能 分布式任意节点均具备可独立编程中控功能，单个分布式节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能，不需要第三方环境接口机和中控主机。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

其他接口要求 ≥2路USB2.0接口、音频接口：≥1路3.5接口LINE OUT立体声音频输出，1路DC 12V电源接口。

系统架构设计要求 系统完全去中心化设计，可扩展任意数量节点，系统运行无需服务器。系统采用基于网络IP纯分布式硬件系统架构；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

显示面板 具有前置显示面板，全视角，高对比度，分辨率不低于128x32，支持设备信息显示。（提供前面板照片并加盖公章）

中控接口要求 分布式具有中控编程接口：红外控制口≥1、继电器接口≥2、I/O控制接口≥3、RS-232≥2、网口≥1、光口≥1；（提供设备接口图并加盖公章）

是否支持OSD菜单可视化 支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏整屏回显画面在坐席的osd可以实时预览图像。

是否支持 HDR 技术 支持 LED 非标分辨率大屏拼接输出同步，支持信号任意开窗、漫游、叠加、缩放等功能，支持台标功能。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

是否支持运维监测功能 支持分布式系统运维监测：实时显示系统链路状态和设备在线情况。

是否支持光网链路备份 所有节点均可支持光网链路备份，链路异常自动切换保障系统稳定性。

芯片国产化 设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控

- 高清分布式一体化节点

高清分布式一体化节点配置满足如下要求:

输入输出接口及最大分辨率 具有1路HDMI视频输入,1 路HDMI视频输出接口（接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI信号格式）最大分辨率支持3840*2160@30Hz。

系统架构设计要求 系统完全去中心化设计，可扩展任意数量节点，系统运行无需服务器。系统采用基于网络IP纯分布式硬件系统架构；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

其他接口要求 ≥2路USB2.0接口、≥1路PC接口、≥1路凤凰座音频输入接口、≥1路凤凰座音频输出接口，I/O控制接口≥4、RS-232≥1。

是否支持对接集中式矩阵互联互通 支持与集中式矩阵互联互通，仅通过1根网线即可实现软件互联互通功能，对矩阵的拼接可视化拖拽切换。

是否支持OSD菜单可视化 支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏整屏回显画面在坐席的osd可以实时预览图像。

是否支持信号源叠加字符功能 支持信号源叠加任意字符功能。

输入输出类型 分布式节点不分输入输出类型，可自定义为输入节点，也可以自定义为输出节点。

是否支持独立机柜式安装 支持 7U 独立机柜式安装,同时并排安装 不少于8 台；

是否支持节点在线检测 支持节点在线检测，实时显示节点在线状态，可显示输入源分辨率、硬件版本、固件版本、mac地址，主码流和辅码流信息。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

芯片国产化 设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

- 高清节点嵌入式软件

高清节点嵌入式软件配置满足如下要求:

一键控制功能 无需 KVM 服务器，系统稳定性强。支持在不同坐席终端使用本地键盘，实现任意可定义热键一键进入OSD菜单，同时支持在无需键盘热键条件下，使用鼠标悬停进入OSD菜单，实时调取数据并实时极速操作，1套键鼠直接控制跨屏操作不少于36个任意排列坐席屏幕，切换过程无黑屏、无闪烁、无挫顿感。

KVM可视化功能 支持可视化接管功能；支持可视化推送席位；支持可视化推送大屏。

场景调用功能 坐席单屏场景调用功能，不少于8种场景，每个场景不少于8个信号；坐席单屏多画面双击跳转功能；坐席多屏场景调用功能

系统安全性要求 系统独立搭建局域网，实现完全物理隔离，保证系统信息安全；

坐席分屏数量 坐席单屏支持≥9分屏，单台显示器同时查看并跨屏操控不少于9个不同业务系统的画面；

日志记录功能 可记录所有坐席过的鼠标操作过程、画面切换记录等一切操作流程，并记录储存；

数据采集和显示功能 支持环境监测数据实时采集并生成到显示单元；

- 接口机机柜支架

接口机机柜支架配置满足如下要求:

节点数量 支持最多安装≥8台分布式节点设备

尺寸要求 采用标准机架式安装设计，≤7U

上电方式 支持集中上电。

- 无线可视化控制终端

无线可视化控制终端配置满足如下要求:

屏幕尺寸 不小于10.8英寸

存储容量 ≥256GB

分辨率 不低于2560*1600

内存容量：256GB

系统 支持HarmonyOS

支持IPv6 支持

CPU核心数 ≥八核

运行内存 ≥8GB

处理器 主频≥3200MHz

颜色 灰色

- 平板支架

平板支架配置满足如下要求:

材质：金属

伸缩长度：0-50cm

类型：桌面式

适用对象：平板

- Android可视化控制软件

Android可视化控制软件配置满足如下要求:

支持对系统所有节点信号可视化操作管理；

支持对周边环境，灯光、窗帘、设备电源实时控制管理；

支持可对会议室内声音环境的调节，音量大小，高低音，静音调节，支持推子调节，可反馈当前音量值。

支持实现对会场秩序管理，包括所有会议单元的麦克开关，会议发言模式，发言人数等。

支持会议摄像实时跟踪，实现对各品牌云台球机的控制。

支持对投影，电视，DVD等设备的控制。

支持对接大屏拼接控制，画面分割控制，可任意开窗，模式编辑和调用。

支持实时显示会议室内温度，湿度，空气质量，天气预报。

支持定时任务，在某个时间执行既定的程序。

- 环境智能控制中心

环境智能控制中心配置满足如下要求:

处理器 主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，核心数≥4，

内存 ≥2GB

Flash闪存≥16G

中控接口要求 独立可编程串口≥11路，继电器接口≥8路，I/O 接口≥8路，红外接口≥8路。网络接口≥7路。

电源输出接口 支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立接口。

前面板指示灯要求 支持在控制过程中指示灯闪烁，方便编程和排除故障过程中判断中控主机是否有发送代码，发送代码是否成功执行等作用。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

可扩展性 不少于3个扩展插槽，支持扩展com串口，IR红外接口，RELAY弱继电器，I/O控制接口等扩展卡。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

备份要求 支持电源冗余备份，支持中控双机热备份功能，一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作。

芯片国产化 设备核心主处理芯片采用国产芯片，整机产品为100%全国产可控。

显示面板要求 前面板需要有 LCD 液晶屏，显示主机IP 地址、端口、自检状态、电源、中控控制等信息。支持自定义中控模式调用功能，与现场控制环境进行功能定制开发。5.5 寸屏可以查看自检结果，主机支持手动自检或上电自检；面板支持中控预案控制，预案可编程自定义。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

- 8通道电源管理器

8通道电源管理器配置满足如下要求:

控制协议 支持至少3种不同的控制协议：NET，RS-232，TCP/IP；

控制路数 ≥8路，每路负载不低于AC220V/20A、DC30V/20A；

供电方式 支持NET供电和DC12V供电

- 48口PoE千兆交换机

48口PoE千兆交换机配置满足如下要求:

产品类型 企业级以太网交换机

传输速率 10/100/1000Mbps

交换方式 存储-转发

背板带宽 不低于672Gbps/6.72Tbps

包转发率 不低于144/166Mpps

MAC地址表 32K

端口数量 ≥52个，其中≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+

堆叠功能 支持堆叠

VLAN要求 支持4K VLAN

QOS要求 支持对端口入方向，出方向进行速率限制

组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制

- 万兆光模块

万兆光模块配置满足如下要求:

封装 符合SFP+

接口标准 符合10GBASE-LR

连接器类型 支持LC

光纤类型 支持SMF

工作壳温 [°C] 满足0°C～70°C

数字诊断功能 支持

传输速率 [bit/s] 不低于10 Gbit/s

目标传输距离 [km] 单模光纤：不低于10km

中心波长 [nm] 不低于1310nm

最大发送光功率 [dBm] 不低于0.5dBm

最小发送光功率 [dBm] 不小于-8.2dBm

最小消光比 [dB] 不低于3.5dB

接收灵敏度 [dBm] 不低于-12.6dBm

过载光功率 [dBm]不低于 0.5dBm

- 无线AP

无线AP配置满足如下要求:

安装方式 支持吸顶/壁挂/桌面安装

是否支持2.4G与5G双频并发 支持

2.4GHZ频段 满足600MBPS

5GHZ频段(11AC) 满足1300MBPS

最大整机功耗 ≤12.29W

是否支持胖瘦一体 支持

千RJ45 ≥1个

符合802.3af/at标准POE供电

五楼多功能厅系统配套设备

五层多功能厅主要用于全员会议、视频会议、文娱活动等各类会议活动。本项目计划针对现有扩声系统、视频处理系统、集中控制系统、视频会议&录播等系统进行升级改造。

- 工作站

工作站配置满足如下要求:

CPU:物理核心数≥8，线程数≥16，最大睿频频率≥4.8GHz,缓存≥16M，总线速度≥8GT/s

内存:配置容量 ≥32G

存储容量:不低于2T机械硬盘容量，不低于1T固态硬盘容量

独立显卡显存容量:不低于6G

其他要求:需搭配1台显示器

- 机房显示器

设备配置应满足如下要求：

屏幕尺寸 ≥23寸

安装方式 支持壁挂安装

分辨率 不低于1920*1080

输入接口 支持HDMI输入

- 12寸主扩全频音箱

12寸主扩全频音箱工作站配置满足如下要求:

支持2分频低音反射

低音单元≥12英寸

频率范围 不劣于48 Hz–20 kHz

系统灵敏度（1w@1m）≥96 dB

最大声压级（1m）≥128 dB峰值

峰值功率 ≥1400 W

覆盖角  满足100°±10° × 70°±10°（H × V）

- 10寸辅助全频音箱

10寸辅助全频音箱配置满足如下要求：

支持2分频低音反射

低音单元≥10英寸

频率范围 不劣于50 Hz–20 kHz

系统灵敏度（1w@1m）≥95 dB

最大声压级（1m）≥126 dB峰值

峰值功率：≥1200 W

覆盖角： 满足100°±10° × 70°±10°（H × V）

- 壁挂支架

设备配置应该满足如下要求：

根据音响定制配套

- 5寸监听音箱

5寸监听音箱配置满足如下要求：

LF 驱动单元≥ (5")

HF 驱动单元≥ (1")

分频四阶 满足Acoustic Linkwitz-Riley

HF 驱动单元功率功放≥41 W D 类

LF 驱动单元功率功放≥41 W D 类

频率范围不劣于43Hz – 20kHz

声压级峰值≥108dB

HF 修正控制 满足-2dB, 0dB, +2dB

- 超高清分布式输出节点

超高清分布式输出节点配置满足如下要求:

输出接口及最大分辨率 具有1路HDMI 2.0视频输出接口（接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI信号格式）最大分辨率支持3840*2160@60Hz，YUV4:2:2视频信号，向下兼容其他分辨率。

是否具备独立编程中控功能 分布式任意节点均具备可独立编程中控功能，单个分布式节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能，不需要第三方环境接口机和中控主机。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

其他接口要求 ≥2路USB2.0接口、音频接口：≥1路3.5接口LINE OUT立体声音频输出，1路DC 12V电源接口。

系统架构设计要求 系统完全去中心化设计，可扩展任意数量节点，系统运行无需服务器。系统采用基于网络IP纯分布式硬件系统架构；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

显示面板 具有前置显示面板，全视角，高对比度，分辨率不低于128x32，支持设备信息显示。（提供前面板照片并加盖公章）

中控接口要求 分布式具有中控编程接口：红外控制口≥1、继电器接口≥2、I/O控制接口≥3、RS-232≥2、网口≥1、光口≥1；（提供设备接口图并加盖公章）

是否支持OSD菜单可视化 支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏整屏回显画面在坐席的osd可以实时预览图像。

是否支持 HDR 技术 支持 LED 非标分辨率大屏拼接输出同步，支持信号任意开窗、漫游、叠加、缩放等功能，支持台标功能。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

是否支持运维监测功能 支持分布式系统运维监测：实时显示系统链路状态和设备在线情况。

是否支持光网链路备份 所有节点均可支持光网链路备份，链路异常自动切换保障系统稳定性。

芯片国产化 设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控

- 高清分布式一体化节点

高清分布式一体化节点配置满足如下要求:

输入输出接口及最大分辨率 具有1路HDMI视频输入,1 路HDMI视频输出接口（接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI信号格式）最大分辨率支持3840*2160@30Hz。

系统架构设计要求 系统完全去中心化设计，可扩展任意数量节点，系统运行无需服务器。系统采用基于网络IP纯分布式硬件系统架构；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

其他接口要求 ≥2路USB2.0接口、≥1路PC接口、≥1路凤凰座音频输入接口、≥1路凤凰座音频输出接口，I/O控制接口≥4、RS-232≥1。

是否支持对接集中式矩阵互联互通 支持与集中式矩阵互联互通，仅通过1根网线即可实现软件互联互通功能，对矩阵的拼接可视化拖拽切换。

是否支持OSD菜单可视化 支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏整屏回显画面在坐席的osd可以实时预览图像。

是否支持信号源叠加字符功能 支持信号源叠加任意字符功能。

输入输出类型 分布式节点不分输入输出类型，可自定义为输入节点，也可以自定义为输出节点。

是否支持独立机柜式安装 支持 7U 独立机柜式安装,同时并排安装 不少于8 台；

是否支持节点在线检测 支持节点在线检测，实时显示节点在线状态，可显示输入源分辨率、硬件版本、固件版本、mac地址，主码流和辅码流信息。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

芯片国产化 设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

- 高清节点嵌入式软件

高清节点嵌入式软件配置满足如下要求:

一键控制功能 无需 KVM 服务器，系统稳定性强。支持在不同坐席终端使用本地键盘，实现任意可定义热键一键进入OSD菜单，同时支持在无需键盘热键条件下，使用鼠标悬停进入OSD菜单，实时调取数据并实时极速操作，1套键鼠直接控制跨屏操作不少于36个任意排列坐席屏幕，切换过程无黑屏、无闪烁、无挫顿感。

KVM可视化功能 支持可视化接管功能；支持可视化推送席位；支持可视化推送大屏。

场景调用功能 坐席单屏场景调用功能，不少于8种场景，每个场景不少于8个信号；坐席单屏多画面双击跳转功能；坐席多屏场景调用功能

系统安全性要求 系统独立搭建局域网，实现完全物理隔离，保证系统信息安全；

坐席分屏数量 坐席单屏支持≥9分屏，单台显示器同时查看并跨屏操控不少于9个不同业务系统的画面；

日志记录功能 可记录所有坐席过的鼠标操作过程、画面切换记录等一切操作流程，并记录储存；

数据采集和显示功能 支持环境监测数据实时采集并生成到显示单元；

- 接口机机柜支架

接口机机柜支架配置满足如下要求:

节点数量 支持最多安装≥8台分布式节点设备

尺寸要求 采用标准机架式安装设计，≤7U

上电方式 支持集中上电。

- 无线可视化控制终端

无线可视化控制终端配置满足如下要求:

屏幕尺寸 不小于10.8英寸

存储容量 ≥256GB

分辨率 不低于2560*1600

内存容量：256GB

系统 支持HarmonyOS

支持IPv6 支持

CPU核心数 ≥八核

运行内存 ≥8GB

处理器 主频≥3200MHz

颜色 灰色

- 平板支架

平板支架配置满足如下要求:

材质：金属

伸缩长度：0-50cm

类型：桌面式

适用对象：平板

- Android可视化控制软件

Android可视化控制软件配置满足如下要求:

支持对系统所有节点信号可视化操作管理；

支持对周边环境，灯光、窗帘、设备电源实时控制管理；

支持可对会议室内声音环境的调节，音量大小，高低音，静音调节，支持推子调节，可反馈当前音量值。

支持实现对会场秩序管理，包括所有会议单元的麦克开关，会议发言模式，发言人数等。

支持会议摄像实时跟踪，实现对各品牌云台球机的控制。

支持对投影，电视，DVD等设备的控制。

支持对接大屏拼接控制，画面分割控制，可任意开窗，模式编辑和调用。

支持实时显示会议室内温度，湿度，空气质量，天气预报。

支持定时任务，在某个时间执行既定的程序。

- Windows可视化控制软件

Windows可视化控制软件配置满足如下要求：

支持对系统所有节点信号可视化操作管理；

支持对周边环境，灯光、窗帘、设备电源实时控制管理；

支持可对会议室内声音环境的调节，音量大小，高低音，静音调节，支持推子调节，可反馈当前音量值。

支持实现对会场秩序管理，包括所有会议单元的麦克开关，会议发言模式，发言人数等。

支持会议摄像实时跟踪，实现对各品牌云台球机的控制。

支持对投影，电视，DVD等设备的控制。

支持对接大屏拼接控制，画面分割控制，可任意开窗，模式编辑和调用。

支持实时显示会议室内温度，湿度，空气质量，天气预报。

支持定时任务，在某个时间执行既定的程序。

- 环境智能控制中心

环境智能控制中心配置满足如下要求:

处理器 主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，核心数≥4，

内存 ≥2GB

Flash闪存≥16G

中控接口要求 独立可编程串口≥11路，继电器接口≥8路，I/O 接口≥8路，红外接口≥8路。网络接口≥7路。

电源输出接口 支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立接口。

前面板指示灯要求 支持在控制过程中指示灯闪烁，方便编程和排除故障过程中判断中控主机是否有发送代码，发送代码是否成功执行等作用。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

可扩展性 不少于3个扩展插槽，支持扩展com串口，IR红外接口，RELAY弱继电器，I/O控制接口等扩展卡。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

备份要求 支持电源冗余备份，支持中控双机热备份功能，一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作。

芯片国产化 设备核心主处理芯片采用国产芯片，整机产品为100%全国产可控。

显示面板要求 前面板需要有 LCD 液晶屏，显示主机IP 地址、端口、自检状态、电源、中控控制等信息。支持自定义中控模式调用功能，与现场控制环境进行功能定制开发。5.5 寸屏可以查看自检结果，主机支持手动自检或上电自检；面板支持中控预案控制，预案可编程自定义。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

- 8通道电源管理器

8通道电源管理器配置满足如下要求:

控制协议 支持至少3种不同的控制协议：NET，RS-232，TCP/IP；

控制路数 ≥8路，每路负载不低于AC220V/20A、DC30V/20A；

供电方式 支持NET供电和DC12V供电

- 48口PoE千兆交换机

48口PoE千兆交换机配置满足如下要求:

产品类型 企业级以太网交换机

传输速率 10/100/1000Mbps

交换方式 存储-转发

背板带宽 不低于672Gbps/6.72Tbps

包转发率 不低于144/166Mpps

MAC地址表 32K

端口数量 ≥52个，其中≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+

堆叠功能 支持堆叠

VLAN要求 支持4K VLAN

QOS要求 支持对端口入方向，出方向进行速率限制

组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制

- 万兆光模块

万兆光模块配置满足如下要求:

封装 符合SFP+

接口标准 符合10GBASE-LR

连接器类型 支持LC

光纤类型 支持SMF

工作壳温 [°C] 满足0°C～70°C

数字诊断功能 支持

传输速率 [bit/s] 不低于10 Gbit/s

目标传输距离 [km] 单模光纤：不低于10km

中心波长 [nm] 不低于1310nm

最大发送光功率 [dBm] 不低于0.5dBm

最小发送光功率 [dBm] 不小于-8.2dBm

最小消光比 [dB] 不低于3.5dB

接收灵敏度 [dBm] 不低于-12.6dBm

过载光功率 [dBm]不低于 0.5dBm

- 无线AP

无线AP配置满足如下要求:

安装方式 支持吸顶/壁挂/桌面安装

是否支持2.4G与5G双频并发 支持

2.4GHZ频段 满足600MBPS

5GHZ频段(11AC) 满足1300MBPS

最大整机功耗 ≤12.29W

是否支持胖瘦一体 支持

千RJ45 ≥1个

符合802.3af/at标准POE供电

- 音视频采集卡

音视频采集卡配置满足如下要求:

环出要求 支持4K60Hz环出；

系统兼容要求 兼容windows、Linux(Kernel2.4.6及以上)、Android等多种操作系统；

采集软件要求 支持OBS studio、XSplit、Potplayer、QuickTime Player等多种采集软件

硬件接口要求 不少于HDMI in*1，HDMI out*1，Audio in*2,Audio out*1,USB Type-C*1

- 高清会议摄像机

高清会议摄像机配置满足如下要求:

清晰度要求 不低于207万像素，分辨率1080P@60Hz向下兼容

镜头要求 采用高品质超长焦镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦

聚焦方式 支持自动聚焦技术，使镜头快速、准确、稳定的完成聚焦

音频要求 支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码协议

协议要求 支持VISCA,PELCO-D, PELCO-P协议

预置位数量 支持不低于255个，预置位精度≤0.1°

控制要求 支持RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制

供电方式 支持PoE供电

- 摄像机支架

摄像机支架配置满足如下要求:

支架适用性 摄像机通用支架

- 高清会议录播主机

高清会议录播主配置满足如下要求:

产品设计要求 主机采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，1U设计

散热设计 无风扇散热设计，降低会议室\录播课室等环境噪声

输入接口 支持不低于5路HDMI输入接口，视频同时输入分辨率不低于4K@60Hz

输出接口 支持不低于2路HDMI输出接口，视频同时输出分辨率不低于4K@30Hz，输出内容可自定义为直播图像或导播界面

音频接口 支持不低于2路音频输入和2路音频输出接口；1路音频3.5mm耳机监听接口

控制要求 支持不低于2组RS232和4组RS485接口，支持对接外设导播台与中控

网络接口 支持1个千兆网络接口

外接U盘要求 支持1个USB3.0和1个USB2.0接口，可以外接U盘进行录制

储存容量 标配容量不低于1T，并支持扩展硬盘储存容量

三楼视频会议室系统配套设备

视频会议室现已有6只壁挂音箱，同样时间长久音质下降，新增设计6只壁挂音箱。新增设计1台DSP数字音频处理器，可以通过中控平板电脑控制音量加减以及静音。音控制同样设计新增5寸有源监听音箱。

- 音视频采集卡

音视频采集卡配置满足如下要求:

环出要求 支持4K60Hz环出；

系统兼容要求 兼容windows、Linux(Kernel2.4.6及以上)、Android等多种操作系统；

采集软件要求 支持OBS studio、XSplit、Potplayer、QuickTime Player等多种采集软件

硬件接口要求 不少于HDMI in*1，HDMI out*1，Audio in*2,Audio out*1,USB Type-C*1

- 高清会议摄像机

高清会议摄像机配置满足如下要求:

清晰度要求 不低于207万像素，分辨率1080P@60Hz向下兼容

镜头要求 采用高品质超长焦镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦

聚焦方式 支持自动聚焦技术，使镜头快速、准确、稳定的完成聚焦

音频要求 支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码协议

协议要求 支持VISCA,PELCO-D, PELCO-P协议

预置位数量 支持不低于255个，预置位精度≤0.1°

控制要求 支持RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制

供电方式 支持PoE供电

- 摄像机支架

摄像机支架配置满足如下要求:

支架适用性 摄像机通用支架

- 高清会议录播主机

高清会议录播主配置满足如下要求:

产品设计要求 主机采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，1U设计

散热设计 无风扇散热设计，降低会议室\录播课室等环境噪声

输入接口 支持不低于5路HDMI输入接口，视频同时输入分辨率不低于4K@60Hz

输出接口 支持不低于2路HDMI输出接口，视频同时输出分辨率不低于4K@30Hz，输出内容可自定义为直播图像或导播界面

音频接口 支持不低于2路音频输入和2路音频输出接口；1路音频3.5mm耳机监听接口

控制要求 支持不低于2组RS232和4组RS485接口，支持对接外设导播台与中控

网络接口 支持1个千兆网络接口

外接U盘要求 支持1个USB3.0和1个USB2.0接口，可以外接U盘进行录制

储存容量 标配容量不低于1T，并支持扩展硬盘储存容量

- 机房显示器

机房显示器配置满足如下要求：

屏幕尺寸 ≥23寸

安装方式 支持壁挂安装

分辨率 不低于1920*1080

输入接口 支持HDMI输入

- 壁挂音箱

壁挂音箱配置满足如下要求：

频率范围不劣于 50 Hz - 20 kHz

覆盖模式 满足180°H x 160°V

峰值功率（IEC）≥400 W峰值

灵敏度（2.83V @ 1m）≥ 88 dB

最大SPL  8Ω：≥114 dB

阻抗 不低于8欧姆

防护等级 满足全天候IEC529的IP54。

- 二通道功率放大器

设备配置满足如下要求:

额定功率(THD + N 1 %，每通道 8Ω，1 kHz）≥500 W * 4

额定功率（THD + N 1 %，每通道 4Ω，1 kHz）≥750 W * 4

频率响应 (20-20 kHz,1W@8Ω)-1 dB 至 +1 dB

信噪比（参考 8Ω 额定输出功率，A 加权）> 100 dB

THD+N（全额定功率 @1 kHz）< 1%

互调失真 (IMD)（60 Hz 和 7 kHz @ 4:1）

从全额定输出至 -40 dB lt;0.35%

串音（参考 8Ω 额定输出功率）@ 1 kHz > 70 dB,dB

输入阻抗不低于20 KΩ 平衡

功能开关后面板带有 HPF、桥接、路由模式

- 5寸监听音箱

5寸监听音箱配置满足如下要求:

LF 驱动单元≥ (5")

HF 驱动单元≥ (1")

分频四阶 满足Acoustic Linkwitz-Riley

HF 驱动单元功率功放≥41 W D 类

LF 驱动单元功率功放≥41 W D 类

频率范围不劣于43Hz – 20kHz

声压级峰值≥108dB

HF 修正控制 满足-2dB, 0dB, +2dB

- 16进16出数字音频处理器

16进16出数字音频处理器配置满足如下要求:

输入&输出 ≥16路平衡式话筒\线路输入，≥16路平衡式音频输出

自定义功能 自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP；

声卡 内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议

第三方控制 提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备；

降噪功能 拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块；

反馈抑制 每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制；

矩阵功能 具有20 x 17矩阵；

混音 全功能矩阵混音，输入混音电平可调节;

预约 16组预设，每个预设独立工作

GPIO输入输出 8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC;

其他扩展功能 支持通道贝、LINK和分组功能；

是否支持中控 支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码;

处理器芯片 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构；

消防 消防联动功能；

控制方式 多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。

- 高清分布式一体化节点

高清分布式一体化节点配置满足如下要求:

输入输出接口及最大分辨率 具有1路HDMI视频输入,1 路HDMI视频输出接口（接口支持HDMI-4K、DP-4K、DVI信号格式）最大分辨率支持3840*2160@30Hz。

系统架构设计要求 系统完全去中心化设计，可扩展任意数量节点，系统运行无需服务器。系统采用基于网络IP纯分布式硬件系统架构；（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

其他接口要求 ≥2路USB2.0接口、≥1路PC接口、≥1路凤凰座音频输入接口、≥1路凤凰座音频输出接口，I/O控制接口≥4、RS-232≥1。

是否支持对接集中式矩阵互联互通 支持与集中式矩阵互联互通，仅通过1根网线即可实现软件互联互通功能，对矩阵的拼接可视化拖拽切换。

是否支持OSD菜单可视化 支持坐席端OSD菜单可视化推送信号上屏显示，推送后大屏整屏回显画面在坐席的osd可以实时预览图像。

是否支持信号源叠加字符功能 支持信号源叠加任意字符功能。

输入输出类型 分布式节点不分输入输出类型，可自定义为输入节点，也可以自定义为输出节点。

是否支持独立机柜式安装 支持 7U 独立机柜式安装,同时并排安装 不少于8 台；

是否支持节点在线检测 支持节点在线检测，实时显示节点在线状态，可显示输入源分辨率、硬件版本、固件版本、mac地址，主码流和辅码流信息。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

芯片国产化 设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

- 高清节点嵌入式软件

高清节点嵌入式软件配置满足如下要求:

一键控制功能 无需 KVM 服务器，系统稳定性强。支持在不同坐席终端使用本地键盘，实现任意可定义热键一键进入OSD菜单，同时支持在无需键盘热键条件下，使用鼠标悬停进入OSD菜单，实时调取数据并实时极速操作，1套键鼠直接控制跨屏操作不少于36个任意排列坐席屏幕，切换过程无黑屏、无闪烁、无挫顿感。

KVM可视化功能 支持可视化接管功能；支持可视化推送席位；支持可视化推送大屏。

场景调用功能 坐席单屏场景调用功能，不少于8种场景，每个场景不少于8个信号；坐席单屏多画面双击跳转功能；坐席多屏场景调用功能

系统安全性要求 系统独立搭建局域网，实现完全物理隔离，保证系统信息安全；

坐席分屏数量 坐席单屏支持≥9分屏，单台显示器同时查看并跨屏操控不少于9个不同业务系统的画面；

日志记录功能 可记录所有坐席过的鼠标操作过程、画面切换记录等一切操作流程，并记录储存；

数据采集和显示功能 支持环境监测数据实时采集并生成到显示单元；

- 接口机机柜支架

接口机机柜支架配置满足如下要求:

节点数量 支持最多安装≥8台分布式节点设备

尺寸要求 采用标准机架式安装设计，≤7U

上电方式 支持集中上电。

- 无线可视化控制终端

无线可视化控制终端配置满足如下要求:

屏幕尺寸 不小于10.8英寸

存储容量 ≥256GB

分辨率 不低于2560*1600

内存容量：256GB

系统 支持HarmonyOS

支持IPv6 支持

CPU核心数 ≥八核

运行内存 ≥8GB

处理器 主频≥3200MHz

颜色 灰色

- 平板支架

平板支架配置满足如下要求:

材质：金属

伸缩长度：0-50cm

类型：桌面式

适用对象：平板

- Android可视化控制软件

Android可视化控制软件配置满足如下要求:

支持对系统所有节点信号可视化操作管理；

支持对周边环境，灯光、窗帘、设备电源实时控制管理；

支持可对会议室内声音环境的调节，音量大小，高低音，静音调节，支持推子调节，可反馈当前音量值。

支持实现对会场秩序管理，包括所有会议单元的麦克开关，会议发言模式，发言人数等。

支持会议摄像实时跟踪，实现对各品牌云台球机的控制。

支持对投影，电视，DVD等设备的控制。

支持对接大屏拼接控制，画面分割控制，可任意开窗，模式编辑和调用。

支持实时显示会议室内温度，湿度，空气质量，天气预报。

支持定时任务，在某个时间执行既定的程序。

- 环境智能控制中心

环境智能控制中心配置满足如下要求:

处理器 主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，核心数≥4，

内存 ≥2GB

Flash闪存≥16G

中控接口要求 独立可编程串口≥11路，继电器接口≥8路，I/O 接口≥8路，红外接口≥8路。网络接口≥7路。

电源输出接口 支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立接口。

前面板指示灯要求 支持在控制过程中指示灯闪烁，方便编程和排除故障过程中判断中控主机是否有发送代码，发送代码是否成功执行等作用。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

可扩展性 不少于3个扩展插槽，支持扩展com串口，IR红外接口，RELAY弱继电器，I/O控制接口等扩展卡。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

备份要求 支持电源冗余备份，支持中控双机热备份功能，一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作。

芯片国产化 设备核心主处理芯片采用国产芯片，整机产品为100%全国产可控。

显示面板要求 前面板需要有 LCD 液晶屏，显示主机IP 地址、端口、自检状态、电源、中控控制等信息。支持自定义中控模式调用功能，与现场控制环境进行功能定制开发。5.5 寸屏可以查看自检结果，主机支持手动自检或上电自检；面板支持中控预案控制，预案可编程自定义。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）

- 8通道电源管理器

8通道电源管理器配置满足如下要求:

控制协议 支持至少3种不同的控制协议：NET，RS-232，TCP/IP；

控制路数 ≥8路，每路负载不低于AC220V/20A、DC30V/20A；

供电方式 支持NET供电和DC12V供电

- 48口PoE千兆交换机

48口PoE千兆交换机配置满足如下要求:

产品类型 企业级以太网交换机

传输速率 10/100/1000Mbps

交换方式 存储-转发

背板带宽 不低于672Gbps/6.72Tbps

包转发率 不低于144/166Mpps

MAC地址表 32K

端口数量 ≥52个，其中≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+

堆叠功能 支持堆叠

VLAN要求 支持4K VLAN

QOS要求 支持对端口入方向，出方向进行速率限制

组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制

- 万兆光模块

万兆光模块配置满足如下要求:

封装 符合SFP+

接口标准 符合10GBASE-LR

连接器类型 支持LC

光纤类型 支持SMF

工作壳温 [°C] 满足0°C～70°C

数字诊断功能 支持

传输速率 [bit/s] 不低于10 Gbit/s

目标传输距离 [km] 单模光纤：不低于10km

中心波长 [nm] 不低于1310nm

最大发送光功率 [dBm] 不低于0.5dBm

最小发送光功率 [dBm] 不小于-8.2dBm

最小消光比 [dB] 不低于3.5dB

接收灵敏度 [dBm] 不低于-12.6dBm

过载光功率 [dBm]不低于 0.5dBm

- 无线AP

无线AP配置满足如下要求:

安装方式 支持吸顶/壁挂/桌面安装

是否支持2.4G与5G双频并发 支持

2.4GHZ频段 满足600MBPS

5GHZ频段(11AC) 满足1300MBPS

最大整机功耗 ≤12.29W

是否支持胖瘦一体 支持

千RJ45 ≥1个

符合802.3af/at标准POE供电

28间会议室会议预约系统配套设备

目前有28个会议室需要增加会议预约系统，是为解决多个会议室管理混乱、使用冲突、预约繁琐等问题。综合管理平台整体采用物联网架构，可直接通过浏览器完成会议室的预订、设备管理与数据统计分析。本项目计划针对第一会议室、多功能厅及26间小会议室等区域升级一套会议预约系统，每间会议室门口配备一台10.1寸会议信息屏，其中多功能厅因出入口较多，将配备2台会议屏，共计29台会议信息屏，用于显示会议预约信息。

- 会务预约管理服务器

会务预约管理服务器配置满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | ≥ 8核； |
| 2 | 运行内存 | ≥16GB； |
| 3 | 硬盘容量 | ≥960GB； |
| 4 | 网络接口数量 | ≥1个； |
| 5 | 操作系统 | 支持银河麒麟桌面操作系统； |
| 6 | 系统架构 | 支持B/S架构，支持多种浏览器登录进行会议创建； |
| 7 | 功能要求 | 支持安装会议预约终端管理软件，实现新建会议、会议资料管理、统计分析、系统管理等内容； |

- 会务预约管理服务器软件

会务预约管理服务器软件配置满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议一览 | 支持通过列表方式看到所有会议室的预定和使用情况，包括会议预定人、会议主题、会议时间、会议审核状态、开始时间、结束时间、签到状态等一系列信息 |
| 2 | 会议室类型 | 支持灵活定义会议室类型，用会议室类型作为筛选条件查找会议室； |
| 3 | 会议室绑定 | 支持会议信息显示屏与会议室绑定，支持配置会议显示屏背景图片，可以显示终端的联机状态、运行状态； |
| 4 | 会议预定 | 支持对多个会议室预约会议，支持每个会议室每日预约多个会议； |
| 5 | 可视化会议室列表 | 支持利用可视化的方式显示会议室每日的会议时段、空闲时段，便于会议管理员快速甄别会议室的状态； |
| 6 | 移动端对接 | 支持对接企业微信、微信公众号、钉钉等移动平台进行会议预约，会务管理； |
| 7 | 会议室收藏 | 会议预定日历视图可根据个人使用习惯，将常用会议室收藏置顶排序，方便每个人按需高效使用 |
| 8 | 会议附件 | 支持一个会议上传多个会议资料，会议资料支持Office文档类、PDF类、图片类、视频类文件资源； |
| 9 | 关联参会人员 | 支持会议关联多个参会人员，支持通过部门关联快速检索公司内部员工； |
| 10 | 会议通知 | 支持通过邮件的两种方式通知参会人员会议日程通知； |
| 11 | 统计报表 | 支持可视化统计分析所有会议室的使用率、使用次数、会议次数、会议时长等； |
| 12 | 会议室使用报表 | 支持动态生成会议室使用情况的会议室报表； |
| 13 | 系统改色 | 支持后台系统框架主题颜色选择，系统内置16种搭配可选 |
| 14 | 角色权限 | 支持灵活配置每种角色在管理系统中的操作权限； |
| 15 | 使用方式 | 支持通过浏览器或手机的方式进行会议预约； |
| 16 | 软件著作权 | ▲需要提供国家版权局颁发的会务管理软件相关的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章； |
| 17 | 软件产品登记证书 | 需要提供软件产品登记证书复印件并加盖公章； |
| 18 | 软件测试报告 | 需要提供中国合格评定国家认可委员会认可实验室颁发的软件测试报告复印件并加盖公章； |

- 10.1"会议预约终端

10.1"会议预约终端配置满足如下要求：

会议显示屏尺寸：≥10.1寸高清IPS屏；

分辨率：≥1280*800，显示比例：16：10；

亮度：≥280cd/m²，对比度≥800：1；

可视角度：170°*170°；

支持10点电容式触摸；

支持对当前会议室会议状态、会议信息的显示；

支持根据当前会议室状态自动更改四周LED显示条颜色；

支持WIFI，蓝牙，有线网络接入；

支持POE与DC12V供电；

- 会议预约终端软件

会议预约终端软件配置满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议室绑定 | 支持在会议室的门口设置显示屏与此会议室的预约申请绑定； |
| 2 | 会议室信息显示 | 支持作为门牌显示会议室的门牌号、会议室名称； |
| 3 | 会议信息显示 | 支持显示门牌绑定的会议室今日会议安排、当前会议信息、下一场会议信息； |
| 4 | 会议室背景图 | 支持会议室显示软件背景图片自定义； |

- 会议信息显示屏

会议信息显示屏配置满足如下要求：

屏幕尺寸 ≥43寸

安装方式 支持壁挂

分 辨 率：≥1920*1080

亮度：≥350cd/m²

可视角度：≥178°(H) / 178°(V)

运行内存：≥2G

存储内存：≥8GB

设备接口：≥HDMI OUT*1、≥USB*2、≥RJ45*1、≥LINE OUT*1

系统版本: ≥Android 7.0

支持无线与有线组网

支持定时开关机，无人值守，全年全天候不休息

支持内置立体环绕音响，声音立体饱满

支持视频、图片、文字、滚动字幕、office文档及实时数据等多种素材显示

- 会议服务交互软件

会议服务交互软件配置满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议室状态显示 | 支持会议室状态实时显示功能； |
| 3 | 空闲会议室查看 | 支持查看空闲会议室功能； |
| 4 | 会议信息 | 支持查看所有会议的状态信息； |
| 5 | 可视化会议室 | 支持可视化的会议室状态监控； |

- OA系统对接

OA系统对接配置满足如下要求：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 支持与OA系统对接，实现OA系统中用户信息同步，待办通知等 |
| 3 | 技术方案要求 | 提供具体施工技术方案 |
| 4 | 接口协议要求 | ▲提供接口协议文档 |

- 48口PoE千兆交换机

48口PoE千兆交换机配置满足如下要求：

产品类型 企业级以太网交换机

传输速率 10/100/1000Mbps

交换方式 存储-转发

背板带宽 不低于672Gbps/6.72Tbps

包转发率 不低于144/166Mpps

MAC地址表 32K

端口数量 ≥52个，其中≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+

堆叠功能 支持堆叠

VLAN要求 支持4K VLAN

QOS要求 支持对端口入方向，出方向进行速率限制

组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制

- 会议预约楼层隐蔽工程

会议预约楼层隐蔽工程配置满足如下要求：

▲根据28间会议室情况分布提供系统架构图

▲根据现场情况提供安装方案

- 改造装饰修补工程

改造装饰修补工程配置满足如下要求：

针对穿管布线造成的装饰破坏进行修补恢复，提供修复方案

机房配套改造

需求总体说明

本项目10楼机房共涉及5大系统，分别为暖通系统、供配电系统、消防系统、动环系统、安防系统，以及服务器采购。各系统具体采购计划描述如下：

1、暖通系统：本次计划对屏蔽机房、网络机房、服务器3个机房内部各有的1台精密空调及5台备用风管机空调设备进行更换，同时UPS间增加1台精密空调用于UPS间设备降温，并对UPS间的2台备用风管机空调设备进行更换。

2、UPS系统：对UPS间原有3台UPS及配套电池进行更换，更换后配电间使用两台UPS及配套电池进行供电，后备时间不低于国家标准要求。

3、消防系统：对10楼上述4个机房间内部的消防设备（气体灭火配套设备及消防告警设备）进行更换升级，更换后的消防设备能够满足机房的消防标准。

4、动态环境监控系统：对机房内部红外、烟感、水浸、温湿度、声光报警等动力环境监控系统进行集中更换升级，更换后的机房动态环境监控系统能够实现对机房设备7*24小时的不间断监控，内部环境状态参数保持记录及更新。

5、安防系统：对上述四个房间的视频监控及门禁管理系统进行集中更换升级，更换后的安防系统能够满足机房的安防标准。

6、服务器：作为总局数据回流服务器，按要求采购相关设备。

本次项目包含10楼4个房间设备更换期间产生的一切相关工程及物料费用，包含拆除费用。投标人应清楚本次项目的工程范围，对于因投标人未能理解招标人的要求，而导致投标人未规划在内的工程成本，不再做费用追加。

供应商在响应方案中，需满足如下要求：

1）提供投标相关设备的品牌型号及详细参数指标；

2）结合客户现状，提供需求分析、设计说明及设计布置图等。

3）本次机房配套改造，需保证与原有机房设备及系统的无缝对接，不影响生产环境的既有设备运行。

设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 建设描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 台 | 4 | 每个房间设置一台精密空调，用于对房间热源设备降温 |
| 2 | 备用空调 | 台 | 7 | 7台风管机空调，用于机房精密空调维修时或精密空调宕机时的临时降温 |
| 3 | UPS | 台 | 2 | UPS间设置两台模块化UPS并机运行，保障机房安全稳定用电 |
| 4 | UPS配套电池电池系统 | 套 | 1 | 设置新电池组，满足下述情况：单台UPS配套电池不低于2h后备时间（请结合现场空间进行合理布局，尽可能延长后备时间） |
| 5 | 消防系统 | 套 | 1 | 设置无管网消防灭火设备。每个房间根据使用面积设置1台气体消防柜，共计4台气体消防柜，另外设置气体消防配套控制设备。 |
| 6 | 动环监控系统 | 套 | 1 | 设置新的DCIM系统。用于监控机房内环境与设备状态，监控内容：2路UPS设备、4路精密空调设备。在每个机房均设置：2个温湿度传感器、2个烟雾传感器、1个水浸传感器、2个红外探测器。 |
| 7 | 安防监控系统 | 套 | 1 | 视频监控：10楼4个房间内共计设置15个监控点，其中监控用球机5个，监控用枪机10个，根据现场实际情况进行均匀分配，后台配置有网络硬盘录像机和存储硬盘，满足分辨率200万像素以上及存储时间30天等要求（屏蔽机房视频存储时间要求为180天）；门禁：在机房区2个主出入口及各机房出入口均设计人脸识别门禁系统，采用电磁锁控制机房出入。 |
| 8 | 服务器 | 台 | 2 | 作为总局数据回流服务器用途，需满足32个内核、64线程，基频2.0GHz~2.7GHZ，最高加速频率3.3GHZ，单核2MBL3缓存*2；128G内存；480GB×1+8TB×4； RAID卡 2G；双口万兆网卡；550W*2；信创操作系统及数据库 |

精密空调系统

本项目预期对10F屏蔽机房、网络机房、服务器和UPS间的精密空调和备用空调进行更新，对于更新的精密空调和备用空调的具体要求如下表所述。

精密空调

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求： 冷却方式：风冷型 制冷量：≥35KW的变频精密空调 机组送风方式：上/下送风 制冷循环系统：单系统 室内风机数量：≥1 风量：≥8750m³/h 室内外机连接支持负落差安装方式，能够支持≥15m的负落差，且不影响制冷效果 |
| 2 | 机械性能： 机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 操作及维修安全、方便 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 标牌、标记：平整清晰 |
| 3 | 电气性能： 符合IEC标准 输入电压允许波动范围：380～415Vac(-10%～+6%)。 输入频率范围：50Hz±3Hz。 |
| 4 | 机组的适应性能： 温度：室内 18℃～40℃ 室外 －15℃～＋45℃，湿度：≤95%RH |
| 5 | 机组的温度、湿度控制性能： 能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、除湿等功能 温度调节范围：+17℃ +28℃，温度调节精度： 1℃ ，温度变化率< 5℃/小时。 湿度调节范围：40%-60%RH，湿度调节精度：±5 %RH。 温度、湿度波动超限应能发出报警信号 |
| 6 | 机组性能： 机组需采用永磁同步直流无刷变频涡旋压缩机，可按照机房负荷动态30%-120%自动调节冷量 机组使用“V”型大面积蒸发器 平均无故障时间MTBF≥10万小时 机组正面可维护 采用绿色环保R410a制冷剂 具有不小于9寸的LCD大屏幕触摸式显示器，可显示多行中文，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 |
| 7 | 告警功能： 应具有大容量的故障报警记录储存的功能 机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能 |
| 8 | 监控性能： 具有方便的现场监控及远程监控能力 具有三遥性能 具备RS485通讯接口，免费提供通讯协议 设备运行参数的设置应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝 |
|  | 准确度： 对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到 100% 模拟量精确度应达到：交流电量误差 ≤2%非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致 |
| 9 | 室外机性能要求： 具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件 采用V型盘管，散热效果好，节省占地面积 室外机应采用EC风机 风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 |
| 10 | 在设计要求的室内机组、室外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行 |
| 11 | 可维护性（含室内机与室外机）： 100%全正面维护，需可以支持靠装、并装的安装方式 零配件规格统一或成为系列，并易于更换 |
| 12 | 售后：提供一年的保修期 |
| 13 | ▲提供设备的第三方检测报告 |

备用空调

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求： 备用空调为风冷型风管机 室内机安装方式：悬挂式/吸顶式 室内机制冷功率：≥8KW 室内机制热量：≥9KW 室外机制冷量：≥33.5KW 室外机制热量：≥37.5KW 室内机送风量：≥17.6 m3/min 室外机送风量：≥185 m3/min |
| 2 | 电气性能要求：适用电源及电压为50HZ、220V或50HZ、380V |
| 3 | 机组性能：具备以下功能：自动、制冷、制热（冷暖机）、除湿、送风、除霜，可进行温度设定（16～30℃），可进行高、中、低档风速调节，可进行手动开机、手动关机，可进行12小时定时开机、定时关机使用R410A新冷媒 |
| 4 | 售后：提供一年的保修期 |

UPS系统

UPS

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标方提供的模块化UPS类型应为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出。 |
| 2 | 投标方提供的高频模块化UPS系统单台额定容量应为：80KW＜UPS额定容量＜100KW，支持插拔的功率模块≥3，单功率模块应为30KW，并可支持多机架并联及支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 |
| 3 | UPS机柜包含市电输入总开关、旁路输入总开关、UPS输出总开关、维护旁路总开关 |
| 4 | 模块化UPS系统应采用集中旁路方式，旁路模块应支持热插拔，应内置维修旁路。 |
| 5 | 市电模式下，UPS系统效率应达到96%。ECO模式下，UPS系统效率应达到99%。 |
| 6 | 对于n+k冗余的UPS系统，任意（l-k）个功率模块故障时（输出短路故障除外），其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率，系统不应转旁路或断电。 |
| 7 | 风扇故障时应发出声光告警，并且模块的风扇有冗错设计。 |
| 8 | 系统可用性（MTBF与MTTR）应满足如下要求 模块平均无故障间隔时间：UPS系统在正常使用环境条件下，模块平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于26万小时（不含蓄电池）。 系统平均无故障间隔时间：UPS系统在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于43万小时（不含蓄电池）。 系统平均维修时间（MTTR）：UPS系统在正常使用环境条件下，平均维修时间应不大于5min（不含蓄电池）。 UPS系统有效的使用年限应不少于10年。滤波电容的有效使用年限应不小于UPS系统的使用年限。 |
| 9 | 输入特性： 输入方式：三相四线+PE 输入电压范围：138V-485V线电压305V-485V支持满载 额定频率：50HZ/60HZ 输入频率范围：40HZ-70HZ 输入功率因数：＞0.99 输入电流失真 THDi：<3%（线性载满载) <5%（非线性载满载）" 输入电压范围：138V-485V线电压305V-485V支持满载 额定频率：50HZ/60HZ 输入频率范围：40HZ-70HZ 输入功率因数：＞0.99 输入电流失真 THDi：<3%（线性载满载) <5%（非线性载满载） |
| 10 | 输出特性： 额定输出电压：380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压） 输出电压精度:静态：±1％ 电压可调范围：微调范围+/-5% 输出电压不平衡度：平衡负载：±1％ 不平衡负载：±2％ 输出电压不平衡度：平衡负载：±1％ 不平衡负载：±2％ 相位不平衡度：120±2°（平衡或不平衡负载） 动态电压瞬变：±5%（20ms恢复时间） 电流峰值比：3：1 输出频率：同步状态，跟踪旁路输入（市电模式）， 50Hz/60Hz（电池模式） 逆变器同步范围：±6Hz 频率跟踪速率：<0.6Hz/s 本振频率：±0.05%（本振模式） 输出功率因数：1 负载适应性：对于PF>0.5的感性容性负载不降额 逆变过载能力：110%负载60min后转旁路， 125%负载10min后转旁路， 150%负载1min后转旁路， 150%以上负载200ms后转旁路 |
| 11 | 旁路特性： 最大旁路过载电流：负载>1000%时，支撑100ms 旁路过载能力:长期支撑135%过载 |
| 12 | 电池与充电器特性： 电池节数/电压：VRLA: 30~44节可调 (12V电池) 电池冷启动：具备电池冷启动功能 充电能力：单模块充电能力不应低于模块容量的20% 支持电池类型：支持铅酸电池 充电器输出电压调整率：1% 纹波电压：浮充电压纹波≤2% 纹波电流：额定均冲电流≤5% |
| 13 | 转换时间特性： 市电模式->电池模式：0ms 电池模式->市电模式：0ms 市电模式->旁路模式：0ms 旁路模式->市电模式：0ms |
| 14 | 人机交互与监控特性： 参数设置：监控模块和参数设置开放，具备密码分级权限保护，设置参数支持掉电存储功能 人工操作：重要操作进行密码保护和警示提醒；异常情况下具备人工干预的操作方式 UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口 完善的电池管理功能 |
| 15 | 具有以下保护功能： 交流输入过、欠电压保护 输出短路保护 过温度保护 电池电压低保护 输出过欠压保护 模块熔断器（或断路器）保护 |
| 16 | UPS主机设备外观与结构要求： 机箱镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象 机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠，重要开关如旁路控制开关、紧急关机开关要有防护装置和警示标志 |
| 17 | 其他要求： 机柜配电母排要求具有绝缘防护 抗震性能：满足设备安装地点的抗震设防要求 通风散热：电源结构设计应有利于自然通风和散热 |
| 18 | 售后：提供一年的保修期 |
| 19 | ▲提供设备的第三方检测报告 |

UPS系统配套设备（电池、电池开关箱和电池架）

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配套电池组后备时间要求： 单台UPS满载情况下后备时间不小于2小时 单组电池节数应≤40节/组 |
| 2 | 可维护性： 配套电池组应设置电池开关柜 每组电池应设置单独的电池组分断开关 单台UPS配套电池组数≥2组 |
| 3 | 电池外观要求： 不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标识应清晰 正、负极端子有明显标志，便于连接 |
| 4 | 电压要求：12V铅酸蓄电池 |
| 5 | 设计寿命：≥12年（25℃） |
| 6 | 容量要求： 蓄电池10小时率放电，终止电压10.8V，能够达到100%容量以上 蓄电池3小时率放电，终止电压10.8V，能够达到75%容量以上 蓄电池1小时率放电，终止电压10.5V，能够达到55%容量以上 |
| 7 | 防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆 |
| 8 | 大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常 |
| 9 | 容量保存率要求：蓄电池静置28天容量保存率≥96% |
| 10 | 密封反应效率：蓄电池密封反应效率≥95% |
| 11 | 防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出 |
| 12 | 耐过充能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液 |
| 13 | 安全阀要求： 具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力在10kPa~35kPa范围内，闭阀压力在3kPa~30kPa范围内 |
| 14 | 电池连接压降要求：5.5I10放电条件下，电池间连接压降△U≤10mV |
| 15 | 蓄电池封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象 |
| 16 | 过度放电：蓄电池过度放电，容量恢复值≥90% |
| 17 | 电池原材料要求：生产蓄电池用的原料铅应采用Pb99.994牌号电解铅［满足《铅锭》（GB/T 469-2005）要求］，铅锭的铅纯度应不低于99.994% |
| 18 | 电池配套电池架 电池架为黑色，喷涂应均匀，无毛刺或掉漆 满足配套电池组的承重要求 |
| 19 | 售后：提供一年的保修期 |
| 20 | ▲提供同系列电池或同型号电池的第三方检测报告及 |

动环监控系统

动环监控系统作为后期运维管理的平台，关系到机房的运维服务质量、便捷性等，以下为动环监控系统的具体要求。

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采集对象：包括UPS电源设备数据、机房精密空调设备数据、机房温湿度数据、机房烟雾探测传感数据、机房漏水探测传感数据、机房红外人体探测数据等机房动力环境参数 |
| 2 | 监控内容： UPS不间断电源： 输出相电压、线电压、相电流、频率、负载率，视在功率、有功功率、无功功率、旁路线电压、旁路频率、零线电流等参数，逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态 精密空调： 送风温度湿度，回风温度湿度等参数 开/关状态、系统告警等状态、远程控制 机房环境： 温度、湿度、漏水检测、漏水信号、漏水定位红外探测、烟感探测 |
| 3 | 系统架构：系统由现场采集层、采集监控层和远程浏览层的三层架构组成 |
| 4 | 现场采集层：由采集器、各种采集传感器等设备组成，采集器应高度集成化，内置绝大多数通用采集协议，接口种类丰富（RS232、RS485、DI、DO、USB），无需配置各类转换设备即实现数据采集功能 |
| 5 | 采集监控层：部署有一体化监控主机，采集器及监控主机连接所有传感器和被监控设备。设备高度集成化，内置绝大多数通用采集协议，无需配置各类转换设备即实现数据采集功能，系统应具有强大的数据分析挖掘能力，并具备数据管理、联动管理、告警管理、报表管理、权限管理、日志管理和组态配置等功能 |
| 6 | 远程浏览层：支持通过WEB浏览器、移动终端等多种方式访问系统平台 |
| 7 | 界面展示： 采用友好的中文操作界面，支持图形化设计，具备电子地图功能，提供多种界面风格 系统应采用B/S架构，无需任何插件，直接通过WEB浏览器进行访问、浏览和操作，可适用于不同的展示终端 支持通过动态颜色变化关联告警情况 支持将同类设备集中在一个页面进行展示 系统应具备页面导航栏，提供页面的跳转路径查看，并支持返回、操作记忆及模糊搜索等快捷便利的操作 具备空间及设备树型结构 系统可在任何页面提供告警信息窗口，支持不同维度的告警信息筛选、统计及展示 |
| 8 | 组态功能： 支持分层分级创建设备模板 可通过组态方式设计系统页面 内置各种组态工具 |
| 9 | 告警管理功能： 具备界面弹窗、短信通知、电话语音、现场声光等多种告警告知方式，支持告警产生及告警恢复发送通知 具备告警发送任务的全生命周期管理功能 提供五级告警管理 具备趋势告警功能、告警受理及确认功能、告警策略配置功能、告警屏蔽功能 |
| 10 | 数据管理要求：具备数据过滤、数据处理、数据提取、数据存储等功能 |
| 11 | 联动控制要求：具备图形化动态逻辑组态工具、支持定时控制及远程控制功能 |
| 12 | 权限管理要求：用户权限应能够按照区域、部门、职能等业务模式进行灵活的组合配置，具备多层多级的权限配置，保证系统使用安全性 |
| 13 | 报表管理要求：系统应提供查询报表功能，可提供告警事件、事件生命周期、数据信息的查询和导出功能 |
| 14 | 日志管理要求：提供用户操作日志、事件日志 |
| 15 | 基础功能要求： 采用Linux操作系统，内置MySQL数据库 具备硬件加密授权功能 具备本地维护和远程维护能力 支持NTP时钟校正功能 |
| 16 | 系统性能要求： 系统采集最大测点容量分别为30000 并发访问支持数量为10个 告警信息产生时间≤5S 单指令设备控制响应时间≤3S 监控页面访问响应时间≤5S 监控界面刷新时间≤5S 常规报表查询响应时间≤5S 监控平台的告警事件同步短信、电话报警发出响应时间≤30S 告警处理能力为50条/分钟 |
| 17 | 售后：提供一年的保修期 |

安防监控系统

总体要求如下：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用高清网络红外监控摄像机，分辨率200万像素以上，其中枪机为10个，球机为5个 |
| 2 | 设计存储时间30天（屏蔽机房为180天） |
| 3 | 录像及回放速度不得低于每秒24帧，录像资料回放帧率不能低于20帧/秒 |
| 4 | 售后：提供一年的保修期 |

安防监控设备功能要求如下：

200万像素高清红外枪型网络摄像机

| 序号 | 参数名 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 红外枪 |
| 2 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 3 | 最大分辨率 | 200W |
| 4 | 红外灯数量 | I1：单灯；I2：双灯 |
| 5 | 电子快门 | 1s~1/100000s;可手动或自动调节 |
| 6 | 最低照度 | 0. 001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);84Lux（红外灯开启） |
| 7 | 最大红外距离 | I1：50米；I2：80米 |
| 8 | 日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
| 9 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 10 | 降噪 | 3D降噪 |
| 11 | 宽动态 | 120dB |
| 12 | 信噪比 | ＞56dB |
| 13 | 增益控制 | 手动/自动 |
| 14 | 白平衡 | 手动/自动 |
| 15 | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 16 | 强光抑制 | 支持 |
| 17 | 镜头焦距 | 3.6mm/6mm/8mm/12mm |
| 18 | 镜头接口 | M12 |
| 19 | 镜头光圈 | F1.6/F1.6/F2.1/F2.1 |
| 20 | 光圈控制 | 固定 |
| 21 | 镜头类型 | 定焦 |
| 22 | 最小聚焦距离 | 3.6mm:0.8m |
| 23 |  | 6mm:0.9m |
| 24 | 视场角 | 3.6mm 水平:86° 垂直:47° 对角102° |
| 25 |  | 6mm 水平 52° 垂直30° 对角60° |
| 26 |  | 8mm 水平:40°;垂直:22.4°;对角:46° |
| 27 |  | 12mm 水平:25.7°;垂直:14.4°;对角:29.5° |
| 28 | 音频接口 | 支持 |
| 29 | 音频输入 | 1路,RCA音频输入（-AS支持）; |
| 30 | 音频输出 | 1路 RCA音频输出（-AS支持）; |
| 31 | 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;PCM（web上不体现PCM） |
| 32 | 音频采样率 | 8-64Kbps |
| 33 | H.265 | 支持 |
| 34 | 视频编码标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 35 | 视频码率 | H265:6K~6.4Mbps |
| 36 |  | H264:16K ~ 8Mbps |
| 37 |  | MJPEG:40K ~ 8Mbps |
| 38 | 视频帧率 | 50Hz: |
| 39 |  | 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@14fps) |
| 40 |  | 60Hz: |
| 41 |  | 主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(1920×1080@9fps) |
| 42 | 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps（1080P） |
| 43 | 报警接口 | 支持 |
| 44 | 报警输入 | 2路（-AS支持） |
| 45 | 报警输出 | 2路（-AS支持） |
| 46 | 报警联动 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错（-AS支持）;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;人脸侦测；电压检测 |
| 47 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| 48 | OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 |
| 49 | 图像镜像 | 支持 |
| 50 | 图像负像 | 支持 |
| 51 | 心跳机制 | 支持 |
| 52 | 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 |
| 53 |  | 录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 |
| 54 | SD卡 | 支持 |
| 55 | 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB）（-AS支持） |
| 56 |  | NAS |
| 57 |  | FTP |
| 58 |  |  |
| 59 | 预览最大用户数 | 20个 |
| 60 | 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 61 | 浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
| 62 | 用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
| 63 | 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 64 | 星光 | 支持 |
| 65 | 透雾 | 支持 |
| 66 | 智能 | 支持 |
| 67 | 智能功能 | 支持电压检测，区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测,人脸侦测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 |
| 68 | 人脸检测 | 支持 |
| 69 | 隐私遮挡 | 最多4块区域 |
| 70 | 走廊模式 | 支持 |
| 71 | 网络接口 | 1个 ,10/100M以太网口 |
| 72 | 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| 73 | 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
| 74 | 供电方式 | DC12+POE（4238型号不支持POE） |
| 75 | 功耗 | 最大功耗：5W（:红外灯,ABF,ICR,电动变焦,加热） |
| 76 |  | 正常工作功耗:2.1W（未开红外灯，ICR未切换，未变焦） |
| 77 | 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 78 | 工作湿度 | ≤95% |
| 79 | 防护等级 | IP67 |
| 80 | 外壳材料 | 塑料+金属 |
| 81 | 尺寸 | 194mm×96mm×89mm |
| 82 | 重量 | 640g（裸机）；780g（整机） |
| 83 | 安装方式 | 壁装;吊装;平面装 |
| 84 | 其他 | 支持DC12V电源反送，最大电流167mA，电压值DC12V（4233M-AS型号支持） |
| 85 | 标配电源 | 选配 |
| 86 | 标配镜头 | 标配 |

200万像素高清红外半球型网络摄像机

| 序号 | 参数名 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 红外半球 |
| 2 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 3 | 最大分辨率 | 200W |
| 4 | 红外灯数量 | 单灯 |
| 5 | 电子快门 | 1s~1/100000s;可手动或自动调节 |
| 6 | 最低照度 | 0. 001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);52Lux（红外灯开启） |
| 7 | 最大红外距离 | 30米 |
| 8 | 日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
| 9 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 10 | 降噪 | 3D降噪 |
| 11 | 宽动态 | 120dB |
| 12 | 信噪比 | ＞56dB |
| 13 | 增益控制 | 手动/自动 |
| 14 | 白平衡 | 手动/自动 |
| 15 | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 16 | 强光抑制 | 支持 |
| 17 | 镜头焦距 | 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm |
| 18 | 镜头接口 | M12 |
| 19 | 镜头光圈 | F1.6/F1.6/F1.6/F2.2 |
| 20 | 光圈控制 | 固定 |
| 21 | 镜头类型 | 定焦 |
| 22 | 最小聚焦距离 | 2.8mm:0.7m |
| 23 |  | 3.6mm:0.8m |
| 24 |  | 6mm:0.9m |
| 25 | 视场角 | 2.8mm 水平:109° 垂直:60° 对角130° |
| 26 |  | 3.6mm 水平:87° 垂直:47° 对角106° |
| 27 |  | 6mm 水平 53° 垂直30° 对角61° |
| 28 |  | 8mm 水平38° 垂直22° 对角45° |
| 29 | 音频接口 | 支持 |
| 30 | 音频输入 | 1路,RCA音频输入（-AS支持） |
| 31 | 音频输出 | 1路,RCA音频输出（-AS支持） |
| 32 | 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;AAC |
| 33 | 音频采样率 | 8Kbps/16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps |
| 34 | H.265 | 支持 |
| 35 | 视频编码标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 36 | 视频码率 | 8Kbps～32Mbps |
| 37 | 视频帧率 | 50Hz: |
| 38 |  | 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@24fps) |
| 39 |  | 60Hz: |
| 40 |  | 主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(1920×1080@19fps) |
| 41 | 默认分辨率下默认码流 | 4M |
| 42 | 报警接口 | 支持 |
| 43 | 报警输入 | 2路（-AS支持） |
| 44 | 报警输出 | 2路（-AS支持） |
| 45 | 报警联动 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错（-AS支持）;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;人脸侦测；电压检测 |
| 46 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| 47 | OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 |
| 48 | 图像镜像 | 支持 |
| 49 | 图像负像 | 支持 |
| 50 | 心跳机制 | 支持 |
| 51 | 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 |
| 52 |  | 录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 |
| 53 | SD卡 | 支持 |
| 54 | 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB;NAS;FTP; |
| 55 | 预览最大用户数 | 20个 |
| 56 | 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 57 | 浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
| 58 | 用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
| 59 | 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 60 | 星光 | 支持 |
| 61 | 透雾 | 支持 |
| 62 | 智能 | 支持 |
| 63 | 智能功能 | 支持电压检测，区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测,人脸侦测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 |
| 64 | 人脸检测 | 支持 |
| 65 | 隐私遮挡 | 最多4块区域 |
| 66 | 走廊模式 | 支持 |
| 67 | 网络接口 | 1个 ,10/100M以太网口 |
| 68 | 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| 69 | 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
| 70 | 供电方式 | DC12+POE（4238型号不支持POE） |
| 71 | 功耗 | 最大功耗6W |
| 72 | 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 73 | 工作湿度 | ≤95% |
| 74 | 防护等级 | IP67;IK10 |
| 75 | 外壳材料 | 金属 |
| 76 | 尺寸 | Φ122mm×89mm |
| 77 | 重量 | 540g |
| 78 | 安装方式 | 壁装;顶装;柱装;嵌入式安装 |
| 79 | 其他 | 支持DC12V电源反送，最大电流167mA，电压值DC12V（4233R-AS型号支持） |
| 80 | 标配电源 | 选配 |
| 81 | 标配镜头 | 标配 |

16盘位网络录像机

| 序号 | 参数名 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品定位 | 项目 |
| 2 | 安装方式 | 机架安装/台式安装 |
| 3 | 盘位 | 2 |
| 4 | VGA | 1路 |
| 5 | HDMI | 1路 |
| 6 | HDMI1(画面分割) | 1、4、8、9、16分割 |
| 7 | 前智能 | 支持 |
| 8 | 后智能 | 不支持 |
| 9 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| 10 | 操作系统 | 嵌入式Linux实时操作系统 |
| 11 | 操作界面 | WEB、本地GUI |
| 12 | 网络协议 | IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA |
| 13 | 网络视频接入 | 16路 |
| 14 | 网络带宽 | 接入160Mbps,储存160Mbps,转发160Mbps |
| 15 | IPC分辨率 | 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P |
| 16 | 解码能力 | 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P |
| 17 | 视频输出 | 1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 |
| 18 | 多路回放 | 最大支持16路回放 |
| 19 | 录像方式 | 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 20 | 存储方式 | 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录 |
| 21 | 备份方式 | U盘，eSATA方式，DVD刻录 |
| 22 | 视频压缩标准 | Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
| 23 | 音频压缩标准 | G.711A、G.711U、PCM、G726 |
| 24 | 前智能接入 | 支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 |
| 25 | 音频接口 | 1路，RCA支持IPC复合音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出 |
| 26 | 报警接口 | 4进2出 |
| 27 | 硬盘接口 | 2个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘 |
| 28 | USB接口 | 1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口 |
| 29 | 网络接口 | 1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
| 30 | 串行接口 | 1个RS-232/1个RS-485 |
| 31 | 指示灯 | 1个系统运行指示灯，1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，1个电源指示灯 |
| 32 | 电源 | 1个电源接口，电源适配器供电模式，输入DC 12V 电源 |
| 33 | 功耗 | ＜10W（不含硬盘） |
| 34 | 工作温度 | -10℃～+55℃ |
| 35 | 工作湿度 | 10℅～90℅ |
| 36 | 尺 寸（宽x深x高） | 1U(mm)，375×56(含脚垫)×281.5 ×56(含脚垫) |
| 37 | 重 量 | 1.65Kg （不含硬盘） |
| 38 | 机型 | 1U |

门禁管理系统

本项目建设预期在机房区2个主出入口、屏蔽机房、网络机房、服务器机房和UPS间出入口均设计人脸识别门禁系统，采用电磁锁控制机房出入。门禁管理系统采用进入可采用人脸识别、刷卡及密码方式，出门按开门按钮的方式。人脸识别门禁系统采用人脸识别一体机设计，支持本地人脸库和数据记录，即使断网情况下也不影响门禁系统的正常使用。门禁管理系统设备功能要求如下：

人脸识别门禁一体机

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 具有4.3英寸LCD液晶显示屏，屏幕分辨率272*480，实时检测并显示最大人脸框 |
| 2 | 摄像头 | 采用200万广角宽动态摄像头，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响 |
| 3 | 认证方式 | 支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号）、单独 密码（需通过平台下发）、二维码、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式 |
| 4 | 功能 | 设备支持多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、中心远程开门、多重卡认证+远程授权（N+1）开门功能、在线升级功能、单门反潜回功能（需接副读卡机） |
| 5 | 存储容量 | 本地支持1000 人脸库、5000 张卡，15 万条事件记录； |
| 6 | 可视对讲 | 支持和云眸、互联APP、4200 客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室 内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； |
| 7 | 识别界面 | 识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； |
| 8 | 断网续传 | 设备支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 |
| 9 | 认证结果显示可配 | 支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名 和工号的脱敏显示 |
| 10 | 口罩识别 | 设备支持口罩识别，可配置提醒带口罩和强制带口罩两种模式 |
| 11 | 认证结果语音自定义 | 集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别 配置4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名 |
| 12 | 外接安全模块 | 支持通过RS485（经销私有）接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁 不被打开； |
| 13 | 读卡器模式 | 支持通过RS485（经销私有）或标准韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； |

气体灭火告警系统

本项目消防部分的气体灭火告警系统沿用机房内部原有设计，即无管网式结构，灭火气体采用七氟丙烷，投标人在进行消防配置时，可参考下述表格内数据：

| 序号 | 保护区名称 | 面积（㎡） | 层高（m） | 房间体积（m³） | 设计喷放时间（S） | 灭火浸渍时间（min） | 储存压力(MPA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络机房 | 56 | 3 | 168 | ≤8 | 5 | 2.5 |
| 2 | 服务器机房 | 56 | 3 | 168 | ≤8 | 5 | 2.5 |
| 3 | ups机房 | 20 | 3 | 60 | ≤10 | 10 | 2.5 |
| 4 | 屏蔽机房 | 25 | 3 | 75 | ≤8 | 5 | 2.5 |

除上述数据外，投标人提供产品需满足下述技术要求，并根据表格内技术要求进行响应说明。

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 气体灭火系统的整体使用年限不小于20年，在使用年限内设备的完好率不小于98% |
| 2 | 设备可靠性：系统设备启动动作准确可靠 |
| 3 | 售后：提供一年的保修期 |

服务器

| 序号 | 名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cpu | 单处理器最高拥有32个内核、64线程，基频2.0GHz~2.7GHZ，最高加速频率3.3GHZ，单核2MBL3缓存；支持12.8GT/sXGMI互联链路，使服务器拥有最高的处理性能支持； |
| 2 | 内存 | 支持128GDDR4ECC内存及以上 |
| 3 | 硬盘 | 支持20块3.5英寸硬盘+2块M2SSD硬盘组合或29块25英寸硬盘+2块3.5/2.5英寸硬盘+2块M.2SSD硬盘组合；最大支持24个NVMeSSD全闪配置，可提供10倍于高端企业级SATASSD的性能体验，极致的存储1/0带来存储性能质的飞跃； |
| 4 | 数据库 | 单表可支持大于2000列字段的表 支持虚拟列，支持在虚拟列上建索引 支持外部链接DBLINK，支持对远程服务器Oracle上的表、视图进行数据增加、删除、查询、修改操作 支持INSERT ALL同时插入多张表；支持INSERT..VALUES(value_list)[,(value_list)]..一次插入多条记录 支持虚拟专用数据库VPD、全文索引/全文检索、XML函数、兼容层次查询CONNECT BY等 具备高可靠性，支持闪回、完全备份、增量备份、差异备份、归档备份等功能 在单表1亿条数据的情况下进行模糊检索，前后模糊查询的检索时间<2ms，前模糊查询时间<1ms,后模糊查询的时间<1ms 具备高性处理能力，单机两路CPU服务器上数据库事务处理能力TPMC值能达到120万级别 单机单表支持140TB文本数据的存储；单机单表支持万亿行记录的存储；在基于140TB（万亿行记录数）数据的单表上，支持数据的增删改查操作 单机支持6万个并发直连会话同时在线，10分钟不掉线 具备高可扩展性，支持主备集群、读写分离集群、共享存储集群等 支持基于SM4算法的按列存储加密 支持同一表不同列设置不同密钥 5个列开启按列加密时，数据库TPC-C性能压力基准测试性能相对于不开启加密损耗不超过30% 支持主备集群，结构为一主多备，如一主两备集群；支持主备节点间数据同步备机、数据异步备机两种方式；支持数据零丢失，即主库故障，备库自动切换为主库，且数据与原主库数据一致；支持将故障节点重新启动并自动加入集群，且历史数据自动同步；支持备机只读操作，支持备机中临时表的增加、删除、修改操作；支持列存表的创建、删除、修改与查询等操作 支持读写分离集群，系统自动实现写操作在主机、读操作在备机；支持一主多备，结构为一主多备，如一主两备集群；支持数据零丢失，即主库故障，备库自动切换为主库，且数据与原主库数据一致；支持将故障节点重新启动自动加入集群，且历史数据自动同步；集群支持列存表的创建、删除、修改与查询等操作 |
| 5 | 操作系统 | 满足信创要求操作系统 |

网络升级项目及备份

需求总体说明

随着时间推移当前网络环境已无法满足使用需求，存在有线带宽不足、现有布线系统老旧以及无线信号不强速度较慢等问题，需为上海市市场监督管理局的整栋办公楼办公区域网络提供整体服务。

通过对现有网络改造升级，将外网出口升级整合、信号保障优化，实现运维统一，全网可视化管理。建设有线环境，实现光纤到楼层，预留千兆网络到桌面；升级外网WIFI系统，建设高速、稳定、安全的无线网络；清理旧有网络环境，实现异网互备，减少安全风险。通过上述建设工作，为实现通过数字化手段提升市场监督管理能力打下信息化基础。

供应商在所提供的响应方案中，需满足如下要求：

▲1）在响应文件中，成交供应商需根据工商大厦信息化现状并结合项目经验，提供无线网络建设相关的网络拓扑图、楼层布点图、信号覆盖规划图和点位AP布放位置等设计建设方案。

2）在响应文件中，应提供详细的设备安装调试方案，包括但不限于深化/优化设计方案图、安装和实施方案及项目实施进度等。

▲3）为保证服务质量及相关政策要求，网络升级及备份设备采购，需满足国产化要求，并提供供应商的产品授权及服务承诺函。

▲4）为保证工商大厦网络的高可用性，相关网络接入必须实现跨运营商的异网Internet接入互备。

▲5）需提供网络安全解决方案，满足日常运维管理及上网行为管理等要求。

网络升级及备份

网络升级服务内容包括：外网有线接入、VPN接入、网管及可视化认证管理平台、外网无线接入，同时还需须具备异网internet接入，实现internet网络接入互为备份。

外网有线接入、VPN接入及网管可视化认证管理平台

服务内容

为上海市市场监督管理局整栋楼办公区域提供高效的网络使用服务，内容包括：

- 提供整栋办公楼有线外网及VPN的正常使用，提供高效、稳定的网络服务。

- 所有计划设备、线路需配合IT部进行测试并做好相关标签和记录

- 做好网络优化工作。

- 核心交换机要同时满足有线和无线交换机接入。核心交换机至少需要2台做堆叠；

- 整个网络要求采用纵向万兆，横向千兆的标准。

- 需考虑Internet异网备份以保障网络的高可用性。

- 网络要求易于监控管理，并配有相关的网络管理软件。

为了满足外网有线及VPN服务相关需求，服务涉及的产品需求清单数量应不低于下表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网-出口路由器 | 台 | ≥2 |  |
| 2 | 外网-防火墙 | 台 | ≥2 | 需包含相应光纤模块 |
| 3 | 外网-核心交换机 | 台 | ≥2 |  |
| 4 | 外网-接入交换机 | 台 | ≥26 | 需包含相应光纤模块 |
| 5 | 外网-4楼高性能万兆光交换机 | 台 | ≥1 | 需包含相应光纤模块 |
| 6 | 运维管理区-接入交换机 | 台 | ≥2 | 需包含相应光纤模块 |
| 7 | 运维管理区-VPN设备 | 台 | ≥2 | 需包含相应光纤模块 |
| 8 | 运维管理区-网管及认证平台 | 套 | ≥1 |  |
| 9 | 运维管理区-网管及认证平台服务器 | 套 | ≥1 |  |

注：

完成项目所需的上述未列明的模块、管材、线材、辅材、完成项目所需的服务不再单独列项，但需包含在整体服务中。

为了完成项目所需的安装调试服务、年度运维服务需包含在整体附中。

功能要求

（1）外网-出口路由器

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 高可靠 | 主控板、电源、风扇等关键硬件冗余备份设计，保证业务安全稳定 |
| 交换容量 | 整机交换容量≥600Gbps |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 端口类型 | 支持≥10个10GE 光（可切换为 GE光）；≥10个GE 电（所有 WAN口可切换为 LAN） |
| 内存 | ≥8GB |
| USB | 支持USB接口 |
| 电源最大功率 | ≥350W |
| 风扇 | 独立风扇，可插拔 |

（2）外网-防火墙

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 一体化防护 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理 |
| 防病毒 | 支持亿级变种病毒检测，且支持检测的文件压缩层数可达100层 |
| SSL VPN | 支持≥800个SSL VPN |
| 路由特性 | 支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、OSPF、BGP、IS-IS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS等 |
| 安全虚拟化 | 支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理 |
| VPN加密 | 支持丰富高可靠性的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、GRE等；支持DES、3DES、AES、SHA、SM2/SM3/SM4等多种加密算法 |
| 管理方式 | 支持Web界面、SSH、SNMP、Telnet等多种管理方式 |
| 端口类型 | 支持≥4个GE电口，≥4个GE光口，≥6个10G 光口 |

（3）外网-核心交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥376Tbps |
| 包转发率 | ≥110000Mpps |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 可靠性 | 支持主控、交换网板、电源、风扇冗余 |
| VXLAN | 支持VXLAN 分布式网关，集中式网关，BGP-EVPN |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于协议的VLAN |
|  | 支持 Access、Trunk、Hybrid 方式，支持 LNP 链路类型自协商 |
|  | 支持基于MAC的动态VLAN分配 |
|  | 支持 QinQ、增强型灵活 QinQ |
| IP 路由 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议 |
|  | 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议 |
| 管理方式 | 支持Web界面、CLI命令行、SNMP、Netstream、sFlow等多种管理方式 |
| Qos | 支持基于 Layer2 协议头、Layer3 协议、Layer4 协议、802.1p 优先级等的组合流分类 |
| 板卡端口类型 | 板卡端口数量≥40个10G 光口，≥4个万兆光口 |

（4）外网-接入交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥176Gbps |
| 转发性能 | ≥128Mpps |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 端口类型 | 支持48个千兆电口，4个万兆光口 |
| 二层功能 | 支持多种二层功能，如VLAN、STP、RSTP、MSTP、LLDP等 |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 管理方式 | 支持灵活的交换机管理方式，如Web界面、CLI命令行、SNMP、Syslog等 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
| 堆叠 | 支持 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上组合成一台虚拟交换机 |

（5）外网-4楼高性能万兆光交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥1.44Tbps |
| 转发性能 | ≥1024Mpps |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 端口类型 | 支持24 个万兆 SFP+，6 个 40/100GE QSFP28 |
| 二层功能 | 支持多种二层功能，如VLAN、STP、RSTP、MSTP、LLDP等 |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 管理方式 | 支持灵活的交换机管理方式，如Web界面、CLI命令行、SNMP、Syslog等 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
| 堆叠 | 支持 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上组合成一台虚拟交换机 |

（6）运维管理区-接入交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥176Gbps |
| 转发性能 | ≥128Mpps |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 端口类型 | 支持48个千兆电口，4个万兆光口 |
| 二层功能 | 支持多种二层功能，如VLAN、STP、RSTP、MSTP、LLDP等 |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 管理方式 | 支持灵活的交换机管理方式，如Web界面、CLI命令行、SNMP、Syslog等 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
| 堆叠 | 支持 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上组合成一台虚拟交换机 |

（7）运维管理区-VPN设备

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 一体化防护 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理 |
| 防病毒 | 支持亿级变种病毒检测，且支持检测的文件压缩层数可达100层 |
| SSL VPN | 支持≥800个SSL VPN，且含≥200个SSL VPN许可 |
| 路由特性 | 支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、OSPF、BGP、IS-IS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS等 |
| 安全虚拟化 | 支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理 |
| VPN加密 | 支持丰富高可靠性的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、GRE等；支持DES、3DES、AES、SHA、SM2/SM3/SM4等多种加密算法 |
| 管理方式 | 支持Web界面、SSH、SNMP、Telnet等多种管理方式 |
| 端口类型 | 支持≥4个GE电口，≥4个GE光口，≥6个10G 光口 |

（8）运维管理区-网管及认证平台

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 支持对交换机、路由器、防火墙等进行集中化管理，支持设备配置、固件升级、监控状态等 |
| 性能监控 | 实时监测网络设备的性能指标，如CPU利用率、内存利用率、带宽利用率等，并支持历史性能数据的存储与查询 |
| 故障管理 | 实时监测网络设备的状态和事件，以及故障诊断和定位，提供告警通知和自动故障定位等功能 |
| 安全审计 | 对网络设备的操作活动进行跟踪和记录，生成审计报告，便于安全审计和合规性验证 |
| 配置管理 | 集中管理网络设备的配置文件，支持配置备份、比对、恢复，提供统一的配置管理平台 |
| 带宽管理 | 支持流量统计和带宽限速，帮助优化网络资源的使用和应对网络拥堵问题 |
| IP地址管理 | 管理IP地址分配和归属，提供IP地址冲突检测和历史记录查询 |
| VPN管理 | 支持虚拟专用网络（VPN）的配置管理和监控，保障VPN的安全可靠运行 |
| 防火墙管理 | 支持对防火墙的配置、流量监控和日志审计，提供基于策略的安全管理 |
| 用户权限管理 | 对系统中的用户进行管理，分配不同的角色和权限，以实现细粒度的访问控制 |
| 报表生成与分析 | 支持多种预定义报表和自定义报表功能，支持性能数据、告警记录、安全审计等方面的报表生成与分析 |

（9）运维管理区-网管及认证平台服务器

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | ≥2*16Core/2.3GHz CPU |
| 内存 | ≥128G DDR4 |
| 硬盘 | ≥4.5TB HDD |
| 端口类型 | ≥8个GE电口，≥4个10GE光口 |
| 电源 | ≥2*900W AC |
| 系统 | NCE-Campus V300R022C00版本 |

外网无线接入

服务内容

为上海市市场监督管理局整栋楼办公区域提供无线WIFI服务，内容包括：

- 提供整栋办公楼办公区域无线WIFI的正常使用，提供高效、稳定的网络服务。

- 所有计划设备、线路需配合IT部进行测试并做好相关标签和记录

- 做好网络优化工作。

- 核心交换机要同时满足有线和无线交换机接入。核心交换机需要2台做堆叠；

- 整个网络要求采用千兆主干。

- 网络要求易于监控管理，并配有相关的网络管理软件。

- 确保WI-FI能做到无缝漫游、负载均衡，智能流量控制、应用识别和流量控制，同时客用Wi-Fi 能提供认证、审计功能，确保无线网络的安全性。

- 确保Wi-Fi信号至少在90%区域能够达到-70dBm。对与信号强度，覆盖面积，数据转发延迟，抖动，带宽等参数进行优化，并且在保障安全性的同时, 提供流畅的网络体验。高密度场景匹配接入人数。

- 对于AP直接放装的方式，采用POE供电，AP应放置在便于检修的位置。

为了满足外网无线WiFi服务相关需求，服务涉及的产品需求清单数量应不低于下表：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内AP | 台 | ≥280 |  |
| 安全合规 | 套 | ≥1 |  |
| 安全审计 | 套 | ≥1 |  |

注：完成项目所需的上述未列明的模块、管材、线材、辅材、完成项目所需的服务不再单独列项，但需包含在整体服务中。

为了确保无线WIFI服务的完整性，整体服务中需要涉及的核心交换机、接入交换机、模块、线材等需包含在整体服务中。

功能要求

（1）室内AP

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准；支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 射频 | 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |
|  | 整机用户接入数>=256；总空间流数≥4；整机速率≥2.9Gbps |
| 接口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太口 |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 安全接入 | 支持WAPI加解密 |
|  | DPSK认证，针对不同用户分配不同的动态PSK密钥，PSK密钥可与用户终端的MAC地址绑定 |
|  | 支持leader AP，无需AC可小型组网 |
| 功能特性 | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，DFI应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、微信等应用，能显著提升语音质量 |

（2）安全合规

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Portal基本功能 | 支持SMS认证方式。 |
| 2 | Portal成功率 | Portal认证过程不大于30s，且成功率大于99.9% |
| 3 | 用户数限制 | 可以根据用户数，设备数，每用户设备数，可以进行时间段控制及释放。可以为每用户设定按照终端类型的访问设置。 |
| 4 | 带宽限制 | 可以按照用户类型，级别，场所，时间，动态分布每个用户的带宽，可以直接返回主流厂商 (Aruba，Cisco， Zebra， H3C， ruckus， Huawei,信锐，锐捷, Fortinet等 )的QoS字段，从而实现从AP端的QoS控制。 |
| 5 | 次数限制 | 可以按照终端，用户，时间，场所和用户类型，来设置用户上网次数限制。 |
| 6 | 白名单 | 可以通过设置白名单的方式实现未经登录的mac地址直接访问网络。 |
| 7 | 客户端管理 | 只可以在portal上实现客户端强制下线即客户端策略重配。 |
| 8 | 无感知认证 | 内部用户，无感知认证直接登录 |
| 9 | 支持IOS CNA | 支持IPHONE/IPAD等IOS设备的自动Portal技术，并且可以从该portal中直接弹出app或者安装界面。 |
| 10 | Portal所见即所得修改 | 提供所见即所得的Portal管理，可支持在不同区域弹出不同portal。 |
| 11 | 无感知认证 | 用户Wi-Fi登陆后的一段时间内（如一年内），断网后可以再次自动登陆Wi-Fi。厂商需要在AC端和Radius服务端支持基于MAC的认证。Portal认证服务器应具备存储不少于100万用户mac地址的能力，以利于漫游。 |
| 12 | 性能 | Radius能支持1000次/秒的认证请求，android手机自动连上Wi-Fi后其后台app会发送大量失败请求到portal服务器。 |
|  |  | Radius能支持2500次/秒的mac地址认证请求。 |
|  |  | Radius系统稳定性要达到99.9% |
| 13 | 兼容性 | 需兼容市场上主流Wi-Fi厂商(Aruba，Cisco， Zebra， H3C， ruckus， Huawei, 锐捷, Fortinet、信锐等等 )的接口标准，并且有成功案例。支持标准Cmcc2.0、 Wispr portal 2.0协议，以及定制化协议接口。 |
| 14 | 缓存 | 为了提高响应速度，必需具备本地缓存功能，用于缓存图片，视频，APP(包括iOS, Android)；支持P2P下载，防止下发端的堵塞。 |
| 15 | 数据 | 实现标准用户accounting， 并且可以按照AP场所进行分类，在云平台方式服务时，应该可以按照AP mac分类不同场所，以利于管理和数据分析。 |

（3）安全审计

依据中华人民共和国网络安全法、公安及各非经营性互联网上网服务场所对于网络安全审计的要求提供该项服务，服务标准如下：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据对接 | 提供的该项服务需要符合当地公安系统要求互联网公共上网场所安全管理系统（非经营性上网场所安全审计）要求以及网监合规要求，能够与当地公安能对接上报。 |
| 接入方式 | 该项服务需要支持旁路接入网络，不影响主业务 |
| 审计精度 | 审计精度需要提供上网人员所在AP位置，并能够向后台中心端发送被采集智能终端的MAC地址、RSSI、时间、经纬度、场所地址、场所编号等基本信息 |
| 采集效率 | 软件平台搭配设备采集前端，采集效率不低于2000个抱文/秒。针对主流手机在发包状态下,终端MAC采集率不低于90% |
| 数据分析 | 可以提供深度数据分析，进行多种协议的分析审计，包括： HTTP、FTP、SMTP、POP、SMTP、IMAP、RTSP等传统应用协议的URL和虚拟身份，包括HTTP应用如新浪微博、百度贴吧等。 Email的标题和本体 Web Mail的虚拟身份、标题和本体 QQ、微信、旺旺、YY、UC、SKYPE、AIM、YAHOO、泡泡的虚拟身份和聊天记录 多种网络游戏的虚拟身份 多种app应用虚拟身份 |
| 安装部署 | 安装部署简便易用，需要支持中心平台统一下发配置，并且提供批量化部署工具进行自动部署，无需人工配置（例如APP、微信公众号等简易配置工具） |
| 数据质理 | 审计数据实时直传到公安部门网监局，管理平台能够实时监控。 |

异网Internet接入互备

服务内容

提供合计不低于5G带宽，形成互为异网备份。

一、主用上网链路

1）提供不低于500M的专网上网。主要供4楼及重要会议室、重要办公室等使用，保障使用效果。

2）提供不少于4G商务宽带，做普通办公上网使用。

二、备用上网链路

1）提供不少500M的专网上网。主要供4楼及重要会议室、重要办公室等使用，保障使用效果。

2）与主用上网链路实现异网备份效果。

网络优化及配套

外网有线系统环境建设

服务内容

完成大楼外网有线网络环境建设所需的纵向光纤布线，包括核心机房机柜架设、光纤从核心机房到各楼层弱电机房链路，并根据需要完成横向网络布线。

本项目需要进行弱电布线工程，包括但不限于网络布线、光纤布线等。所有弱电布线工程必须按照相关标准和规范进行设计、安装和测试，以确保系统的可靠性、稳定性和安全性。

外网无线系统环境建设

服务内容

完成大楼外网无线网络环境建设所需的纵向光纤布线，包括核心机房机柜架设、光纤从核心机房到各楼层弱电机房链路，并根据需要完成横向网络布线。

本项目需要进行弱电布线工程，包括但不限于网络布线、光纤布线等。所有弱电布线工程必须按照相关标准和规范进行设计、安装和测试，以确保系统的可靠性、稳定性和安全性。

旧线节点清点

服务内容

根据网络的拓扑结构和现有设备情况来进行线路梳理服务，内容包括：

1、机柜强电线路和弱电线路分开整理；

2、设备放置适当，避免相互挤压、避免相互距离太近；避免太高或太低，应方便维护。

3、对机柜内过多的设备加以编号；

4、对每一根线路要在适当的位置注明来源；

5、对不同的连线要有不同的识别方法；

6、网线编排到各房间。

功能要求

| 序号 | 货物名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧线节点清点 | 线路梳理，线路标签和网络调试、旧设备下架； | 项 | 1 |

注：完成项目所需的上述未列明的管材、线材、辅材、完成项目所需的服务不再单独列项。

数智化移动执法空间

需求总体说明

市场监督管理局日常涉及大量的执法检测、监督管理的工作，任务量繁重，覆盖范围广，平时现场执法过程中，对于各类场景留证、办公管理、应急指挥的要求比较迫切，但当前市场局执法车辆普遍数智化程度低，从而造成日常工作执法效率较低，协同执法效果一般，执法手段较为单一，投入的人力和执法检查效果不成正比的情况。

基于上述背景此次数智化移动执法空间服务，我局要求改造车辆除了具有融合通信、指挥调度的功能之外，还增加了一些移动办公服务和数智化服务的需求，为前端执法工作，提供执法通信的便利性，执法手段的多样性，切实提升执法效率。后端融合通信平台服务要求提供一体化语音、视频、数据等信息指挥调度功能。平台整体要有融合通信服务模块、视频集中调度服务模块、多媒体会商服务模块、多媒体集群服务模块、GIS地图服务模块以及智能化联动功能模块，平台可提供丰富的接口资源，实现各功能模块的综合接入、多媒体指挥，具备标准化的系统接口，支持多种通信协议/格式，多种设备统一集成调度管理。

供应商在响应方案中，需满足如下要求：

1）提供投标相关设备的品牌型号及详细参数指标；

2）结合客户现状，提供业务需求分析、设计思路等相关方案；

3）需提供车辆改装清单及方案、设计图纸及效果图等车辆改装的建设方案细节。

服务采购清单

| 序号 | 类型 | 货物名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯指挥平台服务 | 单兵 | 5G单兵设备 | 4 | 部 | 免维1年 |
| 2 |  | 执法记录仪 | 5G执法记录仪 | 40 | 部 |  |
| 3 |  | 对讲机 | 网络对讲 | 40 | 台 |  |
| 4 |  | 车载取证系统 | 含云台、车载硬盘录像机、显示屏、控制键盘 | 2 | 套 |  |
| 5 |  | 网络摄像机 | 红外半球 | 2 | 个 |  |
| 6 |  | 应急管理主机 | 定制 | 2 | 台 |  |
| 7 |  | 音频接入板 | / | 2 | 台 |  |
| 8 |  | 无线接入板 | / | 2 | 台 |  |
| 9 |  | 车载台 | / | 2 | 台 |  |
| 10 |  | 调度台 | 车载调度台 | 2 | 台 |  |
| 11 |  | 配套车载调度通信平台软件 | / | 2 | 套 |  |
| 12 |  | CPE | 工业5G CPE | 2 | 台 |  |
| 13 |  | 交换机 | / | 4 | 台 |  |
| 14 |  | 室外AP | 室外全向AP | 2 | 个 |  |
| 15 |  | 上网行为管理 | / | 2 | 台 |  |
| 16 |  | 防火墙 | / | 2 | 台 |  |
| 17 |  | 数字音频媒体矩阵 | 8进8出 | 2 | 台 |  |
| 18 |  | 视频矩阵 | 4进4出 | 2 | 台 |  |
| 19 |  | 音柱 | 室外防水音柱 | 8 | 只 |  |
| 20 |  | 功放 | 定压功放 | 4 | 台 |  |
| 21 |  | 鹅颈话筒 | / | 2 | 套 |  |
| 22 |  | 车载扩音器 | / | 4 | 个 |  |
| 23 |  | IP话机 | / | 4 | 台 |  |
| 24 |  | 隔离器 | / | 2 | 个 |  |
| 25 | 车载数智化服务 | 小型无人机套装 | 无人机镜头一体机 | 2 | 套 |  |
| 26 |  | 电池套装 | 飞行电池和充电管家 | 2 | 套 |  |
| 27 |  | 无人机喊话器 | / | 2 | 套 |  |
| 28 |  | 智能边缘盒 | 定制 | 2 | 台 |  |
| 29 |  | AI眼镜 | / | 4 | 套 |  |
| 30 | 移动办公服务 | 警务通打印机 | / | 4 | 个 |  |
| 31 |  | 便携式打印机 | / | 4 | 项 |  |
| 32 | 指挥大厅融合通信服务 | 调度台 | 一体式触摸屏调度台 | 2 | 项 |  |
| 33 |  | 执法记录仪采集工作站 | 32口 | 2 | 个 |  |
| 34 |  | 环路中继网关 | / | 1 | 项 |  |
| 35 |  | 数字中继网关 | / | 1 | 项 |  |
| 36 |  | 音频接入网关 | / | 1 | 项 |  |
| 37 |  | IP话机 | 视频IP话机 | 5 | 部 |  |
| 38 | 车辆改装服务 | 车辆改装 | / | 2 | 辆 |  |
| 39 | 融合通信服务平台 | 语音服务 | / | 1 | 项 |  |
| 40 |  | 多媒体指挥调度服务 | / | 1 | 项 |  |
| 41 |  | 调度会议控制服务 | / | 1 | 项 |  |
| 42 |  | 视频调度服务 | / | 1 | 项 |  |
| 43 |  | GIS调度服务 | / | 1 | 项 |  |
| 44 |  | 对媒体集群服务 | / | 1 | 项 |  |
| 45 |  | 宽带集群服务 | / | 1 | 项 |  |
| 46 |  | 录音录像服务 | / | 1 | 项 |  |
| 47 |  | 预案功能服务 | / | 1 | 项 |  |
| 48 |  | 录音管理服务 | / | 1 | 项 |  |
| 49 |  | 系统管理服务 | / | 1 | 项 |  |
| 50 |  | 移动数据对外服务 | / | 1 | 项 |  |
| 51 |  | 接口开发 | / | 1 | 项 |  |
| 52 | 云服务 | 云端数据服务 | 云服务器及存储 | 1 | 项 | 服务期1年 |
| 53 |  | 云网专线 | 200M | 3 | 项 |  |
| 54 |  | 云安全中心 | 云安全服务 | 1 | 项 |  |
| 55 | 5G数据安全网络 | 5G专线 | 300M | 1 | 项 |  |
| 56 |  | 5G专网优享-数据隔离 | 专网数据隔离服务 | 1 | 项 |  |
| 57 |  | 5G专网优享-业务加速 | 专网业务加速服务 | 1 | 项 |  |
| 58 |  | 5G流量卡 | 1TB/年定向流量 | 48 | 张 |  |

通讯指挥平台服务

该服务项要求在车端配置移动执法终端、车载云台、指挥通信系统、音视频系统、网络传输系统等，打造以执法车为媒介的移动通信执法空间，实现前后端融合通信、数据互联，该服务核心设备参数要求如下：

5G单兵

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 网络 | 需支持全网通5G（NR+LTE双待；支持主副卡切换）； |
|  | 显示屏幕 | 屏幕尺寸≥6.5英寸HDTFT（IPS），分辨率≥1600*720； |
|  | 内存及存储 | 内存≥8RAM，存储≥128G ROM； |
|  | 电池 | 电池≥3000mAh； |
|  | 摄像头 | 前置摄像头像素≥800；后置摄像头不低于4800万AF+30万（虚化）+200万（微距）； |
|  | WiFi | 需支持WiFi5:2.4G、5G； |
|  | 操作系统 | 需支持Android 11.0 操作系统； |
|  | 指纹识别 | 需支持后置指纹识别； |
|  | 快速充电 | 需支持18W快速充电； |
|  | 定位 | 需支持GPS+GLONASS+Beidou+Galileo卫星定位； |
|  | 蓝牙 | 需支持蓝牙5.0，FM，OTG接口； |
|  | NFC | 需支持NFC，发射频率≥13.56MHZ（支持身份证识别）； |

对讲机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 处理器不低于MT6737，四核1.25GHz |
| 2 | 内存及存储 | ≥1GB RAM + 8GB ROM |
| 3 | 网络频段 | 需支持： GSM：B8 WCDMA：B8 FDD：B1/3/5/8 TDD：B34/38/39/40/41 |
| 4 | 续航时间 | ≥9小时 |
| 5 | 定位导航 | 支持GPS/AGPS |

执法记录仪

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 芯片 | 处理器不低于MTK6833八核，2.0GHz， |
|  | 内存及存储 | 内存≥4GB，存储≥64GB； |
|  | 网络 | 需支持2G/3G/4G/5G网络； |
|  | 网络制式 | 需支持4运营商8种网络制式； |
|  | 频段 | 需支持频段全覆盖； |
|  | 操作系统 | 需支持Android 11操作系统； |

车载取证系统

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统组成 | 须至少包含网络车载硬盘录像机、车载云台、控制键盘、触摸显示屏 |
| 2 | 网络视频输入 | 需支持不少于8路POE网口，全通道支持1080P |
| 3 | 硬盘 | 需配置不少于1TB车载专用硬盘 |
| 4 | WIFI | 需支持2.4GWIFi |
| 5 | 卫星点位 | 需支持GPS/北斗双模 |
| 6 | 陀螺仪 | 需支持陀螺仪，支持侧翻，撞车，急加速、急减速、急转弯事件检测 并报警提示 |
| 7 | DSM | 主机需支持DSM驾驶员状态检测功能，为后续功能扩展预留智能通道 |
| 8 | 像素 | 不低于400万像素 |
| 9 | 光学变倍 | 不低于32倍光学变倍 |
| 10 | 镜头焦距 | 4.8mm~154mm |
| 11 | 显示屏类型 | 触摸电容屏 |
| 12 | 显示屏分辨率 | 1024*600 |
| 13 | 网络协议 | 系统需支持GB28181协议对接平台，需提供SDK对接协议 |

网络摄像机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 红外半球 |
| 2 | 像素 | 不低于200万像素 |
| 3 | 补光灯数量 | 不少于8颗红外补光灯 |
| 4 | 镜头焦距 | 配置2.8mm定焦镜头 |
| 5 | 网络接口 | 1个（RJ-45 网口；支持10M/100M网络数据） |
| 6 | 报警接口 | 不少于1路报警输入，1路报警输出接口 |
| 7 | 供电方式 | DC12V/POE |

应急管理主机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格参数 | 主机采用机架式安装，不低于i5 8250U同级别处理器、内存不低于8G（1.35V）、硬盘标配不低于M-STAT 512G； |
|  | 模块架构 | 主机需支持220V交流电源模块，12个通用槽位网络交换板，IPPBX模块； |
|  | 语音 | 需支持QOS回声抑制、语音优先标记（TOS）、DIFFSERV、动态缓冲区（JITTER BUFFER）、舒适背景噪音生成(CNG)、语音侦探（VAD）； |
|  | 协议 | 需支持协议：SIP2.0、TFTP、FTP、SNMP、TELNET、HTTP、IEEE802.1Q、IEEE802.1X、RTSP； |
|  | 视频编码 | 需支持音视频编码：G.711、G.723、G.729、G.722、Opus、H263/H263+、H264、H265、VP8等； |
|  | 系统接口 | 需支持系统接口：SIP/TSAPI/SDK/RTSP/API等接口； |
|  | 兼容性 | 需支持数字中继板，环路中继板，模拟用户板，无线集群板，音频接入板，语音短信板，广播接入板等板卡； |
|  | 功能性 | 设备需采用NGN架构，以IP网络作为承载网络； 应具有良好的扩容性，能实现平滑扩容而不中断现有业务，不影响业务功能的实现； 应具有无阻塞交换能力，BHCA值≥350000次，支持2000用户并发，用户容量不小于10000门。 应具备对系统网元进行管理维护的基本功能； 需支持通过配置相应接口程序实现与视频监控、视频会议、单兵、GIS、预案、周界告警等系统的融合联动； 需支持传真、短信、广播、集群、视频监控、GIS、单兵等调度功能，并支持相应终端的视频传输至调度台； 需支持将调度台界面或视频调度画面推送至大屏显示； 需支持通过权限设置可实现分级调度、调度台支持远程调度； |

音频接入板

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 接口 | 单设备需支持2路音频接口； |
|  | 协议 | 需支持SIP协议； |
|  | 语音编码 | 需支持G.711、G.723、G.729语音编码； |
|  | 传真协议 | 需支持T.30，T.38传真； |
|  | 语音 | 需支持QOS回声抑制； |
|  | 网管 | 需支持WEB网管； |
|  | 功能性 | 需支持与会议室调音台/音频矩阵/扩音系统/麦克风对接； |

无线接入板

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 接口 | 单设备需支持2个电台接口 |
|  | 编码 | 需支持编码：G.711A, G.711U |
|  | 协议 | 需支持协议：SIP、IAX、TCP、UDP、RTP、SSH、HTTP、HTTPS |
|  | 平台兼容 | 需支持兼容多种SIP服务器,比如Asterisk,Elastix、Freeswitch和其他IPPBX平台 |
|  | 设备支持 | 需支持与各种制式的无线集群、短波/超短波电台的互联； |
|  | 触发方式 | 需支持VOX、COR、VMR三种通信触发方式； |
|  | 功能性 | 需支持回音消除、静音压缩、舒适噪声、增益调节、时间同步、拨号规则； |

车载台

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 频率 | 频率不低于UHF1:400-470MHz; VHF:136-174MHz |
|  | 输出功率 | 低功率不低于 UHF1 (400-470MHz): 5-25W; VHF(136-174MHz): 5-25W 高功率不低于UHF1 (400-470MHz): 5-45W; VHF(136-174MHz): 5-50W |
|  | 信道容量 | ≥1024 |
|  | 区域容量 | ≥64（每组最多16个信道） |
|  | 信道间隔 | ≥12.5KHz/20KHz/25KHz |
|  | 工作电压 | ≤13.6 V ±15% |
|  | 待机电流 | ≤0.6A |
|  | 频率稳定度 | ≥±0.5 ppm |
|  | 天线阻抗 | ≤50Ω |
|  | 外型尺寸 | ≤60 * 174 * 200 mm |
|  | 重量 | ≤1.7Kg |
|  | 工作温度 | 范围不低于-30℃ ~ +60℃ |
|  | 储存温度 | 范围不低于-40℃ ~ +85℃ |

调度台

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 显示屏幕 | 不低于11.5寸IPS一体式触摸屏，分辨率不低于1920*1080，电容多点触控； |
|  | 芯片 | CPU不低于Intel i5四核处理器； |
|  | 内存 | 内存容量不低于4G； |
|  | 存储 | 硬盘容量不低于500GB； |
|  | 接口 | HDMI≥1，VGA≥1，10/100/1000Mbps自适应RJ45接口≥1，外设接口:USB≥4 ，音频话柄≥1，鹅颈麦克风≥1； |

配套车载调度通信平台软件

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 通信交换 | 需提供给通信交换功能，且具有良好的扩容性，能实现平滑扩容而不中断现有业务，不影响业务功能的实现； |
|  | 融合语音调度 | 应具备融合语音调度功能、基本对讲功能、视频调度功能、GIS调度功能等调度功能； |
|  | 基本语音调度 | 应具备基本语音调度功能，包括：强插、强插、监听、通话转移、通话桥接、热线、夜服、状态监控、灵活分组、会议、广播、短信； |
|  | 图像上墙 | 需支持视频会议图像、监控图像上墙等功能； |
|  | 管理和操控 | 需支持融合实现对各子系统的集中统一管理和操控； |
|  | 软件资质 | ▲所投产品需具备由省级科研单位出具的多媒体指挥调度系统软件测试报告； |

工业5G CPE

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络制式 | 支持SA/NSA，覆盖三大运营商网络制式 |
| 2 | 功能要求 | 支持5G/4G、有线多网同时接入，多网备份切换，保持网络稳定连接 |
|  |  | 满足WiFi 6覆盖，符合最新的Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) 标准 |
|  |  | 支持串口透传，串口透传满足奇偶校验，数据回传实现超低延时 |
|  |  | 支持云系统管理，低成本高维护，实时在线记录 (TRO69/MQTT平台) |
|  |  | 支持主流VPN协议，PPTP、L2TP、隧道设置EolP、IPSec网对网、IPSec点对点、OpenVPN、XAuth IPSec |

工业交换机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求 | 提供12千兆端口接入，8个10/100/1000M 电口，4个1000BASE-X SFP光口（SFP为千兆），内置电源，支持导轨式安装方式 |

室外全向AP

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传输速率 | ≥2.4GHz+5GHz，2.9Gbps |
| 2 | 天线类型 | 全向天线 |
| 3 | 防水防尘等级 | 满足IP68 |

上网行为管理

| 序号 | 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备参数 | 硬件参数 | 硬件参数：规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G minisata SSD，电源：单电源，接口：千兆电口≥4 |
|  |  | 性能参数 | 网络层吞吐量（大包）≥2Gb，应用层吞吐量≥150Mb，带宽性能≥100Mb，支持用户数≥500，包转发率≥14.4Kpps，每秒新建连接数≥1000，最大并发连接数≥50000。 |
| 2 | 实时监控 | 可视化分析展示 | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； |
| 4 | 终端资产管理 | 终端识别发现 | 自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型 |
|  |  |  | 产品支持联动云端智能运营平台 |
| 5 | 终端安全检查 | 终端插件检查 | 支持windows终端安全检查，包括：操作系统规则、进程规则、文件规则、注册表规则、补丁检测规则，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网； |
| 6 | 网页访问管理 | URL库管理 | URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上； |
| 7 | 应用管理 | 应用识别规则库 | 设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制； |
|  |  | SaaS应用规则 | 支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略； |
| 9 | 流量管理 | 动态流控 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义； |
| 10 | 用户配额管理 | 用户限额度 | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中；用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； |

防火墙

| 序号 | 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件要求 | 硬件规格要求 | 规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口：,千兆电口≥8，千兆光口SFP≥2。 |
| 2 | 性能要求 | 工作模式 | 网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥300M，全威胁吞吐量≥250M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥2.5万 |
| 3 | 基础网络特性 | 路由功能 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
|  |  | NAT功能 | 产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。 |
|  |  | IPv6 | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 |
| 4 | 应用控制 | 应用识别 | 产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 |
|  |  | 防病毒 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 |
|  |  |  | 产品支持勒索病毒检测与防御功能， |
|  |  | 入侵防御 | 产品内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 云威胁情报网关 | 产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。（需提供产品功能截图证明并提供POP节点在线查询链接和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） |
|  |  | Web应用防御 | 产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 |
|  |  |  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。。 |
|  |  |  | 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |
|  |  | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
| 5 | 安全策略管理 | 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 6 | 安全运维管理 | 业务资产管理 | 支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； |

数字音频媒体矩阵

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带宽 | 支持200MHz（-3dB），满载 |
| 2 | 微分相位I/0S | <1.28度，3.58MHz |
| 3 | 非线性失真 | <0.02%/0.02o(RL=150Ω) |
| 4 | 控制方式 | 支持RS-232、红外、键盘面板 |
| 5 | 控制协议 | 支持9600波特，8位，1个停止位，无奇偶校验 |

视频矩阵

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带宽 | ≥10.25Gbps |
| 2 | 最大传输延时 | ≥5nS |
| 3 | 切换速度 | ≥200ns |
| 4 | 串行控制接口 | 支持RS-232, 9-针公 D型 接口,波特率：9600, 数据位8位，停止位1，无奇偶校验；2 = RX, 3 = TX, 5 = GND |

室外防水音柱

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灵敏度 | ≥92dB； |
| 2 | 最大声压(1m) | ≥110dB； |
| 3 | 频响 | 支持80-16,000Hz； |

定压功放

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频率响应 | 支持50-16KHz(+1dB,-3dB) |
| 2 | 信噪比 | 支持MIC1，2：66dB。AUX1，2，3：80dB |
| 3 | 总谐波失真 | 支持1KHz时0.5%，1/3输出功率 |

鹅颈话筒

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 振动模式 | 支持PLL相对锁定频率合成 |
| 2 | 载波频段 | 支持UHF600-980MHZ |
| 3 | 频率稳定度 | 满足土0.005% |
| 4 | 接收灵敏度 | ≥2uV |
| 5 | 频率间隔 | ≥0.5MHz |
| 6 | 可切换频率组数 | ≥200组 |

车载扩音器

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频响 | 80Hz-16KHz |
| 2 | 灵敏度 | ≥80db |

IP话机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 协议 | 需支持 SIP 2.0 (RFC3261) 及相关RFC协议； |
|  | 用户 | 需支持3条SIP线； |
|  | 编码方式 | 需支持G.711 A/U Law、G.722、G.723、G.729、G.726等编码方式； |
|  | SIP应用 | 需支持呼叫转移、呼叫转接、保护保持、呼叫等待、三方通话等SIP应用； |
|  | 功能性 | 需支持灵活拨号、支持热线号码、空主叫拒接、黑名单拒接、限制呼叫、免打扰、来电显示以及拨号规则的灵活配置； |

隔离器

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入通道 | ≥4 |
| 2 | 输出通道 | ≥4 |

车载数智化服务

项目采购移动数智化服务，通过该服务在车端配置无人机、AI眼镜等设备，提升日常执法的手段和效率，该服务核心设备参数要求如下：

小型无人机套装

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 起飞重量（无配件） | ≤950 g |
|  | 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | ≥15km |
|  | 最长飞行时间 | ≥45 分钟 |
|  | 全向感知系统 | 飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车 |
|  | 一键全景 | 支持一键全景功能 |
|  | GNSS | 支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式 |
|  | 相机类型 | 具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 |
|  | 广角相机CMOS | 1/2英寸 |
|  | 广角相机像素 | 具备广角相机，有效像素不低于4800万 |
|  | 长焦相机CMOS | 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸 |

电池套装

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池配置 | 须配置智能飞行电池和充电管家 |

无人机喊话器

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | USB-C |
| 2 | 最大响度 | 不小于110dB@1m* |
| 3 | 有效广播距离 | 不小于100m@70dB* |
| 4 | 码流 | 16Kbps/32Kbps |

智能边缘盒

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频接入 | 支持不少于32路H.264/H.265混合接入 |
| 2 | 硬盘接口 | 1个，SATA 3.0，单盘最大16TB |
| 3 | 视频接口 | 不少于2路HDMI，1路VGA接口，支持4K |
| 4 | 网络接口 | 不少于2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网 |
| 4 | 算力 | 设备需内置不少于2颗高性能GPU，单颗GPU算力 不少于16TOPS（int8），每颗GPU可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持单独运行一类算法 |
| 6 | 功耗 | 整机含硬盘功耗不高于30W |
| 7 | 工作温度 | 0℃～+45℃ |

AI眼镜

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 显示屏幕 | 屏幕不低于20°视场角，分辨率不低于640x400 nHD+ |
|  | 摄像头 | 摄像头≥1300像素 |
|  | 语音 | 需集成有麦克风 |
|  | 重量 | ≤45g |
|  | 语言 | 需支持英语，中文，可选其他语言； |
|  | 防护性能 | 防护性能不低于IP-67防护等级，1.5米防跌落； |

移动办公服务

项目拟采购移动办公服务，为执法打单、文书打印等场景提供便捷手段，该服务核心设备参数要求如下：

警务通打印机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统 | 支持安卓系统 |
| 2 | 功能要求 | 支持面单打印、票据打印、标签打印 |

便携式打印机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接方式 | 支持wifi，USB连接 |
| 2 | 打印幅面 | 支持A4打印 |
| 3 | 打印要求 | 支持彩打 |

指挥大厅融合通信服务

要求在指挥大厅配置一套融合通信服务，实现中心侧和前端移动执法终端互联互通的融合通信服务体验，该服务核心设备参数要求如下：

调度台

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏幕 | 不低于21.5寸触摸屏调度台； |
| 2 | 手柄 | 需含双手柄（手柄具备拨号功能）； |
| 3 | 芯片 | 处理器不低于Intel I5四核； |
| 4 | 内存 | 内存不低于4G DDR3； |
| 5 | 存储 | 硬盘不低于500G硬盘； |
| 6 | 接口 | I/O接口：USB2.0≥2；千兆RJ45以太网口≥1；VGA接口≥1；音频≥2，3.5mm音频接口（外接麦克风、耳机音响等）； |

执法记录仪采集工作站

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统及规格 | 主体采用黑色材质，尺寸不低于635*1413.4*73，采用嵌入式、安卓双系统设计，1个喇叭，1个电源键按键； |
|  | 显示屏幕 | 显示屏不低于13.3寸液晶显示屏，分辨率不低于1920*1080； |
|  | 内存及存储 | 硬盘容量不低于2T,可扩展至6块硬盘,单盘最大支持 8T； 功率≥300W，内存不低于2G内存； |
|  | 接口 | USB 3.0≥1个 ，USB2.0≥1个，RJ45≥1个，RS232串口≥1个，DB9接口≥1个； |
|  | 电源规格 | 工作电源需采用智能温控电源、额定电压AC100V—240V~50/60HZ（宽电压），工作温度不低于-10~55℃； |
|  | 配件 | 需包含4P USB数据线32根（Mini B型USB），1.8M 标准电源线； |
|  | 功能性 | 需支持32台执法终端同时接入； 安装方式需支持壁挂式支架，可选配桌面式或移动式支架； 需支持7*24不间断工作，每个仓位正面应具有红、绿、蓝条形3色指示灯； 需支持人脸识别解锁、指纹和刷卡解锁设备仓，设备存取更安全； |

环路中继网关

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 电源及规格 | 采用1U机架式安装，可选配220V交流电源（可选48V直流），支持双电源热备； |
|  | 接口 | 单台设备需支持16路FXO模拟中继的线路接入,支持双网口； |
|  | 编码 | 语音编码需支持G.711A/G.711U、G.723、G.729； |
|  | 协议 | 需支持SIP/MGCP协议； 需支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH/VPN 协议的语音/数据加密； 需支持TR069/SNMP/APS 集中部署； 需支持T.30、T.38传真协议； |
|  | 功能性 | 需支持多种方式DTMF收发、自适应DTMF、FSK方式的来显、增益调节、语音编码自适应； 需支持热线、二次拨号、忙音检测、延迟发送、挂机保护、检测反极信号、直连模式、静音保护等功能； 需实现与运营商PSTN公网、内网PBX的互联。 |

数字中继网关

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 电源及规格 | 采用1U机架式安装，可选配220V交流电源（可选48V直流），支持双电源热备； |
|  | 接口 | 单台需支持2E1接入，每E1为收发1对E1接口； |
|  | 协议 | 需支持SIP、ISDN PRI; 需支持SIP/IMS、ISDN PRI协议，； 需支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH协议的语音/数据加密； 需支持TR069/SNMP网管协议； 需支持标准SIP协议； |
|  | 信令 | 需支持 NO.7/Q.931 PRI信令； |
|  | 编码 | 需支持G.711/G.723/G.729语音编码； |
|  | 功能性 | 需支持双归属双注册； 需支持与运营商PSTN公网、内网PBX的互联； |
|  | 配件 | 需包含配套电缆（120欧-75欧阻抗变换盒，2米轴电缆） |

音频接入网关

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 电源及规格 | 采用1U机架式安装，220V交流电源（可选48V直流）； |
|  | 接口 | 单台需支持2路音频接口； 单台设备需配置≥1以太网口、≥1串行调试口； |
|  | 协议 | 需支持SIP协议； |
|  | 编码 | 需支持G.711、G.723、G.729语音编码； |
|  | 传真 | 需支持T.30，T.38传真； |
|  | 语音 | 需支持QOS回声抑制；; |
|  | 功能性 | 需支持与会议室调音台/音频矩阵/扩音系统/麦克风对接； 需支持双归属注册； |

视频IP话机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 显示屏幕 | SIP可视电话，屏幕尺寸不低于10寸IPS屏，需支持多点触控，分辨率不低于1280x800； |
|  | 操作系统 | Android7.1操作系统或更高； |
|  | 硬件规格 | 处理器不低于八核，64 位，2GHz，eMMC 存储≥16GB，DDR3 内存≥2GB； |
|  | 视频 | 摄像头不低于800 万像素，支持前后翻转； |
|  | 接口 | 需支持POE5.2.4G/5G 双频，USB2.0 接口≥1个，RJ-9 接口≥1个，3.5mm 耳机接口≥1个，HDMI 接口≥2个，自适应 10M/100M/1000MGE口≥2； |
|  | 编解码算法 | 需支持 G.711A、G.711U、G.722、AMR、G.729A/AB、G726、OPUS、iLBC、AAC-LD H.264 等多种编解码算法； |
|  | 互通功能 | 需支持与各种 IMS/软交换平台实现互通； |

车辆改装服务

项目参与改装的执法车型号分别为9座和14座大通V80，通过车辆改装服务对车辆顶部、空调、照明、电源等进行改装并集成各系统，打造数智化移动执法空间，该项服务需要应标单位自行深化设计，提供图纸、方案，具体要求如下：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改装范围 | 外部改装包括：车顶骨架加强、车窗防护膜、车顶平台、爬梯、取电孔 |
| 2 |  | 内部改装包括：地板、内饰、座椅、操作台、机柜等。（要求：9座大通改装设计后保留≥5座、改装后车内人员座椅须考虑驾乘安全性） |
| 3 |  | 电器改装包括：显示器、空调、行车记录仪、电源控制系统、防雷接地装置等。（要求：车内显示器尺寸≥55寸 |
| 4 |  | 警示系统包括：爆闪灯 |
| 5 |  | 照明系统包括：场地照明、车内照明系统 |
| 6 | 方案设计 | ▲1、应标单位根据改装范围和要求提供对应的车辆改装清单 ▲2、应标单位根据改装范围和要求提供对应的车辆改装方案和设计图纸 ▲3、应标单位根据各自对车辆改装的设计提供对应的车辆改装效果图。 |

融合通信服务平台

该项目需要通过融合通信服务平台，为项目提供语音服务、多媒体指挥调度服务、调度会议控制服务、视频调度服务、GIS调度服务等诸多功能后端支撑，具体招标要求如下：

功能模块及要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 语音服务 | 需具有以下功能：呼叫强插功能、缩位拨号功能、定向呼叫功能、延迟热线功能、立即热线功能、呼出限制功能、多等级电话限制功能、用户等级设置功能、闹钟功能、寄存呼叫功能、无条件呼叫前转功能、无应答呼叫前转功能、遇忙呼叫前转功能、缺席用户功能、呼叫等待功能、遇忙回叫业务功能、三方通话功能、同组代答功能、指定代答功能、主叫号码显示功能、主叫号码显示限制功能、秘书功能功能、秘书台功能、修改密码功能、自动查号功能、拍叉转移功能、一机多号功能、分机连选功能、 一机多号功能、一号双机功能、代接组功能、同机改号功能、区别振铃功能、同振功能、顺振功能、发送不同主叫号码功能、呼叫等待功能、在线录音功能、彩铃功能功能、来话转移功能、呼叫路由功能、自动路由选择功能、一号通功能 |
|  | 多媒体指挥调度服务 | 需具有以下功能：快速呼叫功能、拨号呼叫功能、热线呼叫功能、挂断功能、拆线功能、重播功能、强呼功能、点名功能、轮询功能、组呼功能、群呼功能、追呼功能、单键通话功能、并接及并接中继功能、等级设置功能、类别显示功能、留言通知功能、无阻塞呼叫功能、呼叫并应答功能、外部来电识别功能、呼叫及多重功能、分组调度功能、编程按键功能、选呼功能、呼叫广播功能、呼叫保持功能、呼叫转移功能、呼叫转接功能、呼叫排队功能、紧急呼叫功能、应答功能、群答功能、无人值守模式、状态查看功能、呼叫强拆功能、呼叫强断功能、呼叫监听功能、通话录音功能、通话记录功能、黑名单功能、权限管理功能、通讯录管理功能、通讯录功能、多级调度功能、短信调度功能、传真调度功能、 |
|  | 调度会议控制服务 | 需具有以下功能：创建会议功能、结束会议功能、会议修改功能、会议锁定功能、会议录音功能、会议广播功能、成员管理功能、加入会议功能、成员踢出功能、单独通话功能、举手发言功能 需支持预约会议功能，需提供软件功能测试截图； |
|  | 视频调度服务 | 需具有以下功能：视频通话功能、音视频联动功能、视频监控图像查看功能、视频图像分发功能、调度台间视频分发功能、视频图像混码功能、视频转码功能、本地抓图功能、本地录像功能、视频会商功能 |
|  | GIS调度服务 | 需具有以下功能：基本地图挪动、缩放、标记功能、定位功能、实时轨迹、历史轨迹、查询、点击呼叫功能、圈选呼叫功能、视频浏览功能、跟踪统计功能 |
|  | 对媒体集群服务 | 需具有以下功能：对讲呼叫功能、对讲组呼功能、对讲抢权功能、语音呼叫功能、监控查看功能、数据通信功能、定位、轨迹功能、视频图像回传功能、视频图像分发功能 |
|  | 宽带集群服务 | 需具有以下功能：宽带集群终端呼叫功能、语音通话功能、视频通话功能 需支持集群终端在事件管理界面中有新增事件功能按钮，点击按钮出现添加事件界面，支持移动app一键视频回传给调度功能，需提供软件功能测试截图； |
|  | 录音录像服务 | 需具有以下功能：录音录像文件管理功能、交换/调度录音管理功能、会议录音管理功能、调度录像管理功能、会商录像管理功能、录音文件混合功能、文件转存功能、文件播放功能、远程播放功能、监控录音录像系统状态、文件下载/删除功能 |
|  | 预案功能服务 | 需具有以下功能：预案系统、预案体系、预案记录 |
|  | 录音管理服务 | 需具有以下功能：录音方式管理、录音划分管理录音文件查询、录音文件转存、录音文件播放、录音资源管理、语音下载功能、删除语音功能 需支持在调度台通话记录列表中点击试听，并支持在录音网页查看通话录音记录，需提供软件功能测试截图； |
|  | 系统管理服务 | 需具有以下功能：调度台界面自定义、操作日志、网管功能 |
|  | 移动数据对外服务 | 对外提供数据调用服务，需具有以下功能：组呼/可视组呼、单呼/可视单呼、广播/可视广播等语音类业务；即时消息、GPS定位等数据类业务；可视调度、视频监控等视频类业务。具有群组呼叫、紧急呼叫等快速指挥调度能力 |
|  | 接口开发 | 需支持指挥车载系统接入 |

云服务

云服务，需满足数智化移动执法空间的相关执法设备图片、视频等信息的云存储资源、配套传输和安全管理：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 12个月 |
| 2 | 云存储资源 | 不小于30T云存储空间，通过可信云认证，数据多副本存储，数据存储持久性和服务可用性承诺可达99%以上。 |
| 3 | 云网专线 | 3根200M云网专线 |
| 4 | 云安全中心 | 需提供统一的资产安全状况展示，实时安全威胁检测与响应功能，为资产上云提供有力的安全保障 |

5G数据安全网络服务

5G数据安全网络服务，满足智化移动执法空间的无线连接需求的5G网络及配套服务：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 12个月 |
| 2 | 5G专线 | 1根300M 5G专线 |
| 3 | 5G流量卡 | 48张5G流量卡，要求单卡含1TB/年定向流量 |
| 4 | 5G专网服务 | 需满足通过QoS、网络切片等手段，满足客户对特定业务的网络速率、时延、隔离性优先保障需求 |

项目建设需求

项目实施要求

硬件采购要求

投标人提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新、原装品牌、未开启的货物或设备，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务符合国家相关法律法规。所选的硬件产品、软件产品在国内有成功应用；

1、投标人提供的产品中如有配套使用的相关软件，是正版的、合法的。如有纠纷由中标人承担全部责任。

2、投标人所提供的硬件产品、软件产品包含满足采购人应用需求的功能模块，且能满足本项目应用集成需求。在投标文件中需详细说明其投标产品的品牌型号、规格、配置、技术参数、性能指标、产地、制造商名称等情况。

3、供应商需在响应文件中按要求提供所投产品的检测报告，检测报告必须由国家资质认定的专业机构出具，检测报告复印件需加盖供应商公章。

4、在保修期内，发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时，中标人应研究其故障原因，并迅速修复或免费进行更换，直至采购人满意为止。

5、在响应文件中承诺：成交供应商供货的设备品牌型号必须与响应文件中所投设备的品牌型号一致。

6、产品关键指标项，说明如下

- 标“▲”为重要指标项，投标公司需满足并提供相关证明材料可以酌情打分。

集成实施要求

满足全国市场监管数字化试验区基础建设要求，投标人作为本项目的系统集成商，需制定适合本项目的各建设板块集成设计方案，设备选型配置完整、合理，系统架构设计及设备配置能够满足系统的完备性和可扩展性。

项目实施工作，须完成配套建设工作的相关设备采购、设计安装、集成实施，实现软、硬件设备的安装、配置、调试、测试和验收，完成应用软件的部署、配置和联调，并负责投标产品和系统的售后维护工作。

中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

时间进度要求

自合同签订之日起的1个月内完成硬件设备采购及安装调试工作，之后开始进行为期1个月的试运行。

驻场运维要求

需承诺提供不少于1名的常驻运维人员且满足下列相关要求

（一）基本要求

学历要求：要求运维人员具备本科及以上学历，计算机、信息技术或相关专业优先。

工作经验：要求具备一定年限的运维工作经验，特别是在相关领域或类似项目中的实际工作经验。

专业技能：熟练掌握各类运维工具、操作系统、数据库等技术，具备扎实的计算机基础知识。

（二）岗位职责

负责本项目中包括指挥调度大厅、联动会议室、机房配套改造、网络升级项目等方面的日常运维工作，包括系统监控、故障排查、性能优化等。

定期对上述软硬件系统进行巡检，及时发现并解决潜在问题，确保系统稳定运行。

项目管理要求

投标人需有相关领域项目建设经验。（投标 人需提供相关业绩证明材料）。

投标人的服务体系需符合相关标准，包括ISO20000信息技术服务管理标准、ISO27001信息安全管理体系、CCRC信息系统安全资质等。

售后服务要求

服务期限

从系统验收通过之日起1年内提供5*8小时免费技术支持和售后服务，包含硬件设备及相关配套服务的运行支持服务，以及云资源存储服务及数据网络流量服务等。

免维期满后进入有偿维护期，供应商须以优惠价提供优质服务。

售后响应

应对设备系统故障，供应商能及时响应，接到通知后能按照故障级别及对应的应急响应要求进行及时响应。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

售后内容

售后服务内容中，系统软件包含免费升级及现场维护；硬件包含硬件设备的日常维护、循检、现场或远程技术支持、维修、更换等。在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

本项目涉及的运行维护工作范围为：负责软硬件的后期维护，对所有不符合要求的部分予以修正，在合同界定的功能范围内适时进行软件的修改、升级工作并持续跟进系统运行情况，及时解决运行中的问题。

本项目在建设过程以及免费维护期中，若遇到与本项目软硬件相关的技术问题，中标人提供无推诿服务。

培训服务要求

中标人须为采购人提供多方面、多层次的培训。培训内容包括：针对业务操作人员、技术维护人员的培训。

（1）投标人应详细制定人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程、主要内容、培训组织形式等；

（3）中标人应保证提供最有经验的教员，使采购人相关人员在培训后能对系统进行管理、使用、维护等基本操作。

（4）培训内容应包括所提供产品的性能、使用、维护等各个方面，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

（5）培训教材应使用标准中文（如有）。

项目验收要求

中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

采购人根据项目建设的技术规格要求和质量标准，对项目实现验收工作，验收合格签署验收意见。

其他相关要求

1、投标人明确申报应用软件开发费的具体金额，投标总价包括完成本包件内容所需的所有费用，包括但不仅限于税费、人员费、交通费、餐费、保险费、培训费、功能性能测评费、售后服务费等。

2、投标人具备完善的项目管理和风险控制体系。团队项目经理应具有信息系统项目管理师（高级）证书；项目安全负责人应具有国内颁发的CISA（注册信息系统审计师）或CISSP（注册信息系统安全专家）、CISM（信息安全经理）证书。

3、投标人需承诺售后服务期间提供不少于1人1年驻场维护服务；投标人承诺一般故障报修后15分钟内响应、2小时内到达现场的为优。

3、投标人能在售后服务期内提供原厂质保的优先。

4、投标人不得将本技术规格中的任何内容透露给第三方。

5、投标人需配合业主方完成项目的安全测评等工作。

6、中标方在项目实施过程中需接受业主指定监理机构的全过程监理。