招 标 需 求

委托管理物业概况 
本物业基本情况
物业名称： 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）    
物业类型：   事业单位办公楼  
坐落位置：上海市  徐汇区 区  天平路  路 245号
占地面积：        平方米，其中绿地面积     平方米。
建筑面积：   9478   平方米。辅助房面积     平方米。
公用设施、设备及公共场所（地）情况：
车辆出入口   个，人行出入口   个；
道路、车行道   平方米，人行道   平方米；
绿化面积____平方米，园林建筑小品   座，水域 /平方米；
污水管长____米，污水检查井 1座；雨水管长___ 米，雨水检查井 5 座，化粪池 2  座；
路灯__4__盏，地灯   盏，草坪灯___ 盏，其他照明设施___套。
垃圾箱4个室外四分类垃圾桶，垃圾房2个；建筑面积   平方米。
停车场：露天专用停车场   个，占地面积共​​​​​​_____平方米，停车位   位，自行车停车位   ，自行车停放设在    。
其他设施设备情况  可见附表一、附表二、附表三、。
业主方提供物业管理用房面积  平方米，其中办公房 __间；工作间 ___间。
附表一：设备清单表
	序号
	设备名称
	型号和规格
	数量
	启用时间

	1
	客梯          （无齿轮曳引机）
	PMF011MB-01
	1
	2023

	2
	客梯          （无齿轮曳引机）
	PMF011MB-02
	2
	2024

	3
	客梯
	-
	1
	-

	4
	感应门
	GMT-80NA
	3
	2012

	5
	防火门
	A1.50甲级
	1
	2024

	6
	楼层配电柜
	PML1-380
	4
	2007

	7
	上水泵（生活）
	YEZ-132S1
	2
	2019

	8
	上水泵控制柜
	KYB-P-1.5/2
	1
	2019

	9
	移动式潜水泵
	WQDAS15-15-1.5
	1
	2023

	10
	污水泵
	25GNWQ4-6
	1
	2017

	11
	移动式排风机
	BF534
	2
	2023

	12
	地下蓄水池
	/
	1
	2007

	13
	屋顶水箱
	/
	1
	2007

	14
	避雷针
	/
	1
	2007

	15
	地下污水池
	/
	1
	2008

	16
	开水器
	NV-T9K61
	1
	2023

	17
	高压配电柜
	HXGN17-12

HXGN-12
	1

1
	2024

2007

	18
	低压配电柜
	GCK
	9
	2007


附表二：空调设备
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	启用时间

	1
	VRV空调外机
	AJQ224LELAH
AJQ280LALBH
AJQ335LALBH
AJQ400LALBH
AJQ450LALBH
MDV-450W/DSN1-880

	2

3

1

1
-

1
	2019

2019

2019

2019

-

2017

	2
	5P风管式空调
	KFR120W/S-590T2

	2
	2017

	3
	5P天花式空调
	KFR-120QWSDY-B
	24
	2018

	4
	5P天花式空调
	KFR-120W/S-M5A8
	2
	2017

	5
	2P天花式空调
	KFR-51QW/DY-B(D2
	12
	2017

	6
	3P天花式空调
	KFR-72QW/DY-B(D2)
	11
	2017

	7
	1.5P挂壁式空调
	KFR35GW
KFR-35W/KN(A)
	2
	2016


附表三：消防系统
	序号
	设备名称
	型号和规格
	数量
	备注

	1
	干粉灭火器
	4Kg干粉MFZ/AB4A
	164只
	

	2
	二氧化碳
	MT/3
	4只
	

	3
	烟感
	JTY-CD-3002D
	364个
	

	4
	喷淋头
	DN15
	70个
	

	5
	安全疏散指示灯
	220V
	127只
	

	6
	消防结合器
	DN100
	1只
	

	7
	室外消火栓
	SQ100
	4个
	

	8
	室内消火栓
	DN65
	87套
	

	9
	火灾报警控制器
	JB-9108A
	1台
	

	10
	手动报警按钮
	J-SAP-M-9201
	49只
	

	11
	楼层报警器
	JB-YX-9601
	15只
	

	12
	双切换柜
	KYK-S-160A
	1台
	

	13
	喷淋泵
	XBD7.0/30G-KYL
	2台
	

	14
	喷淋泵控制柜
	KYK-YX-37/2-K
	1台
	

	15
	消防泵
	XBD6.0/20G-KYL
	2台
	

	16
	消防水泵控制柜
	KYK-YX-22/2-K
	1台
	


楼层各层功能分布情况
地下室使用情况统计：活动室___间，档案室___间，仓库___间，报废仓库___间，另有污水泵房、机房、卫生间、食堂等。
1F办公用房使用情况统计：妇运史展厅、巾帼园大堂、卫生间、机房等
2F办公用房使用情况统计：办公室3间，总机房1间，机房1间、男卫生间、女卫生间等。
3F办公用房使用情况统计：会议室3间，音控室1间，3楼副楼3间活动室，男卫生间、女卫生间等。
4F办公用房使用情况统计：会议室1间、心理咨询室1间、活动室1间、男卫生间、女卫生间等。
5F办公用房使用情况统计：办公室6间、会议室1间、男卫生间、女卫生间等。
6F办公用房使用情况统计：办公室1间，机房控制室1间，女卫生间等。
7F办公用房使用情况统计：办公4间，机房间1间 
8F办公用房使用情况统计：大办公1间，男卫生间、女卫生间等。

9F办公用房使用情况统计：办公6间、男卫生间、女卫生间、电梯机房1间等。
辅楼物业用房使用情况统计：办公室10间，仓库2间，另有男卫生间、女卫生间等。
服务期限和终止

本项目为一招三年项目，即自合同生效之日起，期限三年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。

在服务内容、要求不变的情况下，第二年、第三年物业服务费原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如按照当时的物业运行状况、政府工资、社保、福利政策及物业服务质量考评情况，结合年度预算，经审核、报批后，物业费有变更时，变更金额不得超过合同总金额的10%，确定当年度物业服务费总额。

委托物业管理要求

综合管理

建立管理人员人事档案、用户档案和各类行政文件、合同的存档工作。

健全所有建筑物、共用设施、设备的图纸资料，并根据实际情况及时更新、修正资料。

建立设备、设施、保洁、车辆等日常运行维护管理档案。

服务标准要求：所有有关上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）档案资料属招标人所有，中标服务商负责保管。须做到定期更新，保证完整、完好。若本合同期满，双方不再续约，中标人须将档案资料全部移交给招标人，并配合做好全部服务项目的接续移交工作。

建筑物管理（单项单件 500元以上维修另计）

办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。各项零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

设施设备管理（单项单件500元以上维修另计）

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、空调机房、电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水、覆盖办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

给排水、供水系统：

建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、四次水质检测报告、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

电梯系统：

根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

保证所有电梯轿厢内空调，应急电话的维护保养。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

机电、照明及自动化系统管理：

对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

供电和维修人员持证上岗（电工高低压证）。做到发现故障、及时排除。

保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

对临时施工工程有用电管理措施。

发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

做好本项目会议室、会场等场所的音控服务。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织办公楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每月对强电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。根据标准定期对各会场的音控、视频等设备系统逐一调试，检查其运行状态，尤其是要确保在大型会议召开前及时排除故障隐患，为会议召开提供强有力的技术服务支撑。会议期间做好会场音控、视频等设备系统服务，确保会议顺利召开。

消防系统：

做好消防维保及年检工作。
对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；干粉灭火器；气体灭火系统等进行日常管理和养护维修。

按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，做好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

空调系统运行维护

空调系统的运行管理及精密空调机组、VRV机组、新风机组、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

定期对分体空调滤网等进行清洗。春季一次，冬季一次，一年二次清洗服务。

服务标准：每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在15分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

消防控制室管理要求

消防控室实行每日 24 小时人员值班、监控。

控制非必要人员禁止进入中控室。

保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按消防维保单位保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内。

环境卫生与保洁服务

专业清洁人员每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有毒有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、阅览室、休息室、餐厅等内的桌、椅、台面、文件柜等家具。

清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、擦手纸、洗手液，保持供应不断。抹净各类洁具等工作。

定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

按时清运、处理垃圾、定时刷洗地面、定期进行灭虫、消毒。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。要求详见《全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则（卫生管理部分）》（上海市级荣誉称号参此标准评比）和《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则（卫生管理部分）》（国家级荣誉称号参此标准评比）具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

大堂、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃或镜面、干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘；天花板、墙面、柱面视线范围内无蛛网、无灰尘、无污迹；地面视线范围内无废纸、无杂物、无灰尘、无卫生死角，保持光亮；地面蜡面均匀光亮、无明显划痕和污迹痕迹，地毯无污迹水迹、无灰尘。

会议室、接待室地面，每日清扫干净，每周要在易污染的地方重点清洗，每月对地毯脏的区域进行清洗；悬挂物及家具每周清洁一次；墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品（如：杯垫、文具用品等）摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网；报警器、消防箱视线范围内无污迹；烟筒表面无灰尘、污迹，要定期进行消毒处理，桶内垃圾要及时清理等。

公共卫生间地面干净，做到随时擦洗、保持干净、光亮、无废纸、无杂物、无积水及卫生死角；台盆无水迹、无污迹、面盆内无遗留物，大小便器表面干净，无污渍、有光泽，四周及地面无水迹；坐便器内无水垢和水锈、无异物，各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽。

茶水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯各层梯门及门框每日用上光剂清洁，以梯门表面无印痕、无污迹为标准；电梯轿厢内四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；各层电梯呼叫按钮保持无污迹、无印痕。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及烟灰桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门禁读卡器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

大堂、各楼层电梯厅、公共走道大理石地面每季度一次去渍、清洗处理等。大堂落地玻璃、门玻璃、自动门玻璃、2楼露台玻璃等每两周用专用玻璃水刮刮净，干布擦净。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、标识牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

垃圾分类与清运要求

按照上海市垃圾分类标准，干垃圾、湿垃圾、可回收物、有毒有害垃圾分类投放、分类清运。

垃圾清运、处理的范围分为：

办公楼之日常办公垃圾

办公楼之日常生活垃圾

公共部位花坛、小园林、道路等之综合垃圾

垃圾清运、处理工作分为：

每天定时清运1次、处理2次。

按标准要求设置分类垃圾桶，并将物业项目内所有桶内垃圾及时清理干净。

管理服务要求：分类投放、分类清运、日产日清，符合《上海市生活垃圾管理条例》的各项规定。做好管理区域内的垃圾分类管理。

室内绿化、摆花的养护和管理

提供大堂、办公室绿化、摆花、节日绿化布置，办公室装修后的绿植布置等服务，要求按季节更换摆花的品种，并用时鲜花卉装饰大堂，创造节日氛围。

管理服务要求：定时对室内摆设的植物进行维护和保养、整形修枝、摘除黄叶；及时清除摆设植物的盆套、花盆碟积水，拣去花盆内的烟蒂杂物，擦净叶面枝杆上的浮灰，保持叶色翠绿，花卉鲜艳；发现花草有枯萎、凋谢现象，应及时剪除调换；花卉盆景要定期浇水、施肥养护及调换；给花卉盆景浇水操作时,溅出的水滴及弄脏的地面要随手擦干、擦净；严格遵守操作规程,工作结束后要及时清理场地,保持环境卫生的清洁。

档案管理

建立管理人员人事档案、用户档案和各类行政文件、合同的存档工作。

建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

服务标准：所有有关巾帼园大楼的管理档案资料属招标人所有，中标服务商负责保管。须做到定期更新，保证完整、完好。若本合同期满，双方不再续约，中标人须将档案资料全部移交给招标人，并配合做好全部服务项目的接续移交工作。

会议服务

1.服务内容：

（1）为办公楼内举办的各类会议、活动提供服务

（2）会议期间开水供应及相关服务

（3）会议前后会场座位安排、整理、保洁服务

（4）负责会议期间各类音响调试及灯光运行工作，做好视频、音响保障。

2.服务标准

建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的座位安排、视频、音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

安保管理

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）为事业单位，位于市中心天平路内，与附近商业区较近，属于开放性区域，人员管控比较困难。物业服务企业应加强常态化管理，面对突发事件，有相应的应急处置能力，保障楼内安全。
提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：
全天候负责区域内正门、区域通道、办公区域、楼内及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿化带、设备用房和办公楼的各楼层。

处理各种突发事件。

实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、电筒等装备。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格、证件、登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突法事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

“妇运史”展馆管理

“中国妇运在上海”展馆，以展示中国妇女运动历史文献、文物、影像为核心，向观众直观展示百年来中国女性的奋斗历程和卓越贡献，是集妇女爱国主义教育、妇女运动历史研究、妇女干部培训、家风建设研学、巾帼建功示范为一体的思想教育阵地，兼具学术研究、社会教育与文化交流功能。

物业服务供应商要做好本展馆的各项后勤服务保障工作，主要承担保安、保洁以及安全巡检等工作内容，确保本展馆的正常开放运营。
做好展馆开馆期间的秩序维护工作。秩序维护人员每日在开馆前提前到岗。工作内容包括：当日上岗进入展区后，检查岗位管辖区域是否有异常情况；确保展区内良好的参观秩序，做好观众疏导；阻止观众触碰、撞击、偷窃展品；对于展品及其周边物体的坠落、解体、暴晒等危险因素，以及已经发现的展品损坏情况及时通知相关部门并配合处置；展厅观众的问询、投诉、援助等突发事件临时处置；看护好管辖区域内物品（公共设施设备、饰品、展品等），使之完好完整，做好当班记录。

做好展馆开馆期间的卫生清洁工作。环境清洁人员每日在开馆前提前到岗并在确保在开馆前陈列馆及周围区域的环境整洁，以便迎接广大观众。工作内容包括：针对展区、办公区、公共区域（含卫生间）、外围环境等范围每日定时清洁，并在展后即时清理，高峰时段需要加强保洁频次。展柜、服务台、隔离栏、一米线等无手印、无浮灰、无污渍；玻璃及镜面无污迹、水迹、污垢、表面洁净明亮。

做好展馆闭馆期间的各项安全巡检工作。包括展区部位、消防要害部位、设施设备机房等关键部分。发现问题及时妥善处置并立刻上报采购人或有关部门。

本展馆预计于2025年8月投入使用，但仍需根据具体情况进行提前或延迟开放。展馆区域岗位的设置与工作内容应根据现场的具体情况进行调整，物业服务企业亦做出相应调整以满足采购人的各项需求。

服务人员配置要求

★物业人员配置人数不少于 38 人。

其中，管理人员不少于 3人（项目经理、工程主管、行政主管）、工程维修2人，保安、保洁人员不少于 33人。

人员配置要求：

项目经理 

基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。 

自然条件：五官端正、身体健康、男性≤50 岁/女性≤45 岁。 

文化程度：本科及以上学历。 

专业资格要求：具有人社部门颁发的高级职称。 

相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行 ISO9000质量管理体系的经历。 

经验要求：担任过类似项目的机关办公楼的项目经理或负责人，并具有上述岗位 5 年以上的工作经验。

工程主管 

基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 

自然条件：五官端正、身体健康、男性≤50 岁。 

文化程度：本科及以上学历。 

专业资格要求：具有暖通或电气等工程类专业中级及以上职称、制冷设备维修工（技师/二级）或维修电工（技师/二级）技能证书及以上职业资格证书。 

相关知识要求：熟悉各类设施、设备的运行原理和基本操作流程，熟练掌握各类维修器具的使用方式，能够妥善处理各项工程和设施、设备的突发事件。 

经验要求：担任过机关办公楼的工程主管，并具有上述岗位 5 年以上的工作经验。 

行政主管

基本素质：有责任心、事业心强，爱岗敬业，廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

自然条件：五官端正，身体健康，普通话标准，女性，年龄≤40 岁。 

文化程度：本科及以上学历。

专业要求：具有人社部门颁发的中级或以上职称,物业管理师等相关职业能力证书。

相关知识要求：熟练掌握计算机的各项操作和办公自动化软件的操作。
经验要求：有5年以上机关行政工作经验。 

工程维修人员 

自然条件：男性，年龄≤55 岁，身体健康，普通话标准。 

专业资格要求：持有高、低压操作证。

经验要求：应担任过机关办公楼物业 2 年以上工程维修工作经验。 

安保人员 

自然条件：男性，年龄≤45岁（40 岁以下不少于 35%），身体健康、体貌端正，会能使用普通话。 

专业资格要求：具有公安局颁发的保安员上岗证或保安员（国家职业资格五级/初级）。消控室值守人员应具有消防设施操作员（四级/中级）及以上的岗位证书。 

保洁人员 

自然条件：男性≤60 岁/女性≤50 岁，身体健康、体貌端正，普通话标准。 

项目经理负责中标区域日常管理工作，并承担联系、沟通及协调运行中发生的问题。

中标人招聘的人员必须符合采购人的有关规定，经岗前培训、考核后方可录用，特殊情况需进行政治审查。管理及服务人员经采购人确认备案后，方可录用或调换。

从业人员在工作时间内须统一着装，服装须由中标人统一制作，费用由中标人承担。

中标人需确保从业人员向招标人提供的服务是专业化、标准化，招标人有权要求供应商改善其服务质量。

中标人应确保从业者对业务有一定的专业知识与技能。

服务质量考核要求

考核标准

房屋及配套设备、设施完好率要求：

房屋零修、急修及时率为100％

维修工程质量合格率为100％

共用设施设备完好率大于95%；

定期维保、养护、巡检执行率100%；

清洁卫生合格率98%；

物业接报修服务响应时间小于10分钟；

投诉处理率100%

无等级安全事故、无泄密事件；

年度服务工作业主综合满意率为95％

考核方式

采购人每年第四季度填写《物业项目年度考核表》，对物业服务企业各项服务内容进行年度考评。

如果由于服务提供方原因致使物业服务工作未能通过考核，服务提供方应当自收到通知之日起15日内及时整改，并自行承担相关整改费用，直至物业服务工作符合要求。

供应商要求

供应商应当具有完善的组织架构和支撑物业服务开展的管理制度，需通过质量管理体系认证(GB/T19001认证）、环境管理体系认证（GB/T24001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001认证），能源管理体系认证（GB/T23331 认证）并在认证有效期内。

供应商需承诺中标后需按本市相关规定完成自行招用保安员相关备案工作，为本项目购买足额雇主责任险和公众责任险。

供应商应当具有机关事业单位的物业管理经验，获得同类项目业主好评。
供应商应当根据本项目制定专门的整体响应与服务实施方案，针对项目实际并结合自身服务特色，提供详实、周全并有一定突破与创新的服务方案；制定具有针对性的详细的应急预案细则，包括但不限于防台、防汛、防火、防震、疫情防控、突发事件处置等；要落实政府节能、环保及健康管理要求，针对节能降耗、垃圾分类管理和回收、危废管理、员工职业健康管理提出方案；应当针对可能出现的交接事项制定专门的交接方案，方案应充分考虑对现有物业服务人员的留用及相关协调安排。

报价要求

标书中的报价应包含以下费用：

用工费用(含员工工资、员工社保、公积金、培训费、高温费、劳防费、餐费等劳防、福利费用、国定假日加班费、年终奖金分摊、离职补偿金、意外保险费等）。

房屋及配套设备设施的日常运行、维护、检测费用【包括空调、电梯、净水设备、感应门等维保费用，电梯（含限速器校验）年检费用，避雷检测费用，消防维保费用，零星维修备品备件费用（单项单件500元以上维修另计）】。

清洁卫生费用（含各类清洁剂、垃圾袋、厕所用纸、擦手纸、洗手液等耗材费用，地板保养、垃圾清运）。

绿化养护费用（含绿化租摆）。

秩序维护费用（含安保器械、防汛物资等）。

办公费用（含行政办公费、交通费、通信费、服装费等）。

保险费用。

企业利润及税金。



