市级机关集中办公点消防设施物联网子系统建设项目

2024年度采购需求

项目概况

项目背景&现状：

市级机关集中办公点的消防设施一直沿用传统的管理模式，随着物联网与信息化技术的融合，建设一套全新的市级机关集中办公点消防物联网系统，通过智能化的传感器和设备，将物理消防设施和信息化平台连接起来，使用国产化的设备和软件，对消防设施、环境及安全状况进行实时监控，为火灾防控、区域火灾风险评估、火灾扑救和应急救援提供技术支持，并将数据及时反馈给消防管理人员，以便及时发现并解决问题，满足市级机关集中办公点消防设施安全化、信息化、可视化管理新要求，从而提升市级机关后勤服务工作质量和效率、提高机关消防应急处置能力，适应新时代机关消防管理工作迈向信息化、精细化、正规化的迫切需要。

建设期限：自合同签订之日起180天。

建设地点：黄浦区人民大道200号、黄浦区大沽路100号。

预算金额：1,431,370元

采购金额（最高限价）：1,431,370元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统： “一网统管”大系统

建设目标

建设目标

（一）创新管理模式，实现消防监管手段数字化

构建完善的市级机关集中办公点消防监管体系，借助技术手段，实现对各类消防隐患事件的实时监测和统一管理，建立起一张“全覆盖、多维度、无死角”的消防监控网，提升人员工作效能；在同一平台进行报警接收与处理，提升火灾应急指挥处置能力与消防管理的智能化监控水平，实现消防集中管理、远程监控。

（二）打破信息孤岛，实现业务融合安消一体化

将人民大道200号、大沽路100号集中办公点独立运行的火灾自动报警系统进行联网，为世博村路300号集中办公点消防物联网信息接入预留接口，实现集中管理、远程监控；打破集中办公点消防系统、视频监控系统、门禁系统等系统相互独立的现状，实现消防告警联动视频监控，门禁控制，实现消防信息共享和有效利用，为及时发现火灾、监视火情、人员疏散、应急处置等提供有效手段，提升火灾防控的整体能力水平。

（三）火灾实时告警，构建市级机关消防大联动机制

对疑似火灾事件进行实时监测，并能够实时推送给消防安全管理人员，工作人员进行二次确认为火灾事件后，能够及时对周边区域范围进行联动报警，构建集中办公点消防大联动机制，便于集中办公点工作人员和来访人员及时知晓火情，及时逃离，提升人民生命财产安全性。

业务目标

消防数据交换平台除应符合《消防设施物联网系统技术标准》的规定外，结合市级机关集中办公点消防管理实际，还应满足以下要求。

（1）完善监测预警和火灾报警系统。对报警信号、位置信息进行区域化管理，对相关的报警信息进行第一时间反应，报警后实现可视化报警展现，报警点位可最终扩展为与相关视频监控点位联动，第一时间查看确认报警点现场情况，并辅以报警历史数据查询，为消防现场指挥提供依据。报警信息同步通过终端设备、短信等方式第一时间通知消防负责人，并在PC端平台进行报警，以便进行及时处置。借助人工智能对消防设施实时和历史数据进行分析，构建消防风险计算模型，预判各类消防风险和消防安全隐患, 配合相应的消防预案。为消防突发事件应急处置决策提供实时辅助决策数据依据,真正做到预防为主、防消结合、快速便捷、服务实战, 全面提高消防工作管理效率。

（2）搭建Web端应用和手机App端应用。搭建Web端应用，部署在政务云服务器。针对建筑结构、消防设计、消防设施等硬件，对收集的烟感、温感、气体灭火设备等报警设备和消防水箱、消防最不利点水压等的运行状态、故障、报警等信息进行分析、判断、处理，同时将报警信息在地图上予以呈现。上述工作与消防设备管理、消防预警和联动处置等日常消防工作结合，为用户提供可视化管理界面，支持联动信息的分析和展示，并可不断拓展功能模块。根据物联网的实时反馈数据，以设施设备唯一的代码体系为关联，进行数据归纳和统计分析，对区域的风险隐患、设备设施整体运行情况、火警和火警误报处理情况、重点区域的消防管理、维护巡检保养质量等进行评估，并以此为依据形成周期性安全报告，为建立隐患预警的态势感知模型提供数据依据，为形成安全管理的预控和预警机制提供参考资料，从而实现为常态化消防管理及建筑安全评估体系。搭建手机App端应用，及时将报警信息的具体情况（报警时间、报警类型等）推送给指定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提高消防报警处理的效率。通过手机APP会自动分派巡检工单，设置巡检人员和内容，巡检人员通过扫码、拍照等方式，按照巡检的格式要求完成相应的巡检和保养工作，后台管理人员可随时检查巡检完成情况和质量，并依此对运维单位进行绩效考核。

（3）提供消防日常管理工单。一方面，包括消防设施设备巡检、保养、维修等日常管理和报警等突发事件处理，并对工单处理的全过程进行跟踪，根据规范和消防管理单位的要求设置消防设施、设备的巡检周期和巡检要求，系统通过手机APP自动分派巡检工单，设置巡检人员和内容，巡检人员通过扫码、拍照等方式，按照巡检的格式要求完成相应的巡检和保养工作，后台管理人员可随时检查巡检完成情况和质量，并依此对运维单位进行绩效考核；另一方面，包括值勤人员交接班、工作日志，日常工作任务的分配、跟踪，培训及考核记录，采用电子工单的形式进行管理并对运维、保养服务过程进行数字存档，实现消防签到点位巡查的数据采集和传输功能，实现每日消防巡查的日常监管及异常预警功能。

（4）加强消防设施设备全生命周期管理。对设备设施从资产生命周期管理角度出发，以标准代码体系为基础，将设备设施的采购时间、维保期、使用时间等信息通过统一的代码体系落实到相应的设施、设备和部件、点位，通过二维码编码形成电子台账，并与巡检、保养、维修工单以及报警记录相关联，自动录入日常养护情况，自动生成设备运行情况报表，真实有效地反映该设备在生命周期内的运行情况。配套消防物联网在线率管理工具，实现物联网设备管理。为消防设施设备损耗设置正常状态阈值，当数值出现异常进入问题排查诊断流程。 系统上线后，明确合理的符合被监测消防系统实际情况的告警阈值，调整阈值降低误报率，实现误报警数据过滤。

（5）数据库管理。通过日常数据采集、存储、预处理、统计分析、模型关联、数据再挖掘，自动比对消防要求在线监督维保单位对消防设施在规定的时间内进行日常维护和保养，形成各维保单位对消防设施的维护保养报告，根据维护保养报告对维保单位的维保质量予以监督和评价。支持历史电子档案查询，提供消防法律法规查询功能，支持基于配置的工作分析模板自动实现消防管理工作的日报、月报或其他专项数据分析报告。

项目建设内容

本项目拟对市级机关集中办公点进行消防物联网的硬件和软件建设，建设完成后，消防物联网作为集中办公点综合安防系统智联平台的一个组成部分。

具体建设内容如下：

1.硬件建设

（一）火灾自动报警系统

系统主要由用户信息传输装置、交换机、通讯传输设备、通讯设备箱、后端核心交换机、消防数据智能分析算法服务器、线缆管材等组成。

（二）消防水监测系统

系统主要由有线压力传感器、有线液位传感器、数据采集模块、模拟量网关、开关电源、数字量网关、通讯设备箱、交换机、后端核心交换机、消防数据智能分析算法服务器、线缆管材等组成。

（三）气体灭火系统

系统主要由有线温湿度传感器、数据采集模块、模拟量网关、开关电源、数字量网关、交换机、信号箱等组成。

（四）可燃气体监测系统

系统主要由传输模块、开关电源、信号箱等组成。

本项目需包含消防物联网系统所需要的线缆、套管、辅材接入调试等内容。所使用的线缆应使用低烟无卤阻燃线缆；套管应选用阻燃套管，套管穿越配电室、防火墙、楼板的明配管（保护电缆的）需要做防火封堵。

2.产品软件

消防物联网基础数据采集解析软件。

3.业务应用开发

（一）消防报警

●	设备状态监测

●	报警信息

●	系统联动

●	预案管理

（二）消防设备维养管理

●	设备资产全生命周期管理

●	维养计划管理

●	设备报修

（三）数据看板

消防状态可视化

● 整体消防运行情况

● 消防报警和消防故障的数据情况

● 微型消防站信息可视化

（四）评估分析

●	日报月报生成

（五）接口开发

●	消防数据上传总队接口开发

●	可燃气体检测设备数据接口

●	预留300号的消防物联网接口

●	预留属地消防救援支队的数据接口

（六）密码应用功能开发

●	用户身份认证机制模块

●	用户访问控制信息签名验签模块

●	业务重要数据安全传输模块

●	应用系统重要数据加解密模块

●	密码应用功能签名验签模块

系统架构：

在原有系统的基础上，在各个专有网络之间增加网络安全设备进行安全通讯，并结合先进的物联网理念和技术，将人民大道200号、大沽路100号构建成物联的消防网络，各个消防设备设施、各个消防系统都将相互联通，通过平台，实现数据的集中、处理、交换和控制，让各种消防资源、数据信息汇聚起来，为更深入的市级机关集中办公点的防控网络建设、管理体系建设提供创新的技术实现。

消防设施物联网建设在电子政务云上，通过政务外网和消防对接这些子系统可通过增设网络安全设备与驻点原有的各个消防系统相联接，从而实现数据互通互联。

硬件购置清单：

硬件购置清单

人民大道200号硬件购置清单:

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息传输装置 | 产品标准：GB 26875.1-2011 产品认证：CCCF-CPRZ-15:2019 输出以太网 | 1 | 套 |
| 2 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 3 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa; 输出4~20mA; 精度：±0.5%FS | 7 | 个 |
| 4 | 数据采集模块 | 供电：12V; 采集16路数字量开关; 输出串口 | 2 | 个 |
| 5 | 模拟量网关 | 供电：24V; 采集8路4~20mA; 输出以太网 | 1 | 个 |
| 6 | 开关电源220V-24V | 输入：220V； 输出：24V | 1 | 个 |
| 7 | 数字量网关 | 供电：12V; 采集16路数字量开关; 输出以太网; | 2 | 个 |
| 8 | 开关电源220V-12V | 输入：220V; 输出：12V | 2 | 个 |
| 9 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 10 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 2 | 个 |
| 11 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa; 输出4~20mA; 精度：±0.5%FS | 2 | 个 |
| 12 | 数据采集模块 | 供电：12V; 采集16路数字量开关; 输出串口 | 1 | 个 |
| 13 | 模拟量网关 | 供电：24V; 采集8路4~20mA； 输出以太网 | 1 | 个 |
| 14 | 开关电源220V-24V | 输入：220V; 输出：24V | 1 | 个 |
| 15 | 数字量网关 | 供电：12V; 采集16路数字量开关; 输出以太网 | 1 | 个 |
| 16 | 开关电源220V-12V | 输入：220V; 输出：12V | 1 | 个 |
| 17 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 18 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 1 | 个 |
| 19 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa; 输出4~20mA; 精度：±0.5%FS | 2 | 个 |
| 20 | 有线液位传感器 | 量程：0~10M; 输出4~20mA; 精度：±0.5%FS | 1 | 个 |
| 21 | 数据采集模块 | 供电：12V; 采集16路数字量开关; 输出串口 | 1 | 个 |
| 22 | 模拟量网关 | 供电：24V; 采集8路4~20mA; 输出以太网; | 1 | 个 |
| 23 | 开关电源220V-24V | 输入：220V; 输出：24V | 1 | 个 |
| 24 | 数字量网关 | 供电：12V; 采集16路数字量开关; 输出以太网 | 1 | 个 |
| 25 | 开关电源220V-12V | 输入：220V; 输出：12V | 1 | 个 |
| 26 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 27 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 1 | 个 |
| 28 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa; 输出4~20mA; 精度：±0.5%FS | 10 | 个 |
| 29 | 模拟量网关 | 供电：24V; 采集8路4~20mA; 输出以太网 | 2 | 个 |
| 30 | 开关电源220V-24V | 输入：220V; 输出：24V | 1 | 个 |
| 31 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 32 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 1 | 个 |
| 33 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa; 输出4~20mA; 精度：±0.5%FS | 3 | 个 |
| 34 | 模拟量网关 | 供电：24V; 采集8路4~20mA; 输出以太网 | 1 | 个 |
| 35 | 开关电源220V-24V | 输入：220V; 输出：24V | 1 | 个 |
| 36 | 交换机 | TL-SF1005D | 1 | 个 |
| 37 | 信号箱 | 500*600*250 | 1 | 个 |
| 38 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa; 输出4~20mA; 精度：±0.5%FS | 1 | 个 |
| 39 | 模拟量网关 | 供电：24V; 采集8路4~20mA; 输出以太网 | 1 | 个 |
| 40 | 开关电源220V-24V | 输入：220V; 输出：24V | 1 | 个 |
| 41 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 42 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 1 | 个 |
| 43 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa; 输出4~20mA; 精度：±0.5%FS | 9 | 个 |
| 44 | 模拟量网关 | 供电：24V; 采集8路4~20mA; 输出以太网 | 4 | 个 |
| 45 | 开关电源220V-24V | 输入：220V; 输出：24V | 4 | 个 |
| 46 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 4 | 个 |
| 47 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 4 | 个 |
| 48 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa; 输出4~20mA； 精度：±0.5%FS | 3 | 个 |
| 49 | 模拟量网关 | 供电：24V; 采集8路4~20mA； 输出以太网； | 1 | 个 |
| 50 | 开关电源220V-24V | 输入：220V； 输出：24V； | 1 | 个 |
| 51 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 52 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 4 | 个 |
| 53 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa； 输出4~20mA； 精度：±0.5%FS | 2 | 个 |
| 54 | 模拟量网关 | 供电：24V； 采集8路4~20mA； 输出以太网 | 1 | 个 |
| 55 | 开关电源220V-24V | 输入：220V 输出：24V | 1 | 个 |
| 56 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 57 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 1 | 个 |
| 58 | 有线温湿度传感器 | 量程：-20℃~60℃0~100%RH 输出4~20mA； 精度：0.5,3%RH | 1 | 个 |
| 59 | 数据采集模块 | 供电：12V； 采集16路数字量开关； 输出串口 | 1 | 个 |
| 60 | 模拟量网关 | 供电：24V； 采集8路4~20mA； 输出以太网 | 1 | 个 |
| 61 | 开关电源220V-24V | 输入：220V； 输出：24V | 1 | 个 |
| 62 | 数字量网关 | 供电：12V； 采集16路数字量开关； 输出以太网 | 1 | 个 |
| 63 | 开关电源220V-12V | 输入：220V； 输出：12V | 1 | 个 |
| 64 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 65 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 1 | 个 |
| 66 | 有线温湿度传感器 | 量程：-20℃~60℃0~100%RH； 输出4~20mA； 精度：0.5,3%RH | 1 | 个 |
| 67 | 数据采集模块 | 供电：12V； 采集16路数字量开关； 输出串口 | 1 | 个 |
| 68 | 模拟量网关 | 供电：24V； 采集8路4~20mA； 输出以太网 | 1 | 个 |
| 69 | 开关电源220V-24V | 输入：220V； 输出：24V | 1 | 个 |
| 70 | 数字量网关 | 供电：12V； 采集16路数字量开关； 输出以太网 | 1 | 个 |
| 71 | 开关电源220V-12V | 输入：220V； 输出：12V | 1 | 个 |
| 72 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 73 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 1 | 个 |
| 74 | 有线温湿度传感器 | 量程：-20℃~60℃0~100%RH； 输出4~20mA； 精度：0.5,3%RH | 1 | 个 |
| 75 | 数据采集模块 | 供电：12V； 采集16路数字量开关； 输出串口 | 1 | 个 |
| 76 | 模拟量网关 | 供电：24V； 采集8路4~20mA； 输出以太网 | 1 | 个 |
| 77 | 开关电源220V-24V | 输入：220V； 输出：24V | 1 | 个 |
| 78 | 数字量网关 | 供电：12V； 采集16路数字量开关； 输出以太网 | 1 | 个 |
| 79 | 开关电源220V-12V | 输入：220V； 输出：12V； | 1 | 个 |
| 80 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 81 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 1 | 个 |
| 82 | COSMOS传输模块 | RS485信号 | 2 | 个 |
| 83 | 转输模块 | TCP232信号 | 3 | 个 |
| 84 | 开关电源220V-24V | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 3 | 个 |
| 85 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 3 | 个 |
| 86 | 消防数据智能算法终端 | 高密度嵌入式主板，采用高性能GPU模块。 内置全千兆交换模块，保证内部数据稳定。 集成多种智能分析算法，灵活配置，满足各种场景下的应用需求。 双千兆网卡，支持网络容错和多址设定应用。 支持H.265、H.264 编码前端自适应接入。 智能分析：消防通道被车辆占用检测、电瓶车违规上楼检测、烟雾检测、灭火器识别、室内消防通道被占用检测、火焰识别 接口： 报警接口 16路开关量报警输入，8路开关量报警输出 通讯接口 2 个千兆网口，10M/100M/1000M 自适应 音频接口 RCA 接口，1 路单声道输入和1 路单声道输出 USB接口 2 个USB2.0，1 个USB3.0 串行接口 1 个RS232，1 个RS485 使用环境 工作温度：-10℃-55℃。储藏温度：﹣40℃--＋70℃。工作湿度：10％--90％，无凝露 | 1 | 个 |
| 87 | 电源线（含敷设） | ZR/RVV3×1.0 阻燃 | 1800 | 米 |
| 88 | 信号线（含敷设） | ZR/RVVP2×1.0 阻燃 | 2500 | 米 |
| 89 | 网线（含敷设） | CAT6/低烟无卤 | 1500 | 米 |
| 90 | KGB钢管（含敷设） | 直径20MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 2000 | 米 |
| 91 | 金属软管（含敷设） | 波纹管，直径25MM | 400 | 米 |

大沽路100号硬件购置清单:

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息传输装置 | 产品标准：GB 26875.1-2011; 产品认证：CCCF-CPRZ-15:2019 输出以太网 | 1 | 套 |
| 2 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 3 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa；输出4~20mA；精度：±0.5%FS | 8 | 个 |
| 4 | 数据采集模块 | 供电：12V；采集16路数字量开关；输出串口 | 2 | 个 |
| 5 | 模拟量网关 | 供电：24V;采集8路4~20mA;输出以太网 | 2 | 个 |
| 6 | 开关电源220V-24V | 输入：220V;输出：24V | 2 | 个 |
| 7 | 数字量网关 | 供电：12V；采集16路数字量开关；输出以太网 | 2 | 个 |
| 8 | 开关电源220V-12V | 输入：220V；输出：12V | 2 | 个 |
| 9 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 10 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 2 | 个 |
| 11 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa；输出4~20mA；精度：±0.5%FS | 8 | 个 |
| 12 | 有线液位传感器 | 量程：0~10M;输出4~20mA;精度：±0.5%FS | 1 | 个 |
| 13 | 数据采集模块 | 供电：12V；采集16路数字量开关；输出串口 | 2 | 个 |
| 14 | 模拟量网关 | 供电：24V;采集8路4~20mA;输出以太网 | 1 | 个 |
| 15 | 开关电源220V-24V | 输入：220V;输出：24V | 1 | 个 |
| 16 | 数字量网关 | 供电：12V;采集16路数字量开关;输出以太网 | 2 | 个 |
| 17 | 开关电源220V-12V | 输入：220V；输出：12V | 2 | 个 |
| 18 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 19 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 2 | 个 |
| 20 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa；输出4~20mA；精度：±0.5%FS | 1 | 个 |
| 21 | 模拟量网关 | 供电：24V； 采集8路4~20mA； 输出以太网 | 1 | 个 |
| 22 | 开关电源220V-24V | 输入：220V; 输出：24V | 1 | 个 |
| 23 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 1 | 个 |
| 24 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 1 | 个 |
| 25 | 有线液位传感器 | 量程：0~10M; 输出4~20mA; 精度：±0.5%FS | 1 | 个 |
| 26 | 模拟量网关 | 供电：24V； 采集8路4~20mA； 输出以太网 | 1 | 个 |
| 27 | 开关电源220V-24V | 输入：220V； 输出：24V | 1 | 个 |
| 28 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 1 | 个 |
| 29 | 有线压力传感器 | 量程：0~2.5Mpa； 输出4~20mA； 精度：±0.5%FS | 3 | 个 |
| 30 | 模拟量网关 | 供电：24V; 采集8路4~20mA； 输出以太网 | 3 | 个 |
| 31 | 开关电源220V-24V | 输入：220V; 输出：24V | 3 | 个 |
| 32 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 3 | 个 |
| 33 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 3 | 个 |
| 34 | 有线温湿度传感器 | 量程：-20℃~60℃0~100%RH; 输出4~20mA; 精度：0.5,3%RH | 11 | 个 |
| 35 | 数据采集模块 | 供电：12V; 采集16路数字量开关; 输出串口 | 11 | 个 |
| 36 | 模拟量网关 | 供电：24V； 采集8路4~20mA； 输出以太网 | 11 | 个 |
| 37 | 开关电源220V-24V | 输入：220V; 输出：24V | 11 | 个 |
| 38 | 数字量网关 | 供电：12V; 采集16路数字量开关; 输出以太网 | 11 | 个 |
| 39 | 开关电源220V-12V | 输入：220V； 输出：12V | 11 | 个 |
| 40 | 交换机 | 5口百兆交换机（电口），含电源 | 11 | 个 |
| 41 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 11 | 个 |
| 42 | COSMOS传输模块 | RS485信号 | 2 | 个 |
| 43 | 232转输模块 | TCP232信号 | 3 | 个 |
| 44 | 开关电源220V-24V | 输入：220V; 输出：12V | 3 | 个 |
| 45 | 信号箱 | 宽500mm*高600mm*厚250mm,含空气开关、接线端子及插座、铁质箱体 | 3 | 个 |
| 46 | 电源线（含敷设） | ZR/RVV3×1.0 阻燃 | 2500 | 米 |
| 47 | 信号线（含敷设） | ZR/RVVP2×1.0 阻燃 | 3000 | 米 |
| 48 | 网线（含敷设） | CAT6/低烟无卤 | 1800 | 米 |
| 49 | KGB钢管（含敷设） | 直径20MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 2500 | 米 |
| 50 | 金属软管（含敷设） | 波纹管，直径25MM | 800 | 米 |

产品软件购置清单

| 序号 | 软件名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防物联网基础数据采集解析软件 | 消防物联网感知设备产生的消防设施设备运行状态实时监测数据的采集、解析功能，包括： 1. 用户信息传输装置数据采集与解析程序 2. 模拟量网关数据采集与解析程序 3. 数字量网关数据采集与解析程序 | 套 | 2 |

软件开发清单

| 序号 | 应用模块 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码应用功能 | 用户身份认证机制模块 | 开发用户身份认证机制模块，调用电子政务云提供的安全认证网关服务接口，并在PC端/移动端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对PC端/移动终端和服务端身份的鉴别。 |
| 2 |  | 用户访问控制信息签名验签模块 | 开发用户访问控制信息签名验签模块，调用电子政务云提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。 |
| 3 |  | 业务重要数据安全传输模块 | 开发业务重要数据安全传输模块，调用电子政务云提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。 |
| 4 |  | 应用系统重要数据加解密模块 | 开发应用系统重要数据加解密模块，调用电子政务云提供的数据库加密服务接口、加密存储服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、业务数据等数据的存储机密性保护。 |
| 5 |  | 密码应用功能签名验签模块 | 开发应用系统重要数据签名验签模块，调用电子政务云提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、业务数据、业务日志的存储完整性保护。 |
| 6 | 消防报警 | 设备状态监测 | （1）浏览所有设备（烟感、温感、气感、喷淋头）的正常/异常状态，并支持根据状态过滤设备； （2）支持在二维平面图场景中选择指定的设备，显示其更完备和具体的信息 |
| 7 |  | 报警信息 | （1）支持消防报警的自动监测，并实时显示报警信息； （2）可实时查看烟感报警的详细信息，包括点位、设备、时间、设备和关联用户等信息 |
| 8 |  | 系统联动 | （1）支持关键消防联动系统的状态监测，包括声光报警信号； （2）支持消防联动控制器联动的其他系统的状态监测，包括火灾自动报警系统、消防水系统、可燃气体监测系统、气体灭火系统等； |
| 9 |  | 预案管理 | （1）支持对于火灾自动报警系统、消防水系统、可燃气体监测系统、气体灭火系统等报警处理流程的预案库管理； （2）支持按照预设方案处理火警； |
| 10 | 消防设备维养管理 | 设备管理 | （1）支持对消防设施设备的可视化管理，包括设施设备基础信息和维养要求； （2）选择清单中的设施设备地址，进入设施设备详情界面； |
| 11 |  | 维养计划管理 | （1）支持针对指定设施设备的维养计划管理（增删改查）； （2）支持维养日程提醒，包括网页、桌面应用和移动应用等全终端； （3）需要单个、批量和重点三种管理模式； |
| 12 |  | 设备报修 | （1）支持基于报警信息生成报修工单，支持使用移动应用提交报修工单； （2）支持自定义报修工单的流转步骤，系统自动根据流转步骤通知相关人员； （3）支持基于权限的维修进度浏览 |
| 13 | 数据看板 | 消防状态可视化 | 展示整体消防运行情况，包括消防报警和消防设备故障的数据情况和微型消防站信息可视化 |
| 14 | 消防数据上传 | 消防数据上传总队接口开发 | 根据上海消防数据对接平台公布的API接口，定制开发数据上报接口，共需开发14个对接接口。 |
| 15 | 设备接口 | 可燃气体检测设备数据接口 | 开发现有可燃气体检测设备数据接口，实现该设备运行状态，报警信息等数据接入消防物联网、世博村路300号消防物联网预留接口 |
| 16 | 评估分析 | 日报月报生成 | 支持基于配置的工作分析报告模版自动实现消防管理工作的日报、月报或其他专项数据分析报告 |

电子政务云资源需求

系统部署在电子政务云，申请政务云服务器主机资源如下：

| 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | 资源核心（核） | 资源内存(GB) | 存储数量(GB) | 资源数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚拟机 | 应用服务器 | 用于部署消防物联网系统的应用 | 8 | 16 | 100 | 1 |
| 虚拟机 | 数据库服务器 | 存储消防物联网系统的业务数据 | 8 | 16 | 2000 | 1 |

申请PaaS服务资源如下：

| 资源名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 安全认证网关服务 | 2 | 套*年 |
| 签名验签服务 | 1 | 套*年 |
| 数字证书服务 - SSL证书-通配符 | 2 | 张*年 |
| 数字证书服务 - SSL证书-单域名 | 1 | 张*年 |
| 数字证书服务 - 公务人员证书（key） | 4 | 张*年 |
| 操作系统服务-统信UOS、麒麟 | 2 | 套*年 |
| 数据库服务-达梦、人大金仓 | 1 | 套*年 |
| 安全防病毒(服务器端) | 2 | 套*年 |
| 中间件-东方通、普元、金蝶 | 1 | 套*年 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务， 1年后进入有偿维护期（硬件产品由供应商提供3年质保）。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：根据市机管局一网统管大系统维护服务需求，采取有效的服务机制，持续、平稳的解决消防设施物联网子系统日常维护问题，高效、及时的解决系统突发事件，保障系统的平稳、安全运行。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应。

工作日工作时段，15分钟内响应，2小时内解决系统故障。非工作日工作时段，1小时内响应，4小时内解决系统故障。如不能快速修好，供应商需为用户提供备用设备。（因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的，则以书面形式说明情况及处理方案）。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供不少于4次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

本项目建设期限为自合同签订之日起180天，完成项目建设和验收工作。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于3人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有高级信息系统项目管理师或高级职称、一级建造师、从业经历10年（含）以上 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科以上学历，具备政务行业工作经验 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 1人 | 本科以上学历，具备政务行业工作经验 | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科以上学历，具备政务行业工作经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科以上学历，具备政务行业工作经验 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 熟悉软硬件基本维护 | 驻场 |

供应商综合能力要求

供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000息技术服务管理体系认证证书、信息系统建设和服务能力评估基本级（CS2）以上证书的优先考虑

施工人员及车辆管理要求

现场应实现对机关工作零干扰，不影响正常工作秩序，施工时间大多安排在工作日夜间、周末和节假日。

应将进入现场的施工人员名单、人员照片和人员车辆向本项目管理机构申报，并且保证施工人员全部通过政审，并严格遵守相关人员管理规定。

需提供劳务人员的“三证”(身份证、务工证、健康证)复印件及特殊工种的相应操作证及上岗证。

需专人管理外来劳动力的使用，进行必要的消防与治安方面的教育工作。

所有进入现场的施工人员应接受政府职能部门的有关监督检查工作，违反规定者应承担相关责任。

需约束所属员工遵守政府部门发布的有关政策法令、法规及施工现场的各项有关规定，确保现场施工有序地进行。

保密要求

供应商单位必须与建设单位签署相关的《保密协议》；

项目团队人员必须与其所在公司签署相关的《保密协议》；

项目团队人员必须与建设单位签署相关的《保密协议》。

等级保护要求

本项目等级保护要求：

系统按照信息安全等级保护三级建设，并配合通过安全测评。

商业密码应用需求

为了全面保障信息的安全，必须建立完善、高效、可靠的信息安全保障体系，从物理层、网络层、系统层、应用层、管理层等不同层面对系统进行安全防护，保证系统的机密性、完整性、可用性、可控性、可审查性和抗抵赖性。

本系统搭建在电子政务云。本次项目安全设计涉及相关密码应用，包括身份认证、用户访问控制信息签名验签、业务重要数据安全传输、应用系统重要数据加解密、密码应用功能签名验签。

1.用户身份认证机制

开发用户身份认证机制模块，调用电子政务云提供的安全认证网关服务接口，并在PC端/移动端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对PC端/移动终端和服务端身份的鉴别。

2. 用户访问控制信息签名验签

开发用户访问控制信息签名验签模块，调用电子政务云提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。

3.业务重要数据安全传输

开发业务重要数据安全传输模块，调用电子政务云提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。

4.应用系统重要数据加解密

开发应用系统重要数据加解密模块，调用电子政务云提供的数据库加密服务接口、加密存储服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、业务数据等数据的存储机密性保护。

5.密码应用功能签名验签

开发应用系统重要数据签名验签模块，调用电子政务云提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、业务数据、业务日志的存储完整性保护。

| 安全层面 | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 不适用 | 上云项目，云统一管理 |
|  | 电子门禁记录数据存储完整性 |  | 上云项目，云统一管理 |
|  | 视频监控记录数据存储完整性 |  | 上云项目，云统一管理 |
|  | 密码服务 |  | 上云项目，云统一管理 |
|  | 密码产品 |  | 上云项目，云统一管理 |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 不适用 | 上云项目，云统一管理 |
|  | 通信数据完整性 | 不适用 | 上云项目，云统一管理 |
|  | 敏感信息或通信报文的机密性 |  |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 不适用 | 上云项目，云统一管理 |
|  | 安全接入认证 | 接入综合安防智联平台安全网关 |  |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对使用政务办公网PC端浏览器登录的管理员的身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录；移动端使用短信验证码。 | 无 |
|  | 远程管理通道安全 | 不适用 | 上云项目，云统一管理 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护计算机、服务器等设备中的系统资源访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改 | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 重要信息资源使用密码设备对其数字签名，重要信息资源使用密码设备定期验签。 | 无 |
|  | 日志记录完整性 | 保护计算机、服务器等设备中的日志记录的完整性，防止被非授权篡改 | 无 |
|  | 重要可执行程序完整性、来源真实性 | 保护应用服务器虚拟机等设备中重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认互联网移动端App、政务办公网PC端浏览器登录用户的身份真实性，防止假冒人员登录 | 无 |
|  | 访问控制信息完整性 | 对统一身份认证系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改 | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 重要信息资源使用密码设备对其数字签名，重要信息资源使用密码设备定期验签。 | 无 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护在客户端与服务器之间、应用系统之间的非安全网络信道中传输的和存储的用户登录身份鉴别信息、数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等 | 无 |
|  | 重要数据存储机密性 |  |  |
|  | 重要数据传输完整性 |  |  |
|  | 重要数据存储完整性 |  |  |
|  | 不可否认性 | 保护数据发送和接收操作的不可否认性，确保发送方和接收方对已经发生的操作行为无法否认 | 无 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－系统说明文件；

－技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)系统总体设计说明书

(3)应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

付款方式

分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

本项目采用两期分期付款方式付款。合同签订生效且收到发票后10个工作日内，支付合同总价款的 70 %；本项目通过最终验收且收到发票后10个工作日内，支付合同总价款的尾款。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。