上海市高级人民法院物业管理服务招标需求

一、委托管理物业概况

本项目共有委托管理点五处：

1.高院机关办公楼，徐汇区肇嘉浜路308号，面积39214.87平方米；

2.诉讼服务中心，徐汇区建国西路283号，面积2048.40平方米；

3.信访接待楼，闵行区东兰路248号，面积2158.00平方米；

4.高院退休人员活动中心，徐汇区柳州路393号，面积1055.72平方米；

5.法警培训基地，嘉定区（具体地址涉密），面积502.40平方米。

- 本部物业基本情况

基本参数

物业名称：      上海市高级人民法院

物业类型：          机关办公楼

坐落位置：   上海     市   徐汇    区    肇嘉浜   路（街道）  308  号

四至：东  近嘉善路   南   临肇嘉浜路  西  靠襄阳南路  北  近建国西路

占地面积：  20398.7  平方米，其中绿地面积   3530 平方米。

建筑面积： 39214.87  平方米，

其中:

办公楼  34354  平方米（多层 7306 平方米 ，高层  25374 平方米 ，其中地下 1674 平方米 ）；

礼堂 766  平方米；停 车 场  3932  平方米；（系室内停车场）。

餐厅 3  处，其中：大餐厅  1 处， 365  平方米；中小餐厅 2   处， 350 平方米；

厨房 2  处， 450  平方米；

带电梯办公楼共 3  栋，办公楼单位 310 套，建筑面积共  39113  平方米；不带电梯办公楼  4  栋，办公楼单元 10  套，建筑面积共 1104  平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况

- 院区车辆出入口 3  个，人行出入口  3  个；

- 道路、车行道   438    平方米，人行道   4338   平方米；

- 绿化面积  3530   平方米；

- 污水管长  580  米，污水检查井 40   座；雨水管长  750    米，雨水检查井 55   座，雨水进水井 55  座；

- 立杆灯 54  盏，地灯 14  盏，草坪灯 41  盏，其他照明设施：内光外透504盏 ；

- 垃圾箱 40 个，果皮箱 37 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  15 平方米；

- 停车场：室内停车场  1  个（分楼描述），面积共 3932 平方米，停车位 163  个；露天专用停车场  3   个，占地面积共  868    平方米，停车位  152   位。

- 1号楼共有电梯11台，启用时间约为2004年5月，其中：

内部人员使用地下层至7层有2台，功率15千瓦/台，奥的斯品牌2000型

内部人员使用地面层至7层有2台，功率15千瓦/台，奥的斯品牌2000型

律师及外来人员使用地下层至3层有2台，功率8.5千瓦/台，奥的斯品牌GEN-II型

律师及外来人员使用1层至3层有2台，功率8.5千瓦/台，奥的斯品牌GEN-II型

法医用地面层至1层有1台，功率8.5千瓦/台，奥的斯品牌GEN-II型

犯人用地面层至3层有2台，功率8.5千瓦/台，奥的斯品牌GEN-II型

2号楼共有电梯2台，启用时间均为2004年7月，其中：

内部人员使用地面层至4层有1台，功率15千瓦/台，奥的斯品牌2000型

厨房专用地面层至1层有1台，功率15千瓦/台，奥的斯品牌GEN-II型

3号楼（即法官交流中心）有电梯1台，启用时间为2005年9月，功率8.5千瓦/台，奥的斯品牌GEN-II型

- 配电房变压器  4  台，容量共  5700KVA  千瓦，品牌型号分别为顺德SCB9-1250/10  2台，福州天宇SCB10-1600/10  2台  ，启用时间分别为2003年12月 和 2009年6月（系扩容更换后的）；

- 生活蓄水池  140  立方米，消防水箱  38  立方米；消防泵和喷淋泵直接从市政消防水管道上抽取，无消防水池；生活水泵  2台，功率为  7.5 千瓦/台，启用时间 2004年5月；生活污水采取直排式，各集水井排污水泵 24  台，其中功率为 4千瓦2台、5.5千瓦的2台、2.2千瓦的20台，启用时间   2004年5月 ；消防水泵 4 台，即消火栓泵2台，功率为  22   千瓦/台，喷淋泵2台，功率为45千瓦/台，启用时间  2004年5月   ；

- 消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况

1) 火灾自动报警系统和消防联动系统，设备配置分别为：

a. 报警控制柜（西门子GT11）2台

b. 联动控制柜（西门子ZA9341A）1台

c. 手动报警（西门子PM1151）69台

d. 探测器（温感、烟感）828台

e. 消防报警显示器1台

f. 消防应急广播和消防专用电话控制等

2) 消防灭火器配备情况

a. 高院大楼分别在1号楼、2号楼、3号楼、BA/中控室、地下车库及锅炉房等分层配置124个室内消火栓；手提式干粉灭火器共计508个；

b. 大楼配电间、空调机房、水泵房、数字档案中心、文印中心配置76个手提式二氧化碳灭火器。

c. 第一/第二、第三中心机房、档案中心配置了4个区域7套柜式二氟丙烷气体灭火装置。

12. 智能化系统

高院智能化系统包括楼宇设备自动化系统、安全技术防范系统、办公自动化系统、地下停车库管理系统、有线电视及卫星接受系统、广播会议设备系统等。其中楼宇设备自动化系统和安全技术防范系统主要由物业管理人员负责日常运行管理。

1）楼宇设备自动化系统（BA系统）

a.监视与控制： 中央空调冷源系统、中央空调新风系统、中央空调末端空调箱及风机盘管、中央空调热源系统（不含锅炉）照明系统；

b.只监不控：给排水系统、锅炉系统、消防系统、机械遮阳百叶系统、变配电系统。

2）安全技术防范系统

主要由防盗报警、视频监控、周界防范、电子巡更、出入口控制和防冲撞柱等组成，构成对高院楼宇的整体安全防范体系。

楼宇各层功能分布情况

1.主楼（1号楼）

地下层B1：149个停车位的立体机械停车库、变配电站、中央空调制冷主机房、中央空调制热和生活用热水锅炉房、水泵房，不间断电源主机房及电池房、车库排烟排风风机房。

地面层M：法警指挥中心、羁押室、法警办公室、电信机房、中控室、BA工作站、有关办公室、空调机房、风机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

一层 1F：文印中心及相关办公室、七个调解室、阅卷复印室、新闻发布室、三个法庭、贵宾休息室、有关办公室、南大厅、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

二层 2F：礼堂、七个法庭、刑事法庭临时羁押室、候审厅、电话总机房、有关办公室、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

三层 3F：法院信息中心、执行指挥中心、12368诉讼服务平台、视频会议室、贵宾休息室、运维中心、第二中心机房、第三中心机房、仓库、会议室、有关办公室、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

四层 4F：第一中心机房、演播中心、会议室、有关办公室、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

五层 5F：会议室、有关办公室、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

六层 6F：会议室、有关办公室、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

七层 7F：会议室、有关办公室、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

层顶：消防水箱、电梯机房、卫星机房。

2.辅楼（2号楼）

地面层 M：上海法院司法信息（数字档案）资源中心、理发室、值班室、食堂冷库、空调机房、煤气表房、有关办公室、空调机房及楼层配电房、弱电机房、干警男女浴室、卫生间等。

一层 1F：食堂厨房、大中小餐厅、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

二层 2F：有关办公室及会议室、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间。

三层 3F：有关办公室及会议室、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间。

四层 4F：图书阅览室、图书藏书室、有关办公室、空调机房及楼层配电房、弱电机房、卫生间。

层顶：电梯机房、中央空调冷却塔、厨房排烟设备、楼层配电房、弱电机房等。

3.法官交流中心（3号楼）

一层：干警休息及访客接待室、党建文化教育展示厅、楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

二层：厨房、接待餐厅、法官交流厅、楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

三层：会议室、相关办公室、楼层配电房、弱电机房、卫生间等。

4.门卫及安检等用房（4号楼）

门卫、外来人员安全检查等场所，法警值班及相关办公室等

5.物业用房及洗衣房（5号楼）

物业办公室、洗衣房、仓库。

（二） 信访接待楼

地址：上海市闵行区东兰路248号（共三层）；建筑面积：2158.00平方米。

1.一层：安检区、接待窗口、中控室、法警值班室、食堂餐厅、卫生间等。

2.二层：干警办公室、会议室、文印室、茶水间、干警浴室、卫生间等。

3.三层：大会议室、图书馆、卫生间等。

（三） 诉讼服务中心

地址：上海市徐汇区建国西路283号（共六层）；建筑面积：2048.40平方米。

1.一层：安检区、前台、中控室、接待窗口、执行调解室、案卷调阅室、人行通道门2个、强电间、弱电间、卫生间等。

2.二层：大会议室、小会议室、干警办公室、文印室、强电间、卫生间等。

3.三层：干警办公室、文印室、强电间、卫生间等。

4.四层：干警办公室、文印室、储藏室、强电间、卫生间等。

5.五层：干警办公室、文印室、羽毛球馆、强电间、干警浴室、卫生间等。

6.六层：干警办公室、文印室、干警浴室、卫生间、电梯机房、强电间等。

7.其它：本楼配置1台电梯、两条消防楼梯。

- 高院退休人员活动中心

地址：上海市徐汇区柳州路393号；建筑面积：1055.72平方米。

1.一层：多功能活动厅、值班室（中控）、吧台、强电间、弱电间、茶水间、卫生间等。

2.二层：干警办公室、会议室、医务室、理发室、棋牌活动室、强电间、储藏室、卫生间等。

- 法警培训基地

地址：上海市嘉定区（地址涉密）；建筑面积：502.40平方米。

基本情况：涉密。

二、委托管理物业管理要求

(一) 建筑物日常维修、养护、管理

1.办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2.大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。项零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（二）公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、给排水、机械式遮阳百叶，覆盖办公区域所有建筑物设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员需符合国家与上海市相关要求。

1. 给排水、供水系统：

l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生。生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。做好节约用水工作。

2.电梯系统：

1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

3）健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

4）保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在20分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3.机电、照明及自动化系统管理：

1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用，进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。有专人值班，做到发现故障、及时排除。

4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

6）对临时施工工程有用电管理措施。

7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员需持证上岗；大楼日常运行期间实行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％，每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时提醒业主有关部门对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4.消防系统：

1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

3）负责对消防水电设施进行例行保养（专业维保公司实施维保工作，物业公司进行监督），定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期专业维保公司实施维保工作，物业公司进行监督，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员需有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5.中央控制室管理规定

1）中控室实行每日24小时人员值班、监控。

2）控制非必要人员进入中控室。

3）保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

4）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

6）中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

6.空调系统运行维护

1）集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速装置、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，需对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

7.锅炉运行维护

1）建立锅炉工岗位责任制，认真执行有关锅炉运行的各项制度。

2）建立锅炉安全操作规程，每次点火前需检查各阀门、水管、安全阀、压力表、水位表、排污阀等，确保锅炉安全运行。

3）建立锅炉安全运行制度，保持安全附件完好可靠，有关参数应在规定范围内。

4）建立巡回检查制度，做好运行记录和巡回检查情况记录。

5）定期化验炉水。

6）建立锅炉维修保养制度，定期对其外部检验和内部试验。

7）建立锅炉房的安全保卫制度和清洁卫生制度。

服务标准：满足冬季采暖（热空调）和日常对生活热水的要求，并根据实际情况制定总体的节能计划或节能操作方法；建立设备档案、台帐、维修记录；严格按照操作规程操作，定期送检安全阀等安全附件，运行时随时注意有关压力情况；定时对炉膛燃烧情况、排烟温度、热水温度、锅炉水位、炉水循环泵及有关压力表、水位指示进行巡回检查；定期化验炉水水泵，确保各指标在规定范围内；制定突发事件应急处理程序；严禁在锅炉房内乱拉电线和存放易燃、易爆等危险品，保持锅炉房内清洁。

8.机械遮阳百叶系统

1）根据机械式遮阳百叶系统的构成和特性，建立该遮阳百叶系统的运行管理制度和安全操作规程，保证遮阳百叶系统安全、正常使用。

2）定期检修、维护遮阳百叶系统的电源控制柜、百叶窗控制柜、杠杆连接机构、百叶与杠杆的连接机构等，保证其正常运转。

3）遮阳百叶系统的维修后，若要在工作日期间进行调整、试验的，应事前征得院主管部门的同意。

服务标准：建立遮阳百叶的运行管理。操作规程、确保百叶每天在规定时间开启和关闭；定期检查保养电源控制柜、百叶窗控制柜、杠杆连接传动机构等；每月一次检查百叶与杠杆的连接机构等。确保每片百叶连接可靠，转动自如；定期检查百叶；百叶系统出现故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100%。设备类总体运行标准详见《上海市物业管理优秀示范项目考核标准》

(三）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员需符合相关要求，持证上岗，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1.全天候负责高院本部区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、庭审、调解区域、主楼、辅楼、小楼、楼内餐厅和法院3个外驻机构区域及以上各区域公共走道的交通及24小时保安、巡逻、值勤。

2.办公楼（区域）来访人员通报、登记、证件检查及安检 。

3.庭审、调解（区域）律师登记、证件检查、 当事人身份扫描、登记、换证、二次安检。

4.积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

5.贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

6.坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

7.配合法警、法官处理各类应急、维稳突发事件。

8、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

9.处理各种突发事件。

10.实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

11.定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

12.定期巡视 、测试、技防﹙周界红外报警、电子围栏﹚积极开展防盗宣传。

13.建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

14.保安人员上班时着统一的制服，配戴上岗执行证。执勤人员佩带对讲机、警棒、文明执行，言行规范。

服务标准：建立办公楼（区域），传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格进行证件登记，安检，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。建立庭审、调解（区域）身份扫描 、证件登记、换证、安检管理制度并认真落实。确保庭审调解区域的安全和正常的工作环境。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻2次，发现违法违章行为应及时制止。

（四）车辆管理

l.制定停车使用条例，停车管理规定。

2.外来车辆进出辖区需登记日期、车牌号码、进出时间。

3.进入辖区停放的车辆，需停放的划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

4.进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／H行驶。

5.保安队员严格执行车辆出入规定。

6.保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（五）环境卫生与保洁管理

1.请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2.楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工按照垃圾分类要求做好清运、处理。

3.设专人每周一次对办公室等区域进行室内清洁（窗台、桌面、地面）。

4.区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

5.及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

6.对公共道路上之汽车道、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

7.对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

8.定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

9.将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

10.对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

11.清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

12.擦净、抹净各楼层内会议室、法庭、调解室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

13.定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

14.清洗及保洁各楼层的洗手间，更换卫生纸、洗手液。抹净各类洁具等工作。

15.定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

16.按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、消毒。

17.办公室的特需保洁。

18.特定区域保洁。

19.法院外驻机构环境管理及门前三包。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍；不锈钢灯柱光洁。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆花架表面干净元灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无异味，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘，确保重点部位洗手间一小时保洁一次。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。

监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（六）污水管理

l.区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2.为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（七）能源管理

1.针对气候变化、用户需求变化、建筑物功能变化以及现有设备设施情况，提出具有时效性的建筑节能运行措施。

2.在确保法院安全、正常运行前提下，每月定时统计水、电、煤气等能源消耗情况，并结合法院每季度上报机管局能源消耗统计，提出能源消耗分析报告，指出上季度某项指标比上年同期增加或减少的原因。

（八）会议服务

l.为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务。

1） 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员签到、会议礼仪接待、引导服务等。

2）会议期间开水供应及相关服务。

3）会议结束后会场整理、保洁服务，会务用品的回收、清洁、消毒。

4）做好会议场所的日常巡查，确保会议场所空调、照明、及其它设备的完好。

5）完成其它院方交办的需会务人员配合的工作。

2.做好大型活动和重大活动接待、保障服务，重大接待、会务活动，会务、礼仪人员供应商根据甲方要求征调。

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实；做好会议室的会议服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（九）档案管理

l.建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2.建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

3.建立常年能源统计制度，按月、季、年度进行水、电、煤气等能耗报表统计以及数据比照计算。

4.建立会议接待服务、会议场所巡查、会务用品使用回收、会务用品清洁消毒等日常运行管理的记录、统计。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，需保证完整、完好，撤离时全部移交业主方。

（十）其它服务

1.洗衣服务：高院干警服装的洗涤。

2.健身房服务：高院干警健身房设备设施日常管理及环境管理。

3.复印服务：为当事人、律师提供案件卷宗的阅卷、复印服务。

4.其他服务人员包含在综合服务人员中。

（十一）其他

本次需求服务标准以《市级机关物业管理规范》（Q/JGSW.GL7.2-2019）标准为基础，上述标准未涉及的，以《市级机关物业管理规范》为准。

三、主要管理服务人员基本配置要求

★本项目需各类物业服务人员的最低配置人数为143人。

物业服务人员需包括：行政办公大楼物业管理处管理人员、会务服务、工程维修、安保、保洁类人员。各部分人员的配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方的理解，自行配置。建议设置的岗位如下：

1.管理处行政管理人员：项目经理、副经理和行政管理人员等岗位，人数不少于6人。

2.设备设施维维修、运行管理人员：根据大楼设施设备保养与维修的总体要求设置岗位，人数不少于 8人。

3.安保人员：根据大楼安全保卫总体要求设置岗位及班次，人数不少于75人。

所聘安保人员持安保上岗证书，消防监控系统运行人员每人均具备有消防部门认可的上岗证书，24 小时监控室值守。安保平均年龄不超过40岁，男队员身高不低于1.7米，女队员身高不低于1.6米。

4.保洁人员：根据环境保洁总体要求设置岗位及班次，人数不少于 41人。

保洁人员平均年龄不超过50岁，承诺提供健康证。

5.综合服务人员：根据综合服务的需要及院方需求，人数不少于13人。

会务人员，身高不低于1.65M，35岁以下，形象端正，承诺提供健康证。

四、派驻现场人员要求

1.物业经理

1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力，专业能力和良好的心理素质。

2）自然条件：五官端正、身体健康、男性40-55岁之间/女性35-50岁之间。

3）文化程度：本科或以上学历。

4）专业资格要求：持有初级或中级职称证书，以及安全生产相关证书。

5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9000质量管理体系的经历。

6）经验要求：担任过类似本项目物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

2.客服/会务负责人

1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

2）自然条件：外貌形象佳，五官端正、身体健康、≤40岁（女性为宜）。

3）文化程度：大专及以上学历。

4）专业资格要求：持有会务接待服务员职业资格证（四级）及以上证书者，优先考虑。

5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟练掌握会务礼仪及高规格接待规范要求。

6）经验要求：担任过类似本项目物业的客服或会务经理、主管，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

3.安保负责人

1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，沟通能力，心理素质。

2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤50岁。检法系统从业经验丰富者可适当放宽。

3）文化程度：大专及以上学历。具有类似项目从业经验丰富者可适当放宽。

4）专业资格要求：持有保安员证和消防管理员（中级/四级）以上资格证书。

5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识和技能，熟悉法院安保相关所需相关知识和流程（含安检，立案，信访等），能够妥善处理各项突发事件（含集访，闹访，法庭维稳等事件）。

6）经验要求：担任过政法机关等类似本项目物业的保安经理或主管，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

4.工程/维修负责人

1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，动手能力，指导能力，沟通能力。

2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁。从业经验丰富者年龄可适当放宽。

3）文化程度：大专及以上学历。从业经验丰富者学历可适当放宽。

4）专业资格要求：持有智能楼宇管理师中级或以上资格证书，具有高，低压电工证，以及消防管理相关证书。

5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉法院楼宇工程的日常运营，日常巡检，日常保养，外委监管，二次装修，能源管理，家具管理，搬运和组装，能够妥善处理各项工程突发事件。

6）经验要求：担任过政法机关等类似本项目物业的工程经理或主管，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

5.保洁/环境负责人

1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，指导能力。

2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁/女性≤45岁。

3）文化程度：大专及以上学历。从业经验丰富者可适当放宽。

4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。

5）经验要求：担任过政法机关等类似本项目物业的保洁经理或主管，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

五、其他说明

1.本项目物业管理服务期限为3年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与中标供应商按照项目招投标结果签订第一年度合同。

2.若遇不可抗力（政府最低工资、社保政策变化等），在当时物业服务质量考评（物业管理服务质量达到合同约定目标、各项服务承诺完成）良好基础上，以补充协议方式对物业服务费做出相应调整。由于最低交金基数调整发生的成本增加，招标方予以全额补贴；对于最低工资的调整产生的成本增加由双方协商一致，以确定服务费调整方案。变动幅度不得超过招标时所确定的第一年度合同总金额 10%。

3.投标方应根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

4.招标单位将组织统一踏勘现场，投标单位应派人参加以进一步了解招标项目的内容、范围。

5.投标单位应为本项目组配一支有能力的服务团队。驻场物业经理应从事类似办公楼物业管理5年以上。各部门负责人应具备3-5年以上类似物业工作经验。特殊岗位人员需持有上岗证。

6.鉴于法院审判办公楼安全保障要求，投标单位具有自行招聘安保员的资质许可的优先考虑。

7.所聘安保员需具有通过上海市公安局颁发的保安员证

8.鉴于法院保密性的要求，各投标单位在标书中应有保密工作相关方案和措施，所有聘用人员均应政审合格，并交院方审核。

9.会务条线所有岗位需经招标方面试，方可入职。

10. 招标方接到院分管部门的调换不合格人员的要求后，应在7个工作日内调换不称职的服务人员。

11.中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合法院的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

12.根据法院审判办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案。

13.中标单位需为服务人员足额缴纳社保，所有岗位均需企业自有人员，不得分包、外包。

14.中标方为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，在此特别说明：投标方在投标报价时需充分考虑。因业主方工作需要中标方加班时，中标方需全力配合，因此产生的人员加班费用另行按实计算。

15.物业服务管理费内容包括：

1）员工人工工资

2）员工社保基金、福利费用

3）年终奖金

4）固定加班费

5）离职补偿金

6）服装费

7）教育培训费

8）办公费用

9）保险费（雇主责任险、公众责任险）

10）公司管理费及利润

11）税金

14.采购人自理费用项目：

1）水、电、煤等能源消耗费。

2）物业人员工作餐费。

3）日常性办公用品、专项特殊要求服装、日常耗材等维护、维修、配件费用。

4）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

5）特种设备年检费、高压电试检测费用。

6）日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

7）日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

8）安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

9）会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

10）垃圾清运费。

11）除物业服务管理费约定以外的费用。

六、考核办法

（一）考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

投标单位应提供各岗位服务标准作为考核附件，高院考核小组参考。

（二）考核等级

1.考核分90分（含90分）以上为优秀。

2.考核分89分～70分为合格。

3.考核分69分～60分为基本合格。

4.考核分60分以下为不合格。

（三）考核实施

院方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每季度考核一次。

序号; 项目; 考核内容; 标准分; 考核标准; 得分; 备注. 一; 行 为 要 求 16; 1．按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。保洁人员不穿高跟鞋及落脚趾凉鞋。; 3; 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。. 2．工作人员在办公区域应做到“一笑”、“二礼”、“三轻”、“四勤”。; 3; 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。. 3．不在吸烟点以外的任何场所吸烟; 3; 抽样保洁工作场所，发现1人违反规定，扣1分。. 4．工作间内物品分类摆放，整洁有序; 3; 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。. 5.会务服务、办公室内保洁工作时不得翻看、移动任何资料、文件; 4; 一经反映并查实，发现违反规定，本子项不得分。. 二; 保 安 消 控 16; 1.有定时巡查制度和巡查记录; 3; 现场抽查，发现1处违反规定，本子项不得分。. 2.按规定24小时值班和交接班; 3; 抽查值班记录和交接班记录（值班人员、交接班时间和器械交接），每发现1项不符合规定，扣1分。. 3.院内各种车辆停放有序; 3; 现场抽查，发现1项违反规定，本子项不得分。. 4.监控设备应全天候运转，数据按规定进行保存、备份; 3; 抽查数据，发现1项不符合规定，本子项不得分。. 5.室内消防栓及灭火器的月底检查记录; 2; 现场抽查，每发现1人违反规定，扣1分。. 6.消防隐患处理及时、妥当，安全出口中、疏散通道畅通; 3; 抽查记录，每发现1项不符合规定，扣1分。. 三; 保 洁 要 求 27; 1．室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘; 4; 现场抽样，每发现1处违反规定，扣0.5分。. 2．公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等; 3; 现场抽样，在常态下，1米以外目视检查每发现1处不符合规定，扣0.5分。. 3．环卫设施完备，设有可回收和不回收垃圾箱，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求; 3; 现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分。. 4．卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品; 4; 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。. 5．垃圾日产日清; 4; 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。. 6．车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘; 3; 现场抽样，每发现1处不符合规定，扣0.5分。. 7．遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水; 3; 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。. 四; 设 施 设 备 运 行 27; 1．房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施; 3; 未按要求执行，每项扣0.5分. 2．保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常; 3; 发现一处，扣0.5分. 3．墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地砖平整，有缺损及时修补; 2; 发现一次，扣0.5分. 4．屋面泄水沟、室内外排水管道畅通; 2; 发生一次问题，扣1分. 5．给排水系统、中央空调系统、锅炉系统等确保设备正常运行; 3; 单项发生一次故障，扣1分. 6．公共照明系统完好; 2; 现场抽样，每发现1处扣0.5分. 7．弱电系统完好; 3; 发生一次故障，扣1分. 8．发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知电梯维保单位，物业管理人员需在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险。; 3; 未按要求，每次扣1分. 9.会议系统设备完好，运行正常，会议音响设备定期巡查，并做好检查记录; 3; 每月抽查检查记录，无记录本子项不得分，记录不全，扣1分，发现问题未及时汇报扣2分. 10．重大节日前应对景观设施、设备设施系统进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施运行正常; 3; 未按要求，每次扣1分. 11.接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复; 2; 现场试打电话，并记录响应时间验证，每发现1项不符合规定，扣0.5分。. 五; 应 急 管 理 和 其 他 14; 1.有明确的应急预案; 2; 未确定应急目标扣1分； 未建立应急方案本子项不得分。. 2.建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话; 2; 未建立应急指挥网络扣1分； 应急指挥网络标注信息不全扣1分。. 3.编制并正式发布应急作业程序; 2; 未制订应急作业程序扣1分； 无应急作业演习记录扣1分。. 4.应急事件有记录，并及时总结; 2; 应急事件发生后无记录扣1分；未及时总结扣1分. 5.到岗情况; 2; 每日检查，缺1人扣0.5分（公休、调休和病假三天以内除外）。. 6.人员流动情况; 2; 每流动1人扣0.5分（年龄到期和不符合要求的除外）。. 7.工资发放和缴金符合合同要求。; 2; 每月检查，除新进人员外，缺1人扣0.5分。. 合 计. 考核人员签名 年 月 日.

（四）考核奖惩。

1.季度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费；季度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下季度部分服务费；季度考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。

2.服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

1）服务内容未达到合同及投标文件约定的；

2）服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

3）业主满意率低于90%；

4）经每月进行的现场检查考核，物业服务人员实际到岗率低于95%；

5）物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

6）发生泄密事件；

7）因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

8）发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。