## 宋园路60号大院中央空调更新项目空调机组采购需求
宋园路60号大院中央空调更新项目空调机组采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称 及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 28HP上出风空调室外机 | 1 | 78.5 | 87.5 | 19.9 | 63 | / | 110 |  | 0.92
2 | 30HP上出风空调室外机 | 1 | 83.9 | 95 | 20.9 | 63 | / | 110 |  | 0.98
3 | 32HP上出风空调室外机 | 4 | 90 | 100 | 22.7 | 63 | / | 110 |  | 4.23
4 | 34HP上出风空调室外机 | 1 | 95.4 | 106 | 24.6 | 64 | / | 110 |  | 1.12
5 | 40HP上出风空调室外机 | 1 | 112 | 125 | 28 | 64 | / | 110 |  | 1.31
6 | 44HP上出风空调室外机 | 1 | 123 | 138 | 30.8 | 65 | / | 110 |  | 1.44
|  |  | 1.6: 室外机合计： | 10分
1 | 薄型风管机36 | 4 | 3.6 | 4 | 0.035 | 29 | 9 | 50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.113
2 | 薄型风管机40 | 1 | 4 | 4.5 | 0.04 | 30 | 10 | 50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.03
3 | 薄型风管机45 | 23 | 4.5 | 5 | 0.05 | 33 | 12 | 50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.811
4 | 薄型风管机56 | 80 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | 33 | 15 | 50 | 自带提升泵、含线控器 | 3.509
5 | 薄型风管机63 | 3 | 6.3 | 7.1 | 0.065 | 34 | 19 | 50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.148
6 | 薄型风管机71 | 16 | 7.1 | 8 | 0.065 | 34 | 19 | 50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.89
7 | 薄型风管机90 | 1 | 9 | 10 | 0.066 | 33 | 23 | 80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.071
8 | 薄型风管机112 | 11 | 11.2 | 12.5 | 0.093 | 34 | 26 | 80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.965
9 | 四面出风嵌入式45 | 2 | 4.5 | 5 | 0.063 | 32 | 13.5 | / | 自带提升泵、含线控器 | 0.071
10 | 四面出风嵌入式90 | 2 | 9 | 10 | 0.111 | 38 | 23 | / | 自带提升泵、含线控器 | 0.141
11 | 中静压风管机160 | 2 | 16 | 18 | 0.239 | 42 | 39 | 120 | 自带提升泵、含线控器 | 0.251
室内机合计： | [9 empty] | 7分
序号 | 设备名称 及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 3匹分体风管机 | 2 | 7.2 | 8 | 2.5 | 37 | 17.5 | 80 |  | 0.95
2 | 5匹分体嵌入式 | 2 | 12 | 14 | 4.5 | 49 | 31 | / |  | 1.58
3 | 3匹分体挂壁机 | 1 | 7.2 | 9 | 2 | 46 | 16.6 | / |  | 0.47
|  |  | 1.6: 分体机合计： | 3分
|  |  | 1.6: 技术参数分值总计： | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
1 | 先进性 | 根据投标产品主要部件的技术先进性、节能性、可靠性进行评分（压缩机、变频器、换热器、马达主要零部件） | [7 empty] | 0-6
2 | 可靠性 | 根据投标设备整机长期运行可靠性综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 0-5
3 | 舒适性 | 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 0-3
4 | 智能性 | 根据投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 0-3
5 | 其他要求 | 多联设备具备管道清洁功能（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 3
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 多联设备、分体设备的安装、调试、验收、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装、原设备拆除、吊顶修复等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 共9层楼面改造，改造工期50天。
| 安装人员配备 | 项目经理须具备二级及以上建造师（机电工程类）职称证书或中级以上工程师（机电专业）职称证书资格或资历。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 1.1: 单位; 1.2: 数量; 1.3: 备注
拆除部分
1 | 室内机拆除费 |  | 1.1: 台; 1.2: 149
2 | 室外机拆除费 | 模块 | 1.1: 台; 1.2: 20
3 | 风口拆除 |  | 1.1: 个; 1.2: 290
4 | 线控器拆除 |  | 1.1: 个; 1.2: 147
5 | 装修开洞拆除 |  | 1.1: 个; 1.2: 147
6 | 外机基础及支架拆除 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
安装部分
1 | 铜管主管道增加 | ф31.8/19.1 | 1.1: 米; 1.2: 27
2 | 室外机分支器 | 73T | 1.1: 付; 1.2: 9
3 | 铜管支管道增加 | ф6.4/12.7 | 1.1: 米; 1.2: 156
4 | 铜管支管道增加 | ф9.5/15.9 | 1.1: 米; 1.2: 58.5
5 | 分体式3匹增加铜管 | 含水管、信号线、电源等主材 | 1.1: 米; 1.2: 44
6 | 分体式5匹增加铜管 | 含水管、信号线、电源等主材 | 1.1: 米; 1.2: 52
7 | 信号线 | 2*0.75 | 1.1: 米; 1.2: 219
8 | PVC线管 | ф20 | 1.1: 米; 1.2: 219
9 | 末端水管（含保温） | DN25 | 1.1: 米; 1.2: 219
10 | 外机电源线 | 16平方 | 1.1: 米; 1.2: 27
11 | 外机模块连接电源线 |  | 1.1: 米; 1.2: 45
12 | 室外保温更换 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
13 | 室外机管道支架更换 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
14 | 室外机槽钢基础 | 模块 | 1.1: 台; 1.2: 18
15 | 风管 |  | 1.1: 平方米; 1.2: 253
16 | 检修口 | 400*400 | 1.1: 个; 1.2: 143
17 | 出回风口 |  | 1.1: 个; 1.2: 290
18 | 风口安装人工费 |  | 1.1: 个; 1.2: 418
19 | 楼层场地保护费 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
20 | 楼层场地清理费 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
21 | 楼层家具保护费 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
22 | 楼层消防设备保护费 | 烟感、喷淋 | 1.1: 项; 1.2: 9
23 | 室内机安装费 | 含辅材、人工 | 1.1: 台; 1.2: 149
24 | 装修修复 | 涂料、补洞等 | 1.1: 项; 1.2: 9
25 | 施工垃圾清运费 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
26 | 环保冷媒 | R410A | 1.1: kg; 1.2: 558
27 | 室内机难度费 |  | 1.1: 台; 1.2: 146
28 | 风管施工难度费 |  | 1.1: 平方米; 1.2: 253
29 | 室外机吊车费 |  | 1.1: 次; 1.2: 9
30 | 调试费 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
31 | 系统查漏费 |  | 1.1: 项; 1.2: 9
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据工作量自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。投标人需考虑到除清单外其他本施工所需费用，后期中标后不得以任何理由增加费用。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：24小时即时响应；到达现场时间：2小时内；免费质保期：不少于24月
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 增值服务 | 配备云端智能集控系统，可实现通过手机、电脑等远程集中控制，并无偿提供软件升级。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺5年内价格不变。

## 宋园路60号大院中央空调更新项目施工及技术要求
项目施工及技术要求
工程名称 | 宋园路60号大院中央空调更新项目 | 2025年
提要 | 招标施工规范、时间节点、工作界面及技术要求
一:现场施工人员要求（1穿统一工作服、2-统一安全帽并贴公司的标识和工作卡、施工人员必须有国家或上海市规定购买的保险） 二:施工（1-施工及特种作业人员持对应操作证（如制冷及焊接操作证），甲方和物业现场每天会检查，禁止无证上岗施工，2-每层走道每个施工作业面最少配备2只干粉灭火器，每处动火点的区域另外单独配一组3-施工区域的每层电梯口需放置安全警示，避免甲方办公人员进出发生安全事故，4-现场施工人员不得到其它无关的楼层和办公区域闲逛5-现场不能随意使用甲方消防箱的灭火器6-材料搬运进出用甲方指定的电梯，在规定的时间点搬运不得影响甲方正常办公。7-工人进出统一使用甲方指定的电梯，电梯桥箱地面和四周需要保护8-不得随意开关甲方的配电箱，需要专人负责和甲方配合开关9-现场施工区域甲方的地面，办公家具等必须做好防尘及成品保护，不能用甲方的办公桌椅当扶梯使用10-不得随意动甲方现场的任何管线和物品，11-由于本项目单位特殊，现场施工人员未经甲方允许不得拍照.12-现场施工人员，不得泄露甲方现场情况，必须做好保密工作。 三:工期、本次共9层楼改造工期50天，周一至周五不能有施工噪音，不得影响甲方正常办公。室内改造施工工作时间为周五至星期天，因本项目大楼与相邻的居民楼距离比较近，夜间施工最晚不得超过晚上20点，施工期间要注意噪音，不得影响居民正常休息，避免居民投诉。每周一早上8点前必须恢复室内办公干净整洁，施工材料不得堆放在室内办公区域或走道影响安全。由于本大楼室外场地空间有限，室外机拆除及新机吊装，必须编制吊装方案，通过甲方审批签字确认后，需有专业资质的起重吊装单位吊装。请施工方注意现场的安全文明施工，每天需要专人打扫清理，保持现场施工整洁，在甲方正常上班时间内不能施工有噪声的工作，有事直接和现场的负责人沟通，听从甲方管理人员的安排，不得和甲方人员有冲突和争吵。 四：招标工作界面及技术要求 1、本次改造包括更换室内外空调设备、线控器、部分管线、室外管线外保温、出回风口、原有部分系统冷媒管线已严重漏液，需施工单位查漏并修复。 2、本次改造室内原装修为石膏板和矿棉板吊顶，部分办公室及会议室吊顶有造型，在空调改造过程中拆除的吊顶，需空调施工单位自行修复保持原貌，室内装修涂料修复后，不得有色差影响美观。装修修复包含在本次空调改造费用内，由空调施工单位完成施工。 3、室外设备槽钢基础更换包含在本次改造施工内。 4、本次改造室外机电源如有损坏或有安全隐患的需更换，费用包含在本次空调改造内。 5、本次空调改造，屋顶有其它管线影响施工的，如需临时拆除，竣工后恢复包含在本次空调施工费用内。 6、本次施工所产生的施工垃圾，由施工单位外运自行处理。 7、本次改造投标供应商为投标产品生产厂家或具备生产厂家针对本项目的授权书、售后服务承诺函的，具备类似项目经验的，优先考虑。