上海市静安区人民法院物业管理服务需求

一、静安区人民法院概括
（一）物业(总部）基本情况
物业名称： 上海市静安区人民法院（总部）         

物业类型：     机关办公楼                 
坐落位置： 上海   市   静安   区   共和新路  路（街道）  3009   号
四至：东  靠广延路    南  永和东路   西  共和新路  北  靠汶水路        

占地面积：    10753.8     平方米,其中绿地面积    2402.8    平方米
建筑面积：    21488     平方米
本项目共有五幢大楼组成：1号办公楼   9483  平方米， 2号审判楼  4526   

平方米， 3号立案执行楼  3957   平方米，4号综合楼  3091   平方米， 安检楼   431  平方米，其中带电梯的建筑楼共 2 栋。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  2   个，人行出入口  3  个；

2、停车场：室内停车场  2  个，面积共  1580  平方米，停车位 46  个；露天专用停车场   1  个，占地面积共   106    平方米，停车位  9    位

3、共有电梯 4 台，其中：

1号办公楼载人升降梯地下层至7层 1 台。
1号办公楼载人升降梯地面层至7层 1 台。

4号综合楼载人升降梯地面层至5层 1 台。
4号综合楼杂物升降梯地面层至2层 1 台。

4、常压燃气冷凝锅炉一套，型号ALU HE280

5、高压变配电间干式变压器 2 台，型号SCB9-1000/10. 

6、10KV高压配电组合柜 2 套，2KA万能式断路器 3 台，0.4KV低压控制组合柜 2 套,低压联络柜 1 个。

7、生活蓄水池 40  立方米一个、 22立方米一个。生活水泵 2 台，型号CR32-3A-F-A-E-HQQE, 功率为 7.5  千瓦/台，生活污水采取直排式；18 立方米消防水池一个，消防泵和喷淋泵可直接从市政消防水管道上抽取；消防水泵 2 台，型号100X2功率为 18.5  千瓦/台，消防稳压水泵 2 台，功率为  3 千瓦/台，型号XBD3.3/4W-CR； 喷淋泵 2 台，型号100X3，功率 30 千瓦/台，喷淋稳压水泵  2  台，型号XBD3.5/2W-CR,功率为 1.5  千瓦/台。

8、特灵中央空调机组 5 台，型号ERTXA212,风机盘管 287 个，11千瓦循环水泵 4 台，新风机组共有 14个，膨胀水箱 1 个。

9、大金VRV多联机组 5 组，

10、分体式空调（吸顶式、立柜式、挂壁式）共 48 台

11、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况

   1) 火灾自动报警系统和消防联动系统，设备配置分别为：

    a. JB-3101G联动报警控制柜 1 台，

    b. JB-QB-SD2210火灾报警控制器 1 台、SD7010固定灭火系统驱动装置1台
    c. 消防手动报警装置 49 个

    d. 烟感探测器 527 台、温感探测器 104 台、气体探测器 1 台。

    e. 消防声光报警器 11 个、消防广播 95 个、消防专用电话 7 个

    f. 防火卷帘门 6 个、消防喷淋头 1469 只，

    g．室内消火栓箱 80 只、室外消火栓 3 个、消防接合器 4 个。

h．应急灯 65 只，安全出口灯 175 只

i．2Kg手持式干粉灭火器 198 只

j．35Kg推车式干粉灭火器 4 台

k．2Kg手持式二氧化碳灭火器 4 只

l．厨房自动灭火设备 1 套，型号CMJS12-1-LA

m. 七氟丙烷气体灭火钢瓶 4 个；

12、龙门往复式洗车机 1 台 

13、18米移动门 2 扇，挡车器 1 个

14、安全检测设备 1 套

15、监控中心（公共区域摄像机174个、门禁 198 个、周界报警系统1套、红外双鉴探测器12个、紧急报警按钮67个）

16、排风扇 30 个

17、防冲撞柱 12 个

18、新能源汽车充电桩 26 个

19、直饮净水装置 17 个 

20、各楼宇各层功能分布情况

1）办公楼
B1层 ：生活、消防水泵间，消防风机房，电梯前室、停车位24个
一层 ：消防监控中心、楼层配电间、楼层管道井、法警队办公室、空调机房、电梯前室、大堂、新风机房、弱电机房、卫生间；

二层 ：办公室、会议室、茶水间、卫生间、楼层配电间、楼层管道井、电梯前室、新风机房、弱电机房等；
三层 ：办公室、会议室、中心机房、电话总机房、茶水间、卫生间、楼层配电间、楼层管道井、电梯前室、新风机房、弱电机房；
四层 ：办公室、会议室、茶水间、卫生间、楼层配电间、楼层管道井、电梯前室、新风机房、弱电机房；
五层 ：办公室、会议室、茶水间、楼层配电间、楼层管道井、电梯前室、新风机房、弱电机房；
六层 ：办公室、会议室3间、茶水间、楼层配电间、楼层管道井、电梯前室、新风机房、弱电机房；
七层 ：办公室、会议室、阅览室、茶水间、楼层配电间、楼层管道井、电梯前室、新风机房、弱电机房；
顶层 ：电梯机房、中央空调水泵间、中央空调配电间、中央空调机组、生活水箱、消防水箱、电信机房； 

2）审判楼
一层 ：庭审等待区、庭审区域、卫生间、楼层配电房、弱电房、风机房
二层 ：庭审等待区、庭审区域、卫生间、楼层配电房、弱电房、风机房
三层 ：庭审等待区、庭审区域、卫生间、楼层配电房、弱电房、风机房
四层 ：大法庭、法庭监控室、评议室、音控室、卫生间、楼层配电房
顶层 ：大法庭空调风机房
3）执行立案楼
B1层 ：高压配电间、消防风机房、体能训练中心、集水井5个、地下仓库、物业员工更衣室、停车位22个
一层 ：执行接待大厅、调解室、办公室、楼层配电房、风机房
二层 ：办公室、楼层配电房、风机房
三层 ：执行控制中心、远程法庭、调解室、电子档案室、办公室、楼层配电房、弱电机房、风机房
4）综合楼
一层 ：食堂办公室、餐厅及后厨、锅炉间、表具间

二层 ：集控中心、理发室、职工之家、值班室、小餐厅、配电机房、弱电机房

三层 ：多功能会议室、贵宾室

四层 ：办公室、医务室、财务室、会议室

五层 ：办公室、档案扫描中心、档案库房、气体钢瓶室

顶层： 屋顶花园、空调室外机组

5）安检楼
一层 ：安检大厅、门卫室、卫生间

二层 ：办公室、值班室、卫生间、弱电机房

顶层：屋顶花园

多功能用房

         浴室、洗衣房、洗车房
（二）物业（分部）基本情况
物业名称：     上海市静安区人民法院（分部）         

物业类型：     机关办公楼           
坐落位置： 上海市静安区康定路 1097 号、1111号 

建筑面积： 25341 平方米，

一、公用设施、设备及公共场所（地）情况：
1、院区车辆出入口 5  个，人行出入口 9 个；

2、停车场：地下车库 1 个，停车位

   85 个。
3、载人电梯 7 台、杂物梯2台、残疾人升降机4台、机械式停车设备3套。

4、高、低压变配电房 2  个， 变压器 4 台，智能直流电源屏 2 个

5、高压控制柜 4 组，低压控制柜 4 组。

6、生活蓄水池  2 个，消防水箱 2 个， 生活水泵 5  台、消防水泵 8 台,

7、分体式空调器20 台

8、多联空调18 组、多联空调内机431 台，新风机组 16 组。

9、智能充电桩  10 个

10、消防火灾自动报警系统和消防联动系统 3 套

11、高压细水雾灭火装置  1  套，柜式七氟丙烷灭火装置 19 套

12、厨房自动灭火设备  1  套。
13、燃气热水器 6  台
二、各楼宇各层功能分布情况 
1）康定路1097号

 B1层 ：高压配间、消防水泵间、生活水泵间、排烟机房、强电间、弱电间、UPS机房、司法警察训练中心、文印室

一层：强电间、弱电间、卫生间、管道井、媒体发布接待室、法警办公室、监控中心、厨房（切配间）、咖吧、食堂冷库

二层：强电间、弱电间、卫生间、管道井、厨房、餐厅

三层：强电间、弱电间、卫生间、管道井、茶水间、互联网法庭、会议室、母婴室、办公室
四层：强电间、弱电间、卫生间、管道井、茶水间、互联网法庭、会议室、办公室

五层：强电间、弱电间、卫生间、管道井、茶水间、档案库房、信息中心机房、医务室、理发室、洗衣房

六层至九层：强电间、弱电间、卫生间、管道井、茶水间、办公室、会议室。

顶层：多联空调机组、电梯机房、消防水箱、消防排烟机房、强电间、食堂油烟净化设备

2）康定路1111号

B2层：车库民防工程、生活、消防水泵房、高压细水雾机房、新风机房2个、排烟机房2个、充电桩10个、停车位52个；

B1层：拘押室、高压变配电房、UPS设备机房、新风机房、排烟机房、机械停车位25个；地面停车位18个。

一层：立案大厅、安检大厅、电子阅览室、诉讼服务中心、信访接待室、司法中心、消防监控中心、法警监控中心、冷静室、法警办公室、财务室、诉调、立案接待窗口、茶水间、新风机房、强电机房、弱电机房、管道井、卫生间；
二层：审判法庭、合议室、候审室、公诉人休息室、律师休息室、接待室、办公室、茶水间、新风机房、强电机房、弱电机房、管道井、卫生间；
三层：审判法庭、调解室、合议室、律师休息室、办公室、茶水间、新风机房、强电机房、弱电机房、管道井、卫生间；
四层：审判法庭、调解室、合议室、律师休息室、办公室、茶水间、新风机房、强电机房、弱电机房、管道井、卫生间；
五层：审判法庭、调解室、合议室、律师休息室、办公室、茶水间、新风机房、强电机房、弱电机房、管道井、卫生间、露天花园；
六层：档案库房、信息机房、视频会议室、综合图书馆、档案整理室、办公室、茶水间、新风机房、强电机房、弱电机房、管道井、卫生间；
七层：大法庭、接待室、茶水间、新风机房、强电机房、弱电机房、管道井、卫生间、露天花园、空调室外机组；
屋顶：配电房、电信机房、水箱间、屋顶花园
二、工作内容和要求：

(一) 建筑物日常维修、养护、管理
1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。
2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。
服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向采购人报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。项零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。
（二）公共设备维护、保养
    公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房强电部分、电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水，覆盖办公区域所有建筑物设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
1 给排水、供水系统：
l）、建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；
2）、节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
3）、保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
4）、保持水池、水箱的清洁卫生，每年定期二次清洗消毒水箱，送检四次，防止二次污染；
5）、定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
6）、保证排水系统的正常运转，防止阻塞；
7）、停水、停电应预先通知采购人，以便做好安排。

8）保障各楼层开水机正常运行，发现问题及时联系维保单位解决，定期更换滤芯和相关配件。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；配合监督二次供水水箱的清洁消毒工作，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染，每季送检一次；查验二次供水清洗卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。
    及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。做好节约用水工作。
2 电梯系统：

（1）做好电梯运行监管记录，保持电梯机房、轿厢及各楼层控制面板的干净整洁；
（2）每日巡视电梯运行状态，检查轿厢内照明、应急通话及楼层按钮处于完好状态；（3）电梯出现故障应立即通知电梯维保单位，维保单位接到电话应在20分钟内安排专业人员到达现场进行抢修。
服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；建立应急处置预案，保持电梯设施完好率达到100％。
3、 机电、照明及自动化系统管理：
1）、对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用，进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
2）、建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。
3）、供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。有专人定时巡查，做到发现故障、及时排除。
4）、保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保变配电设备安全运行。
5）、停电限电事先出通知、以免用户措手不及。
6）、对临时施工工程有用电管理措施。
7）、发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。
8）、负责对路灯、庭园灯电源的安全检查，保证供电正常。
9）、确保办公区域内所有公共及专用照明灯完好无损，发现损坏，及时调换。
    服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；大楼日常运行期间实行维修巡查制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％，每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，每年提醒采购人对重要设施设备进行安全检测，留存专业机构的年度安全检测报告以备核查；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。
4、 消防系统：
1）、对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；七氟丙烷气体灭火系统及灭火器具等进行日常管理和养护维修。
2）、按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。
3）、负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。
服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持45分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。
5、 消防监控室管理规定
1）、消防监控室人员需持证上岗，实行每日24小时人员值班、监控。
2）、控制非必要人员进入监控室。
3）、确保各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。
4）、每班检查一次各类信号是否正常并做记录。
5）、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。
6）、消防监控室的清洁由值班人员负责。
    服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。
6、空调系统运行维护
1）、集中空调系统的运行管理、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。
2）、建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。
3）、根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查供电配电箱、供水循环水泵、膨胀水箱、集水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养空调主机一次；每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗、排污和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在2小时内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。
（三）安保管理要求与服务标准
提供服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：
1、全天候负责法院本部区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、庭审、调解区域、主楼、辅楼、楼内餐厅区域及以上各区域公共走道的交通及24小时保安、巡逻、值勤。
2、办公楼（区域）来访人员通报、登记、证件检查及安检 。

3、庭审、调解（区域）律师登记、证件检查、 当事人身份扫描、登记、换证及二次安检。
4、积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。
5、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。
6、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

7、配合法警、法官处理各类应急、维稳突发事件。

8、保安巡逻范围包括区域的公共道路和各办公楼的各楼层。
9、处理各种紧急突发事件：根据院方要求制定相关预案，加强员工业务培训、强化规范操作，积极配合法警处理好各类突发事件。
10、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。
11、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。
12、保安人员上班时着统一的制服，配戴上岗执行证。执勤人员佩带对讲机，文明执行，言行规范。

服务标准：建立办公楼（区域）保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格、证件、登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突法事件。重点、要害部位要定时巡逻，发现违法违章行为应及时制止。

（四）法院会议庭审设备系统管理 

1、法院内各会议室设备的日常使用和维护工作，保障各类会议的正常运行，如发现会议设备问题应及时通知专业维保人员，如有需要应配合维保人员做好检修工作。

2、确保法院视频会议等相关设备的正常供电，根据需要，配合院相关部门做好重要会议的设备保障工作，确保会议的正常运行。

3、定期对庭审设备进行安全巡检，发现隐患及时汇报。
（五）车辆管理
l、进入院区的车辆应减速慢行，入库限速5公里／H行驶，严禁鸣笛。
2、外来必须停放的指定的车位，行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。
3、制定非机动车辆停放管理条例，且按管理条例落实到位。
4、每2小时对电瓶车停放区域进行安全巡检，且做好记录。
5、保安队员定时巡检，发现异常及时汇报并采取相应措施。
服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。
（六）环境卫生与保洁管理
1、保洁区域：法院总部及分部。

2、每日对公共部位进行循环保洁，确保现场干净整洁，且做垃圾分类清理；
3、各楼层公共部位设立垃圾分类投放箱，保洁员定时进行清理和处置；
4、办公区域的保洁设定专人负责、责任到人，保洁主管每日巡检且做好巡检记录；
5、每日楼内公共设施进行擦抹保洁，人员出人频繁之地应不间断的循环保洁。每二周对干警办公室进行一次清洁打扫，清洁时需有业主方人员在场且征得同意方可进行；
6、定时对楼层的垃圾进行收集并按要求分类投放到垃圾厢房内，定期清洁垃圾筒并更换垃圾袋，保持洁净；
7、垃圾箱房按规定进行四分类收集（干垃圾、湿垃圾、有毒有害垃圾、可回收物），每日进行清洁打扫，确保厢房干净整洁无异味；

8、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗垃圾厢房内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒；
9、每日清扫外围通道、地下停车场，每周对广场大理石路面进行高压冲洗；
10、及时清扫大区域路面积水、垃圾、烟头等，使路面保持干净、无杂物、无积水；
11、定期清洁拖洗公共区域的楼梯间台阶、扶手已经户外公告栏等公用设施；
12、擦净、抹净各楼层内会议室、法庭、调解室、接待室、图书馆、休息室等内的桌、椅台面、文件柜等家具；
13、定期清扫各楼天台、设备机房等部门；
14、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换便洁套、卫生纸、擦手纸、洗手液。抹净各类洁具等工作；
15、按要求完成特定区域保洁。
服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：
    外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍；不锈钢灯柱光洁。
大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
    会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。
    楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆花架表面干净元灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
    公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无异味，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。
    开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。
    各分类垃圾桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹,内胆应定期清洁、消毒户。创建无烟机关单位，全院禁烟，设立禁烟监督员，发现违规人员及时劝阻。
消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。

监控摄像头、门禁器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。   

    垃圾厢房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
（七） 污水管理
l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。
服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理2次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖立警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。
（八） 能源管理

1、针对气候变化、用户需求变化、建筑物功能变化以及现有设备设施情况，提出具有时效性的建筑节能运行措施；
2、根据能源监测系统，时时关注电能消耗状况，发现异常及时排查直至异常消除；
3、每周对水能源消耗进行查看登记，每月定时统计水、电、煤气等能源消耗情况，并结合法院实际情况及历史数据，提出能源消耗分析报告，指出上季度某项指标比上年同期增加或减少的原因。

（九）会议服务 

l、为法院内举办的各类会议、活动提供服务
1) 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员签到、会议礼仪接待、引导服务等
2) 会议期间开水供应及相关服务
3）会议结束后会场整理、保洁服务，会务用品的回收、清洁、消毒

4）做好会议场所的日常巡查，确保会议场所空调、照明、及其它设备的完好

5）完成其它院方交办的需会务人员配合的工作

2、做好大型活动和重大活动接待、保障服务

    服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实；做好会议室的会议服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。
（十）  档案管理
l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作
2、建立保安、保洁、工程及其他服务人员等日常运作管理档案

3、建立设施设备管理台账，并实时更新确保无误
4、建立会议接待服务、会议场所巡查、会务用品使用回收、会务用品清洁消毒等日常运行管理的记录、统计
服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交采购人。
其它服务 

文印服务：为法院档案文件提供打印、复印及装订服务； 

复印服务：为当事人、律师提供案件资料、身份信息资料等复印服务； 

电话总机：提供电话转接、非专业咨询服务；

洗衣房：负责全院干警工作寸衫清洗工作；

理发师：为全院干警提供理发服务；

法官之家：为全院干警提供饮品、点心购买服务；
仓库管理及物资采购：物资出入库的核对、登记、统计；协助采购人对所需物资的询价、比价、购买及账目登记工作；

其他服务人员包含在综合服务人员中。
未尽事宜，按照《市级机关物业管理规范》（Q/JGSW.GL7.2-2019）执行，如上述内容与《市级机关物业管理规范》不一致的，以《市级机关物业管理规范》为准。
三、派驻现场人员要求

投标人应为本项目组配一支有能力的服务团队。鉴于静安区人民法院为党政机关，安全保障工作更为突出，所有人员要求政审合格，体检合格，并签署保密协议。

★法院物业总体人员配置数不能少于179名，其中管理人员人数不能少于2名，工程设备维护人员数不少于10名，安全保卫人数不少于73人，行政及会务人数不少于10人，环境保洁人数不少于40人，其它综合服务人员不少于44人。

各部门人员的配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标人对本项目的理解，自行配置，但设置的岗位及人数均应满足及符合本项目各条线的运行需求。相关岗位的工作人员具备相应资质的优先考虑:
驻场物业经理应具有大专及以上学历，消防管理员（高级）证，具有办公楼物业管理经历5年以上相关工作经验且具有相关证明的优先；经理助理具有大专及以上学历，具有办公楼物业管理经历3年以上相关工作经验且具有相关证明的优先。
工程负责人应具有大专及以上学历，具有消防管理员（中级）及智能楼宇管理师（中级）证书，持有高、低压电工作业证，工程设备维护岗位3年以上工作经验的优先；空调维修工具有空调维修（中级）证书的优先；特殊岗位人员须持有上岗证，如：高、低压设备工，电梯管理员、消防管理员等，根据法院大楼设施设备保养与维修的总体要求设置岗位。
安保负责人应具有3年以上物业安保工作经验，持有消防管理员（中级）证书的优先；安保员需具有保安员证、建筑物消防员证；消防监控人员持消防设施操作员证上岗，安检人员具有安检岗位1年以上工作经验，身高1.75以上，80％年龄在50岁以下。根据大楼安全保卫总体要求设置岗位及班次。
行政及会务主管有大学本科及以上学历，行政及会务管理岗位2年以上工作经验的优先，其他行政及会务人员应具有高中以上学历，身高1.65米以上，年龄35岁以下，持有健康证。

保洁主管具有3年以上保洁管理工作经历；其他保洁人员具有保洁岗位1年以上工作经验，75％年龄48岁以下。根据环境保洁总体要求设置岗位及班次。
6、其它服务有文件复及档案复印3人、电话总机2人、洗衣房2人、法官之家服务员3人、仓库管理员1人、物资采购员1人、辅助文员6人及后勤辅助人员等。

四、其他说明

投标人应根据招标文件要求、采购人现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

鉴于法院保密性的要求，各投标单位在标书中应有保密工作相关方案和措施，所有聘用人员均应政审合格，并交院方审核。

中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合法院的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

根据法院审判办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案。
中标单位应承担的费用：

法官之家及会务接待所需部分物品或耗材。
物业员工在法院职工食堂用餐，年底物业公司需支付相应的搭伙费。

采购人自理费用项目：
水、电、煤等能源消耗费；

日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用；

日常维修使用工具及维修中更换配件所需材料费；

院内大楼外墙、外窗清洗费；

 5）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用；

 6）特种设备年检费、高压电试检测、消防设施设备年检、燃气报警装置年检等专项检查费用；

 7）安保专用设备、器材材料费、维修及更新费；
 8）会务保障其他材料费，如：徽标制作，席卡、矿泉水、茶具、器具及相关设备等 
 9）除物业服务管理费约定以外的费用。

对供应商的体系认证是否有要求，若有，请补充。示例：供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、能源管理体系认证（GB/T 23331认证），并在认证有效期内的优先考虑。

供应商具备近三年类似办公楼物业项目业绩的优先考虑。

供应商应为本项目购买意外保险、雇主责任险和公众责任险等保险。

五、考核管理办法
静安法院物业服务考核办法
（一）、考核依据
物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。
（二）、考核等级
1、考核为优秀。
2、考核为较优秀。
3、考核为合格。
4、考核为不合格。
（三）、考核实施
院方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员对照物业日常服务质量考核表（详见下表）逐项考评，每季度进行一次考核。
	序号
	项目
	考核内容
	优秀
	较优秀
	合格
	不合格

	一
	行
为
要
求
	1．按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。
				
			2．不在吸烟点以外的任何场所吸烟
				
			3．工作间内物品分类摆放，整洁有序
				
			4.物业服务人员不得私自翻看、移动任何资料和文件
				
	二
	保
安
消
控
	1.有定时巡查制度和巡查记录
				
			2.按规定24小时值班和交接班
				
			3.室内消防栓及灭火器的月底检查记录 
				
			4.消防隐患处理及时、妥当，安全出口中、疏散通道畅通
				
	三
	保
绿
保
洁
要
求
	1．室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘
				
			2．公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 
				
			3．环卫设施完备，设有可回收和不回收垃圾箱，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求
				
			4．卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品
				
			5．垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录
				
			6．车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘
				
			7．遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水
				
			8．对区域内的绿化进行监管，督促绿化维保单位定期修剪养护、浇水、施肥、喷药杀虫，保持良好长势；
				
	四
	设
施
设
备
运
行
	1．房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施 
				
			2．保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常
				
			3．墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地砖平整，有缺损及时修补
				
			4．屋面泄水沟、室内外排水管道畅通
				
			5．给排水系统、中央空调系统、锅炉系统等确保设备正常运行
				
			6．公共照明系统完好
				
			7．发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知电梯维保单位，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险。
				
			8．重大节日前应对设备设施系统进行安全检查，保证节日期间各项设施运行正常
				
			9.接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复
				
	五
	应
急
管
理
和
其
他
14
	1.有明确的应急预案
				
			2.建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话
				
			3.编制并正式发布应急作业程序
				
			4.应急事件有记录，并及时总结
				
			5.工资发放和缴金符合国家要求。
				
	综合考评：                                

	考核人员签名：                                
年  月  日


	


（四）、考核说明
1、每季度考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费，若季度考核为不合格，业主方有权单方解除合同。
2、服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。
（1）服务内容未达到合同及投标文件约定且未能及时整改的；
（2）连续二次考核均为不合格的；
（3）发生严重泄密事件的；
（4）发生严重影响、妨碍甲方正常工作秩序或造成甲方巨大经济损失的情况。

PAGE  
10

