## 垂直梯技术参数
一、垂直梯技术参数表
需求内容及描述
梯号 |  | 1A-DT1∽DT6 | 1A-DT7 | 1A-DT8 | 1A-DT9 | 1A-DT10 | 1A-DT11 | 1A-DT12 | 1B-DT01 | 1B-DT02 | 1B-DT03 | 1B-DT04 | 1B-DT05 | 1B-DT06 | 1B-DT07 | 1C-DT01,DT03,DT04 | 1C-DT02 | 1C-DT05 | 1C-DT06
设备名称 |  | 病梯 | 医梯 | 医梯、消防梯 | 污梯、消防梯 | 医梯、消防梯 | 污梯、消防梯 | 污梯 | 医梯、急救梯 | 医梯 | 医护梯、消防梯 | 污梯 | 货梯 | 医梯、急诊梯 | 清洁梯 | 医梯 | 手术梯 | 污梯、消防梯 | 医护梯、消防梯
安装部位 |  | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 门诊楼 | 医技楼 | 医技楼 | 医技楼 | 医技楼 | 医技楼 | 医技楼 | 医技楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼 | 住院楼
数量 |  | 6 | [13 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
有机房/无机房/小机房 |  | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 有机房 | 无机房 | 有机房 | 有机房
（一）主要技术参数
1.1.1 | 载重量★ | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1350kg | 1350kg | 1600kg | 1600kg | 2500kg | 1600kg | 1200kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg
1.1.2 | 速度★ | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.0m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s
1.1.3 | 层站门数★ | 6层6站6门 | 6层6站6门 | 6层6站6门 | 6层6站6门 | 6层6站6门 | 6层6站6门 | 5层5站5门 | 6层6站6门 | 6层6站6门 | 6层6站6门 | 6层6站6门 | 7层7站7门 | 3层3站3门 | 2层2站2门 | 12层12站12门 | 13层13站13门 | 12层12站12门 | 12层12站12门
1.1.4 | 非停站层次★ | 无 | [13 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.1.5 | 停站层次★ | B2F～4F | B2F～4F | B2F～4F | B2F～4F | B2F～4F | B2F～4F | B1F～4F | B2F～4F | B2F～4F | B2F～4F | B2F～4F | B2F～5F | B2F～1F | 1F～2F | B2F～10F | B2F～11F | B2F～10F | B2F～10F
1.1.6 | 轿厢尺寸（宽*深*高）（mm）★ | 1400*2400*2500 | 1400*2400*2500 | 1400*2400*2500 | 1400*2000*2500 | 1400*2000*2500 | 1400*2400*2500 | 1400*2400*2500 | 1750*2700*2500 | 1400*2400*2500 | 1500*1800*2500 | 1400*2400*2500 | 1500*1800*2500 | 1400*2400*2500 | 1300*2000*2500 | 1400*2400*2500 | 1400*2400*2500 | 1400*2400*2500 | 1400*2400*2500
1.1.7 | 单面开门/前后开门★ | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门
1.1.8 | 开门方式★ | 旁开式 | 旁开式 | 旁开式 | 中分式 | 中分式 | 旁开式 | 旁开式 | 旁开式 | 旁开式 | 中分式 | 旁开式 | 旁开式 | 旁开式 | 旁开式 | 旁开式 | 旁开式 | 旁开式 | 旁开式
1.1.9 | 开门尺寸（宽*高）(mm)★ | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1100*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1100*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100
1.1.10 | 电源要求★ | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2% | 380V/220V,50Hz，电压波动：±7%、频率：±2%
1.1.11 | 对重安全钳★ | 无 | [13 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
（二）土建尺寸
1.2.1 | 井道净尺寸(宽*深）（mm)★ | 2400*3000 | 2600*3000 | 2600*3000 | 2600*2400 | 2600*2400 | 2400*3200 | 2400*3200 | 2700*3500 | 2400*3500 | 2500*2200 | 2450*3400 | 2600*2400 | 2400*3100 | 2200*2500 | 2400*3000 | 2400*3000 | 2500*3000 | 2400*3000
1.2.2 | 井道结构★ | 混砖 | [13 empty] | 混砖 | 混砖 | 混砖 | 混砖 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.2.3 | 机房尺寸(宽*深）（mm)★ | 无 | [13 empty] | 2400*3000 | 无 | 2500*3000 | 2400*3000 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.2.4 | 机房位置★ | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部 | 井道上部
1.2.5 | 机房吊钩下净高(mm)若大于本尺寸则也可正常安装★ | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5080 | 5400 | 5400 | 5400 | 2300 | 5000 | 2300 | 2300
1.2.6 | 对重位置★ | 侧置 | [13 empty] | 侧置 | 侧置 | 侧置 | 侧置 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.2.7 | 提升高度（m）★ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30.1 | 10.5 | 4.5 | 50.5 | 58.9 | 50.5 | 50.5
1.2.8 | 顶层高度(mm)★ | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5080 | 5400 | 5400 | 5400 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
1.2.9 | 底坑深度(mm)★ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.05 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
1.2.10 | 门洞口尺寸(mm)★ | 1400*2200 | 1400*2200 | 1400*2200 | 1300*2200 | 1300*2200 | 1400*2200 | 1400*2200 | 1400*2200 | 1400*2200 | 1300*2200 | 1400*2200 | 1400*2200 | 1400*2200 | 1300*2200 | 1400*2200 | 1400*2200 | 1400*2200 | 1400*2200
（三）驱动与控制
1.3.1 | 门机系统★ | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机 | 交流VVVF控制变频门机
1.3.2 | 控制系统★ | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制 | 交流变频变压VVVF调速32位电脑控制
1.3.3 | 控制方式（集选、并联、群控）★ | 3台群控 | [13 empty] | 4台群控 | 4台群控 | 单控 | 单控 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.3.4 | 通讯方式★ | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯 | 串行通讯
1.3.5 | 轿厢内梯控刷卡装置及1台制卡设备★ | 配置 | [13 empty] | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.3.6 | 楼宇监控功能★ | 配置 | [13 empty] | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.3.7 | 能源再生系统★ | 配置 | [13 empty] | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.3.8 | 曳引绳/曳引钢带监测系统★ | 配置 | [13 empty] | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
（四）装饰要求
1.4.1 | 轿厢天花板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板 | 照明：两侧暖色泛光照明 材料：涂装钢板吊顶板
1.4.2 | 轿厢地板 | PVC | PVC | PVC | 304花纹不锈钢 | PVC | 304花纹不锈钢 | 304花纹不锈钢 | PVC | PVC | PVC | 304花纹不锈钢 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 304花纹不锈钢 | 304花纹不锈钢
1.4.3 | 轿厢壁 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢
1.4.4 | 轿厢门 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢
1.4.5 | 轿厢门楣 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢
1.4.6 | 轿厢前壁板 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢
1.4.7 | 踢脚板 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢
1.4.8 | 轿门地坎 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金
1.4.9 | 厅门 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢
1.4.10 | 门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套 | 小门套
1.4.11 | 扶手及镜子★ | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置 | 残疾人电梯配置
1.4.12 | 轿厢操纵盘数量 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.4.13 | 操纵盘显示 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 通高操纵箱 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢
1.4.14 | 外呼装置 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢 | 显示器：橙色段码显示 面板材质：不锈钢 按钮材质：不锈钢
1.4.16 | 空调/风扇★ | 空调 | [13 empty] | 空调 | 空调 | 空调 | 空调 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
（五）其他要求
1.5.1 | 变频器★ | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器 | 电梯专用变频器
1.5.2 | 触板类型★ | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板 | 光幕安全触板
1.5.3 | 导轨★ | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨 | T型高精度耐磨导轨
1.5.4 | 电梯专用钢丝绳或钢带★ | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳 | 电梯专用钢丝绳
1.5.5 | 随行电缆★ | 配置 | [13 empty] | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.5.6 | 井道内紧固件★ | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强 | 结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强
1.5.7 | 缓冲器★ | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式
1.5.8 | 限速器★ | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式 | 离心式
1.5.9 | 安全钳★ | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式
1.5.10 | 轿厢结构★ | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构 | 框架结构
1.5.11 | 层门牛腿★ | 配置 | [13 empty] | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.5.12 | 井道照明★ | 配置 | [13 empty] | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
1.5.13 | 主机梁★ | 配置 | [13 empty] | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07

## 垂直电梯功能
二、★垂直梯必配功能配置表（建议将本表拆分为必配功能表和选配功能表，必配作为废标项）
编号 | 功能名称 | 1A-DT1∽DT6 | 1A-DT7 | 1A-DT8 | 1A-DT9 | 1A-DT10 | 1A-DT11 | 1A-DT12 | 1B-DT01 | 1B-DT02 | 1B-DT03 | 1B-DT04 | 1B-DT05 | 1B-DT06 | 1B-DT07 | 1C-DT01,DT03,DT04 | 1C-DT02 | 1C-DT05 | 1C-DT06
（一）运行控制功能 |  | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.1 | 电梯迫降运行★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.2 | 有司机操作★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.3 | 无司机操作（自动运行）★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.4 | 检修运行★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.5 | 满载直达★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.6 | 反向指令消除★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.7 | 本层外呼按钮开门★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.8 | 开门时间自动调整★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.9 | 自学习井道数据★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.10 | 无呼叫返回基站★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.11 | 轿厢非平层位置时就近楼层停靠（非停电状态下运行）★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.12 | 就近层服务★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.13 | 非服务层设定★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.14 | 防捣乱功能★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.15 | 误登记消除 | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.16 | 厅外无障碍操作按钮及盲文 | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.1.17 | 轿厢内无障碍操作按钮 | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
（二）服务功能 |  | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.1 | 开、关门按钮应答指示★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.2 | 司机操作时外呼信号在轿内指示★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.3 | 轿厢停电应急照明★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.4 | 超载报警★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.5 | 轿厢照明和风扇无服务自动关闭★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.6 | 五方应急通话程控交换机（机房到监控中心布线由弱电单位负责）★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.7 | 厅外“停用”“满员”显示★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.8 | 运行故障历史记录★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.9 | 液晶楼层显示★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.10 | 警铃★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.11 | 某层厅门受阻去其它楼层停靠★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.2.12 | 操纵箱应急服务号码显示★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
（三）安全及保护功能 |  | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.1 | 电源欠压、缺相保护★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.2 | 故障自诊断★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.3 | 驱动过热★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.4 | 开关门重复动作消除杂物★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.5 | 失速保护★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.6 | 马达堵转保护★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.7 | 钢丝绳滑移保护★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.8 | 开关门受阻自动保护★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.9 | 安全门光幕★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.10 | 门区外不能开门保护★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.11 | 门锁短接保护★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.3.12 | 调速器故障保护★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
（四）其它功能 |  | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.1 | 电梯语音安抚系统★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.2 | 双编码器★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.3 | 主控电脑板配置双32位CPU★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.4 | 控制柜采用强弱电隔离、单面布置方式，减少干扰，便于检修★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.5 | 具有EMC电磁兼容认证★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.6 | 厅门层站显示★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.7 | 电梯配置无障碍功能★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.8 | 蠕动平层★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.9 | 电梯EMS远程监控管理系统★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.10 | 电梯提供RS485监控接口★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.11 | 电梯随行电缆预留一组CCTV及4对多模光纤线缆★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.12 | 轿厢及轿顶各预留2组220V电源接口★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.13 | 五方通话★ | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.14 | 轿厢内信息远程发布功能 | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07
2.4.15 | 机器人联动接口 | 响应 | [13 empty] | 响应 | 响应 | 响应 | 响应 | bar: 1A-DT7 to 1B-DT07

## 安装工程要求
三、安装工程要求
安装 | 安装范围要求 | 包含但不限于以下范围：电梯梯生产、安装、调试、验收，工期的承诺及违约责任。 1.完成电梯供应及安装； 2.电梯、扶梯设备调试用的电源由总包单位提供电源接驳口，后续调试用临时电缆由电梯单位自行负责完成； 3.完成电梯井道永久照明，配管及配线； 4.完成电梯轿厢内对讲、多媒体系统配管配线及安装调试； 5.完成电梯井内的断路器及插座、照明，包括配管及配线； 6.完成电梯井内断路器至电梯设备的电源连接； 7.完成电梯井道/ 机房中的钢梁，吊钩； 8.完成电梯轿厢内空调机； 9.完成电梯召唤盒安装与管线； 10.完成电梯安装后，在电梯内安装临时保护板； 11.考虑到临时电梯拆除后施工垂直运输的需要，电梯单位须提供不少于8台电梯进行运输使用，电梯单位需在投标时考虑在此期间内的开电梯人员的工资、电梯的日常维护维修、保养等费用。 12、总包负责垂直电梯电源隔离箱DGK上端进线工作（不含箱），后续出线工作由电梯单位负责。 13、总包负责按施工图预留接地点工作，后续设备接地工作由电梯单位负责。 14、电梯提供深化图。 15、完成电梯五方通话系统的设备采购、配管配线及安装调试 16、完成电梯读卡系统采购、配管配线及安装调试。 17、完成除总承包人工作之外的所有与电梯安装工程相关工作 18、无条件配合建设单位和施工单位进度、质量、安全、创优等要求。
| 安装进度要求 | 2024年8月30日前完成电梯生产并交货至工地现场，完成安装及调试，并通过国家相关部门验收并取得合格文件
| 安装工序要求 | 投标单位自行申报
| 安全措施要求 | 按照业主的要求，负责电梯安装、调试期间的安全防护装置及措施。其他由投标单位自行申报
| 安装人员配备要求 | 电梯安装单位项目经理应具备中级工程师职称，其职称或者学历专业为机械、电气类相关专业。近叁年做过类似医院业绩不少于3项。