## Sheet1
上海市第六人民医院临港二期扩建工程多联机空调采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 10HP顶出风多联室外机 | 9 | 28 | 31.5 | ≤6.4 | ≤55 | 无要求 | ≥150 |  | 3.49
2 | 18HP顶出风多联室外机 | 2 | 50 | 56.5 | ≤12.6 | ≤59 | 无要求 | ≥150 |  | 1.39
3 | 22HP顶出风多联室外机 | 1 | 61.5 | 69 | ≤16.5 | ≤62 | 无要求 | ≥150 |  | 0.85
4 | 34HP顶出风多联室外机 | 2 | 95 | 108 | ≤24.4 | ≤64 | 无要求 | ≥150 |  | 2.63
5 | 42HP顶出风多联室外机 | 1 | 118 | 136 | ≤32 | ≤65 | 无要求 | ≥150 |  | 1.64
6
[8 empty] | 室外机（15台）合计： |  | 10分
1 | 3.6四面出风嵌入式 | 2 | 3.6 | 4 | ≤0.052 | ≤29 | ≥12 | - | 自带提升泵、含线控器 | 0.12
2 | 4.0四面出风嵌入式 | 1 | 4 | 4.5 | ≤0.063 | ≤31 | ≥13 | - | 自带提升泵、含线控器 | 0.06
3 | 4.5四面出风嵌入式 | 13 | 4.5 | 5 | ≤0.063 | ≤31 | ≥13.5 | - | 自带提升泵、含线控器 | 0.95
4 | 5.0四面出风嵌入式 | 2 | 5 | 5.6 | ≤0.074 | ≤33 | ≥16 | - | 自带提升泵、含线控器 | 0.16
5 | 5.6四面出风嵌入式 | 3 | 5.6 | 6.3 | ≤0.075 | ≤33 | ≥16 | - | 自带提升泵、含线控器 | 0.27
6 | 7.1四面出风嵌入式 | 8 | 7.1 | 8 | ≤0.085 | ≤33 | ≥16.5 | - | 自带提升泵、含线控器 | 0.92
7 | 9.0四面出风嵌入式 | 19 | 9 | 10 | ≤0.11 | ≤37 | ≥25 | - | 自带提升泵、含线控器 | 2.76
8 | 12.5四面出风嵌入式 | 16 | 12.5 | 14 | ≤0.21 | ≤44 | ≥33 | - | 自带提升泵、含线控器 | 3.23
9 | 2.8薄型风管式 | 2 | 2.8 | 3.2 | ≤0.028 | ≤27 | ≥10 | ≥50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.09
10 | 3.6薄型风管式 | 7 | 3.6 | 4 | ≤0.035 | ≤28 | ≥10.2 | ≥50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.41
11 | 4.5薄型风管式 | 7 | 4.5 | 5 | ≤0.05 | ≤32 | ≥13 | ≥50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.51
12 | 8.0薄型风管式 | 4 | 8 | 9 | ≤0.09 | ≤36 | ≥25 | ≥80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.52
[8 empty] | 室内机（84台）合计： |  | 10分
技术参数分值总计（每行参数中有一个不满足的，按全行扣分）： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 节能性 | 平均APF值 | 对投标多联机室外机单模块（8-22匹）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分。（需提供中国能效标识网截图） | [6 empty] | 0-3
2.2.1 | 先进性 | 压缩机 | 根据所投多联机产品压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-2
2.2.2 |  | 变频器 | 根据所投多联机产品变频器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.2.3 |  | 换热器 | 根据所投多联机换热器的技术先进性及换热性能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.2.4 |  | 马达 | 根据所投多联机马达类型、技术先进性及可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.3.1 | 可靠性 | 制冷连续运转范围（℃ DB） | 根据所投多联机制冷运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-2
2.3.2 |  | 制热连续运转范围（℃ WB） | 根据所投多联机制热运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.3.3 |  | 长期运行可靠性 | 根据主要零配件品牌的统一性、主要零配件寿命、机组在实际项目中连续运行长期可靠性进行评分。（需提供主要零配件的品牌产地、设计寿命和使用寿命的比较情况、项目稳定运行案例等相关证明材料） | [6 empty] | 0-2
2.4.1 | 舒适性 | 洁净空气方案 | 根据所投多联机可追加除菌净化组件的功能、滤网可选功能、部件抗菌功能等进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.4.2 |  | 室内温度控制 | 根据室内温度控制的敏捷性、稳定性、精确性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-2
2.5.1 | 智能性 | 远程自控监测 | 投标产品可通过多种终端进行远程监控，具备集中控制、远程监控、日程设置、室内机控制权限等功能的情况进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-2
2.5.2 |  | 设备故障预处理能力 | 根据实时监控空调运行状态、故障自动报警功能等功能的完备性及报警方式操作便捷性情况进行评议。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
2.5.3 |  | 分析报告 | 厂方免费提供质保期内空调运行情况专业分析报告承诺情况及给到的空调节能管理优化建议的质量情况。（需提供相关案例等证明材料） | [6 empty] | 0-1
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 要求在2025年5月31日前完成供货和安装，后续按照总包单位进度完成验收工作。
| 安装人员配备 | 项目经理需具备机电工程二级建造师及以上资格或资历
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 410冷媒铜管（带保温） | Ø12.7Ø6.4 | 米 | 280
2 | 410冷媒铜管（带保温） | Ø15.9Ø9.5 | 米 | 96
3 | 410冷媒铜管（带保温） | Ø19.1Ø9.5 | 米 | 58
4 | 410冷媒铜管（带保温） | Ø25.4Ø12.7 | 米 | 80
5 | 410冷媒铜管（带保温） | Ø28.6Ø12.7 | 米 | 50
6 | 410冷媒铜管（带保温） | Ø31.8Ø19.1 | 米 | 34
7 | 410冷媒铜管（带保温） | Ø38.1Ø19.1 | 米 | 22
8 | 室内机紫铜分歧管 | 73T | 只 | 84
9 | 冷媒R410A |  | KG | 85.798
10 | U-PVC冷凝水管(带保温) | DN25 | 米 | 318
11 | U-PVC冷凝水管(带保温) | DN32 | 米 | 107
12 | U-PVC冷凝水管(带保温) | DN40 | 米 | 30
13 | 控制线 | RVVP 7*0.75 | 米 | 840
14 | 设备支架（带减震措施） |  | KG | 294
15 | 管道支架 |  | KG | 345
16 | 空调散流器出风口 |  | 只 | 20
17 | 铰链型回风口(带过滤网） |  | 只 | 20
18 | 空调风管（带保温） |  | 平方 | 100
19 | 多联机设备安装 |  | 项 | 1
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：2小时；到达现场时间：12小时；免费质保期：不少于24月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺 5年内价格不变。