采 购 需 求

项目名称：国家税务总局上海市税务局财税大楼物业管理服务

目 录

1项目概述	3

1.1项目背景	3

1.1.1项目基本情况	3

1.2项目内容	3

1.2.1采购内容	3

1.2.2项目实施要求	3

2投标/响应要求	13

2.1对供应商的要求	13

2.1.1必备资质	13

2.1.2优选资质/优选指标	13

2.1.3是否允许联合体	14

2.1.4是否专门面向中小企业	14

2.1.5专项服务分包要求	14

2.2技术部分投标/响应内容	14

2.2.1投标/响应方案要求	14

3项目需求	14

3.1总体要求	14

3.2具体要求	14

4人员要求	31

4.1团队要求	31

4.1.1物业管理服务人员需求	31

5管理实施要求	33

6风险管控要求	35

7履约验收要求	35

7.1总体要求	35

7.2验收考核标准与要求	35

8其他要求	37

8.1付款安排	37

8.2其他要求	37

8.2.1需要说明的其他事项	37

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目基本情况

1.1.1.1物业情况

| 物业名称 |  | 目前物业地址 |
| --- | --- | --- |
| 上海财税大楼（含80号小楼后勤用房） |  | 上海市徐汇区肇嘉浜路800号 |
| 外围办公房 | 江西中路135弄老干部活动室 | 上海市黄浦区江西中路135弄 |
|  | 岳阳路195号老干部活动室 | 上海市徐汇区岳阳路195号 |
|  | 东湖路办公房 | 上海市徐汇区东湖路56弄52号 |

本项目首年采购预算为15735800元人民币。其中：市税务局承担8360900元、市财政局承担5553000元、市机管局承担655884元、网信办承担564789元、巡视办承担601227元。

1.1.1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人提供上海财税大楼物业管理用房面积190平方米，其中办公房4间、工作间2间、仓库2间，可用设施设备包括办公桌椅、空调等基本办公家具，所需其他设备由供应商自行解决；

（2）供应商服务人员可在采购人食堂就餐，餐费由供应商自理，食堂不营业则自行解决；

（3）采购人不提供住宿；

（4）采购人可提供的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品见“8.2.1需要说明的其他事项”。

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

1.2项目内容

1.2.1采购内容

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

1.2.2.1.1【上海财税大楼】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海财税大楼（含80号小楼后勤用房） |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 财税大楼建筑面积67011.08平方米，楼高112.6米。地下三层，建筑面积16023.73平方米；地上二十七层，建筑面积50987.35平方米。大楼按使用单位分财税办公、机管局（含网信办、巡视办，下同）二个区域，其中地上部分财税办公区域占77%，机管局区域占23%。大楼于2002年初投入使用。 另有80号小楼建筑面积986.71平方米。 |  |
|  | 需保安空间范围 | 财税大楼各层面（不含机管局区域）、80号小楼、财税大楼建筑规划平面周界范围内（以大楼为中心至人行道为限）。 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 共41600平方米，其中财税大楼（不含机管局区域）41200平方米、80号小楼400平方米。 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木质、铁质（消防通道门）、玻璃 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 木地板、环氧地坪地面、耐磨漆地面、瓷砖地面、石材地面、水磨石地面、地胶板地面、地毯等 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆、墙纸、木饰面、石材、金属板、铝扣板、瓷砖、软包等 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 木饰面、矿棉板、石膏板、铝扣板等 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 财税大楼玻璃幕墙外墙由玻璃、石材、不锈钢三种材料组成。 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 财税大楼玻璃幕墙外墙30000平方米 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 会议室（不含机管局区域） | 室内设施说明 | （1）3楼大会议室：主席台桌4张、演讲台1个、剧场式座位326把、手持式话筒6个、手拉手话筒10个、列席桌11张、墙嵌电视机2台、移动电视机2台、大幕布1个、一体机1台、音响设备1套、调灯设备1套； （2）3楼1号会议室：会议大长桌16张、会议椅36把、手拉手话筒5个、手持式话筒2个、挂壁式电视机4台、音响设备1套； （3）3楼2号会议室：圆形桌1张、会议椅12把； （4）3楼3号会议室：椭圆桌1张、会议椅17把、投影幕布1个； （5）3楼4号会议室：长条桌1张、会议椅17把、列席课桌24张、列席椅子48把、LED屏幕1台、发言话筒22个、手持式话筒2个、音响设备1套； （6）3楼5号会议室：长条桌1张、会议椅24把、发言话筒15个； （7）3楼6号会议室：长条桌1张、会议椅18把、列席课桌6张、列席椅子12把、发言话筒16个、一体机1台； （8）3楼7号会议室：长条桌1张、会议椅16把、列席课桌5张、列席椅子10把； （9）21楼会议室：长方形会议桌1张、会议室桌面升降电脑屏幕22台、移动话筒18个、大屏幕投屏1个、信号源6个、沙发会议椅70把、实木椅子19把、课桌式3人位12个、课桌式2人位8个、音响设备1套； （10）21楼接待室：沙发椅7个、小方桌4个； （11）27楼1号会议室：长圆式会议桌1张、课桌式会议桌19张、会议椅10把、实木椅子34把、挂壁式电视机1个、电子话筒10个、音响设备1套； （12）27楼2号会议室：长圆式会议桌1张、课桌式会议桌19张、会议椅10把、实木椅子34把、挂壁式电视机1个、电子话筒10个、音响设备1套； （13）27楼3号会议室：移动电视机1个、视频摄像头1个、正方形圆角桌1张、会议椅18把、投影幕布1个； （14）27楼4号会议室：长圆式会议桌1张、会议椅22把、实木椅子19把、手拉手话筒22个、投影幕布1个； （15）27楼5号会议室：大方桌1张、会议椅25把、投影幕布1个； （16）27楼6号会议室：长条桌11张、短桌2张、手拉手话筒6个、手持式话筒4个、会议椅41把、剧场式座位189把、投影幕布1个、演讲台1个、外接电视机4个、电视机2台、音响设备1套； （17）27楼7号会议室：长圆式会议桌1张、会议椅24把、投影幕布1个、移动电视机1台； （18）27楼8号会议室：长圆式会议桌1张、会议椅21把、投影幕布1个； （19）27楼接待室：沙发椅子8个、矮桌子5张。 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室数量19个，总面积2139平方米 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 财税大楼（不含机管局区域）卫生间数量83个，80号小楼卫生间数量6个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | （1）财税大楼（不含机管局区域）垃圾存放点 B1-B3消防通道； 1楼大堂玻璃门进口、大堂休闲区； 1-12楼消防通道电梯口； 13-16楼消防通道两端； 17-26楼消防通道前室； 27楼消防通道两端； 东区18-27楼消防通道。 （2）80号小楼垃圾存放点 1楼大堂；2-3楼楼梯口。 （3）垃圾中转站位于财税大楼东北侧，建筑面积40平方米。 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 220 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 25 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 3 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 8 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | （1）财税办公区域 奥的斯（E311VF）客梯2台，停靠楼层1-10F，每台功率90KW； 奥的斯（E311VF）客梯4台，停靠楼层B1-27F，每台功率122KW； 奥的斯（E311VF）消防梯1台，停靠楼层B3-27F，功率122KW； XIZI奥的斯（HY21）液压梯1台，停靠楼层B3-1F，功率33KW； 四方（TWJ）传菜梯2台，停靠楼层1-2F，每台功率3KW。 （2）机管局区域 奥的斯（E311VF）消防梯1台，停靠楼层B3-15F，功率122KW； 奥的斯（GeN2Premier）客梯2台，停靠楼层1-15F，每台功率90KW； 奥的斯（506NCE）自动扶梯2台，停靠楼层1-2F，每台功率8KW； 奥的斯（506NCE）自动扶梯2台（目前未运行），停靠楼层2-3F，每台功率8KW； 奥的斯（506NCE）自动扶梯2台（目前未运行），停靠楼层3-4F，每台功率8KW； XIZI奥的斯（HY21）液压梯1台，停靠楼层1-4F，功率40KW。 | 见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | （1）中央空调系统（水冷式空调系统） 约克离心式冷冻机组3组，每组功率429KW； 冷冻水泵4台，每台功率51.6KW； 冷却水泵4台，每台功率50.1KW； 热水泵4台，每台功率30KW； 冷却塔3组，每组功率22.5KW； 空气处理机5台，每台功率3KW； 风机盘管134台，每台功率22KW； 风机盘管223台，每台功率37.5KW； 风机盘管493台，每台功率82KW； 新风机16台，每台功率7.8KW； 新风机25台，每台功率15.1KW； 空调箱11台，每台功率70KW； 空调箱6台，每台功率39.7KW。 （2）热空调系统（4台空气源热泵），由供应商负责运行操作，相关维修维护不属于本次采购范围。 （3）分体式空调 财税办公区域36台，每台功率5KW； 机管局区域3台，每台功率5KW。 （4）恒温恒湿系统（不含机管局区域） HIROSS 280A空调设备1台，功率32KW； HIROSS 26UW空调设备1台，功率32KW； HIROSS 40UW空调设备2台，每台功率32KW； HIROSS 34UW空调设备2台，每台功率32KW； HIROSS 32UW空调设备2台，每台功率32KW； HIROSS 24UW空调设备2台，每台功率32KW； HIROSS 32UA空调设备1台，每台功率32KW； RC GROUP PEGASUS.DXW.U.36.22空调设备2台，每台功率32KW； HIROSS P06UA空调设备2台，每台功率32KW。 | 见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | （1）给水系统由4个水箱、6台水泵、14个减压装置、管道及其控制系统组成。 生活水泵4台，每台功率18.5KW； 生活水泵2台，每台功率22KW。 （2）排水系统由6个集水井、14台水泵组成。 排水水泵2台，每台功率5.5KW； 排水水泵7台，每台功率3KW； 排水水泵5台，每台功率1.5KW。 | 见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 由水喷雾、水喷淋、消火栓、烟烙尽（气体灭火）、消防报警、楼层显示、烟感、温感、湿式报警、电梯迫降、隔离门、正压送风、排烟及其控制系统组成。 消防泵2台，每台功率：90KW； 喷淋泵2台，每台功率：75KW； 正压风机11组，每组功率：63KW； 排烟风机7组，每组功率：59KW； 防火卷帘门21扇； 消火栓153只； 湿式报警阀10组； 水流指示器43只； 烟感1427个； 温感431个； 水喷淋3726个。 | 见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 财税大楼安防监控系统（不含机管局区域）一套，含监控探头165个（其中室内监控探头154个） | 见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 日光灯（LED/普通）、筒灯（LED/普通）、射灯、安全出口指示灯、消防应急照明灯。 | 见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 变压器4台，每台容量1250KVA； 康明斯发电机1台，功率800KW； 科勒1250REOZM柴油发电机组1组，功率1020KW； 配电柜（箱）140个。 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 其他设施设备 | （1）会议系统（不含机管局区域） 3楼会议室的音、视频系统及其附属设施（不包括1、4号及大会议室的音、视频系统）； 21楼会议室音频、集控、视频及投影系统、同声翻译、数字会议、摄像系统及其附属设施。 （2）BA/PA系统 楼宇自动化系统1套，公共广播系统1套。 （3）旋转门（不含机管局区域） DORMA KTV-2/A旋转门1扇。 （4）擦窗机 30F（屋顶）轨道式擦窗机（含吊船）系统1台，型号GONDOLAS MERINO S.L； 24F自升式电动吊船（含轨道）系统1台，型号GONDOLAS MERINO S.L。 （5）污水处理设施 由1个隔油池、1个格栅池、1个沉淀池及管道组成。 （6）程控交换机（不含机管局区域） ALCATEL4400数字程控交换机系统。 （7）空气净化器（不含机管局区域） 远大TA2000净化机21台、TA1000净化机65台、TA400净化机12台、TB800净化机13台。 （8）人员、车辆出入管理系统（不含机管局区域） 财税大楼地下车库车辆智能识别、访客管理及办公室门禁系统（由采购人委托专业公司维保，费用由采购人承担）。 （9）洗衣房的洗衣设备（包括2台水洗机、1台脱水机、1台烘干机、1个熨台、1台空压机），由供应商负责运行操作，相关维修维护不属于本次采购范围。 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 4600平方米 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 绿化 | 600平方米 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 广场 | 4000平方米 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯22盏、地灯19盏、草坪灯79盏、泛光照明（南立面28盏、西立面56盏、28F 4盏、17F 20盏、5F 12盏、1F外围32盏）、雨棚灯75盏、卤素灯52盏、高杆灯7盏、台阶灯14盏、踏步灯8盏。 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 消防接合器3只、喷淋接合器2只、消火栓3只。 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 4个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 19个 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 无 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 露台 | 2500平方米 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 监控 | 监控探头11个（不含机管局区域） | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 1个（800号进口） | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |

1.2.2.1.2【江西中路135弄老干部活动室】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江西中路135弄老干部活动室 |  | 建筑面积953.6平方米 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 953.6平方米 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 700平方米 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木质、铁质（消防通道门） | 见“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 木地板、瓷砖 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆、瓷砖、吸音板 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 矿棉板 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 电视机2台、空调8台、椅子85把、会议桌20张。 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室数量4个，总面积60平方米 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 3个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 无 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 无 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 无 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 2个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 分体式空调 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 给排水系统 | 民用给排水系统 |  |
|  | 消防系统 | 移动式灭火器 |  |
|  | 安防系统 | 监控主机2台、监控探头7个 |  |
|  | 照明系统 | 办公普通照明 |  |

（2）物业管理（室外）

无

1.2.2.1.3【岳阳路195号老干部活动室】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岳阳路195号老干部活动室 |  | 建筑面积750平方米 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 建筑面积750平方米 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 434.56平方米 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木质、铁质（消防通道门） | 见“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 木地板、瓷砖 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 涂料、瓷砖 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 屋顶三角拱形加木板防水瓦片 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 电视机1台、有线电视机顶盒1个、投影仪1台、会议桌1张、柜子6个、小桌子1张、椅子18把、立式空调2台。 | 见“3.2.4保洁服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室数量1个，总面积30平方米 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 7个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 无 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 2个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 分体式空调 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 给排水系统 | 民用给排水系统 |  |
|  | 消防系统 | 移动式灭火器 |  |
|  | 安防系统 | 监控电脑主机1台、监控探头4个 |  |
|  | 照明系统 | 庭院照明加办公普通照明 |  |

（2）物业管理（室外）

无

1.2.2.1.4【东湖路办公房】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东湖路办公房 |  | 建筑面积250平方米 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 250平方米 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 250平方米 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木质、铁质（消防通道门） | 见“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 木地板、瓷砖 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆、瓷砖 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 扣板、矿棉板、石膏板 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 投影仪1台、饮水机1台、打印机1台、会议桌1张、小桌子1张、大柜子4个、小柜子1个、椅子13把、立式空调1台。 | 见“3.2.4保洁服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室数量1个，总面积40平方米 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量及总面积 | 7个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 无 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个（人行车行共用一个） | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 无 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 分体式空调 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 给排水系统 | 民用给排水系统 |  |
|  | 消防系统 | 移动式灭火器 |  |
|  | 安防系统 | 监控电脑主机1台、监控探头11个 |  |
|  | 照明系统 | 庭院照明加办公普通照明 |  |

（2）物业管理（室外）

无

1.2.2.2实施时间要求

本项目服务期限为3年，自2025年5月1日起至2028年4月30日止，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与中标人按照项目招投标结果签订第一年度合同，中标人在该年服务期末经采购人考核合格（该年前3次履约验收考核结果的平均分值达到70分）的，双方续签下一年度合同，以此类推。除增加服务内容外，第二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如中标人年度考核未通过，或者第二和第三年度因服务内容变化导致合同价格变动幅度超过招标时所确定的第一年度合同金额10%的，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。

1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

2.1.2.2成功案例

供应商具有近三年非住宅类物业项目业绩的优先考虑。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

2.1.5专项服务分包要求

本项目允许分包的专项服务内容：财税大楼的幕墙维保、电梯维保、约克离心式冷冻机组维保、恒温恒湿系统维保、消防系统维保、安防监控系统维保、会议系统维保、BA/PA系统维保、擦窗机维保、程控交换机维保。

供应商拟将上述专项服务分包的，应当在投标文件中提供《对外分包专项服务情况表》，载明接受分包的企业、分包合同金额，接受分包的企业应当具备相应资质条件且不得再次分包。除上述情形外，中标后一律不得对外分包。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。

投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

投标人针对本项目的项目经理和部门经理配置情况、服务人员配置承诺。

3项目需求

3.1总体要求

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

3.2具体要求

3.2.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法利益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。 |
|  |  | （3）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。 |
|  |  | （4）对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足采购人需求，提高服务管理水准。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 分包供应商管理 | （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
|  |  | （6）查验登记相关资质和证明或批准文件；有关作业计划、方案和图纸等存档备案。 |
|  |  | （7）巡视或监督及配合作业过程，及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；作业结束参与验收，并做好记录。 |
| 6 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
|  |  | （4）迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
| 11 | 财税大楼能耗管理 | （1）根据财税大楼实际情况，制定能耗管理方案（包括能耗管理范围、管理手段、考核指标、激励方法等）。 |
| 12 | 财税大楼电话总机服务（不含机管局区域） | （1）建立总机话务管理制度，做到迅速准确地接听每一个电话。礼貌回答客户提出的问题。 |
|  |  | （2）经常检查话务台等设备运行情况，及时报修排除故障。遇到投诉及其它难以解决的问题及时向领导汇报。 |
| 13 | 财税大楼内搬运服务（不含机管局区域） | （1）提供饮用水搬运等服务。 |
|  |  | （2）提供办公室内桌、椅等小件、少量家具调整移位服务。 |
| 14 | 财税大楼信报服务（不含机管局区域） | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
|  |  | （4）报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。 |

3.2.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
|  |  | （4）大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.2.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
|  |  | （7）每季度至少开展1次对水质的全面检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
|  |  | （8）每年至少开展1次安全阀检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并联系专业机构出具检测报告，核发电梯使用标志。 |
|  |  | （4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。 |
|  |  | （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每半年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （7）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
|  |  | （10）保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常。 |
|  |  | （11）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。 |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。及时补充冷水机组润滑油、冷却液。 |
|  |  | （5）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。 |
|  |  | （6）每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。 |
|  |  | （7）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒。 |
|  |  | （8）每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。 |
|  |  | （9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （10）中央空调（不含冷冻机组）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。 |
|  |  | （11）在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，应当对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行。 |
|  |  | （12）约克离心式冷冻机组维保 对约克离心式冷冻机组设备进行维护保养，确保设备正常运行；每月一次对机组进行巡检和维护保养，每年进行一次大检查及保养，每次提供维保服务后均应提交书面报告；每年6月至10月，每月两次到达现场巡查机组运行情况，并提交书面巡查报告；冷冻机组运行出现故障时，日间在接到通知后2小时内赶到现场排除故障，夜间在接到通知后3小时内赶到现场排除故障；为空调操作人员提供技术指导。 |
|  |  | （13）中央空调水处理 对中央空调水系统及恒温恒湿空调机组进行清洗、预膜及日常加药水质调整技术服务，负责水质分析测试，使水质符合上海市地方标准DB31/T143-94要求。运行中阻垢率达100%，灭菌灭藻率>99%，除锈、除垢、除生物粘泥>98%。 |
|  |  | （14）恒温恒湿系统维保（不含机管局区域） 对HIROSS机房专用空调机组进行维护保养，确保设备正常运行；每月提供巡检维护一次，每年提供季度巡检维护两次，每次提供维保服务后均应提交书面报告；接到通知后2小时内赶到现场排除故障，保证相同的故障三个月内不再发生。 |
| 6 | 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
|  |  | （9）每年至少开展1次对消防系统（不含机管局区域）的全面检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
|  |  | （10）每三年至少开展1次气体钢瓶检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
| 7 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
|  |  | （7）每三年至少开展1次高压变压器检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
| 8 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
|  |  | （3）财税大楼安防监控系统维保（不含机管局区域） 每月进行一次检修保养，保障设备正常运转；提供全年7×24故障响应服务，接到电话10分钟内响应，2小时到达现场，一般故障4小时内排除，故障严重8小时内排除；对容易老化的水晶头、电源接头、电源等易造成信号丢失的配件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换；每两个季度检测设备各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患；每年进行两次监控探头设备的除尘、清理，同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。 |
| 9 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）及时更换照明灯具，材料由采购人提供。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 10 | 其他设施设备 | （1）会议系统维保（不含机管局区域） 每季度进行一次常规维护；提供不限次数的紧急故障处理服务，接到通知后1小时内响应并进行应急处理，保证会议系统的应急使用；负责故障分析、判断，免费修复或调换（材料费另计）；协助采购人使用会议系统；提供热线支持。 |
|  |  | （2）BA/PA系统维保 每月进行一次软硬件常规维护，每次提供维保服务后均应提交书面报告；提供不限次数的紧急故障处理服务，严重故障接到通知后2小时内到达现场并排除，一般故障接到通知后4小时内到达现场并排除；提供热线支持。 |
|  |  | （3）旋转门维保（不含机管局区域） 每季度进行一次旋转门常规检测、检修和保养，每次提供维保服务后均应提交书面报告；如发生紧急故障，接到通知后4小时内到达现场进行应急维修。 |
|  |  | （4）擦窗机维保 每月进行一次维护保养，确保擦窗机安全可靠运行；每次维保检修包括但不限于提升系统、回转系统、行走系统、制动系统、安全系统及电器控制系统，并及时做好清洁、防锈、防雨、机械润滑及加油等维护保养工作；如发生紧急事件，接到通知后2小时内到达现场，尽快排除故障、保证安全。 |
|  |  | （5）污水处理设施维保 每月进行一次隔油池彻底清理，每月进行一次格栅池清理，每月进行一次沉淀池清理，管道一年清洗两次保持畅通，全年垃圾处理和外运；保证污水排放指标符合上海市地方标准DB31/445-2009要求；出现管道堵塞等排水故障，紧急故障接到通知后3小时内到场维修，一般故障接到通知后24小时内修复。 |
|  |  | （6）程控交换机维保（不含机管局区域） 每月进行一次预防性维护服务；每两个月通过调制解调器进行远端维护及时处理系统的隐患及数据备份；严重故障接到通知后2小时内到达现场，并于2小时内排除；一般故障接到通知后4小时内到达现场时间，并于1小时内排除。 |
|  |  | （7）空气净化器维保（不含机管局区域） 每2个月清洗一次除尘器，一年清洗六次。每次清洗应当更换活性炭片，清洗费用已经包含活性炭更换价格。 |
|  |  | （8）人员、车辆出入管理系统维保配合（不含机管局区域） 对采购人委托的专业公司及其维保工作具有协作配合、监督检查、记录及信息反馈责任。 |
|  |  | （9）燃气检测 每年至少开展1次燃气检测，并联系专业机构出具检测报告。 |

注：服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

3.2.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （5）进入各物业点的保洁人员应当统一着装。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）财税大楼玻璃幕墙外墙每半年专业清洗一次。 |
| 4 | 垃圾处理、清运 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）配合环卫部门做好财税大楼垃圾中转站管理，建立垃圾清运台账，并联系环卫部门每天定时运出处理2次，相关费用（环卫部门每年收费20万元，不含机管局区域）包含在物业管理服务采购合同金额之内。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）财税大楼（不含机管局区域）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准。 |
|  |  | （3）在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。 |
| 6 | 清洗服务 | （1）提供财税大楼（不含机管局区域）值班室床单、食堂人员工作服、食堂餐布及椅套等物品的清洗和熨烫服务。 |

3.2.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 14 | 玻璃幕墙外墙 | 财税大楼玻璃幕墙外墙每半年专业清洗一次。 |

3.2.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）应达到一级绿化养护标准，绿地或花坛内各类乔、灌、草等绿化存活率100%。绿地设施及硬质景观保持常年完好。植物群落完整，层次丰富，黄土不裸露，有整体观赏效果。植物季相分明，色彩艳丽，生长茂盛。 |
|  |  | （2）年普修8遍以上，草屑即时清，切边整理3次以上，草坪常年保持平整、边缘清晰，草高度不应超过9cm。树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。树、乔木类要求树冠圆整、树势均匀，45度剪口靠节光滑。针叶树应保持明显顶端优势。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理、无残花。绿篱修剪要保持观赏面枝叶丰满、茂密、平整、整齐一致，整型树木造型雅观。草坪修剪不能超过5㎝、平整无杂草、无缠绕、无空秃，及时切边，草坪边缘线清晰。 |
|  |  | （3）常年保持有效供水，草地充分生长，用覆沙保持调整，保持地形平整，排水流畅。 |
|  |  | （4）年中耕除草、疏松表土10次以上，土壤疏松通透，无杂草。 |
|  |  | （5）按植物品种、生长、土壤状况，适时、适量施肥。年普施基肥不少于1遍，花灌木追复合肥2遍，充分满足植物生长需要。植物、草皮根部土壤保持疏松、无板结、呈馒头状。土壤理化性状：PH值6.0-7.5，Ec值(mS.㎝ˉ)0.5-1.5。 |
|  |  | （6）预防为主，生态治理，各类病虫害发生低于防治指标。植物、草皮无病斑、无成虫。植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、虫囊、休眠虫体及越冬虫蛹。 |
|  |  | （7）按规范做好综合防护措施，及时扶正加固。 |
|  |  | （8）绿草如茵，绿期在250以上，斑秃黄萎<5%。无白色垃圾、绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）。无死树缺株、无杂草、无枯枝烂头。无积水，无干旱。 |
|  |  | （9）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
| 3 | 室内绿化租摆 | （1）提供财税大楼（不含机管局区域）和80号小楼的室内绿化租摆服务。 ①绿化数量要求： 普通办公室248个（其中财税大楼226个、80号小楼22个），每个办公室摆放应季常见小盆栽不少于2盆，大型绿植不少于1盆； 会议室19个，每个会议室摆放应季常见小盆栽不少于2盆，大型绿植不少于2盆； 23-26楼专用办公室17个，每个办公室摆放应季常见小盆栽不少4盆，大型绿植不少于3盆； 财税大堂2个，每个大堂摆放应季常见小盆栽不少于6盆，大型绿植不少于4盆； 财税餐厅2个，每个餐厅摆放应季常见小盆栽不少于6盆，大型绿植不少于4盆； 电梯厅40个，每个电梯厅摆放应季常见大型绿植不少于2盆。 ②绿化外观要求：叶片光泽、花朵鲜艳，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶，土壤表层无杂物、无枯叶。 ③绿化摆放要求：布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩、形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。 |
|  |  | （2）提供江西中路135弄老干部活动室的室内绿化租摆服务。 ①绿化数量要求：总计摆放应季常见小盆栽不少于26盆，大型绿植不少于18盆。 ②绿化外观要求：叶片光泽、花朵鲜艳，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶，土壤表层无杂物、无枯叶。 ③绿化摆放要求：布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩、形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。 |

3.2.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导外来人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项。 |
|  |  | （9）严守保密制度。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | （5）极端天气情况下，除特殊无权限部位或其他指定部位，值班巡查覆盖到办公室内。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | （6）机动车库及非机动车库按巡检计划定时巡检。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。建立预见性突发事件处置体系，应对可能发生的各类突发事件。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |
|  |  | （4）活动举办结束后，对活动进行区域内临时管控的通道、门、摆设等及时复位。 |

3.2.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。会前15分钟（重要会议提前30分钟）完成会议准备工作，包括但不限于按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度、湿度、空气清新度和灯光音响投影等的调节调试。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议开始，根据需要为主席台提供服务；会议开始后立即给茶杯加满水；茶水加满后立即摆放热毛巾；首次满水后15分钟进行第二次续水；之后每30分钟续水一次；会议时间较长时：如果中间休息，服务员要及时整理好座椅、桌面用品，续水，增补便签。在整理时，注意不要弄乱和翻阅桌的文件、本册等；会议召开期间保证会场内（如组会方许可）及会议室外至少各保留一名服务人员进行服务，随时解决与会人员提出的临时要求；会议结束前，各引导人员迅速抵达岗位，进行疏散。不得影响其他会议正常进行。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

4人员要求

4.1团队要求

4.1.1物业管理服务人员需求

★本项目物业管理服务人员总数不得少于134人。

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政管理部 | 项目经理 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、5年及以上非住宅类物业项目经理经验的优先考虑。 |
|  | 项目经理助理 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目管理经验的优先考虑。 |
|  | 行政管理部经理 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目行政事务管理经验的优先考虑。 |
|  | 仓库管理员 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺仓库管理员具有1年及以上仓库管理工作经验的优先考虑。 |
| 工程管理部 | 工程管理部经理 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目工程管理经验的优先考虑。 |
|  | 暖通主管 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺暖通主管具有特种作业操作（制冷与空调作业）资格证书、3年及以上非住宅类物业项目暖通管理经验的优先考虑。 |
|  | 强电主管 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺强电主管具有特种作业操作（高压电工作业）资格证书、3年及以上非住宅类物业项目强电管理经验的优先考虑。 |
|  | 弱电主管 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺弱电主管具有特种作业操作（低压电工作业）资格证书、3年及以上非住宅类物业项目弱电管理经验的优先考虑。 |
|  | 工程内勤 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺工程内勤具有1年及以上工程资料归档工作经验的优先考虑。 |
|  | 暖通工 | 2 | 5 | 24小时两班制。供应商承诺暖通工均具有特种作业操作（制冷与空调作业）资格证书、1年及以上暖通工工作经验的优先考虑。 |
|  | 管钳工 | 3 | 5 | 工作日内8小时为主。供应商承诺管钳工均具有1年及以上管钳工工作经验的优先考虑。 |
|  | 电工 | 4 | 8 | 一般电工工作日内8小时为主，高配工24小时两班制。供应商承诺电工均具有1年及以上电工工作经验、一般电工均具有特种作业操作（低压电工作业）资格证书、高配工均具有特种作业操作（高压电工作业）资格证书的优先考虑。 |
| 环境管理部 | 环境管理部经理 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目保洁服务管理经验的优先考虑。 |
|  | 保洁员 | 12 | 27 | 工作日7:00-20:00两班制为主，非工作日值班制。供应商承诺保洁员均具有健康证、1年及以上非住宅类物业项目保洁工作经验的优先考虑。 |
|  | 洗衣工 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺洗衣工具有1年及以上洗衣工作经验的优先考虑。 |
| 秩序管理部 | 秩序管理部经理 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目保安服务管理经验的优先考虑。 |
|  | 消安监控岗 | 2 | 6 | 24小时三班制。供应商承诺消安监控岗人员均具有消防设施操作员职业资格证书、1年及以上非住宅类物业项目消防安防监控工作经验的优先考虑。 |
|  | 资料收发岗 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺资料收发岗人员具有1年及以上收发工作经验的优先考虑。 |
|  | 一般保安岗（门岗、巡逻、车管、机动岗） | 28 | 50 | 24小时两班制为主。供应商承诺一般保安岗人员均具有保安员证、1年及以上非住宅类物业项目保安工作经验的优先考虑。 |
| 客户服务部 | 客户服务部经理 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目客户服务管理经验的优先考虑。 |
|  | 会务接待员 | 9 | 12 | 工作日内8小时为主。供应商承诺会务接待员均具有健康证、1年及以上会务接待工作经验的优先考虑。 |
|  | 会务音控师 | 2 | 2 | 工作日内8小时为主。供应商承诺会务音控师均具有1年及以上会务音控工作经验的优先考虑。 |
|  | 前台接待员 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺前台接待员具有1年及以上前台接待工作经验的优先考虑。 |
|  | 总机话务员 | 2 | 2 | 工作日内8小时为主。供应商承诺总机话务员均具有1年及以上话务工作经验的优先考虑。 |
|  | 快递收发员 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺快递收发员具有1年及以上收发工作经验的优先考虑。 |
|  | 送水工 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺送水工具有1年及以上配送工作经验的优先考虑。 |
| 合计 |  | 81 | 134 |  |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

5管理实施要求

5.1供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | AED | 6 | 台 |
| 2 | 房屋维护服务 | 移动登高车 | 1 | 台 |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | 测风仪 | 1 | 台 |
|  |  | 冲击钻 | 1 | 套 |
|  |  | 大力钳 | 1 | 套 |
|  |  | 单爪吸盘 | 2 | 个 |
|  |  | 电动管道疏通器 | 2 | 套 |
|  |  | 电动套丝机 | 1 | 套 |
|  |  | 电动钥匙机 | 1 | 套 |
|  |  | 电焊机（两用） | 1 | 套 |
|  |  | 电洛铁 | 2 | 套 |
|  |  | 电子数字干湿温度计 | 20 | 个 |
|  |  | 管子钳（各尺寸） | 8 | 把 |
|  |  | 硅胶枪 | 2 | 把 |
|  |  | 黄油枪 | 1 | 把 |
|  |  | 活动扳手 | 5 | 把 |
|  |  | 机油壶 | 2 | 只 |
|  |  | 角向砂轮机 | 2 | 套 |
|  |  | 结构硅胶枪 | 2 | 把 |
|  |  | 平板车 | 2 | 部 |
|  |  | 人字梯 | 10 | 把 |
|  |  | 其他维修工具 | 若干 |  |
| 4 | 保洁服务 | 吸水机 | 2 | 台 |
|  |  | 洗地机 | 1 | 台 |
|  |  | 磨地机 | 1 | 台 |
|  |  | 加重两用机 | 1 | 台 |
|  |  | 吸尘器 | 2 | 台 |
|  |  | 高压水枪 | 1 | 台 |
|  |  | 鼓风机 | 2 | 台 |
|  |  | 人字梯 | 5 | 把 |
|  |  | 平板车 | 5 | 部 |
| 5 | 绿化服务 | 割草机 | 1 | 台 |
|  |  | 整篱剪 | 1 | 把 |
|  |  | 高枝剪 | 1 | 把 |
|  |  | 电锯 | 1 | 把 |
|  |  | 喷药器 | 1 | 个 |
|  |  | 平板车 | 2 | 部 |
| 6 | 保安服务 | 对讲机 | 16 | 套 |
|  |  | 约束叉 | 4 | 把 |
|  |  | 禁止停车警示路障 | 若干 |  |
| 7 | 会议服务 | 无 |  |  |

6风险管控要求

物业管理服务项目实施期间，供应商识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案。

7履约验收要求

7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 采购人7月下旬对中标人5月1日至7月20日服务情况进行履约验收考核； |
| 第2次验收 | 采购人9月下旬对中标人7月21日至9月20日服务情况进行履约验收考核； |
| 第3次验收 | 采购人12月下旬对中标人9月21日至12月20日服务情况进行履约验收考核； |
| 第4次验收 | 采购人次年5月上旬对中标人12月21日至次年4月30日服务情况进行履约验收考核。 |

7.2验收考核标准与要求

本项目每年进行4次验收考核，验收考核内容及标准见《服务满意度测评表》，每次验收考核由采购人进行服务满意度测评，4次履约验收考核结果的平均分值作为支付尾款（第4次付款）的依据，具体要求如下：

1.平均分值达到80分的，按合同约定支付该笔合同款，即支付合同金额的34%；

2.平均分值达到70分、不满80分的，扣除合同金额的5%作为处罚，即支付合同金额的29%；

3.平均分值达到60分、不满70分的，扣除合同金额的10%作为处罚，即支付合同金额的24%；

4.平均分值不满60分的，扣除合同金额的15%作为处罚，即支付合同金额的19%。

采购人有权在其认为必要时，对照《服务满意度测评表》中的内容对中标人提供物业管理服务进行履约检查，抽查服务质量，对不符合要求的督促中标人整改。采购人通过履约检查，如发现并经确认中标人存在不符合物业管理服务有关规定和服务承诺的行为，涉及重大安全问题或造成不良影响的，每次从对应期间的《服务满意度测评表》总得分中扣除5分（扣完为止）。

| 服务满意度测评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 评价项目 |  | 评价标准 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 得分 |
| 基本服务 20分 | 服务人员配备 |  | 服务人员总数到达134人，满足各岗位所需服务时长或时段，考勤记录完整、准确 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 仪容仪表规范 |  | 着装分类统一，仪容整洁、姿态端正、举止文明 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 管理制度 |  | 建立健全各项管理制度，各岗位工作标准、工作流程及考核办法 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 信报服务 |  | 邮件、报刊、杂志收发及时准确无差错 | 5 | 4 | 3 |  |
| 房屋和公用设施设备维护服务 20分 | 维修服务态度 |  | 服务及时热情周到，主动服务，事事有反馈 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 维修及时性 |  | 接到报修后及时到场维修 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 维护服务质量 |  | 保证房屋完好，公用设施设备完好有效，维修合格率达到100% | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 维修应急处理 |  | 应急处理及时，处置得当 | 5 | 4 | 3 |  |
| 保洁服务 20分 | 公共区域卫生 |  | 道路地面无杂物、积尘、污迹、积水 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 卫生间卫生 |  | 台面地面无尘无污，客用品充足 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 保洁服务态度 |  | 按规定时间完成清洁工作，达到规定清扫频率和质量 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 保洁工具 |  | 保洁工具摆放规范有序，能定期更换保证清洁使用 | 5 | 4 | 3 |  |
| 绿化服务 10分 | 室内绿化租摆 |  | 盆栽美观长势良好，花盆干净，更换应季 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 室外绿化养护 |  | 定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常花枝新鲜 | 5 | 4 | 3 |  |
| 保安服务 20分 | 出入管理、车辆停放 |  | 接待规范、处置合理，相关记录填写规范、保存完好，车辆停放规范有序 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 值班巡查、监控值守 |  | 执行24小时值班巡查，监控室实行专人24小时值班 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 消防安全管理 |  | 确保设备完好有效、无故障，发现问题及时报修处理 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 突发事件处理 |  | 保安人员熟知突发事件处置流程 | 5 | 4 | 3 |  |
| 会议服务 10分 | 会议服务质量 |  | 按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度和灯光音响投影等的调节调试 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 会议服务态度 |  | 服务及时热情周到，充分了解会议需求高效完成会议服务 | 5 | 4 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 扣除项 |  | 涉及重大安全问题或造成不良影响的 |  | 每次扣5分（扣完为止） |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |  |

8其他要求

8.1付款安排

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 采购人7月下旬考核完成并收到发票后10个工作日内支付； | 25.0 |
| 第2次付款 | 采购人9月下旬考核完成并收到发票后10个工作日内支付； | 16.0 |
| 第3次付款 | 采购人12月下旬考核完成并收到发票后10个工作日内支付； | 25.0 |
| 第4次付款 | 采购人次年5月上旬考核完成并收到发票后10个工作日内支付。 | 34.0 |

8.2其他要求

8.2.1需要说明的其他事项

8.2.1.1零星维修材料费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：每年8万元（含）以内的电梯零星维修易损件费用（不包括曳引机、控制柜、钢丝绳、轿厢装潢、人为及不可抗力因素造成的损坏、中大维修改造项目）；每年5万元（含）以内的恒温恒湿系统维修材料费；每年7万元（含）以内的幕墙维修材料费。

涉及以下情形的，由采购人承担：合同所列建（构）筑物维修（护）辅材，包括但不限于黄沙、水泥、硅胶、管线，门、窗、灯具、锁具、台盆、马桶等的配件；维修（护）主材，包括但不限于门、窗、灯具、锁具、台盆、马桶的主材；超出上述由供应商承担范围的电梯零星维修易损件费用、恒温恒湿系统维修材料费、幕墙维修材料费；空调（不含恒温恒湿系统）、消防、安防、供配电及其他设施设备维修、更新。

8.2.1.2低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：包括但不限于杀虫剂、电蚊香、洗手液、去污粉（洗衣粉、洗衣液）、84消毒液、厕用卫生纸（抽纸、卷纸）、垃圾袋、卫生清扫工具、会议用咖啡茶叶等。

涉及以下情形的，由采购人承担：办公及餐厅用抽纸。

8.2.1.3苗木费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：室内外时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等。

涉及以下情形的，由采购人承担：新建室外绿化、苗木场所的所有费用。

8.2.1.4客耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：值班室牙膏、牙刷、拖鞋等清洗用品。

涉及以下情形的，由采购人承担：值班室床单、被套等床上用品。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。如本款涉及的维修项目超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，服务费用由采购人承担。