## 直膨机采购需求
九院祝桥分院空调机组采购需求
一、技术参数
直膨式新风空调主要技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 156 | 104.3 | 54.5 | 60 | 14000 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 1.1
2 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 156 | 104.3 | 54.5 | 60 | 13000 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 1.1
3 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 94.6 | 62.5 | 31.2 | 55 | 7000 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.7
4 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 126.2 | 83.8 | 43 | 55 | 12000 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.9
5 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 33.5 | 21.2 | 8.9 | 45 | 2900 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.2
6 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 33.5 | 21.2 | 11.4 | 45 | 2600 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.2
7 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 94.6 | 62.5 | 31.2 | 55 | 7100 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.7
8 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 63.5 | 42.5 | 21.7 | 50 | 6000 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.5
9 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 94.6 | 62.5 | 31.2 | 50 | 7000 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.7
10 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 14 | 8.9 | 4.2 | 38 | 1080 | 250 | 吊顶式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.1
11 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 40.5 | 26.6 | 12.8 | 43 | 4200 | 350 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.3
12 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 40.5 | 26.6 | 12.8 | 43 | 4200 | 350 | 吊顶式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.3
13 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 66.5 | 44.5 | 21.2 | 61 | 6500 | 350 | 吊顶式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.5
14 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 25.3 | 17.2 | 8.6 | 43 | 2200 | 350 | 吊顶式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.2
15 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 14 | 8.9 | 4.2 | 38 | 1080 | 250 | 吊顶式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.1
16 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 63.5 | 42.5 | 21.2 | 61 | 6200 | 350 | 吊顶式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.5
17 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 126.2 | 83.8 | 42.4 | 64 | 12000 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.9
18 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 91 | 60 | 34.4 | 62 | 9000 | 400 | 吊顶式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.7
19 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 61.5 | 41.5 | 17 | 61 | 6000 | 350 | 吊顶式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.4
20 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 28 | 31.5 | 6.87 | 39 | 3000 | 219 | 吊顶式、板式初效G4，带冷凝水提升泵 | 0.2
21 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 56.6 | 63 | 17 | 59 | 5000 | 203 | 吊顶式、板式初效G4，带冷凝水提升泵 | 0.4
22 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 22.4 | 25 | 7 | 38 | 1680 | 200 | 吊顶式、板式初效G4，带冷凝水提升泵 | 0.2
23 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 33.5 | 37.5 | 8.82 | 40 | 2520 | 300 | 吊顶式、板式初效G4，带冷凝水提升泵 | 0.2
24 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 25.3 | 17.2 | 8.9 | 45 | 1628 | 250 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.2
25 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 22.4 | 25 | 7 | 38 | 1680 | 200 | 吊装式、板式初效G4 | 0.2
26 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 81 | 52 | 28 | 53 | 6000 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.6
27 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 52.5 | 36.5 | 19 | 49 | 4000 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.4
28 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 81 | 52 | 28 | 53 | 6000 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.6
29 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 63.5 | 42.5 | 21.5 | 49 | 4800 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.5
30 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 111.2 | 73.2 | 35 | 53 | 8250 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.8
31 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 25.3 | 17.2 | 9 | 43 | 1900 | 300 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.2
32 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 52.5 | 36.5 | 19 | 49 | 4600 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.4
33 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 81 | 52 | 28 | 53 | 6300 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.6
34 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 40.5 | 26.6 | 13 | 53 | 3100 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.3
35 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 40.5 | 26.6 | 12 | 53 | 3000 | 300 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.3
36 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 25.3 | 17.2 | 8.75 | 49 | 2450 | 300 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.2
37 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 81 | 52 | 28 | 53 | 6100 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.6
38 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 47.3 | 30.8 | 15.5 | 49 | 3400 | 400 | 立柜式、板式初效G4+板式静电F8 | 0.3
39 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 53 | 52.2 | 22 | 69 | 10600/2500（最小新风量） | 500 | 卧式、板式初效G4+板式静电F7 变频，自带控制柜 | 0.5
40 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 63 | 60 | 22 | 69 | 12500/3000（最小新风量） | 500 | 卧式、板式初效G4+板式静电F7 变频，自带控制柜 | 0.6 | 核心产品
41 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 30.3 | 28.6 | 11 | 62 | 6800/1000（最小新风量） | 500 | 卧式、板式初效G4+板式静电F7 变频，自带控制柜 | 0.2
42 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 107 | 109 | 36.5 | 69 | 23000/4500（最小新风量） | 500 | 卧式、板式初效G4+板式静电F7 变频，自带控制柜 | 0.7
43 | 直膨式分体新风空调机 | 1 | 107 | 109 | 36.5 | 69 | 23000/4500（最小新风量） | 500 | 卧式、板式初效G4+板式静电F7 变频，自带控制柜 | 0.7
44 | 全热交换新风机 | 1 |  |  |  | 31 | 250 | 75 | 回风端初效，出风端中效 | 1
45 |  | 主要技术参数分值总计： | [7 empty] | 21
序号 | 项目 | 直膨式新风空调一般技术参数 | [7 empty] | 分值
1 | 一般技术参数 | 根据所投直膨式空调机组的节能性进行评分（需提供有资质的第三方检测机构出具的同品牌同类产品节能性检测报告，未提供证明材料不得分）。 | [7 empty] | 0-3
|  | 根据所投直膨式空调机组压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分（需提供同品牌同类产品检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分）。 | [7 empty] | 0-1
|  | 根据所投直膨式空调机组的制冷、制热运转范围进行评分（如制冷范围达不到-5℃DB~50℃DB，制热范围达不到-10℃WB~15.5℃WB，不得分）。 | [7 empty] | 0-1
|  | 根据所投直膨式空调机组的内外机管长、机组内部是否设过冷回路以满足长配管要求，机组回油方式的可靠性及科学性进行评分（如内外机最大管长＜120米，不得分）。 | [7 empty] | 0-1
|  | 根据所投直膨式空调机组的系统输出精度、直膨式分体新风空调机(序号39-43)的变频技术进行评分。 | [7 empty] | 0-2
|  | 根据所投直膨式空调机组的质量可靠性，性能稳定性，故障率，运转噪音、可编辑控制功能以及是否可配合甲方要求追加可选功能等进行评分。 | [7 empty] | 0-3
|  | 一般技术参数分值总计： | [7 empty] | 11
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 直膨式空调设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等），风管及附属配件。
| 安装进度要求 | 总工期90天（包括：施工前准备，新风室内机安装，冷媒管安装，冷媒管试压、保温，室外主机安装，冷媒系统再次试压、抽真空、充冷媒，风管及附属配件供货安装，调试，验收等，各投标人自行投报合理安装进度）
| 安装工序要求 | 按照国家及行业规范标准执行，由供应商自报
| 安全措施要求 | 满足现行国家及行业的安全标准，由供应商自报
| 安装人员配备 | 项目负责人持二级及以上建造师（机电工程专业）证书
| 质量控制 | 符合现行国家及行业的安全标准，由供应商自报
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | BA网关接口 | ModbusRTU协议 | 台 | 15
2 | BIM建模软件服务 | 供应商自报 | 项 | 1
3 | 冷媒紫铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | 米 | 158.4
4 | 冷媒紫铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | 米 | 270.9
5 | 冷媒紫铜管 | Φ15.9（壁厚1.0mm） | 米 | 299.7
6 | 冷媒紫铜管 | Φ19.1（壁厚1.0mm） | 米 | 701.1
7 | 冷媒紫铜管 | Φ22.2（壁厚1.0mm） | 米 | 108.9
8 | 冷媒紫铜管 | Φ25.4（壁厚1.0mm） | 米 | 30.6
9 | 冷媒紫铜管 | Φ28.6（壁厚1.0mm） | 米 | 497.7
10 | 冷媒紫铜管 | Φ31.8（壁厚1.1mm） | 米 | 338.4
11 | 冷媒紫铜管 | Φ38.1（壁厚1.4mm） | 米 | 254.7
12 | 冷媒紫铜管 | Φ41.3（壁厚1.5mm） | 米 | 99.9
13 | 铜管保温（按照铜管管径计） | Φ9.5（保温厚度13mm） | 米 | 158.4
14 | 铜管保温（按照铜管管径计） | Φ12.7（保温厚度13mm） | 米 | 270.9
15 | 铜管保温（按照铜管管径计） | Φ15.9（保温厚度13mm） | 米 | 299.7
16 | 铜管保温（按照铜管管径计） | Φ19.1（保温厚度13mm） | 米 | 701.1
17 | 铜管保温（按照铜管管径计） | Φ22.2（保温厚度19mm） | 米 | 108.9
18 | 铜管保温（按照铜管管径计） | Φ25.4（保温厚度19mm） | 米 | 30.6
19 | 铜管保温（按照铜管管径计） | Φ28.6（保温厚度19mm） | 米 | 497.7
20 | 铜管保温（按照铜管管径计） | Φ31.8（保温厚度19mm） | 米 | 338.4
21 | 铜管保温（按照铜管管径计） | Φ38.1（保温厚度25mm） | 米 | 254.7
22 | 铜管保温（按照铜管管径计） | Φ41.3（保温厚度25mm） | 米 | 99.9
23 | 铜管配件 | 各规格 | 个 | 342
24 | 冷凝水管（UPVC给水管） | DN32 | 米 | 120
25 | 冷凝水管（UPVC给水管） | DN40 | 米 | 140
26 | 冷凝水管保温（按照UPVC给水管冷凝水管径计） | DN32（保温厚度：15mm） | 米 | 120
27 | 冷凝水管保温（按照UPVC给水管冷凝水管径计） | DN40（保温厚度：15mm） | 米 | 140
28 | 制冷剂充注 | R410A | KG | 300
29 | 控制器安装 | 各规格 | 个 | 43
30 | 双芯多股屏蔽护套软屏蔽线(控制线） | RVVP-2×1.0mm2 | 米 | 164
31 | 双芯多股屏蔽护套软屏蔽线(信号线） | RVVP-2×1.0mm2 | 米 | 1500
32 | 双芯多股屏蔽护套软屏蔽线(信号线） | RVVP-3×1.5mm2 | 米 | 1500
33 | PVC绝缘电线套管 | Φ20 | 米 | 1500
34 | ED电动风量调节阀 | 800*250 | 个 | 23
35 | ED电动风量调节阀 | 1000*250 | 个 | 12
36 | FD风量调节阀 | 500*320 | 个 | 35
37 | FD风量调节阀 | 1250*320 | 个 | 14
38 | 防火阀 | 800*300 | 个 | 9
39 | 防火阀 | 1250*250 | 个 | 3
40 | 消声静压箱 | 1100*1000*1000 | 个 | 16
41 | 消声静压箱 | 1300*1100*1100 | 个 | 23
42 | 铁皮风管+玻璃棉保温30mm | 国标 | M2 | 3800
43 | 减震器 | 国标 | 套 | 328
44 | 金属软管接线 | Φ20 | 米 | 82
45 | 管道镀锌桥架 | 400*200 | 米 | 60
46 | 管道镀锌桥架 | 200*200 | 米 | 80
47 | 冷媒铜管、冷凝水管安装辅材，ø10mm吊杆 | 各规格 | 米 | 1500
48 | 室内机安装费 | （人工） | 台 | 43
49 | 室外机安装费 | （人工） | 台 | 43
50 | 角钢支架5# | 5#镀锌角钢 | 米 | 3200
51 | 槽钢支架10# | 10#镀锌槽钢 | 米 | 86
52 | 穿墙钢套管(室外机) | 国标 | 个 | 43
53 | 穿墙钢套管(室内机) | 国标 | 个 | 43
54 | 机械开孔+防火泥封堵 | 国标 | 个 | 86
55 | 氧气乙炔焊接\氮气保压 | 国标 | 套 | 43
56 | 直膨机现场二次散件拼装 | 国标 | 台 | 2
57 | 系统调试 | 国标 | 套 | 43
58 | 吊车费 | 国标 | 项 | 1
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人根据图纸自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 24小时即时响应，服务指示信息在2小时内响应到位。
| 服务内容与计划要求 | 保修期（不少于24个月）内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供备品备件清单及价格，并承诺2年内价格不变