## Sheet1
803大院部分空调机组更新项目采购需求（多联机)
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 10HP多联机室外机 | 2 | 28 | 31.5 | 6.4 | 58 | - | 110 |  | 0.413
2 | 22HP多联机室外机 | 1 | 61.5 | 69 | 16.8 | 64 | - | 110 |  | 0.454
3 | 24HP多联机室外机 | 1 | 68 | 76.5 | 16.7 | 62 | - | 110 |  | 0.502
4 | 40HP多联机室外机 | 1 | 111.9 | 125.5 | 29.5 | 66 | - | 110 |  | 0.826
5 | 42HP多联机室外机 | 1 | 118 | 132 | 31.8 | 67 | - | 110 |  | 0.866
6 | 44HP多联机室外机 | 1 | 123 | 138 | 33.5 | 67 | - | 110 |  | 0.907
7 | 48HP多联机室外机 | 1 | 135 | 151.5 | 35 | 67 | - | 110 |  | 0.996
8 | 50HP多联机室外机 | 1 | 140.4 | 159 | 36 | 67 | - | 110 |  | 1.036
室外机合计： | [9 empty] | 6分
1 | 2.2单向气流嵌入式 | 18 | 2.2 | 2.5 | 0.03 | 30 | 6 | - |  | 0.293
2 | 2.8四面出风嵌入式 | 1 | 2.8 | 3.2 | 0.025 | 31 | 12.5 | - |  | 0.021
3 | 4.5四面出风嵌入式 | 5 | 4.5 | 5 | 0.03 | 33 | 13.5 | - |  | 0.167
4 | 5.6四面出风嵌入式 | 9 | 5.6 | 6.3 | 0.035 | 34 | 16 | - |  | 0.373
5 | 7.1四面出风嵌入式 | 9 | 7.1 | 8 | 0.035 | 35 | 16 | - |  | 0.472
6 | 9.0四面出风嵌入式 | 3 | 9 | 10 | 0.06 | 39 | 25 | - |  | 0.192
7 | 10.0四面出风嵌入式 | 4 | 10 | 11.2 | 0.08 | 42 | 27 | - |  | 0.296
8 | 11.2四面出风嵌入式 | 2 | 11.2 | 12.5 | 0.08 | 42 | 27 | - |  | 0.166
9 | 12.5四面出风嵌入式 | 9 | 12.5 | 14 | 0.12 | 45 | 30 | - |  | 0.831
10 | 14.0四面出风嵌入式 | 3 | 14 | 16 | 0.12 | 45 | 30 | - |  | 0.311
11 | 16.0四面出风嵌入式 | 5 | 16 | 18 | 0.16 | 49 | 34 | - |  | 0.591
12 | 4.5中静压风管式 | 5 | 4.5 | 5 | 0.045 | 33 | 9 | 80 |  | 0.167
13 | 5.6中静压风管式 | 27 | 5.6 | 6.3 | 0.075 | 36 | 18 | 80 |  | 1.117
14 | 7.1中静压风管式 | 4 | 7.1 | 8 | 0.075 | 36 | 18 | 80 |  | 0.21
15 | 10.0中静压风管式 | 4 | 10 | 11.2 | 0.1 | 36 | 24 | 100 |  | 0.296
16 | 11.2中静压风管式 | 1 | 11.2 | 12.5 | 0.12 | 38 | 27 | 100 |  | 0.083
17 | 14.0中静压风管式 | 4 | 14 | 16 | 0.17 | 41 | 33 | 100 |  | 0.414
[8 empty] | 室内机合计： |  | 6分
技术参数分值总计 (每行参数中有一个不满足的，按全行扣分)： | [9 empty] | 12分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1 | 先进性 | 根据投标产品主要部件的技术先进性、节能性、可靠性及投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（压缩机、变频器、换热器、马达主要零部件等，并提供设备的检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 0-1
2.5.1 | 其他 | 制冷连续运转范 围(℃ DB) |  | 在夏季极端温度情况下，机组运行稳定可靠性，多联机机组在40℃， 41℃和42℃情况下的衰减量。(需提供技术白皮书或者第三方证明文件) | [5 empty] | 0-1
2.5.2 |  | 品牌要求 |  | 设备主要零部件品牌的统一性，节能认证试验报告中受控部件中部件统一性。 | [5 empty] | 0-1
[7 empty] | 技术水平分值总计： |  |  | 0-3分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
序号 | 安装工程量 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 铜管（含保温） | Ø6.4×t0.7 | m | 322
2 |  | Ø9.5×t0.7 | m | 428
3 |  | Ø12.7×t0.8 | m | 369
4 |  | Ø15.9×t1.0 | m | 491
5 |  | Ø19.1×t1.0 | m | 235
6 |  | Ø22.2×t1.0 | m | 44
7 |  | Ø28.6×t1.0 | m | 177
8 |  | Ø31.8×t1.1 | m | 60
9 |  | Ø38.1×t1.3 | m | 148
10 | PVC凝水管（含保温） | DN25 | m | 392
11 |  | DN32 | m | 328
12 |  | DN50 | m | 183
13 | 信号软线 | RVV2×1mm2 | m | 2573
14 | 电源线 | WDZA-YJY-4×10+1×10mm2 | m | 60
15 |  | WDZA-YJY-3×25+2×16mm2 | m | 100
16 | 空气开关 | 25A | 只 | 2
17 |  | 63A | 只 | 1
18 |  | 100A | 只 | 5
19 | 管路桥架 | 200×150 | 米 | 26
20 |  | 400×150 | 米 | 59
21 | 专用分歧管 | Ø6.4～Ø38.1 | 套 | 109
22 | 紧固件及防腐 | 所有安装设备紧固件 | 项 | 9
23 | 冷媒 | R410a | kg | 146
24 | 施工用气 | N2、O2、乙炔等 | 匹 | 266
25 | 保温风管 | 国标 | m2 | 270
26 | 空调送风口 | 1000*200 | 个 | 45
27 | 空调回风口 | 1000*200 | 个 | 45
28 | 空调室内机安装费 | 按投标设备生产厂家要求 | 套 | 113
29 | 空调室外机安装费 | 按投标设备生产厂家要求 | 套 | 9
30 | 系统调试费 | 按投标设备生产厂家要求 | 套 | 9
31 | 墙地面保护 | 环保编织布 | m2 | 6616
32 | 石膏板拆除 | 国标 | m2 | 290
33 | 石膏板恢复 | 环保涂料 | m2 | 290
34 | 矿棉板拆除 | 600*600 | m2 | 628
35 | 矿棉板恢复 | 600*600 | m2 | 628
36 | 矿棉板 | 600*600 | m2 | 140
37 | 管道桥架 | 600*250 | 米 | 42
38 | 室外管道井修复 | 3000*2000 | 只 | 4
39 | 室内机拆除费及搬运费 | 113台室内机拆除并搬运到803大院指定地点 | 项 | 1
40 | 室外机拆除及搬运费 | 9套室外机拆除并搬运到803大院指定地点 | 项 | 1
41 | 既有房间内成品保护（保护性拆除及恢复） | 63间办公室需不停工施工 | 项 | 1
备注：备注：以上为主要安装材料清单，请投标人统一按照采购需求中安装材料清单进行报价，综合考虑安装所涉及的其他辅材。本项目最终按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整，调整金额不得超出中标价格的10%，最终结算价格不得超出本项目采购预算。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：2小时内 。到达现场时间：4小时内 。免费质保期：24个月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺2年内价格不变。