项目名称

上海市第一人民医院南部院区二期扩建信息化配套子系统建设项目

项目背景

上海市第一人民医院南部院区（以下简称“市一南部”）建设始于“十五”期间，2006年10月正式运行，是上海首家落户远郊的三级甲等综合性医院，现有总建筑面积123380㎡，核定床位580张，建成十几年来，为松江及周边区域群众提供优质高效的医疗服务。

随着“十四五”新一轮城市发展规划，市域发展格局重塑，松江新城将承接主城核心功能，成为长三角城市群中具有辐射带动作用的独立综合性节点城市；产业的发展，人口的导入势必对当地医疗服务需求提出了更高的要求，市一南部现有医疗硬件设施的能级提升将显得更为迫切。

市一南部二期扩建工程项目于2021年5月20日取得上海市发改委项目立项批复（沪发改社[2021]30号），本项目是其信息化配套项目。市一南部将紧跟松江新城发展步伐，认真落实项目建设工作，进一步提升对当地人民群众的基本医疗服务能力，以“增量带动存量”为目标，提升服务能级。通过本项目建设，将着力提升全院医疗信息化水平，完善应对公共卫生突发事件的能力，增强临床研究院科研、教学实力，全面推进市一南部高质量跨越式发展、实现建设现代化研究型医院的目标。

建设目标

“十四五”期间是医院高质量发展的关键时期，为了实现建设现代化研究型医院的目标，医院紧跟“十四五规划”分类指导推进新城建设的战略步伐，结合医院实际，立足长远发展，紧扣公益性方向，建设上海市第一人民医院南部院区二期扩建信息化配套项目。本项目将结合松江新城的发展规划，围绕“建设成为国际知名、国内一流的全质量管理特色鲜明的研究型医院”发展愿景，承载国家长三角一体化发展战略中提升公共卫生体系的历史使命，代表松江新城建设独立的综合性节点城市疾病诊治的高度和广度。将着力创建“六高”基地，即：高难度疾病的防治基地、高品质健康的管理基地、高层次人才的培育基地、高等级成果的研发基地、高质量管理的示范基地和高智能医院的实践基地。

建设周期

本项目建设周期为项目合同签订之日起18个月（含试运行3个月）完成。

采购清单

基础设施

机房建设

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信创业务区&大存储中心&虚拟化云计算区199㎡ |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 台 | 56 | 3年 |
| 2 | 网络机柜 | 台 | 4 | 3年 |
| 3 | 模块化机房配电系统 | 套 | 4 | 3年 |
| 4 | 暖通系统（52KW行级精密空调） | 套 | 8 | 3年 |
| 5 | 冷通道系统 | 套 | 2 | 3年 |
| 6 | 门禁及视频监控系统 | 套 | 2 | 3年 |
| 7 | 动环系统 | 套 | 2 | 3年 |
| 8 | 消防系统 | 套 | 199 | 3年 |
| 9 | 综合布线 | 项 | 60 | 3年 |
| 10 | 机房装修 | 平方米 | 199 | 3年 |
| 东区UPS间64.5㎡ |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 铅酸电池组 | 套 | 2 | 3年 |
| 3 | UPS输入柜 | 套 | 2 | 3年 |
| 4 | UPS输出柜 | 套 | 2 | 3年 |
| 5 | 动力柜 | 套 | 2 | 3年 |
| 6 | 暖通系统（12.5KW房间级精密空调） | 套 | 3 | 3年 |
| 7 | 消防系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 8 | 机房装修 | 项 | 1 | 3年 |
| 算力及灾备机房103㎡ |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 台 | 16 | 3年 |
| 2 | GPU服务器机柜 | 台 | 6 | 3年 |
| 3 | 网络机柜 | 台 | 2 | 3年 |
| 4 | 暖通系统（52KW行级精密空调） | 套 | 8 | 3年 |
| 5 | 冷通道系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 6 | 门禁及视频监控系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 7 | 动环系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 8 | 不间断电源（UPS） | 套 | 2 | 3年 |
| 9 | 铅酸电池组 | 套 | 1 | 3年 |
| 10 | 暖通系统（12.5KW房间级精密空调） | 套 | 4 | 3年 |
| 11 | 消防系统 | 套 | 103 | 3年 |
| 12 | 综合布线-MPO | 项 | 24 | 3年 |
| 13 | 机房装修 | 平方米 | 103 | 3年 |
| 测试及三方托管机房38㎡ |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 台 | 10 | 3年 |
| 2 | 网络机柜 | 台 | 4 | 3年 |
| 3 | 暖通系统（20.5KW房间级精密空调） | 套 | 3 | 3年 |
| 4 | 门禁及视频监控系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 5 | 动环系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 6 | 消防系统 | 套 | 38 | 3年 |
| 7 | 综合布线 | 项 | 14 | 3年 |
| 8 | 机房装修 | 平方米 | 38 | 3年 |

网络建设

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有线内网 |  |  |  |  |
| 1 | 内网院区核心交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 内网院区楼宇汇聚交换机 | 台 | 4 | 3年 |
| 3 | 内网院区楼层接入交换机 | 台 | 200 | 3年 |
| 4 | 内网数据中心核心交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 5 | 内网XC区汇聚交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 6 | 内网数据中心业务交换机（25G） | 台 | 2 | 3年 |
| 7 | 内网数据中心业务交换机（10G） | 台 | 8 | 3年 |
| 8 | 内网数据中心接入交换机（1G） | 台 | 4 | 3年 |
| 9 | 医联前置区超融合交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 有线外网 |  |  |  |  |
| 1 | 外网院区核心交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 外网院区楼宇汇聚交换机 | 台 | 4 | 3年 |
| 3 | 外网院区楼层接入交换机 | 台 | 100 | 3年 |
| 4 | 外网XC区汇聚交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 5 | 外网数据中心核心交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 6 | 外网数据中心接入交换机（1G） | 台 | 2 | 3年 |
| 无线内网 |  |  |  |  |
| 1 | 无线核心交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 无线网楼宇汇聚交换机 | 台 | 4 | 3年 |
| 3 | 无线POE接入交换机 | 台 | 50 | 3年 |
| 4 | 无线控制器 | 个 | 2 | 3年 |
| 5 | 室内无线AP | 个 | 507 | 3年 |
| 6 | 零漫游基站 | 个 | 43 | 3年 |
| 7 | 智分单元 | 个 | 262 | 3年 |
| 8 | 室内无线接入点 | 个 | 1545 | 3年 |
| GPU超算网络 |  |  |  |  |
| 1 | 超算业务交换机（100G/25G） | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 超算业务交换机（400G/200G) | 台 | 2 | 3年 |

基础硬件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 核心服务器 | 台 | 6 | 3年 |
| 2 | PACS服务器 | 台 | 2 | 3年 |
| 3 | 域控服务器 | 台 | 2 | 3年 |
| 4 | 内网超融合一体机 | 台 | 8 | 3年 |
| 5 | 外网超融合一体机 | 台 | 3 | 3年 |
| 6 | 内网超融合一体机-1 | 台 | 5 | 3年 |
| 7 | 外网超融合一体机-1 | 台 | 3 | 3年 |
| 8 | XC服务器 | 台 | 4 | 3年 |
| 9 | 医联前置区超融合一体机 | 台 | 3 | 3年 |
| 服务器-XC |  |  |  |  |
| 1 | 超融合一体机-XC-内网 | 台 | 5 | 3年 |
| 2 | 超融合一体机-XC-外网 | 台 | 3 | 3年 |
| GPU AI超算服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 训练服务器 | 台 | 2 | 3年 |
| 存储 |  |  |  |  |
| 1 | 核心存储 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | SAN交换机 | 台 | 4 | 3年 |
| 3 | 大影像存储（2PB） | 套 | 1 | 3年 |
| 4 | 核心存储-1 | 台 | 2 | 3年 |
| 5 | SAN交换机-1 | 台 | 4 | 3年 |
| 6 | 算力存储（1PB） | 套 | 1 | 3年 |
| 7 | 大影像存储（1PB） | 套 | 1 | 3年 |

基础软件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库 | 套 | 20 | 1年 |
| 2 | 服务器操作系统 | 套 | 20 | 1年 |
| 3 | 中间件 | 套 | 20 | 1年 |
| 4 | 桌面操作系统 | 套 | 268 | 1年 |
| 5 | PDF软件 | 套 | 268 | 1年 |
| 6 | OFFICE办公软件 | 套 | 268 | 1年 |

专用硬件

通用终端

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社保读卡器 | 个 | 57 | 3年 |
| 2 | 条码扫描枪 | 个 | 180 | 3年 |
| 3 | 扫码墩 | 个 | 12 | 3年 |
| 4 | 移动护理工作站(医生用) | 台 | 76 | 3年 |
| 5 | 移动查房工作站(护士用) | 台 | 76 | 3年 |
| 6 | PDA | 个 | 150 | 3年 |
| 7 | 收费窗口显示屏 | 个 | 35 | 3年 |
| 8 | 红会扫描枪 | 个 | 40 | 3年 |

业务终端

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标签/热敏/病历/处方/条码打印机 | 台 | 160 | 3年 |
| 2 | 彩色打印机 | 台 | 60 | 3年 |
| 3 | 针式打印机 | 台 | 70 | 3年 |
| 4 | 激光打印机 | 台 | 150 | 3年 |
| 5 | 腕带打印机 | 台 | 70 | 3年 |
| 6 | 扫描仪 | 台 | 50 | 3年 |

自助终端

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助检查签到机 | 台 | 30 | 3年 |
| 2 | 自助电子病历打印机 | 台 | 10 | 3年 |
| 3 | 自助出入院办理机 | 台 | 10 | 3年 |
| 4 | 放射科室自助签到机 | 台 | 2 | 3年 |
| 5 | 放射科室报告自助打印机 | 台 | 2 | 3年 |

科研楼多媒体会议专用硬件设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室一 | 套 | 1 | 3年 |
| 2 | 会议室二-图像系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 3 | 会议室二-视频会议系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 4 | 会议室二-音频系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 5 | 会议室二-控制系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 6 | 会议室三-图像系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 7 | 会议室三-视频会议系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 8 | 会议室三-音频系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 9 | 会议室三-控制系统 | 套 | 1 | 3年 |

科研楼多媒体会议专用硬件设备（二层）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大会议室-高清视频会议系统软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 2 | 大会议室-音频系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 3 | 大会议室-视频系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 4 | 大会议室-操作终端 | 套 | 1 | 3年 |
| 5 | 标准会议室-会议视频终端 | 套 | 2 | 3年 |
| 6 | 标准会议室-控制终端 | 套 | 2 | 3年 |

信息发布中控及防御系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布中央服务器 | 套 | 1 | 1年 |
| 2 | 信息发布播放控制器 | 套 | 1 | 1年 |
| 3 | 信息发布播放客户端 | 点 | 405 | 1年 |
| 4 | 信息发布防御系统平台 | 套 | 1 | 1年 |
| 5 | 无线安全防御终端 | 套 | 3 | 1年 |

信息发布设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸液晶拼接屏 | 台 | 27 | 3年 |
| 2 | 图像拼接处理系统 | 台 | 2 | 3年 |
| 3 | 系统总控 | 套 | 1 | 3年 |
| 4 | 安装支架和线材 | 套 | 1 | 3年 |
| 5 | 超高清室内全彩屏-LED | 平方米 | 26 | 3年 |
| 6 | 视频处理器 | 台 | 1 | 3年 |
| 7 | 安装支架和线材 | 套 | 1 | 3年 |
| 8 | 32寸一体机 | 台 | 396 | 3年 |
| 9 | 55寸一体机 | 台 | 7 | 3年 |
| 10 | 55寸立式一体机 | 台 | 2 | 3年 |

专用软件

成品软件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDSS决策支持系统-XC新建 | 套 | 1 | 1年 |
| 2 | 全院多模态影像数据基座 | 套 | 1 | 1年 |

系统扩容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉与复苏临床信息系统 | 点位 | 50 | 1年 |
| 2 | 南部手术室管理系统扩容 | 点位 | 26 | 1年 |
| 3 | 病理质控与资料管理系统软件扩容 | 点位 | 8 | 1年 |

软件开发

| 序号 | 名称 | 单位 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便捷就医与服务-XC新建-患者自助服务（支付宝版本） | 人月 | 1年 |
| 2 | 便捷就医与服务-XC新建-基于企业微信患者360 | 人月 | 1年 |
| 3 | 便捷就医与服务-XC新建-基于企业微信运营管理应用 | 人月 | 1年 |
| 4 | 便捷就医与服务-XC新建-医务事务管理 | 人月 | 1年 |
| 5 | 便捷就医与服务-XC新建-患者服务评价与缺陷管理平台 | 人月 | 1年 |
| 6 | 医疗数据资源管理与可信数据空间管控平台 | 人月 | 1年 |
| 7 | 密码应用改造 | 人月 | 1年 |

智能专区

数字化手术室（1间）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43寸全贴合触摸控制终端，带可消毒医学键盘 | 套 | 1 | 3年 |
| 2 | 手术室嵌入式全能护士工作站 | 套 | 1 | 3年 |
| 3 | 4k 65寸多功能PACS医学触摸显示屏 | 套 | 2 | 3年 |
| 4 | 13.3寸手术室门口控制信息系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 5 | 床旁交互 | 套 | 1 | 3年 |
| 6 | 手术吸顶音箱 | 套 | 1 | 3年 |
| 7 | 全向麦克风 | 套 | 1 | 3年 |
| 8 | 超高清传输组件 | 套 | 1 | 3年 |

基于区块链的基因序列管理系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于区块链的基因序列管理系统 | 人月 | 1年 |

信息安全

信息安全保障系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外网安全接入区 |  |  |  |
| 1 | 专线前置机防火墙-XC | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 链路负载均衡-XC | 台 | 2 | 3年 |
| 3 | 出口防火墙-XC | 台 | 2 | 3年 |
| 4 | 上网行为管理-XC | 台 | 2 | 3年 |
|  | 外网安全管理区 |  |  |  |
| 1 | 服务器端杀毒软件 | 个 | 50 | 3年 |
| 2 | 终端杀毒软件 | 个 | 200 | 3年 |
| 3 | 堡垒机-XC | 台 | 1 | 3年 |
| 4 | 日志审计系统-XC | 台 | 1 | 3年 |
| 5 | 态势感知-XC | 台 | 1 | 3年 |
| 6 | 态势感知探针-XC | 台 | 1 | 3年 |
| 7 | 数据库审计-XC | 台 | 1 | 3年 |
|  | 外网数据中心安全区 |  |  |  |
| 1 | 服务器区防火墙-XC | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 态势感知探针-XC | 台 | 1 | 3年 |
|  | 内网核心业务区 |  |  |  |
| 1 | 服务器区防火墙-XC | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 态势感知探针-XC | 台 | 1 | 3年 |
| 3 | 内外网隔离防火墙-XC | 台 | 2 | 3年 |
|  | 内网安全管理区 |  |  |  |
| 1 | 服务器端杀毒软件-支持XC | 个 | 20 | 3年 |
| 2 | 终端杀毒软件 | 个 | 950 | 3年 |
| 3 | 日志审计系统-XC | 台 | 1 | 3年 |
| 4 | 准入控制 | 台 | 1 | 3年 |
| 5 | 数据库审计 | 台 | 1 | 3年 |
| 6 | IT综合运维管理平台-XC | 套 | 1 | 3年 |
| 7 | 堡垒机-XC | 台 | 1 | 3年 |
| 8 | 态势感知-XC | 台 | 1 | 3年 |
| 9 | 态势感知探针-XC | 台 | 1 | 3年 |
| 10 | 数据安全-API风险监测和预警 | 套 | 1 | 3年 |
| 11 | 数据安全-数据库防火墙 | 套 | 2 | 3年 |
|  | 内网边界安全区 |  |  |  |
| 1 | 医联前置区防火墙-XC | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 外联区防火墙-XC | 台 | 5 | 3年 |
|  | 无线边界安全区 |  |  |  |
| 1 | 无线内网边界防火墙 | 台 | 2 | 3年 |

密码应用支撑系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码服务平台 | 套 | 1 | 3年 |
| 2 | 服务器密码机 | 台 | 1 | 3年 |
| 3 | 安全认证网关服务 | 套 | 1 | 3年 |
| 4 | 完整性保护工具 | 套 | 1 | 3年 |
| 5 | 数据库加密机 | 套 | 1 | 3年 |
| 6 | 浏览器密码模块（二级） | 套 | 268 | 3年 |
| 7 | USBKey | 台 | 268 | 3年 |
| 8 | 站点证书 | 套 | 30 | 3年 |
| 9 | 设备证书 | 套 | 6 | 3年 |

系统集成

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目集成 | 项 | 1 |

项目集成要求

投标方应充分理解市一南部的建设要求，本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺，保证所有建设内容按计划保质保量地开展，投标方对本项目建设的总体质量和进度负总责，对软硬件设备的到货、安装调试、验收负责，同时对各系统及平台的联调、总体测试、试运行、验收负责。

项目实施要求

投标方应充分理解及考虑此次项目的建设要求及内容，提出完整且详细的项目实施、项目培训、项目管理、项目验收、售后服务方案及应急预案等。

投标方应提供项目实施计划，经采购方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经采购方确定后，修改计划。

采购方有权监督和管理此项目的安装、调试、故障排查、测试及系统验收等各项工作，投标方应接受并服从采购方和监理方、测评方的监督和管理要求。

质量控制要求

投标方需充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，应制定质量控制方法，确保本项目实施过程的规范性与成果的可靠性，通过明确的质量控制指导原则、质量保障体系、质量保证措施等，降低项目风险，满足项目需求，保障项目顺利交付与长效运行。

人员管理要求

投标方应明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责，合理配置项目实施团队，包括：项目负责人、总技术负责人以及其他项目组成员。具体要求如下：

1.项目负责人1名，具有信息系统项目管理师（高级）、系统规划与管理师、信息安全工程师、软件设计师，提供相关证书、加盖公章的履历表及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；

2.总技术负责人1名，具备信息系统项目管理师（高级）、系统分析师，提供相关证书及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明。

3.提供项目建设期间不少于20人项目团队（包含项目负责人和总技术负责人），需提供人员名单及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；

4.提供质保期内运维技术服务人员不少于10人，需提供人员名单及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；

投标方应详细列出项目实施团队人员姓名、相关认证资质、项目经验等证明材料。

项目测评要求

在本系统实施竣工后，中标方需协同采购方，依照既定的测试方案联合开展测试工作。中标方应确保此次项目顺利通过软件测评、安全测评以及密码测评。倘若首次测评未能通过，那么后续测评所产生的一切费用均由中标方承担。

验收管理要求

投标方在投标方案中需提供详细的验收方案，明确项目验收的标准与步骤。投标方应向采购方提出验收申请，由采购方组织验收委员会，验收委员会主持整个项目的验收工作。

双方签署终验文件时，中标方应提交规范、全套、完整的验收文档，包括但不限于：

- 分析类文档：需求说明书

- 设计类文档：概要设计说明书、详细设计说明书、施工组织方案等

- 配置类文档：软硬件系统安装调试报告、配置备份、源代码等

- 过程类文档：会议记录及签到、调试报告、试运行报告等。

- 测试类文档：系统测试方案、系统测试报告、第三方测试报告等。

- 验收类文档：到货验收单、项目报审表、项目完工报告等。

- 使用类文档：培训手册、用户手册、运维手册等

- 维护类文档：系统运维保障方案、软硬件设备移交清单

售后服务要求

1、维保要求

本项目软件质保期为1年，硬件质保期为3年，详见采购清单要求。

2、日常服务

投标方应负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、以及负责所供产品的保修服务等。

3、远程服务

投标方应确保在质保期内，向采购方提供包括但不限于热线电话、电子邮件、传真号码以及官方网站等多种联系方式，以便随时接收和处理技术问题，并保证在接到问题后的24小时内提供相应的解决方案。

4、故障响应

投标方应提供应急预案，确保在质保期内，针对各类故障，在接到报修电话通知后的1小时内作出响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标方需在4小时内赶赴现场排查故障原因并提出解决方案，并在8小时内彻底解决问题，以保障系统的稳定运行。

信息保密要求

投标方须严格遵守项目保密要求，对采购方提供的资料及项目产生的商业、技术信息和知识产权等保密。禁止借项目实施之名，侵犯项目参与单位的技术、商业秘密及知识产权。未经采购方及使用单位书面同意，不得向第三方展示、引用或销售相关信息。若违反规定，采购方有权追究投标方责任。

技术参数

基础设施

机房建设

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 信创业务区&大存储中心&虚拟化云计算区199㎡ |  |  |
| 服务器机柜 | 硬件规格 | 600*1200*2000mm机柜（每个机柜包含20个盲板，3个层板，3个L型支架，2根20*GB 10A+4*GB 16A PDU以及机柜灯带） |
|  |  | 前进风、后出风，机柜颜色为黑色，整体防护等级≥IP20，U柱厚度≥2.0mm，立柱及侧梁厚度≥1.5mm |
|  |  | 机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底 |
| 网络机柜 | 硬件规格 | 800*1200*2000mm机柜（每个机柜包含20个盲板，3个层板，3个L型支架，2根20*GB 10A+4*GB 16A PDU以及机柜灯带） |
|  |  | 前进风、后出风，机柜颜色为黑色，整体防护等级≥IP20，U柱厚度≥2.0mm，立柱及侧梁厚度≥1.5mm |
|  |  | 机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底 |
| 模块化机房配电系统 | 硬件规格 | 400A精密列头柜，含强电桥架、强电线缆、配电辅料 |
|  |  | 母排应采用高电导率纯铜导体 |
|  |  | 浪涌保护器采用B级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥40kA，并配置MCCB后备保护 |
| 暖通系统（52KW行级精密空调） | 硬件规格 | 恒温恒湿行级精密空调 制冷量≥52kW 含内机及外机 |
| 冷通道系统 | 硬件规格 | 封闭冷通道系统相关组件（包含通道门、天窗、走线槽、灯带及灯带控制器等） |
| 门禁及视频监控系统 | 硬件规格 | 门禁系统、2套视频监控系统以及三级集中监控系统相关组件 |
|  |  | 每套门禁系统包括：1个双门禁控制器，2个触摸开关，2个指纹门禁刷卡器，5张ID卡，2个应急开关附件； 每套视频监控系统包括：1台4路网络硬盘录像机、2台红外半球式网络摄像机、1块4T监控级硬盘 |
|  |  | 三级集中监控系统，用以整合本次新建机房全部动环监控系统，并满足统一监控管理要求 |
| 动环系统 | 硬件规格 | 动环监控系统及主机：支持SIM卡短信息报警、语音报警主机。监控软件包括供配电子模块、UPS子模块、空调子模块、温湿度子模块、泄漏监测子模块、门禁子模块、视频子模块、APP客户端。包括温湿度采集器、水浸侦测器、烟雾探测器、供配电、漏水检测、UPS监测、精密空调监测、冷通道内监控摄像头、配套管线及辅材 |
|  |  | 监控主机应采用机架式一体化监控主机，将传统工控机及串口服务器集成于一体节省占用空间；监控主机上应能直接拓展交换机接口，可同时接入多个串口设备及网口设备，无需另外配置串口服务器，提供多种系统风格及界面；具备开发性北向接口，可供第三方平台集成管理 |
|  |  | 监控主机技术参数：含监控系统软件，正版操作系统软件，双AC220V输入电源 , 处理器应不低于2.0GHZ四核处理器，内存≥4G，固态硬盘 ≥120G，不少于6路DI、2路DO、2个232串口、6个485串口、1路VGA接口、1路HDMI接口；工作温度-10℃~50℃；可支持30万以上条告警记录 |
| 消防系统 | 气体灭火控制器 | 工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC187V～AC242V；功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤120W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池；气体喷洒输出：DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调；辅助24V电源输出：最大0.6A；电池充电电流：最大300mA；液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息 |
|  | 钢瓶 | 贮存压力: 2.5MPa；最大工作压力: 4.2MPa；七氟丙烷药剂及辅材配件 |
| 综合布线 | 指标项 | 每个机柜24个六类非屏蔽双绞线点位和1根24芯多模万兆光纤 |
| 机房装修 | 吊顶天花 | 符合燃烧性能：A级；铝合金微孔天花600×600x0.8mm；表面高级粉末静电喷涂处理 |
|  | 石膏板 | 抗燃烧性能：符合燃烧性能A级 |
|  | 墙面彩钢板 | 抗燃烧性能：符合燃烧性能A级(标准：GB8624-2012)；涂装工艺：采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强；涂层：金属面夹芯板使用静电粉末涂料；涂层厚度≥60UM |
|  | 踢脚线 | 拉丝不锈钢，高度50mm |
|  | 墙面防火门 | 材料厚度：门扇面板≥0.8mm、门框板≥1.2mm；耐火性能：甲级；填充材料符合燃烧性能A级 |
|  | 防静电地板 | 规格：600*600*35；对地电阻满足：GB/T 36340-2018导静电型：1.0×10⁴Q~1.0×10⁶Ω；均匀载荷：>1000kg/M²；集中载荷：>200KG/M²；含地面找平、防尘处理 |
| 东区UPS间64.5㎡ |  |  |
| UPS | 硬件规格 | 模块化UPS-400KVA，含50KVA功率模块7只 |
|  |  | UPS设备为IGBT整流型模块化不间断电源设备，模块功率应不低于50kVA，输入电压范围应不小于138~485V |
|  |  | 效率：设备在100%额定阻性负载情况下的效率应不低于96.2% |
|  | ▲重点指标项 | 为确保UPS后端服务器等设备的稳定安全运行，UPS需具备GB/T 17626.5-2008 A级静电放电抗扰及浪涌抗扰能力，提供同系列权威第三方检测报告证明 |
|  | ▲重点指标项 | 为提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本及紧急情况下充电效率，投标产品需满足电池电压范围：±180~±300，单个模块最大充电电流应不小于20A，提供官方彩页证明 |
| 铅酸电池组 | 硬件规格 | 200AH电池组（单套120只200AH）、电池开关箱及电池架等 |
|  |  | 蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出 |
|  |  | 容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力≥96% |
| UPS输入柜 | 硬件规格 | 含800A/3P输入开关2个及630A/3P输出开关，配套线缆 |
|  |  | 母排应采用高电导率纯铜导体 |
|  |  | 浪涌保护器采用B级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥40kA，并配置MCCB后备保护 |
| UPS输出柜 | 硬件规格 | 含630A/3P输入开关2个及250A/3P输出开关4个，配套线缆 |
|  |  | 母排应采用高电导率纯铜导体 |
|  |  | 浪涌保护器采用B级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥40kA，并配置MCCB后备保护 |
| 动力柜 | 硬件规格 | 含630A/3P输入开关2个250A/3P输出开关4个160A/3P输出开关2个，配套线缆 |
|  |  | 母排应采用高电导率纯铜导体 |
|  |  | 浪涌保护器采用B级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥40kA，并配置MCCB后备保护 |
| 暖通系统（12.5KW房间级精密空调） | 硬件规格 | 恒温恒湿房间级精密空调 制冷量≥12.5kW，含内机及外机 |
|  |  | 机组特性：精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC 风机、控制器、电子膨胀阀、高效加湿器等主要部件组成 |
|  |  | 为提高机房专用空调回风效率，机组应支持正面、左右两侧同时回风方式回风 |
| 消防系统 | 气体灭火控制器 | 工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC187V～AC242V；功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤120W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池；气体喷洒输出：DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调；辅助24V电源输出：最大0.6A；电池充电电流：最大300mA；液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息 |
|  | 钢瓶 | 贮存压力: 2.5MPa；最大工作压力: 4.2MPa；七氟丙烷药剂及辅材配件 |
| 机房装修 | 吊顶天花 | 符合燃烧性能：A级；铝合金微孔天花600×600x0.8mm；表面高级粉末静电喷涂处理 |
|  | 石膏板 | 抗燃烧性能：符合燃烧性能A级 |
|  | 墙面彩钢板 | 抗燃烧性能：符合燃烧性能A级(标准：GB8624-2012)；涂装工艺：采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强；涂层：金属面夹芯板使用静电粉末涂料；涂层厚度≥60UM |
|  | 踢脚线 | 采用拉丝不锈钢，高度50mm |
|  | 墙面防火门 | 材料厚度：门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm；耐火性能：甲级；填充材料符合燃烧性能A级 |
|  | 防静电地板 | 规格：600*600*35；对地电阻满足：GB/T 36340-2018导静电型：1.0×10⁴Q~1.0×10⁶Ω；均匀载荷：>1000kg/M²；集中载荷：>200KG/M²；含地面找平、防尘处理 |
| 算力及灾备机房103㎡ |  |  |
| 服务器机柜 | 硬件规格 | 600*1200*2000mm机柜（每个机柜包含20个盲板，3个层板，3个L型支架，2根20*GB 10A+4*GB 16A PDU以及机柜灯带） |
|  |  | 前进风、后出风，机柜颜色为黑色，整体防护等级≥IP20，U柱厚度≥2.0mm，立柱及侧梁厚度≥1.5mm |
|  |  | 机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底 |
| GPU服务器机柜 | 硬件规格 | 600*1200*2000mm机柜（每个机柜包含20个盲板，3个层板，3个L型支架，2根12*GB 10A+12*GB 16A高性能PDU以及机柜灯带） |
|  |  | 前进风、后出风，机柜颜色为黑色，整体防护等级≥IP20，U柱厚度≥2.0mm，立柱及侧梁厚度≥1.5mm |
|  |  | 机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底 |
| 网络机柜 | 硬件规格 | 800*1200*42U机柜（每个机柜包含20个盲板，3个层板，3个L型支架，2根20*GB 10A+4*GB 16A PDU以及机柜灯带） |
|  |  | 前进风、后出风，机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20，U柱厚度不小于2.0mm，立柱及侧梁厚度不小于1.5mm |
|  |  | 机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底 |
| 暖通系统（52KW行级精密空调） | 硬件规格 | 恒温恒湿行级空调 制冷量≥52kW 内机及外机 |
| 冷通道系统 | 硬件规格 | 封闭冷通道系统相关组件（包含通道门、天窗、走线槽、灯带及灯带控制器等） |
| 门禁及视频监控系统 | 硬件规格 | 门禁系统、2套视频监控系统相关组件 |
|  |  | 每套门禁系统包括：1个双门禁控制器，2个触摸开关，2个指纹门禁刷卡器，5张ID卡，2个应急开关附件 |
|  |  | 每套视频监控系统包括：1台4路网络硬盘录像机、2台红外半球式网络摄像机、1块4T监控级硬盘 |
| 动环系统 | 硬件规格 | 动环监控系统及主机：支持SIM卡短信息报警、语音报警主机。监控软件包括供配电子模块、UPS子模块、空调子模块、温湿度子模块、泄漏监测子模块、门禁子模块、视频子模块、APP客户端。包括温湿度采集器、水浸侦测器、烟雾探测器、供配电、漏水检测、UPS监测、精密空调监测、冷通道内监控摄像头、以及配套管线及辅材 |
|  |  | 监控主机应采用机架式一体化监控主机，将传统工控机及串口服务器集成于一体节省占用空间；监控主机上应能直接拓展交换机接口，可同时接入多个串口设备及网口设备，无需另外配置串口服务器，提供多种系统风格及界面；具备开发性北向接口，可供第三方平台集成管理 |
|  |  | 监控主机技术参数：含监控系统软件，正版操作系统软件，双AC220V输入电源 , 处理器应不低于2.0GHZ四核处理器，内存≥4G，固态硬盘 ≥120G，不少于6路DI、2路DO、2个232串口、6个485串口、1路VGA接口、1路HDMI接口；工作温度-10℃~50℃；可支持30万以上条告警记录 |
| 不间断电源（UPS） | 硬件规格 | 配电列头柜总功率325kW，开关电流500A。单独UPS机柜插框容量300kVA，5台50kVA模块，预留1个UPS功率模块冗余位置。1)空调开关63A/3P*6（8路）；2)市电输出开关32A/1P*4（6路）；3)UPS输出2组，每组32A/1P*34（34路） |
|  |  | 一体化配电柜的尺寸（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm |
|  |  | 一体化配电柜交流输入端应满足B级防雷，满足40kA防雷和≤2.3kV防浪涌保护要求，UPS支路输出端满足C级防雷，满足20kA防雷和≤1.6kV浪涌保护要求 |
|  |  | ≥7英寸触摸屏，满足接入动环系统统一管理要求；触摸屏具备整个开关状态、设备故障状态展示；具有3~11次谐波检测，告警界面可自动弹出窗口，且具有告警防阻塞功能 |
| 铅酸电池组 | 硬件规格 | 128节200AH电池、电池开关箱及电池架等 |
|  |  | 蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出 |
|  |  | 容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力≥96% |
| 暖通系统（12.5KW房间级精密空调） | 硬件规格 | 恒温恒湿房间级精密空调 制冷量≥12.5kW，含内机及外机 |
|  |  | 机组特性：精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC 风机、控制器、电子膨胀阀、高效加湿器等主要部件组成 |
|  |  | 为提高机房专用空调回风效率，机组应支持正面、左右两侧同时回风方式回风 |
| 消防系统 | 气体灭火控制器 | 工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC187V～AC242V；功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤120W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池；气体喷洒输出：DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调；辅助24V电源输出：最大0.6A；电池充电电流：最大300mA；液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息； |
|  | 钢瓶 | 贮存压力: 2.5MPa；最大工作压力: 4.2MPa；七氟丙烷药剂及辅材配件 |
| 综合布线-MPO | 指标项 | 单柜MPO预端接布线系统（包含高密度MPO光纤箱，24芯MPO万兆多模OM4转接模块 极性A/B，12芯MPO万兆多模预端接光缆，LC型万兆多模OM4光纤跳线，六类非屏蔽网线（UL认证CM阻燃），六类非屏蔽配线架，理线器） |
| 机房装修 | 吊顶天花 | 符合燃烧性能：A级；铝合金微孔天花600×600x0.8mm；表面高级粉末静电喷涂处理 |
|  | 石膏板 | 抗燃烧性能：符合燃烧性能A级 |
|  | 墙面彩钢板 | 抗燃烧性能：符合燃烧性能A级(标准：GB8624-2012)；涂装工艺：采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强；涂层：金属面夹芯板使用静电粉末涂料；涂层厚度≥60UM |
|  | 踢脚线 | 采用拉丝不锈钢，高度50mm |
|  | 墙面防火门 | 材料厚度：门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm；耐火性能：甲级；填充材料符合燃烧性能A级 |
|  | 防静电地板 | 规格：600*600*35；对地电阻满足：GB/T 36340-2018导静电型：1.0×10⁴Q~1.0×10⁶Ω；均匀载荷：>1000kg/M²；集中载荷：>200KG/M²；含地面找平、防尘处理 |
| 测试及三方托管机房38㎡ |  |  |
| 服务器机柜 | 硬件规格 | 600*1200*2000mm机柜（每个机柜包含20个盲板，3个层板，3个L型支架，2根20*GB 10A+4*GB 16A PDU以及机柜灯带） |
|  |  | 前进风、后出风，机柜颜色为黑色，整体防护等级≥IP20，U柱厚度≥2.0mm，立柱及侧梁厚度≥1.5mm |
|  |  | 机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底 |
| 网络机柜 | 硬件规格 | 800*1200*42U机柜（每个机柜包含20个盲板，3个层板，3个L型支架，2根20*GB 10A+4*GB 16A PDU以及机柜灯带） |
|  |  | 前进风、后出风，机柜颜色为黑色，整体防护等级≥IP20，U柱厚度≥2.0mm，立柱及侧梁厚度≥1.5mm |
|  |  | 机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底 |
| 暖通系统（20.5KW房间级精密空调） | 硬件规格 | 恒温恒湿房间精密空调 制冷量20.5kW 内机及外机 |
|  |  | 机组特性：精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC 风机、控制器、电子膨胀阀、高效加湿器等主要部件组成 |
|  |  | 为提高机房专用空调回风效率，机组应支持正面、左右两侧同时回风方式回风 |
| 门禁及视频监控系统 | 硬件规格 | 门禁系统、2套视频监控系统 |
|  |  | 每套门禁系统包括：1个双门禁控制器，2个触摸开关，2个指纹门禁刷卡器，5张ID卡，2个应急开关附件 |
|  |  | 每套视频监控系统包括：1台4路网络硬盘录像机、2台红外半球式网络摄像机、1块4T监控级硬盘 |
| 动环系统 | 硬件规格 | 动环监控系统及主机：支持SIM卡短信息报警、语音报警主机。监控软件包括供配电子模块、UPS子模块、空调子模块、温湿度子模块、泄漏监测子模块、门禁子模块、视频子模块、APP客户端。包括温湿度采集器、水浸侦测器、烟雾探测器、供配电、漏水检测、UPS监测、精密空调监测、冷通道内监控摄像头、以及配套管线及辅材 |
|  |  | 监控主机应采用机架式一体化监控主机，将传统工控机及串口服务器集成于一体节省占用空间；监控主机上应能直接拓展交换机接口，可同时接入多个串口设备及网口设备，无需另外配置串口服务器，提供多种系统风格及界面；具备开发性北向接口，可供第三方平台集成管理 |
|  |  | 监控主机技术参数：含监控系统软件，正版操作系统软件，双AC220V输入电源 , 处理器应不低于2.0GHZ四核处理器，内存≥4G，固态硬盘 ≥120G，不少于6路DI、2路DO、2个232串口、6个485串口、1路VGA接口、1路HDMI接口；工作温度-10℃~50℃；可支持30万以上条告警记录 |
| 消防系统 | 气体灭火控制器 | 工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC187V～AC242V；功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤120W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池；气体喷洒输出：DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调；辅助24V电源输出：最大0.6A；电池充电电流：最大300mA；液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息 |
|  | 钢瓶 | 贮存压力: 2.5MPa；最大工作压力: 4.2MPa；七氟丙烷药剂及辅材配件 |
| 综合布线 | 指标项 | 每个机柜24个六类非屏蔽双绞线点位和1根24芯多模万兆光纤 |
| 机房装修 | 吊顶天花 | 符合燃烧性能：A级；铝合金微孔天花600×600x0.8mm；表面高级粉末静电喷涂处理 |
|  | 石膏板 | 抗燃烧性能：符合燃烧性能A级 |
|  | 墙面彩钢板 | 抗燃烧性能：符合燃烧性能A级(标准：GB8624-2012)；涂装工艺：采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强；涂层：金属面夹芯板使用静电粉末涂料；涂层厚度≥60UM |
|  | 踢脚线 | 采用拉丝不锈钢，高度50mm |
|  | 墙面防火门 | 材料厚度：门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm；耐火性能：甲级；填充材料符合燃烧性能A级 |
|  | 防静电地板 | 规格：600*600*35；对地电阻满足：GB/T 36340-2018导静电型：1.0×10⁴Q~1.0×10⁶Ω；均匀载荷：>1000kg/M²；集中载荷：>200KG/M²；含地面找平、防尘处理 |

网络建设

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 有线内网 |  |  |
| 内网院区核心交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥1904Tbps，包转发率≥460800Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 交换机架构 | 业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力 |
|  | 硬件架构 | ≥10槽位机箱，≥2个主控插槽，≥4块交换网板插槽。单台实配：≥2块主控、≥4块交换网板、≥24个千兆电口、≥8个千兆光口、≥60个万兆光口、≥12个100G接口、≥8个100G多模模块、≥20个10G单模模块、≥10个千兆单模模块、≥1根40G AOC线缆，QSFP+封装，长度30M |
|  | 电源 | 电源模块数量≥4，单台电源功率≥1600W |
|  | 防火墙插卡 | 设备支持FW防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散; |
|  | 软件规格 | 支持的MAC最大容量均为1M个 |
|  |  | ARP最大容量均为272K个，ARP最大学习速率≥1731个每秒 |
|  |  | 支持的IPv4 FIB最大容量均为3M个，支持IPv6 FIB最大容量均为1M个 |
|  | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 可靠性 | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由 |
|  | 虚拟化 | 支持交换机虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
| 内网院区楼宇汇聚交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | ≥5槽位机箱，≥2个主控插槽。单台实配：≥104个万兆光口、≥12个100G接口、≥4个40G多模模块、≥1根40G AOC线缆，QSFP+封装，长度30M |
|  | 电源 | 电源模块数量≥2，单台电源功率≥1000W |
|  | MPLS | 支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE |
|  | VxLAN | 支持VxLAN,能够实现基于IPv4\IPv6的VxLAN二三层互通，支持EVPN，支持与非VxLAN网络互联 |
|  | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 可靠性 | 支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔 |
|  | 虚拟化 | 支持交换机虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
| 内网院区楼层接入交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | 设备提供48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口；实配4个10G多模模块 |
|  | 软件规格 | 整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K，提供第三方测试报告 |
|  | 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
|  | 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 可靠性 | 支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms |
|  | 虚拟化 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合 |
| 内网数据中心核心交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | ≥5槽位机箱，≥2个主控插槽。单台实配：≥24个千兆电口、≥8个千兆光口、≥8个万兆光口、≥24个100G接口、≥4个40G多模模块、≥4个10G多模模块、≥1根40G AOC线缆 |
|  | 防火墙插卡 | 设备支持FW防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散; |
|  | 电源 | 电源模块数量≥2，单台电源功率≥1000W |
|  | MPLS | 支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE |
|  | VxLAN | 支持VxLAN,能够实现基于IPv4\IPv6的VxLAN二三层互通，支持EVPN，支持与非VxLAN网络互联 |
|  | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 可靠性 | 支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔 |
|  | 虚拟化 | 支持交换机虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
| 内网XC区汇聚交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 国产化 | 设备核心零部件为国内自主研发设计，提供 CPU 核心处理器、转发芯片等关键元器件自主可控第三方检测报告 |
|  | 硬件架构 | ≥5槽位机箱，≥2个主控插槽。单台实配：≥52个万兆光口、≥12个10G多模模块、≥1根10G AOC线缆 |
|  | 电源 | 电源模块数量≥2，单台电源功率≥1000W |
|  | MPLS | 支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE |
|  | VxLAN | 支持VxLAN,能够实现基于IPv4\IPv6的VxLAN二三层互通，支持EVPN，支持与非VxLAN网络互联 |
|  | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 可靠性 | 支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔 |
|  | 虚拟化 | 支持交换机虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
| 内网数据中心业务交换机（25G） | 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | ≥48个10G/25G SFP28以太网光口、≥8个40G/100G（QSFP28）以太网光口、≥2个电源插槽、≥4个风扇插槽。单台实配：≥2个电源、≥4个风扇、≥4个40G多模模块、≥24个25G多模模块、≥1根40G AOC线缆 |
|  | 软件规格 | 整机最大路由地址表≥320K，整机最大ARP地址表≥270K，整机最大MAC地址表≥280K |
|  | 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
|  | 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 可视化 | 支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送 |
|  | 虚拟化 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合 |
| 内网数据中心业务交换机（10G） | 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | ≥48个10G SFP+以太网光口、≥8个40G/100G（QSFP28）以太网光口、≥2个电源插槽、≥4个风扇插槽。单台实配：≥2个电源、≥4个风扇、≥4个40G多模模块、≥24个10G多模模块、≥1根40G AOC线缆 |
|  | 软件规格 | 整机最大路由地址表≥320K，整机最大ARP地址表≥270K，整机最大MAC地址表≥280K |
|  | 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
|  | 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 可视化 | 支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送 |
|  | 虚拟化 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合 |
| 内网数据中心接入交换机（1G） | 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | ≥48个10/100/1000M自适应电口、≥4个1G/10G SFP+光口。单台实配≥4个10G多模模块 |
|  | 软件规格 | 整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K |
|  | 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
|  | 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 可靠性 | 支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms |
|  | 虚拟化 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合 |
| 医联前置区超融合交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | ≥24个10G SFP+固化以太网光口，≥4个10G/25G（QSFP28）以太网光口，≥2个40G/100G（QSFP28）以太网光口、≥2个电源插槽、≥4个风扇插槽。单台实配：≥2个电源、≥4个风扇、≥4个40G多模模块、≥8个10G多模模块、≥1根40G AOC线缆 |
|  | 防火墙插卡 | 设备支持FW防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散; |
|  | 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
|  | 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 可靠性 | 支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms |
|  | 虚拟化 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合 |
| 有线外网 |  |  |
| 外网院区核心交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥1904Tbps，包转发率≥460800Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 交换机架构 | 业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力 |
|  | 硬件架构 | ≥10槽位机箱，≥2个主控插槽，≥4块交换网板。单台实配：≥24个千兆电口、≥8个千兆光口、≥8个万兆光口、≥12个100G接口、≥8个40G多模模块、≥12个10G多模模块、≥1根40G AOC线缆 |
|  | 电源 | 电源模块数量≥2，单台电源功率≥1600W |
|  | 防火墙插卡 | 设备支持FW防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散; |
|  | 软件规格 | 支持的MAC最大容量均为1M个 |
|  |  | ARP最大容量均为272K个，ARP最大学习速率≥1731个每秒 |
|  |  | 支持的IPv4 FIB最大容量均为3M个，支持IPv6 FIB最大容量均为1M个 |
|  | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 可靠性 | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由 |
|  | 虚拟化 | 支持交换机虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
| 外网院区楼宇汇聚交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | ≥5槽位机箱，≥2个主控插槽。单台实配：≥52万兆光口、≥12个100G接口、≥4个40G多模模块、≥1根40G AOC线缆 |
|  | 电源 | 电源模块数量≥2，单台电源功率≥1000W |
|  | MPLS | 支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE |
|  | VxLAN | 支持VxLAN,能够实现基于IPv4\IPv6的VxLAN二三层互通，支持EVPN，支持与非VxLAN网络互联 |
|  | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 可靠性 | 支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔 |
|  | 虚拟化 | 支持交换机虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
| 外网院区楼层接入交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | ≥48个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G/10G SFP+光口。单台实配≥4个10G多模模块 |
|  | 软件规格 | 整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K |
|  | 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
|  | 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 可靠性 | 支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms |
|  | 虚拟化 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合 |
| 外网XC区汇聚交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 国产化 | 设备核心零部件为国内自主研发设计，提供 CPU 核心处理器、转发芯片等关键元器件自主可控第三方检测报告 |
|  | 硬件架构 | ≥5槽位机箱，≥2个主控插槽。单台实配：≥52个万兆光口、≥12个10G多模模块、≥1根10G AOC线缆 |
|  | 电源 | 电源模块数量≥2，单台电源功率≥1000W |
|  | MPLS | 支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE |
|  | VxLAN | 支持VxLAN,能够实现基于IPv4\IPv6的VxLAN二三层互通，支持EVPN，支持与非VxLAN网络互联 |
|  | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 可靠性 | 支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔 |
|  | 虚拟化 | 支持交换机虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
| 外网数据中心核心交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | ≥5槽位机箱，≥2个主控插槽。单台实配：≥2个主控、≥24个千兆电口、≥8个千兆光口、≥8个万兆光口、≥12个100G接口、≥4个40G多模模块、≥4个10G多模模块、≥1根40G AOC线缆 |
|  | 防火墙插卡 | 设备支持FW防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散 |
|  | 电源 | 电源模块数量≥2，单台电源功率≥1000W |
|  | MPLS | 支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE |
|  | VxLAN | 支持VxLAN,能够实现基于IPv4\IPv6的VxLAN二三层互通，支持EVPN，支持与非VxLAN网络互联 |
|  | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 可靠性 | 支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔 |
|  | 虚拟化 | 支持交换机虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
| 外网数据中心接入交换机（1G） | 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件架构 | ≥48个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G/10G SFP+光口。单台实配≥4个10G多模模块 |
|  | 软件规格 | 整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K |
|  | 三层路由功能 | 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等 |
|  | 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 可靠性 | 支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms |
|  | 虚拟化 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合 |
| 无线内网 |  |  |
| 无线核心交换机 | 设备性能 | 交换容量≥106.4Tbps，包转发率≥ 76800Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件规格 | 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构 |
|  |  | 独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个。单台实配：≥2块主控引擎、≥2块600w电源、≥12个100G/40G以太网光口，每个100G光口支持一分四个25G光口、≥24个千兆以太网电口(RJ45)、≥8个千兆以太网光口(SFP,LC)、≥8个万兆以太网光口(SFP+,LC)、≥4个10G多模模块、≥4个40G多模模块、≥1根40G AOC线缆 |
|  | 网络协议 | 支持VXLAN二层网桥，VXLAN三层网关 |
|  | ▲可靠性 | 为保证医疗无线内网网络的健壮性，保障无线医疗业务稳定运行，支持光口保护电路设计，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。提供官网截图和链接证明 |
| 无线网楼宇汇聚交换机 | 设备性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率2000Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件规格 | ≥48个1G/10G SFP28光接口，≥8个40/100G QSFP28光口，双电源插槽，4个模块化风扇插槽，前后风道。单台实配：≥2块可插拔电源、≥4个模块化风扇、≥4个40G多模模块、≥1根40G AOC线缆 |
|  | 网络协议 | 支持VXLAN二层网桥、VXLAN三层网关，支持EVPN VXLAN |
|  | 可靠性 | 为保障网络稳定性要求设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机 |
| 无线POE接入交换机 | 设备性能 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥207Mpps |
|  | 硬件规格 | ≥48个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G/10G SFP+光口，支持PoE/PoE+远程供电，模块化电源，整机PoE最大输出功率≥1440W，单台实际配置≥4个10G单模模块 |
|  | 电源要求 | 支持并实配双模块化可热插拔电源，支持配置AC、DC系列不同功率的电源模块，每块电源功率≥1000W |
|  | 网络协议 | 产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力 |
|  | 可靠性 | 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 |
| 无线控制器 | 硬件规格 | ≥8个光电复用口、≥12个SFP+万兆口、≥4个QSFP+ 40G接口；整机支持≥10240个License；单台实配：≥1280个License、4个40G多模模块 |
|  | 硬盘扩展 | 最大支持选配2块扩展硬盘 |
|  | 设备性能 | 802.11转发性能≥100G |
|  | 运维管理 | 支持应用识别功能，实现无线应用的流量统计，和无线应用QOS优先级的控制。 |
|  | ▲可靠性 | 为保证医疗无线内网网络的稳定性及运维的便利性，支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息；中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License；中心AC支持虚拟化，提高整网的稳定性。提供第三方权威测试报告复印件证明。 |
| 室内无线AP | 设备性能 | 802.11ax三射频无线接入点，整机支持≥6条空间流，整机接入速率≥3.842Gbps，支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持胖/瘦模式切换、支持802.3bt/at/af供电和本地DC电源供电 |
|  | 端口规格 | ≥1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电；≥1个支持5G以太网接口；≥1个5G光口 |
|  | 物联网协议 | 支持内置蓝牙5.1 |
|  | 可靠性 | 为保障移动终端的网络漫游性能，所投AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的 AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包 |
| 零漫游基站 | 设备性能 | ≥1个物联网接口（对外PSE供电），≥ 8个外置SMA射频口，支持802.3at/bt供电和本地供电 |
|  | 协议支持 | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax协议 |
|  | 信号覆盖 | 基于射频天馈技术，单基站AP通过链接其他配件可至少为40个独立的20平米左右的房间提供信号覆盖 |
|  | 信号稳定 | 室内信号分布基站信号稳定性：STA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为≤0.1%（连续测试时间不少于5分钟） |
| 智分单元 | 硬件规格 | 内置无线射频模块，≥13个无线射频口，≥1个5G光电复用上联接口(WAN1)，≥1个千兆上联电口(WAN2)，≥6个下联接口(LAN1~LAN6)。 |
|  | 设备性能 | 整机最大无线接入速率≥2.6885Gbps |
|  | 信号覆盖 | 基于射频天馈技术，可以对基站AP的信号进行中继、扩展、功分、实现射频信号1分6部署，部署后可使终端在40个无线接入点覆盖范围内实现零漫游 |
|  | 设备管理 | 可维护性：所有有源设备必须支持端口（含天馈口）检测功能，可以现场通过指示灯或远程网管等多种方式进行查看，方便管理和维护 |
|  | 隔离性 | 为减少重复建设，保护投资，并保障信息安全，要求该设备支持内、外网物理隔离，在双AT或BT供电时扩展物联网模块后可实现一机三网（内网、外网、物联网） |
| 室内无线接入点 | 硬件规格 | ≥2个内置SMA接口，≥2个内置独立天线，同时支持2.4GHz和5.8GHz，方形/圆形外观，壁挂/吸顶安装 |
|  | 设备性能 | 增益（dBi）：7dBi@2400-2500MHz、5dBi@5150-5850MHz。 |
| GPU超算网络 |  |  |
| 超算业务交换机（100G/25G） | 设备性能 | 交换容量≥4.8Tbps；包转发速率≥2000 Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件规格 | ≥48个10G/25G SFP28固化以太网光口，≥8个40G/100G（QSFP28）固化以太网光口，≥2个电源插槽，≥4个风扇插槽 |
|  |  | 单台实际配置：≥2个电源、≥4个风扇、≥4个40G多模模块、≥24个25G多模模块、≥1根40G AOC线缆、≥4个100G多模光模块 |
|  | 网络协议 | 支持VXLAN，包括：L2VNI Mapping，L3VNI Mapping。支持VxLAN网桥、VxLAN网关、EVPN VxLAN |
|  | 可靠性 | 支持跨设备链路聚合M-LAG，实现多台设备间的链路聚合 |
|  | 无损网络 | 支持DCBX、ECN、RDMA等网络融合特性 |
|  | 低能耗 | 因医院算力及灾备机房所在住院楼电力供应紧张，为节省算力中心电力开销，要求整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤300W，提供官网截图及链接证明。 |
| 超算业务交换机（400G/200G) | 设备性能 | 交换容量≥16Tbps；包转发速率≥5350Mpps（按官网最小值参数） |
|  | 硬件规格 | ≥24个200G(QSFP56封装)固化以太网光口，≥8个400G(QSFP-DD封装)以太网光口，≥2个电源，≥6个风扇 |
|  |  | 单台实际配置：≥2个电源；≥6个风扇；≥8个400G光模块，QSFP-DD封装，MPO-16 APC接头接口，波长850nm，最大传输距离为100m(OM4)＆70m(OM3)；≥24个200G SR4光模块, QSFP56封装，MPO12/UPC接口，波长850nm，最大传输距离传输距离100m(OM4)＆70m(OM3) |
|  | 无损网络 | 支持PFC、ECN等数据中心特性；支持RDMA无损网络特性 |
|  | 管理协议 | 支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集 |
|  | 可靠性 | 因交换机与算力服务器处于同一空间，为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇模块≥6个，支持风扇模块N+1冗余备份（其中N≥5）；风扇损坏一个情况下仍然能长期运行（>1天）,所有风扇框需要具有相同物理尺寸规格，以保证可任意框任意安装；提供产品清晰正、背面实物照片展示各插槽分布 |

基础硬件

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 |  |  |
| 核心服务器 | 服务器外形 | 机架式，≤4U |
|  | CPU | 配置≥4颗x86架构处理器，单处理器主频≥2.8GHz，核数≥16核，L3缓存≥22MB |
|  | 内存 | 配置≥1024GB DDR4 3200内存模块 |
|  | 内存扩展 | 本地提供≥48个内存槽位，最大支持12TB物理内存 |
|  | 硬盘 | 配置≥2块960GB SSD，热插拔 |
|  | 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸硬盘槽位，支持≥50块2.5寸热插拔硬盘；配置NVMe时，支持≥24个前置2.5寸可热插拔NVMe PCIe SSD硬盘 |
|  | 阵列控制器 | 配置≥1个阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | IO扩展插槽 | 配置≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥18个全高标准PCI-e插槽 |
|  | GPU | 支持≥3张双宽GPU卡或9张单宽GPU卡 |
|  | 网卡 | 支持基于标准PCIe插槽的网络适配器，支持1/10/25/40/100 GE网卡，IB卡；本次配置≥1块4端口千兆网卡，≥2块2端口万兆网卡（含模块），≥2块2端口32Gb FC HBA卡（含模块） |
|  | 电源 | 配置≥4个1300W热插拔冗余电源；支持1+1/N+N冗余 |
|  | 风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
|  | 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶 |
| PACS服务器 | 服务器外形 | 机架式，≤4U |
|  | CPU | 配置≥4颗x86架构处理器，单处理器主频≥2.8GHz，核数≥16核，L3缓存≥22MB |
|  | 内存 | 配置≥1024GB DDR4 3200内存模块 |
|  | 内存扩展 | 本地提供≥48个内存槽位，最大支持12TB物理内存 |
|  | 硬盘 | 配置≥2块960GB SSD，热插拔 |
|  | 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸硬盘槽位，支持≥50块2.5寸热插拔硬盘；配置NVMe时，支持≥24个前置2.5寸可热插拔NVMe PCIe SSD硬盘 |
|  | 阵列控制器 | 配置≥1个阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | IO扩展插槽 | 配置≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥18个全高标准PCI-e插槽 |
|  | GPU | 支持≥3张双宽GPU卡或9张单宽GPU卡 |
|  | 网卡 | 支持基于标准PCIe插槽的网络适配器，支持1/10/25/40/100 GE网卡，IB卡；本次配置≥1块4端口千兆网卡，≥2块2端口万兆网卡（含模块），≥2块2端口32Gb FC HBA卡（含模块） |
|  | 电源 | 配置≥4个1300W热插拔冗余电源；支持1+1/N+N冗余 |
|  | 风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
|  | 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶 |
| 域控服务器 | 服务器外形 | 机架式，≤2U高度 |
|  | CPU | 配置≥2颗x86处理器，单颗处理器的主频≥2.0GHz，核数≥12核，L3缓存≥30MB |
|  | 内存 | 配置≥256GB DDR5 4800内存模块 |
|  | 内存扩展 | 本地提供≥32个内存槽位 |
|  | 硬盘 | 配置≥2块2.4TB 10K SAS硬盘，支持热插拔 |
|  | 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸硬盘槽位，支持≥30块2.5寸热插拔硬盘 |
|  | 阵列控制器 | 配置≥1个阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | IO插槽 | 配置≥3个PCI-e插槽，最多支持≥16个PCIe标准槽位和2个OCP 3.0板载槽位 |
|  | GPU | 最多支持≥3块双宽GPU卡或≥10块单宽GPU卡 |
|  | 网卡 | 支持基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1块4端口千兆网卡，≥1块2端口万兆网卡(含模块) |
|  | 电源 | 配置2个≥800W白金电源 |
|  | 风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
|  | 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶 |
| 内网超融合一体机 | CPU | 配置≥2颗处理器；单颗主频≥2.1GHZ，每CPU≥24个物理核，L3缓存≥36MB |
|  | 内存 | 配置内存容量≥768GB。 |
|  | 硬盘 | 配置≥2块480GB SSD系统盘，≥2块1.6TB NVMe SSD缓存盘，≥12块12TB 7.2k SATA HDD数据盘 |
|  | 网卡 | 配置≥2张双端口10GE网卡（含光模块），≥1张四端口千兆电网卡。 |
|  | 电源 | 配置≥2个900W冗余电源 |
|  | 高可用性 | 为保证用户业务系统的高可靠性，平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。 |
|  | 镜像管理 | 支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。 |
|  | 第三方虚拟化纳管 | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理。 |
|  | 虚拟机迁移 | 为保障新平台与原有平台的互操作性，需要支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作。 |
|  | 兼容性要求 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。 |
|  | 功能性要求 | 为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间（需提供产品功能截图） |
|  | CPU预留 | 支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。而对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。 |
|  | 平台监控告警 | 支持查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，最小监控度可达到20s，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知 |
|  | ▲虚拟机资源告警 | 为了保证超融合平台的易维护性和稳定性，要求虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警（提供产品功能截图） |
|  | HA | 应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。 |
|  | 维护管理 | 支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。 |
|  | 功能性要求 | 无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复 |
|  | 告警 | 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。 |
|  | 性能 | 支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读速率、最大写速率、最大读速率、和最大写次数。 |
|  | 块存储 | 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作。 |
|  | 快照 | 支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作。 |
|  | 故障运维/坏道修复 | 为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复，当硬盘的坏道数过多，系统能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上。 |
|  | 网络安全 | 需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。 |
| 外网超融合一体机 | CPU | 配置≥2颗处理器；单颗主频≥2.1GHZ，每CPU≥24个物理核，L3缓存≥36MB |
|  | 内存 | 配置内存容量≥512GB。 |
|  | 硬盘 | 配置≥2块480GB SSD系统盘，≥2块1.6TB NVMe SSD缓存盘，≥12块12TB 7.2k SATA HDD数据盘。 |
|  | 网卡 | 配置≥2张双端口10GE网卡（含光模块），≥1张四端口千兆电网卡。 |
|  | 电源 | 配置≥2个900W冗余电源 |
|  | 高可用性 | 为保证用户业务系统的高可靠性，平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。 |
|  | 镜像管理 | 支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。 |
|  | 第三方虚拟化纳管 | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理。 |
|  | 虚拟机迁移 | 为保障新平台与原有平台的互操作性，需要支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作。 |
|  | 兼容性要求 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。 |
|  | 功能性要求 | 为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间 |
|  | CPU预留 | 支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。而对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。 |
|  | 平台监控告警 | 支持查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，最小监控度可达到20s，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知 |
|  | HA | 应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。 |
|  | 维护管理 | 支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。 |
|  | 功能性要求 | 无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复 |
|  | 告警 | 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。 |
|  | 性能 | 支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读速率、最大写速率、最大读速率、和最大写次数。 |
|  | 块存储 | 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作。 |
|  | 快照 | 支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作。 |
|  | 故障运维/坏道修复 | 为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复，当硬盘的坏道数过多，系统能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上。 |
|  | 网络安全 | 需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。 |
| 内网超融合一体机-1 | CPU | 配置≥2颗处理器；单颗主频≥2.1GHZ，每CPU≥24个物理核，L3缓存≥36MB |
|  | 内存 | 配置内存容量≥768GB。 |
|  | 硬盘 | 配置≥2块480GB SSD系统盘，2块3.84TB NVMe SSD缓存盘，12块12TB 7.2k SATA HDD数据盘 |
|  | 网卡 | 配置≥2张双端口10GE网卡（含光模块），≥1张四端口千兆电网卡。 |
|  | 电源 | 配置≥2个900W冗余电源 |
|  | 高可用性 | 为保证用户业务系统的高可靠性，平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。 |
|  | 镜像管理 | 支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。 |
|  | 第三方虚拟化纳管 | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理。 |
|  | 虚拟机迁移 | 为保障新平台与原有平台的互操作性，需要支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作。 |
|  | 兼容性要求 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。 |
|  | 功能性要求 | 为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间 |
|  | CPU预留 | 支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。而对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。 |
|  | 平台监控告警 | 支持查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，最小监控度可达到20s，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知 |
|  | HA | 应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。 |
|  | 维护管理 | 支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。 |
|  | 功能性要求 | 无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复 |
|  | 告警 | 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。 |
|  | 性能 | 支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读速率、最大写速率、最大读速率、和最大写次数。 |
|  | 块存储 | 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作。 |
|  | 快照 | 支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作。 |
|  | 故障运维/坏道修复 | 为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复，当硬盘的坏道数过多，系统能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上。 |
|  | 网络安全 | 需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。 |
| 外网超融合一体机-1 | CPU | 配置≥2颗处理器；单颗主频≥2.1GHZ，每CPU≥24个物理核，L3缓存≥36MB |
|  | 内存 | 配置内存容量≥768GB。 |
|  | 硬盘 | 配置≥2块480GB SSD系统盘，2块3.84TB NVMe SSD缓存盘，12块12TB 7.2k SATA HDD数据盘 |
|  | 网卡 | 配置≥2张双端口10GE网卡（含光模块），≥1张四端口千兆电网卡。 |
|  | 电源 | 配置≥2个900W冗余电源 |
|  | 高可用性 | 为保证用户业务系统的高可靠性，平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。 |
|  | 镜像管理 | 支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。 |
|  | 第三方虚拟化纳管 | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理。 |
|  | 虚拟机迁移 | 为保障新平台与原有平台的互操作性，需要支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作。 |
|  | 兼容性要求 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。 |
|  | 功能性要求 | 为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间 |
|  | CPU预留 | 支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。而对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。 |
|  | 平台监控告警 | 支持查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，最小监控度可达到20s，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知 |
|  | HA | 应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。 |
|  | 维护管理 | 支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。 |
|  | 功能性要求 | 无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复 |
|  | 告警 | 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。 |
|  | 性能 | 支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读速率、最大写速率、最大读速率、和最大写次数。 |
|  | 块存储 | 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作。 |
|  | 快照 | 支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作。 |
|  | 故障运维/坏道修复 | 为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复，当硬盘的坏道数过多，系统能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上。 |
|  | 网络安全 | 需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。 |
| XC服务器 | CPU | 配置≥2颗国产x86处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥16核，L3缓存≥32MB |
|  | 内存规格 | 配置≥128GB DDR5 4800内存 |
|  | 内存扩展 | 本地提供≥16个内存槽位 |
|  | 硬盘规格 | 配置≥3块1.8TB 10K SAS硬盘，热插拔 |
|  | 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位；可扩展≥28个2.5寸硬盘槽位 |
|  | 阵列控制器 | 配置≥1个SAS Raid阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | IO扩展 | 配置≥3个PCIe 5.0插槽，可扩展至≥8个PCIe5.0可用插槽 |
|  | GPU | 最高支持≥3张双宽GPU或≥8张单宽GPU |
|  | 网卡 | 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1张4端口千兆电网卡，≥1张2端口万兆网卡（含模块） |
|  | 电源 | 配置≥2个1300W铂金版热插拔冗余电源 |
|  | 风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
|  | 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 医联前置区超融合一体机 | CPU | 配置≥2颗 处理器；单颗处理器主频≥2.4GHz，核数≥16核, L3缓存≥24MB |
|  | 内存 | 配置≥432G DDR4 3200MHz内存条 |
|  | 硬盘 | 配置≥2块240G SATA SSD系统盘，≥2块960G SSD 缓存盘(读密集型)，≥2块8T 机械数据盘； |
|  | 网卡 | 配置≥4口千兆以太网卡，≥2个万兆光口（含万兆多模光纤模块） |
|  | 电源 | 配置≥2个800W白金版冗余电源 |
|  | 高可用性 | 为保证用户业务系统的高可靠性，平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行（需提供产品功能截图） |
|  | 镜像管理 | 支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。 |
|  | 第三方虚拟化纳管 | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理。 |
|  | 虚拟机迁移 | 为保障新平台与原有平台的互操作性，需要支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作 |
|  | 兼容性要求 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。 |
|  | 功能性要求 | 为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。 |
|  | CPU预留 | 支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。而对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。 |
|  | 平台监控告警 | 支持查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，最小监控度可达到20s，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知 |
|  | HA | 应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。 |
|  | 维护管理 | 支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。 |
|  | 功能性要求 | 无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复。 |
|  | 告警 | 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。 |
|  | 性能 | 支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读速率、最大写速率、最大读速率、和最大写次数。 |
|  | 块存储 | 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作 |
|  | 快照 | 支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作。 |
|  | 故障运维/坏道修复 | 为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复，当硬盘的坏道数过多，系统能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上。 |
|  | 网络安全 | 需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。 |
| 服务器-XC |  |  |
| 超融合一体机-XC-内网 | CPU | 配置≥2颗国产处理器；单颗处理器主频≥2.2GHz，核数≥32核, L3缓存≥64MB |
|  | 内存 | 配置≥2块480G SATA SSD系统盘，≥2块1.6T NVME SSD 缓存盘，≥10块12T 7.2K SATA 数据盘； |
|  | 硬盘 | 配置≥768G DDR4 3200MHz内存条； |
|  | 网卡 | 配置≥4口千兆以太网卡，≥2张双端口10GE网卡（含光模块）; |
|  | 电源 | 配置≥2个1300W冗余电源 |
|  | 国产化能力 | 要求超融合产品采用的国产化底层操作系统 |
|  | 高可用性 | 为保证用户业务系统的高可靠性，平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行（需提供产品功能截图） |
|  | 镜像管理 | 支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。 |
|  | 第三方虚拟化纳管 | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理。 |
|  | 虚拟机迁移 | 为保障新平台与原有平台的互操作性，需要支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作。 |
|  | 兼容性要求 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。 |
|  | 功能性要求 | 为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。 |
|  | CPU预留 | 支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。而对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。 |
|  | 平台监控告警 | 支持查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，最小监控度可达到20s，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知。 |
|  | HA | 应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。 |
|  | 维护管理 | 支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。 |
|  | 功能性要求 | 无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复。 |
|  | 告警 | 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。 |
|  | 性能 | 支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读速率、最大写速率、最大读速率、和最大写次数。 |
|  | 块存储 | 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作 |
|  | 快照 | 支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作 |
|  | 故障运维/坏道修复 | 为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复，当硬盘的坏道数过多，系统能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上。 |
|  | 网络安全 | 需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。 |
| 超融合一体机-XC-外网 | CPU | 配置≥2颗国产处理器；单颗处理器主频≥2.2GHz，核数≥32核, L3缓存≥64MB |
|  | 内存 | 配置≥2块480G SATA SSD系统盘，≥2块1.6T NVME SSD 缓存盘，≥10块12T 7.2K SATA 数据盘； |
|  | 硬盘 | 配置≥768G DDR4 3200MHz内存； |
|  | 网卡 | 配置≥4口千兆以太网卡，≥2张双端口10GE网卡（含光模块）; |
|  | 电源 | 配置≥2个1300W冗余电源 |
|  | 国产化能力 | 要求超融合产品采用的国产化底层操作系统 |
|  | 高可用性 | 为保证用户业务系统的高可靠性，平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。 |
|  | 镜像管理 | 支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。 |
|  | 第三方虚拟化纳管 | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理。 |
|  | 虚拟机迁移 | 为保障新平台与原有平台的互操作性，需要支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作。 |
|  | 兼容性要求 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。 |
|  | 功能性要求 | 为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间 |
|  | CPU预留 | 支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。而对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。 |
|  | 平台监控告警 | 支持查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，最小监控度可达到20s，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知 |
|  | HA | 应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。 |
|  | 维护管理 | 支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。 |
|  | 功能性要求 | 无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复 |
|  | 告警 | 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。 |
|  | 性能 | 支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读速率、最大写速率、最大读速率、和最大写次数。 |
|  | 块存储 | 支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作。 |
|  | 快照 | 支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作。 |
|  | 故障运维/坏道修复 | 为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复，当硬盘的坏道数过多，系统能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上。 |
|  | 网络安全 | 需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。 |
| GPU AI超算服务器 |  |  |
| 训练服务器 | CPU | 配置≥2颗x86处理器，单颗处理器的主频≥2.0GHz，核数≥40核 |
|  | 内存 | 配置≥2048GB DDR5 内存 |
|  | 硬盘 | 配置≥2块960GB SSD，≥4块7.68TB NVMe SSD |
|  | 硬盘扩展 | 提供≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位 |
|  | 阵列控制器 | 配置≥1个磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥4GB缓存，支持缓存数据保护 |
|  | GPU实配数量 | 配置≥8块GPU，单GPU显存≥80GB |
|  | 网卡 | 支持基于标准PCIe插槽的网络适配器，配置≥1块2端口10G网卡(含多模模块)，≥1块2端口25G网卡（含多模模块），≥8块1端口200G卡（含多模模块） |
|  | 电源 | 配置冗余电源 |
|  | 风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
|  | 嵌入式管理 | 配置1个独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作。 |
| 存储 |  |  |
| 核心存储 | 体系结构 | 多控制器架构，多个控制器之间采用PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联，要求无外置线缆模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式。每个存储控制器架构相同且处理能力均衡，对于单一LUN，多个控制器可以并行读写 |
|  |  | 配置≥2个存储控制器 |
|  | 存储处理器 | 单控配置≥4颗存储处理器，其中x86架构存储处理器数量≥2个，总核数≥40核 |
|  | 主机接口 | 配置≥8个32Gb FC端口（含模块）；支持32/16Gbps FC，10GbE/25GbE接口等 |
|  | 高速缓存 | 双控配置≥1024GB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） |
|  | 磁盘配置 | 配置企业级SAS SSD硬盘，RAID后可用容量≥20TB(不考虑重删压缩) |
|  | 硬盘类别 | 支持支持SAS SSD、10K SAS HDD、7.2K NLSAS HDD，支持硬盘混插 |
|  | RAID级别 | 支持RAID6/60及以上RAID级别 |
|  | 智能资源池 | 存储可以根据当前配置（控制器，硬盘，扩展柜等）并依据最佳实践智能自动的创建存储资源池，确保最佳实践并减少人为操作的非最佳实践或操作失误的风险，此过程无需任何人工干预 |
|  | 智能管理运维平台 | 配置智能管理运维平台，提供基于机器学习及大数据分析的智能管理运维技术，实时进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，并提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告；实现端到端的应用分析，精准定位主机及虚拟机到存储之间的瓶颈所在，准确发现故障源并给出处理及修复建议，此功能无容量限制 |
|  |  | 配置应用负载IO检测功能，可实现应用负载IO数据块结构检测，清晰展示不同数据块的存储数量，并依据应用负载IO数据块的规律呈现曲线图，IO数据块粒度支持4K，8K，16K，32K，64K，128K，256K，512K，可直观展示应用负载IO的特点、规律及压力，从而为每一个应用负载分配合理的资源 |
|  | LUN数量 | 存储提供双控LUN数量≥65536 |
|  | LUN应用属性 | 存储具备为LUN赋予不同的应用种类，可对存储上的LUN标注相应的业务应用，并对应用LUN集进行性能统计和监控，按照应用的维度展示性能分析视图。可支持应用种类不少于8个，包括Oracle、SQL、VMWare ESXi、Exchange、Hyper-V、DB2、Sharepoint、SAP HANA等 |
|  | 远程复制 | 配置存储远程复制功能，单控配置10GbE IP灾备复制接口≥2个；配置与同厂商高端型号以及全闪存阵列间实现存储底层复制，包括远程复制和可在线迁移卷 |
|  | 存储双活 | 配置存储双活功能，在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商中端和高端型号存储组成双活阵列，在一台阵列故障以及RAID失效等情况下，依然可以实现双活切换而不会中断业务 |
| SAN交换机 | 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速。 |
|  | 端口数量 | 最大可扩展端口≥24个。 |
|  | 实际配置 | 激活≥16个端口，含≥16个32Gb FC短波模块及线缆。 |
|  | 端口速率 | 同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s速率。 |
|  | 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展。 |
|  | 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理。 |
|  | 安全性 | 支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能。 |
|  | 管理功能 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能。 |
| 大影像存储（2PB） | 可用空间 | 可用空间≥2PB（不低于双副本） |
|  | 节点数量 | 本次配置≥6个节点，支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点 |
|  | CPU | 每节点配置≥2颗处理器；单颗主频≥2.0GHZ，每CPU≥20个物理核。 |
|  | 内存 | 每节点配置≥256GB内存，每节点支持可扩展至≥1TB内存 |
|  | 硬盘 | 每节点配置≥2块480GB企业级SSD，≥4块3.2TB企业级读写混合型NVMe SSD，≥34块18TB企业级SATA HDD |
|  | 接口 | 单节点配置≥2张双端口万兆网卡(满配光模块)，≥1张四端口千兆网卡 |
|  | 产品架构 | Scale-out横向扩展的分布式架构，最高支持8192节点。节点间完全对称，无独立的元数据物理服务器或索引服务器；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能 |
|  | 数据服务 | 单节点池可同时部署文件、对象和块存储类型服务 |
|  | 协议 | 支持统一存储，在一个三节点池内可以同时提供块、文件、对象、大数据四种存储服务 |
|  | 审计日志 | 可以将NFS、CIFS客户端对集群文件或者目录的部分操作进行记录，并将操作记录归档到指定文件，用户可通过web界面导出操作日志，提供产品功能页面截图 |
|  | 默认配额 | 支持设定默认配额，可极大减少为每个目录手动配置配额的工作量，仅有特殊容量的配额，才需要手动配置，其他目录可以继承默认配额的容量设定分配 |
|  | 数据冗余机制 | 支持多副本保护机制，可选择2-8副本，允许用户在线调整设置副本数量 |
|  |  | 支持N+1到N+4级别的纠删码保护，最大支持任意4个节点故障而数据不丢失、系统不停机 |
|  | 数据重构 | 每TB数据重构恢复时间＜15分钟，提供官网截图证明 |
|  | 快照保护 | 支持快照数据保护，支持创建只读快照、可写快照、定时快照、一致性组快照；支持手动或自动创建快照，支持快照过期后自动删除，单个卷最大支持≥2048个快照，支持快照回滚恢复，支持快照映射到业务主机进行读写 |
|  | 反磨损均衡 | 对系统中的盘磨损度进行检测，当盘达到设计的磨损度后增大到该盘的IO数量，使其提前磨损并重构，避免系统中多个盘寿命同时到达后同时故障 |
|  | 系统管理 | 支持智能化一键巡检，有效节省实施运维时间。支持针对不同存储业务类型各个时间段（部署、升级、扩容等）的一键巡检、支持问题定位分析、支持场景参数检查等功能 |
| 核心存储-1 | 节点数量 | 配置≥2个存储控制器 |
|  | CPU | 单控配置≥4颗存储处理器，其中x86架构存储处理器数量≥2个，总核数≥40核 |
|  | 高速缓存 | 双控配置≥1024GB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） |
|  | 磁盘配置 | 配置企业级SAS SSD硬盘，RAID后可用容量≥20TB(不考虑重删压缩) |
|  | 硬盘类别 | 支持支持SAS SSD、10K SAS HDD、7.2K NLSAS HDD，支持硬盘混插 |
|  | 接口 | 配置≥8个32Gb FC端口；支持32/16Gbps FC，10GbE/25GbE接口等 |
|  | 体系结构 | 多控制器架构，多个控制器之间采用PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联，要求无外置线缆模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式。每个存储控制器架构相同且处理能力均衡，对于单一LUN，多个控制器可以并行读写 |
|  | RAID级别 | 支持RAID6/60及以上RAID级别 |
|  | 智能资源池 | 存储可以根据当前配置（控制器，硬盘，扩展柜等）并依据最佳实践智能自动的创建存储资源池，确保最佳实践并减少人为操作的非最佳实践或操作失误的风险，此过程无需任何人工干预 |
|  | 智能管理运维平台 | 配置智能管理运维平台，提供基于机器学习及大数据分析的智能管理运维技术，实时进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，并提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告；实现端到端的应用分析，精准定位主机及虚拟机到存储之间的瓶颈所在，准确发现故障源并给出处理及修复建议，此功能无容量限制 |
|  |  | 配置应用负载IO检测功能，可实现应用负载IO数据块结构检测，清晰展示不同数据块的存储数量，并依据应用负载IO数据块的规律呈现曲线图，IO数据块粒度支持4K，8K，16K，32K，64K，128K，256K，512K，可直观展示应用负载IO的特点、规律及压力，从而为每一个应用负载分配合理的资源 |
|  | LUN数量 | 存储提供双控LUN数量≥65536 |
|  | LUN应用属性 | 存储具备为LUN赋予不同的应用种类，可对存储上的LUN标注相应的业务应用，并对应用LUN集进行性能统计和监控，按照应用的维度展示性能分析视图。可支持应用种类不少于8个，包括Oracle、SQL、VMWare ESXi、Exchange、Hyper-V、DB2、Sharepoint、SAP HANA等 |
|  | 远程复制 | 配置存储远程复制功能，单控配置10GbE IP灾备复制接口≥2个；配置与同厂商高端型号以及全闪存阵列间实现存储底层复制，包括远程复制和可在线迁移卷 |
|  | 存储双活 | 配置存储双活功能，在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商中端和高端型号存储组成双活阵列，在一台阵列故障以及RAID失效等情况下，依然可以实现双活切换而不会中断业务 |
| SAN交换机-1 | 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速。 |
|  | 端口数量 | 最大可扩展端口≥24个。 |
|  | 实际配置 | 激活≥16个端口，含≥16个32Gb FC短波模块及线缆。 |
|  | 端口速率 | 同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s速率。 |
|  | 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展。 |
|  | 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理。 |
|  | 安全性 | 支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能。 |
|  | 管理功能 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能。 |
| 算力存储（1PB） | 设备实配 | 本次配置存储≥4节点，整体可用容量≥1PB。 |
|  | CPU | 单节点配置≥2颗CPU，单颗核数≥48核。 |
|  | 内存 | 单节点配置≥256GB DDR4内存。 |
|  | 硬盘 | 单节点配置≥2*480G SSD系统盘，≥2*3.2TB NVMe SSD缓存硬盘，25*16TB SATA数据硬盘； |
|  | 网卡 | 单节点配置≥2个25GE端口，≥2个10GE端口（含模块）。 |
|  | 分布式架构 | 采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，扩容过程中对业务无影响。 |
|  | 数据冗余保护 | 支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。 |
|  | 空间利用率 | 支持副本及EC（纠删码）数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比；支持大比例EC，支持22+2 EC配比，利用率高于90%。 |
|  | 数据重构 | 支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤15分钟。 |
|  | 端到端DIF | 支持存储软件端到端数据完整性校验（DIF），字节跳变、读偏、写偏等数据静默错误可自动校验并修复，提升数据可靠性。 |
|  | 负载均衡 | 存储集群池内节点网口间负载均衡，相差不超过10%；盘间容量均衡相差不超过2%，节点容量相差不超过0.2%。 |
|  | 快照 | 支持支持基于命名空间和子命名空间粒度的快照；文件/大数据/对象服务均支持快照能力，快照占用的空间可在配额中统计。 |
|  | 元数据检索 | 文件/大数据/对象服务均支持元数据检索功能，可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户、扩展属性等元数据项查询，且不区分不同服务写入的文件；可通过管理界面或REST接口查询。 |
|  | 空间利用率 | 支持副本及EC（纠删码）数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比；支持大比例EC，支持22+2 EC配比，利用率高于90%。 |
|  | 异步复制 | 支持异步远程复制功能，支持Failover和Failback能力，最低RPO<=1分钟。 |
|  | 分级 | 配置分级功能。支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略；支持一次性或周期性数据迁移，可按容量水位设置迁移策略；支持文件扩展名的包含和不包含匹配。 |
|  | 安全沙箱 | 预设白名单用户可登录系统执行预设受控命令操作（如：查询系统状态、查询系统容量等）,无法执行非预设命令（如：增删用户、修改密码、获取root权限等）；非预设白名单用户无法通过SSH登录存储系统。 |
|  | 健康检测 | 支持检测磁盘SMART信息，支持慢盘检测，IO归零时长小于10s，并在磁盘损坏前进行隔离并告警；支持SSD磨损度查询和寿命到期识别，寿命到期前触发告警并隔离。 |
| 大影像存储（1PB） | 设备实配 | 本次配置存储≥4节点，整体可用容量≥1PB。 |
|  | CPU | 单节点配置≥2颗CPU，单颗核数≥48核。 |
|  | 内存 | 单节点配置≥256GB DDR4内存。 |
|  | 硬盘 | 单节点配置≥2*480G SSD系统盘，≥2*3.2TB NVMe SSD缓存硬盘，≥25*16TB SATA数据硬盘 |
|  | 网卡 | 单节点配置≥2个25GE端口，≥2个10GE端口（含模块）。 |
|  | 分布式架构 | 采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，扩容过程中对业务无影响。 |
|  | 数据冗余保护 | 支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。 |
|  | 数据重构 | 支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤15分钟。 |
|  | 数据重构 | 支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤15分钟。 |
|  | 端到端DIF | 支持存储软件端到端数据完整性校验（DIF），字节跳变、读偏、写偏等数据静默错误可自动校验并修复，提升数据可靠性。 |
|  | 负载均衡 | 存储集群池内节点网口间负载均衡，相差不超过10%；盘间容量均衡相差不超过2%，节点容量相差不超过0.2%。 |
|  | 快照 | 支持支持基于命名空间和子命名空间粒度的快照；文件/大数据/对象服务均支持快照能力，快照占用的空间可在配额中统计。 |
|  | 元数据检索 | 文件/大数据/对象服务均支持元数据检索功能，可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户、扩展属性等元数据项查询，且不区分不同服务写入的文件；可通过管理界面或REST接口查询。 |
|  | Qos | 文件/大数据/对象服务均需支持QoS功能，多服务共享一份QoS资源；可基于租户、命名空间（文件系统/桶）或客户端，支持非结构化进行配置；可限定带宽和IOPS上限；可控制最大链接数、最大打开文件数、最大锁数量。 |
|  | 异步复制 | 支持异步远程复制功能，支持Failover和Failback能力，最低RPO<=1分钟。 |
|  | 分级 | 配置分级功能。支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略；支持一次性或周期性数据迁移，可按容量水位设置迁移策略；支持文件扩展名的包含和不包含匹配。 |
|  | 安全沙箱 | 预设白名单用户可登录系统执行预设受控命令操作（如：查询系统状态、查询系统容量等）,无法执行非预设命令（如：增删用户、修改密码、获取root权限等）；非预设白名单用户无法通过SSH登录存储系统。 |
|  | ▲健康检测 | 本次配置为大容量分布式存储，为保证存储设备长时间稳定运行，要求所投产品支持检测磁盘SMART信息，支持慢盘检测，IO归零时长小于10s，并在磁盘损坏前进行隔离并告警；支持SSD磨损度查询和寿命到期识别，寿命到期前触发告警并隔离。提供设备制造厂商官网功能截图、技术白皮书或第三方检测报告。 |
|  | 空间利用率 | 为保证备份存储数据空间有效利用，要求支持副本及EC（纠删码）数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比；支持大比例EC，支持22+2 EC配比，利用率高于90%。提供官方证明材料、技术白皮书或第三方检测报告。 |

基础软件

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | 产品类型 | 国产化数据库 |
| 服务器操作系统 | 产品类型 | 国产化操作系统 |
| 中间件 | 产品类型 | 国产化中间件 |
| 桌面操作系统 | 产品类型 | 国产化桌面操作系统 |
| PDF软件 | 产品类型 | 国产化PDF软件 |
| OFFICE办公软件 | 产品类型 | 国产化OFFICE办公软件 |

专用硬件

通用终端

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 社保读卡器 | 硬件规格 | 可读2磁道或2、3磁道，支持正反向读取，接触IC卡接口符合ISO7816-1/2/3,有拔卡短路保护功能，支持本地及异地1.0，2.0，3.0社保卡接口规范 |
| 条码扫描枪 | 硬件规格 | 设备类型：有线扫描器，二维影像式（1280x800像素） 扫描角度：水平：48°标称；垂直：30°标称 扫描速率：230次/秒，扫描方式：自动，手动扫描可切换 防护等级：IP40，照度：0to100,000lux(9,290英尺烛光) 抗滚落强度：从0.5米（1.6英尺）高处滚落（冲击）CK按键开关 |
| 扫码墩 | 硬件规格 | 采用CMOS扫描方式，分辨率≥640×480。配备白光LED光源，扫描角度水平≥69.5°，垂直≥54.8°。通过USB接口连接。支持多种2D码制如PDF417、QRCode等，以及1D码制包括Code128、EAN-13、UPC-A等。 |
| 移动护理工作站(医生用) | 硬件规格 | 医疗推车，白色航空铝合金和ABS材质，含升降工作台面，含键盘托盘，内置医用键盘鼠标；≥23.8英寸IPS显示器，≥1920*1080分辨率，支架可旋转升降；≥2个USB2.0和2个USB3.0接口；选配抽屉；处理器核数≥6核，内存≥8G，固态硬盘≥128GB。9.6V24AH磷酸铁锂电池，充电时间≤5小时，连续工作≥12小时。支持WiFi2x2MIMO，双频网络。工作温度-10℃至40℃，湿度≤80%。通过医用电气设备安全检测，防静电设计。 |
| 移动查房工作站(护士用) | 硬件规格 | 医疗推车，白色ABS抑菌材料，≥四层抽屉，含键盘托盘，内置鼠标和智能终端收纳空间。显示器支架可旋转升降，支持1.5-7.5kg显示终端。外部接口包括≥8个USB、≥1个RJ45、≥2个RS232、≥1个VGA和≥1个麦克风接口。处理器核数≥6核，内存≥8G，固态硬盘≥128GB。9.6V24AH磷酸铁锂电池，充电时间≤5小时，连续工作≥12小时。支持WiFi2x2MIMO，双频网络。工作温度-10℃至40℃，湿度≤80%。 |
| PDA | 硬件规格 | 支持2.4G/5G双频和全网通，专业高效扫描头，不低于高通八核处理器，后置≥1300万摄像头，IP67防尘防水，内存≥4G，存储配置≥64G，支持NFC，配备快充充电底座 |
| 收费窗口显示屏 | 硬件规格 | 高清、真彩显示，支持汉字显示和自动语音报价。≥10"高清IPS屏，≥1280*800分辨率，支持USB接口和RS232串口，HDMIoutput，3.5mm立体声耳机输出带麦克风，处理器核数≥4核，10点电容式触摸，2*1W喇叭，前置200W摄像头，中英文等多语言OSD操作 |
| 红会扫描枪 | 硬件规格 | 支持各类一维码、二维码扫描，对超长，超密的一维码优化扫描顺畅，对扫描定位点进行优化使得定位准确； 能支持识别IMDRF及中国UDI条码规则； 能解析所有UDI中不同发码机构，各种规则及条形码中定长、非定长字符自动的排列，具体包括国家代码、厂商代码、产品识别码、生产日期、有效日期、批号、序列号等的自动解析； 对非UDI标准的条形码具有识别和屏蔽功能； 12位数据录入速度≤0.2秒，数据误判率：0.0001%至0.00001%； 通过扫描医用耗材外包装UDI码获得的耗材信息与扫码枪的SN号绑定，可明确此耗材以通过扫码的方式录入系统，避免人工失误操作。并可与耗材管理系统操作人，使用科室，耗材信息，手术信息等数据进行关联，用以后续问题提供数据支持 |

业务终端

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 标签/热敏/病历/处方/条码打印机 | 硬件规格 | 打印宽度：108mm（4.25英寸），通信方式：USB2.0（标准），以太网，选配接口：Wi-Fi、蓝牙，打印速度：每秒6英寸/152毫米(203dpi)打印分辨率：203dpi/8点/毫米 |
| 彩色打印机 | 硬件规格 | LCD彩色液晶屏，自动双面打印，最大打印分辨率：4800*2400dpi；进纸器：3个（底部2个，后部1个）；黑白打印速度：默认模式：黑白25面/分钟，草稿模式：黑白32面/分钟；后部进纸器：50页，出纸器容量：A4普通纸125页 |
| 针式打印机 | 硬件规格 | 高速一档打印速度≥274汉字/秒、打印头寿命≥4亿次/针、平均无故障时间≥25000小时、多种进纸方式：前部、后部、底部，大容量色带：1000万字符（草稿模式）；接口（标准）：IEEE-1284双向并行接口，usb接口；宽度：单页纸100-257mm；复印能力：7份（1份原件+6份拷贝）；最大打印厚度0.065~0.52mm |
| 激光打印机 | 硬件规格 | 支持黑白打印，单面打印速度≥36页/分钟，供纸容量：纸盒≥250页，多功能托盘≥100页，出纸容量≥150页 |
| 腕带打印机 | 硬件规格 | 分辨率≥203dpi，最大打印长度≥300mm，标签宽度：22-108，标签厚度：0.06-0.19mm，碳带长度：300000mm，碳带宽度：110mm，内存RAM≥128MB，Flash≥128MB |
| 扫描仪 | 硬件规格 | 馈纸式双面彩色扫描仪，扫描元件：CMOSCIS，光源：RGBLED，像素深度：输入10位/8位。长纸扫描：6096mm，支持A3扫描（使用文档保护页，进纸器容量：100页（27~80g/m²)，扫描仪尺寸：296*169*176mm |

自助终端

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 自助检查签到机 | 硬件规格 | 液晶屏≥21.5寸，屏显比例:16:9，分辨率≥1920*1080，背光类型:LED，亮度:250cd/m²，屏色数:16.7M，对比度：1000：1，可视角度:全视角，攻放喇叭：双声道、频响范围:80HZ16KIZ、信噪比:80UB失真度:输出功率:≤10W |
|  | 触摸屏 | 可触摸物体手指；响应时间<5ms；触摸点数标配10点触摸；扫描频率200Hz；扫描精度4096×4096 |
|  | 主机配置 | 处理器核数≥6核，16G内存，512G固态硬盘 |
|  | 二维码扫描器 | 采集方式影像式，CMOSSensor；采集速度1/60秒；视场角度水平62°，垂直48.5°；扫描角度转角360°，仰角±55°，偏角±55°；支持码制符合国际、国内通用二维码标准:QRCode、PDF417、DataMatrix（ECC200）等 |
|  | 社保读卡器 | 读取各地医保卡，同时满足芯片插入接触式、IC非接触式及磁条式卡的读取 |
| 自助电子病历打印机 | 硬件规格 | 显示尺寸≥27寸；最大分辨率≥1920（H）×1080（V）；刷新率≥60HZ；可视面积≥597.6(H)x336.15(V)；亮度≥300cd/m²；对比度1200：1；色彩度16.7Mcolors(RGB8bit-true)；可视角178°；屏幕防护3mm全钢化高防爆-超白玻璃 |
|  | 触摸参数 | 触摸感应技术电容感应识别触摸技术（10点）；书写方式：手指输入（或其他导体）；线性误差≤2.5mm；触摸分辨率4096*4096 |
|  | 主机配置 | 处理器核数≥6核，内存≥16G，固态硬盘≥512G |
|  | 二维码扫描器 | 采集方式影像式，CMOSSensor；采集速度1/60秒；视场角度水平62°，垂直48.5°；扫描角度转角360°，仰角±55°，偏角±55°；支持码制符合国际、国内通用二维码标准:QRCode、PDF417、DataMatrix（ECC200）等 |
|  | 社保读卡器 | 读取各地医保卡，同时满足芯片插入接触式、IC非接触式及磁条式卡的读取 |
|  | 针式打印机 | 打印方式：点阵击打式；打印宽度（mm）：60-245；打印针数（针）：24针；打印厚度：0.05-6mm；纸张处理：全自动纸张处理功能；打印寿命：5亿次／针；色带：大色带盒（黑色；送纸方式：前进前出、前进后出（摩擦送纸） |
| 自助出入院办理机 | 硬件规格 | 显示尺寸≥32寸；最大分辨率≥1920（H）×1080（V）；刷新率≥60HZ；可视面积≥597.6(H)x336.15(V)；亮度≥300cd/m²；对比度1200：1；色彩度16.7Mcolors(RGB8bit-true)；可视角178°；屏幕防护3mm全钢化高防爆-超白玻璃 |
|  | 触摸参数 | 触摸感应技术电容感应识别触摸技术（10点）；书写方式手指输入（或其他导体）；线性误差≤2.5mm；触摸分辨率4096*4096 |
|  | 主机配置 | 处理器核数≥6核，内存≥16G，固态硬盘≥512G |
|  | 二维码扫描器 | 采集方式影像式，CMOSSensor；采集速度1/60秒；视场角度水平62°，垂直48.5°；扫描角度转角360°，仰角±55°，偏角±55°；支持码制符合国际、国内通用二维码标准:QRCode、PDF417、DataMatrix（ECC200）等 |
|  | 社保读卡器 | 读取各地医保卡，同时满足芯片插入接触式、IC非接触式及磁条式卡的读取 |
|  | A4黑白激光打印机 | 打印速度≥30ppm(A4)；32ppm(Letter)；双面打印速度≥14spm；分辨率(dpi)物理分辨率≥600*600dpi;软件增强分辨率≥1200*600dpi |
| 放射科室自助签到机 | 硬件规格 | 液晶屏≥21.5寸，屏显比例:16:9，分辨率≥1920*1080，背光类型:LED，亮度≥250cd/m²，屏色数≥16.7M，对比度≥1000：1，可视角度:全视角，内置10W/8欧扬声器≥2 |
|  | 触摸参数 | 触摸感应技术电容感应识别触摸技术（10点）；书写方式：手指输入（或其他导体）；线性误差≤2.5mm；触摸分辨率≥4096*4096 |
|  | 主机配置 | 处理器核数≥6核，内存≥16G，固态硬盘≥512G |
|  | 二维码扫描器 | 采集方式影像式，CMOSSensor；采集速度1/60秒；视场角度水平62°，垂直48.5°；扫描角度转角360°，仰角±55°，偏角±55°；支持码制符合国际、国内通用二维码标准:QRCode、PDF417、DataMatrix（ECC200）等 |
|  | 医保读卡器 | 读取各地医保卡，同时满足芯片插入接触式、IC非接触式及磁条式卡的读取 |
|  | 热敏打印机 | 打印速度≥150毫米/秒（MAX）；分辨率≥203dpi（8dots/mm)，384点/行；波特率9600bps-115200bps；有效打印宽度≥72毫米；接口串口(RS232/TTL)、USB-A口；打印寿命≥100km；普通热敏纸，纸宽为79.5±0.5毫米/外径≤Ф80毫米/纸厚0.055mm～0.9mm；切纸方式自动切纸:半切+全切同时支持 |
| 放射科室报告自助打印机 | 硬件规格 | 液晶屏≥32寸；最大分辨率≥1920（H）×1080（V）；刷新率≥60HZ；可视面积≥697.685(H)x392.256(V)；屏亮度≥350cd/m²；对比度≥1200：1；色彩度16.7Mcolors(RGB8bit-true)；可视角178°；屏幕防护3mm全钢化高防爆-超白玻璃 |
|  | 触摸参数 | 触摸感应技术电容感应识别触摸技术（10点）；书写方式手指输入（或其他导体）；线性误差≤2.5mm；触摸分辨率≥4096*4096 |
|  | 主机配置 | 处理器核数≥6核，内存≥16G，固态硬盘≥512G |
|  | 二维码扫描器 | 采集方式影像式，CMOSSensor；采集速度1/60秒；视场角度水平62°，垂直48.5°；扫描角度转角360°，仰角±55°，偏角±55°；支持码制符合国际、国内通用二维码标准:QRCode、PDF417、DataMatrix（ECC200）等 |
|  | 社保读卡器 | 读取各地医保卡，同时满足芯片插入接触式、IC非接触式及磁条式卡的读取 |
|  | A4黑白激光打印机 | 打印速度≥30ppm(A4)；32ppm(Letter)；双面打印速度≥14spm；分辨率(dpi)物理分辨率≥600*600dpi;软件增强分辨率≥1200*600dpi |
|  | 热敏打印机 | 打印速度≥150毫米/秒（MAX）；分辨率≥203dpi（8dots/mm)，384点/行；波特率9600bps-115200bps；有效打印宽度72毫米；接口串口(RS232/TTL)、USB-A口；打印寿命≥100km；普通热敏纸，纸宽为79.5±0.5毫米/外径≤Ф80毫米/纸厚0.055mm～0.9mm；切纸方式自动切纸:半切+全切同时支持 |

科研楼多媒体会议专用硬件设备

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 会议室一 | 终端实配 | 1台65寸智慧会议平板、1支红外智能笔、1台无线传屏器、1个无线投屏网卡、含辅材 |
|  | 智慧会议平板 | ≥65英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160 |
|  |  | CPU等同或优于11代i7，内存≥16G、存储≥512G SSD。具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风 |
|  |  | 为保证会议数据传输安全，要求采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态 |
|  | 红外智能笔 | 搭配交互智能平板使用，主要用于书写、对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能 |
|  | 无线传屏器 | 支持系统类型：Windows 7/8/9/10/11/Apple Mac |
|  | 无线投屏网卡 | 共享出一个满足投屏所需要带宽的Wi-Fi热点，使得Windows系统作为投屏接收端时，可以接收来自于手机、PC、发射器等所有端的投屏数据 |
| 会议室二-图像系统 | 终端实配 | 1台86寸智慧会议平板、1支红外智能笔、1台无线传屏器、1个无线投屏网卡、含辅材 |
|  | 智慧会议平板 | ≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160 |
|  |  | CPU等同或优于11代i7，内存≥16G、存储≥512G SSD。具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风 |
|  |  | 为保证会议数据传输安全，要求采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态 |
|  | 红外智能笔 | 搭配交互智能平板使用，主要用于书写、对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能 |
|  | 无线传屏器 | 支持系统类型：Windows 7/8/9/10/11/Apple Mac |
|  | 无线投屏网卡 | 共享出一个满足投屏所需要带宽的Wi-Fi热点，使得Windows系统作为投屏接收端时，可以接收来自于手机、PC、发射器等所有端的投屏数据 |
| 会议室二-视频会议系统 | 系统参数 | 支持一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能;支持预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能;支持从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 |
| 会议室二-音频系统 | 终端实配 | 包含：1套单手持无线话筒、1台16路调音台、1台四进四出音频处理器（含电容触摸屏、数字音频处理器软件）、1 台专业功放、2只音箱（含支架）、2台电源管理器、1台全数字会议系统主机（内含软件）、1 套全数字会议安卓客户端软件、1 套会议音频综合管理平台软件、1台会议主席话筒、4台会议代表话筒、1台发射器、1台充电箱、1台会议话筒处理器、1台采集器、1套智能集成语音系统录音软件、1 台连接器及辅材机柜一批。 |
|  | 单手持无线话筒 | 频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；具有一键静音功能。 |
|  | 16路调音台 | 支持10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持2组立体声输入接口，4路RCA输入。 |
|  | 四进四出音频处理器 | ≥4路模拟平衡输入和4路模拟平衡输出；集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能。 含4英寸电容触摸屏， 数字音频处理器软件 |
|  | 专业功放 | ≤1U标准机箱设计，输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
|  | 音箱 | ≥8只3寸全频喇叭单元；额定功率≥300W；峰值功率≥1200W；灵敏度≥95dB(1M/1W)；最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB；标称阻抗≤4Ω；频率范围等同或优于70Hz-20kHz；含支架 |
|  | 电源管理器 | 支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号），单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W；当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；具有一路及以上USB输出接口。 |
|  | 数字会议主机 | 支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能。 |
|  |  | 设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 |
|  |  | 具有≥16路音频输出通道，每个通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能；具有≥16通道音频分组输出接口；可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用。 |
|  |  | ▲为了方便医院会议室的统一管理、灵活调整和使用，要求会议系统主机可受全数字会议系统综合控制软件的控制，实现会议室布局（至少包括添加、扫描和管理多台单元；EQ调节；自动增益、自动混音参数配置；灵敏度设置）、话筒管理（至少包括查看会议单元发言最大数量；自定义单元发言人数；设置话筒模式；签到；自定义表决形式；摄像、语言跟踪）、会议室可视化布局管理（至少包括模拟排位；自动排位；在线编辑单元编号）、会议议程（至少包括投票参数设置、投票结果实时投屏展示；译员机语种选择和设置；电子铭牌设置）等功能。 需提供第三方实验室出具的上述软件满足GB/T 25000.51-2016中功能性、兼容性的要求的证书扫描件及软件通过依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》进行功能性和兼容性测试的完整测试报告扫描件作为证明材料 |
|  | 全数字会议安卓客户端软件 | 软件运行在Android操作系统，支持用户通过安卓手机或安卓平板发起会议签到、会议表决，保存表决记录，创建不同的表决，如满意度，选举，评级，自定义表决等。 |
|  | 会议音频综合管理平台软件 | 音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级。（提供功能界面截图佐证） |
|  |  | 音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。（提供功能界面截图佐证） |
|  |  | 音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据。（提供功能界面截图佐证） |
|  | 会议主席话筒 | 采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm，具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风；内置锂电池，支持≥14小时持续发言；支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态；具有中英文切换显示、发言计时、定时发言、声控、签到、会议投票功能;主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 |
|  | 会议代表话筒 | 采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm，具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风；内置锂电池，支持≥14小时持续发言；支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态；具有中英文切换显示、发言计时、定时发言、声控、签到、会议投票功能 |
|  | 发射器 | 支持Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），支持MU-MIMO，允许发射器同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率≥1.6Gbps，支持WPA3安全协议；支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段 |
|  | 充电箱 | ≥10个USB接口，提供5V/9V供电，支持≥18W快充 |
|  | 会议话筒处理器 | 可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能 |
|  | 采集器 | 实时传送在线话筒(有线和无线)数据到电脑端； |
|  | 智能集成语音系统录音软件 | 可针对会议话筒进行单独和批量录音，也可对数字会议三代主机混音（译员机除外）进行录制，将录音文件保存为WAV音频格式，永久保存到电脑硬盘上。 |
|  | 连接器 | 具有扩大网络、电源补给、环路冗余、机器自检功能；可接电源适配器供电 |
| 会议室二-控制系统 | 终端实配 | 包含：1台网络中控主机、1台触摸屏、1台控制器、1台平板电脑、1台8路无缝高清矩阵切换器、1台电子门牌 |
|  | 网络中控主机 | 支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。支持双机热备份；支持互联网控制、扫二维码控制、视频矩阵可视化控制、拼接矩阵可视化控制。 |
|  | 触摸屏 | 显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W，≥4个拾音麦；具有距离、光感、温湿度传感器；支持搭配中控主机通过语音控制切换矩阵显示画面、设备开关、情景模式切换等功能； |
|  | 控制器 | 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，支持控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 |
|  | 平板电脑 | 中控平板一台 国产主流配置 内存≥8G，硬盘≥128G |
|  | 无缝高清矩阵切换器 | 支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡等信号；实际配置≥2块输入卡（分辨率≥1920X1200P@60）、≥2块输出卡（分辨率支持≥1080P） |
|  | 电子门牌 | ≥15.6英寸电容式触摸屏，≥10点触控，≥1920×1080分辨率，显示比例16：9；内置广角高清宽动态摄像头，可同时≥5人做人脸识别签到；内置≥1个读卡器，用户可使用身份证、门禁卡进行刷卡签到 |
| 会议室三-图像系统 | 终端实配 | 包含：1套户内P2全彩LED屏（显示屏净尺寸≥4.8m*2.72m，屏体分辨率：2400*1360）、1台发送盒、1台配电柜、3台3LCD工程机（含吊架）、3 幅电动幕、3套无线传屏器、3套多媒体视频地插、1台36路无缝高清矩阵切换器（内含5 块 HDMI无缝高清输入卡、3 块 HDMI无缝高清输出卡），含屏体钢结构、配电柜等辅材 |
|  | 户内全彩LED屏 | 灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯；LED显示屏采用≤2.0mm点间距；LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； 亮度可达到200-800CD/m²；刷新频率≥4200Hz；色温100K-20000K连续可调；峰值功耗为≤500W/㎡；平均功耗为≤125W/㎡；支持前/后维护方式，具备热插拔能力；具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害 |
|  | 发送盒 | 具备带载面积≥390万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点；具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置；具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，具备≥3画面显示；具备≥6路网口输出接口、≥1路音频输出接口、≥1路HDMI 1.4输入接口、≥2路DVI输入接口、≥1路3G-SDI输入接口，≥1路音频输入接口 |
|  | 3LCD工程机 | 3LCD投影技术，水晶高清液晶面板，WUXGA(1920x1200)高清分辨率，Screen Mirroring，Screen fit-键图像校正，手势演示功能，全新10000小时长寿命灯泡(ECO模式)，15000:1高对比度、亮度≥5000流明 |
|  | 无线传屏器 | 设备直接通过可以通过USB接口、TYPE-C接口实现无线传屏功能，达到快速连接、4K高清画质投屏。 |
|  | 无缝高清矩阵切换器 | 支持配置≥36×36路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡等信号；实际配置≥5块输入卡（分辨率≥1920X1200P@60）、≥3块输出卡（分辨率支持≥1080P） |
| 会议室三-视频会议系统 | 终端实配 | 包含：3台高清视频终端（含内嵌软件），5台摄像机（含内嵌软件和安装支架） |
|  | 高清视频终端 | 采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统；支持ITU-T H.323、SIP标准协议，支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P；主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等；支持辅流批注，预约会议，一键召开立即会议，回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，会议模式直播模式切换；具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 |
|  | 摄像机 | ≥20倍光学变倍镜头，≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器；内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能；≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口 |
| 会议室三-音频系统 | 终端实配 | 包含：3只单手持无线话筒、1套天线分配器、2 套天线耦合器、3 套话筒天线、1只话筒、1台16路数字调音台、1台16进16出音频处理器（含软件）、3台专业功放、6只天花喇叭、4台8路电源管理器、3台全数字会议系统主机（内含软件）、3套全数字会议安卓客户端软件、3套会议音频综合管理平台软件、3台会议主席话筒、17台会议代表话筒、3台发射器、2台充电箱、3台会议话筒处理器及辅材机柜一批 |
|  | 单手持无线话筒 | 频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；具有一键静音功能。 |
|  | 天线分配器 | ≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果；≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电 |
|  | 天线耦合器 | 宽带设计，在应用频率范围内提供高隔离度，防止信号相互干扰，在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 |
|  | 话筒天线 | 射频频率范围等同或优于470～950MHz；驻波比：≤2.0；输入阻抗：≤50Ω；指向性：≥180度指向 |
|  | 话筒 | 指向性：心形指向性；信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa；频率响应等同或优于20-18KHz；输出阻抗：≥75Ω；灵敏度：≥-40dB±2dB |
|  | 16路数字调音台 | 具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡；具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率；具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层；每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相；每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器 |
|  | 16进16出音频处理器 | 具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口；输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换 含数字音频处理器软件 |
|  | 专业功放 | ≤1U标准机箱设计，输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
|  | 天花喇叭 | 额定功率≥200W；最大功率≥400W；阻抗：≤8Ω；灵敏度（1W/1M）≥92dB±3dB；频率响应（-10dB）：等同或优于50Hz-20KHz；喇叭单元：≤8"×1,1.5"×1 |
|  | 电源管理器 | 支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号），单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W；当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；具有一路及以上USB输出接口。 |
|  | 数字会议主机 | 支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能。 |
|  |  | 设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 |
|  |  | 具有≥16路音频输出通道，每个通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能；具有≥16通道音频分组输出接口；可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用。 |
|  |  | 为了方便医院会议室的统一管理、灵活调整和使用，要求会议系统主机可受全数字会议系统综合控制软件的控制，实现会议室布局（至少包括添加、扫描和管理多台单元；EQ调节；自动增益、自动混音参数配置；灵敏度设置）、话筒管理（至少包括查看会议单元发言最大数量；自定义单元发言人数；设置话筒模式；签到；自定义表决形式；摄像、语言跟踪）、会议室可视化布局管理（至少包括模拟排位；自动排位；在线编辑单元编号）、会议议程（至少包括投票参数设置、投票结果实时投屏展示；译员机语种选择和设置；电子铭牌设置）等功能。 |
|  | 全数字会议安卓客户端软件 | 软件运行在Android操作系统，支持用户通过安卓手机或安卓平板发起会议签到、会议表决，保存表决记录，创建不同的表决，如满意度，选举，评级，自定义表决等。 |
|  | 会议音频综合管理平台软件 | 音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级。 |
|  |  | 音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。 |
|  |  | 音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据。 |
|  | 会议主席话筒 | 采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm，具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风；内置锂电池，支持≥14小时持续发言；支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态；具有中英文切换显示、发言计时、定时发言、声控、签到、会议投票功能;主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 |
|  | 会议代表话筒 | 采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm，具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风；内置锂电池，支持≥14小时持续发言；支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态；具有中英文切换显示、发言计时、定时发言、声控、签到、会议投票功能 |
|  | 发射器 | 支持Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），支持MU-MIMO，允许发射器同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率≥1.6Gbps，支持WPA3安全协议；支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段 |
|  | 充电箱 | ≥10个USB接口，提供5V/9V供电，支持≥18W快充 |
|  | 会议话筒处理器 | 可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能 |
| 会议室三-控制系统 | 终端实配 | 包含：1 台 网络中控主机、3台 触摸屏、3台控制器、3 台串口分配器、1台平板电脑、电子门牌3个 |
|  | 网络中控主机 | 支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。支持双机热备份；支持互联网控制、扫二维码控制、视频矩阵可视化控制、拼接矩阵可视化控制。 |
|  | 触摸屏 | 显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W，≥4个拾音麦；具有距离、光感、温湿度传感器；支持搭配中控主机通过语音控制切换矩阵显示画面、设备开关、情景模式切换等功能； |
|  | 控制器 | 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，支持控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 |
|  | 串口分配器 | 具有≥1路网络通讯口、≥1路RS-232串口输入、≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 |
|  | 平板电脑 | 中控平板一台 国产主流配置 内存≥8G，硬盘≥128G |
|  | 电子门牌 | ≥15.6英寸电容式触摸屏，≥10点触控，≥1920×1080分辨率，显示比例16：9；内置广角高清宽动态摄像头，可同时≥5人做人脸识别签到；内置≥1个读卡器，用户可使用身份证、门禁卡进行刷卡签到 |

科研楼多媒体会议专用硬件设备（二层）

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 大会议室-高清视频会议系统软件 | 终端实配 | 包含：1台8路视频会议主机、1台高清视频终端、1台摄像机（含支架） |
|  | 视频会议主机 | 标准机柜式结构，采用国产音视频编解码芯片、电信级插卡式设计。 单机支持≥4组物理会议，支持≥8路1080P并发用户，支持并发≥20个虚拟会议。支持MCU级联功能，级联模式可支持≥1000以上用户入会；支持MCU组成资源池、形成MCU分布式架构，实现MCU资源的统一管理、动态分配MCU资源、相互备份；单台设备支持≥8路HDMI视频输出，内置电视墙输出功能，可输出不同会议的合成画面，也可选择输出不同会议的任意会场单画面；支持≥19种多画面布局，每屏≥64画面，支持自动分屏功能；支持多画面轮询功能，支持≥4个1080P会议同时64分屏多画面轮询能力；支持FEC向前纠错功能，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅；内置会议录制模块，可对多个会议视频、音频进行实时录制存储；支持≥4个1080P会议同时64分屏多画面录制能力；支持直播功能，支持RTMP、HLS直播方式；支持≥4个1080P会议同时64分屏多画面直播能力，可任意选择会议中一个会场或者合成媒体流作为直播源，并可随时切换直播源；支持电子白板、电子投票、会议签到、文件共享数据会议功能；支持中英文字幕、横幅、滚动消息、显示会场名称，满足会议辅助显示功能。 |
|  | 高清视频终端 | 采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统；支持ITU-T H.323、SIP标准协议，支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P；主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等；支持辅流批注，预约会议，一键召开立即会议，回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，会议模式直播模式切换；具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 |
|  | 摄像机 | 采用SONY 1/2.5英寸、≥851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现≥4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率；高品质真≥800万超高解析度的4K超广角镜头，≥12倍光学变焦，水平视场角≥71°；支持HDMI1.4b高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）,亦支持USB视频输出；HDMI、LAN、USB或3G-SDI、LAN、USB可同时输出3路高清数字信号；可使用RS232、网络以及USB，可对摄像机进行控制。 |
| 大会议室-音频系统 | 终端实配 | 包含：1 套单手持无线话筒、1 台16路数字调音台、1台八进八出音频处理器（含电容触摸屏、数字音频处理器软件）、2台专业功放、4只音箱、2 台电源管理器、1台数字会议系统主机（内含软件）、1套全数字会议安卓客户端软件、1套会议音频综合管理平台软件、1台会议主席话筒、6台会议代表话筒、1台发射器、1台充电箱、1台会议话筒处理器、1台采集器、1套智能集成语音系统录音软件、1台连接器、2台数字合并式功放、8只天花喇叭及辅材机柜一批 |
|  | 单手持无线话筒 | 频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；具有一键静音功能。 |
|  | 16路数字调音台 | 具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡；具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率；具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层；每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相；每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器 |
|  | 八进八出音频处理器 | ≥8路模拟平衡输入和8路模拟平衡输出；集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能。 含4英寸电容触摸屏， 数字音频处理器软件 |
|  | 专业功放 | ≤1U标准机箱设计，输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
|  | 音箱 | 额定功率≥300W(1200W,PEAK)；标称阻抗：≤4Ω；灵敏度≥100dB/W/m；水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥45°；频率响应等同或优于75Hz-20KHz；喇叭单元：≥5.5寸低音*4+1寸高音*10 |
|  | 数字会议主机 | 支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能。 |
|  |  | 设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 |
|  |  | 具有≥16路音频输出通道，每个通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能；具有≥16通道音频分组输出接口；可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用。 |
|  |  | 为了方便医院会议室的统一管理、灵活调整和使用，要求会议系统主机可受全数字会议系统综合控制软件的控制，实现会议室布局（至少包括添加、扫描和管理多台单元；EQ调节；自动增益、自动混音参数配置；灵敏度设置）、话筒管理（至少包括查看会议单元发言最大数量；自定义单元发言人数；设置话筒模式；签到；自定义表决形式；摄像、语言跟踪）、会议室可视化布局管理（至少包括模拟排位；自动排位；在线编辑单元编号）、会议议程（至少包括投票参数设置、投票结果实时投屏展示；译员机语种选择和设置；电子铭牌设置）等功能。 |
|  | 全数字会议安卓客户端软件 | 软件运行在Android操作系统，支持用户通过安卓手机或安卓平板发起会议签到、会议表决，保存表决记录，创建不同的表决，如满意度，选举，评级，自定义表决等。 |
|  | 会议音频综合管理平台软件 | 音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级。 |
|  |  | 音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。 |
|  |  | 音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据。 |
|  | 会议主席话筒 | 采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm，具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风；内置锂电池，支持≥14小时持续发言；支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态；具有中英文切换显示、发言计时、定时发言、声控、签到、会议投票功能;主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 |
|  | 会议代表话筒 | 采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm，具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风；内置锂电池，支持≥14小时持续发言；支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态；具有中英文切换显示、发言计时、定时发言、声控、签到、会议投票功能 |
|  | 发射器 | 支持Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），支持MU-MIMO，允许发射器同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率≥1.6Gbps，支持WPA3安全协议；支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段 |
|  | 充电箱 | ≥10个USB接口，提供5V/9V供电，支持≥18W快充 |
|  | 会议话筒处理器 | 可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能 |
|  | 采集器 | 实时传送在线话筒(有线和无线)数据到电脑端； |
|  | 智能集成语音系统录音软件 | 可针对会议话筒进行单独和批量录音，也可对数字会议三代主机混音（译员机除外）进行录制，将录音文件保存为WAV音频格式，永久保存到电脑硬盘上。 |
|  | 连接器 | 具有扩大网络、电源补给、环路冗余、机器自检功能；可接电源适配器供电 |
|  | 数字合并式功放 | 各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制；带mp3/TUNER/蓝牙遥控功能；支持手机蓝牙功能；具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入；支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥60W |
|  | 天花喇叭 | 额定功率（100V）：3W,6W,9W；额定功率（70V）：1.5W,3W,4.5W；灵敏度≥91dB；频率响应（-10dB）：80Hz-18KHz；喇叭单元：6"×1 |
| 大会议室-视频系统 | 终端实配 | 包含： 户内P1.53全彩LED屏1套（显示屏净尺寸4.48m*2.56m，屏体分辨率：2912*1664）、1台专业主控、1台16路无缝高清矩阵切换器（含3块HDMI超高清无缝输入卡、2块HDMI超高清无缝输出卡）、1台户内全彩LED屏无线传屏器、1台智慧会议平板（含移动支架）、1支红外智能笔、1台智慧会议平板无线传屏器、1个无线投屏网卡、含屏体钢结构、配电柜等辅材 |
|  | 户内全彩LED屏 | 灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯；LED显示屏采用≤1.53mm点间距；LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； 亮度可达到200-800CD/m²；刷新频率≥4200Hz；色温100K-20000K连续可调；峰值功耗为≤500W/㎡；平均功耗为≤125W/㎡；支持前/后维护方式，具备热插拔能力；具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害 |
|  | 专业主控 | 带载面积≥1048万像素，宽度≥16384点，高度≥8192点；具备输入分辨率≥4096×2160@60Hz；具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，≥6画面显示；≥1路HDMI 2.0输入接口，≥1路DP 1.2输入接口，≥2路HDMI 1.4输入接口，≥2路DVI输入接口，≥1路音频输入接口≥16路网口输出接口，≥1路音频输出接口 |
|  | 无缝高清矩阵切换器 | 支持配置≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡等信号；实际配置≥3块输入卡（3840×2160P@60Hz）、≥2块输出卡（≥3840×2160P@60Hz） |
|  | 户内全彩LED屏无线传屏器 | 支持同时连接多个视频输入源和多个交互终端；可以实现丰富的屏幕切割布局，设备直接通过Type C信号输出，达到快速连接、4K高清画质投屏；输入端口：USB3.0≥1个；USB2.0≥1个；HDMI 2.0（3840p 30帧）≥1个；输出端口：HDMI 2.0（3840p 30帧）≥2个；AUDIO(小三芯接口)≥1个；RJ45≥1个。 |
|  | 智慧会议平板 | ≥65英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，含移动支架 |
|  |  | CPU等同或优于11代i7，内存≥16G、存储≥512G SSD。具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风 |
|  |  | 为保证会议数据传输安全，要求采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态 |
|  | 红外智能笔 | 1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。 3.通讯距离≥430m。 |
|  | 智慧会议平板无线传屏器 | 支持系统类型：Windows 7/8/9/10/11/Apple Mac |
|  | 无线投屏网卡 | 产品用于Windows系统共享出一个满足投屏所需要带宽的Wi-Fi热点，使得Windows系统作为投屏接收端时，可以接收来自于手机、PC、发射器等所有端的投屏数据。 |
| 大会议室-操作终端 | 终端实配 | 包含：1台网络中控主机、1台触摸屏、1台控制器、1台平板电脑、1台云会务主机、1套信息发布平台管理软件、1套云会务服务器管理系统软件、1 套会务系统OA对接软件 |
|  | 网络中控主机 | 支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。支持双机热备份；支持互联网控制、扫二维码控制、视频矩阵可视化控制、拼接矩阵可视化控制。 |
|  | 触摸屏 | 显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W，≥4个拾音麦；具有距离、光感、温湿度传感器；支持搭配中控主机通过语音控制切换矩阵显示画面、设备开关、情景模式切换等功能 |
|  | 控制器 | 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，支持控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 |
|  | 平板电脑 | 中控平板一台 国产主流配置 内存≥8G，硬盘≥128G |
|  | 云会务主机 | 高性能服务器，配置系统软件，实现会议室预约、签到、投票、会议室管理等功能；服务器的CPU配置等同或优于四核，内存配置≥8G，硬盘容量≥2TB，具有≥2个千兆网口。 |
|  | 信息发布平台管理软件 | 内嵌H5编辑器，支持多图层分层编辑，具备主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置，支持背景、模板、尺寸、底色设置；具备文件批量上传图片、文件快速定位搜索、文件详情查看、具备列表/宫格形式查看、具备文件分组管理； 具备图片、视频、文件、音频素材资源发布，支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff图片格式，支持mp4、avi、mkv、rmvb、ts视频格式，支持mp3音频格式，支持pdf、ppt、pptx、doc、docx、xls、xlsx文件格式 |
|  | 云会务服务器管理系统软件 | 云会务配套软件，支持集中展示与用户相关的所有待办会议及任务，区分待进行与进行中状态，支持一键跳转至详情页；通过会议预约系统，提供在线服务小程序，可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400电话”等类别可选。（提供功能界面截图佐证） |
|  | 会务系统OA对接软件 | 快速预定:可直接在OA中发起会议，邀请参会人员，信息同步至会议系统；会议日程同步：会议系统中创建的会议，自动同步到OA日程；消息通知：通过OA消息通知参会人，提醒会议时间和主题；基础数据同步：自动同步OA系统组织架构与人员信息；单点登录:在OA系统中登录一次，可以直接进入会议系统，无需再次登录验证；统一身份认证：会议系统共享OA系统的用户身份认证信息。 |
| 标准会议室-会议视频终端 | 终端实配 | 1台65寸智慧会议平板、1支红外智能笔、1台无线传屏器、1个无线投屏网卡 |
|  | 智慧会议平板 | ≥65英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160 |
|  |  | CPU等同或优于11代i7，内存≥16G、存储≥512G SSD。具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风 |
|  |  | 为保证会议数据传输安全，要求采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态 |
|  | 红外智能笔 | 搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 |
|  | 无线传屏器 | 支持系统类型：Windows 7/8/9/10/11/Apple Mac |
|  | 无线投屏网卡 | 共享出一个满足投屏所需要带宽的Wi-Fi热点，使得Windows系统作为投屏接收端时，可以接收来自于手机、PC、发射器等所有端的投屏数据； |
| 标准会议室-控制终端 | 参数要求 | 具有普通用户、管理员多种账号权限；平台具有后台数据看板功能，可查看会议室数量、会议室使用情况、设备在线离线状态和用户账号情况，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理，无需单独配置云端平台 |

信息发布中控及防御系统

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 信息发布中央服务器 | 产品功能 | 页面编辑、播放管理、权限管理、素材管理；通过局域网或广域网将中心端的节目、播出任务发送至播放终端，并实现节目及设备的远程控制与管理；播放终端按照中心端的命令进行播放节目，可以进行分组播放也可一对一单独播放。同时可随时插播文字、图像、视频组合多媒体内容；同时可随时插播文字、图像、视频组合多媒体内容；支持多种视音频编码标准和图片格式；统一集中控制终端平台包含（WINDOWS、Android硬件架构的网络远程控制管理、系统自检自启动，远程自动升级文件；实现网络实时或定时上下载节目；（含配套服务器） |
| 信息发布播放控制器 | 产品功能 | 播放后台控制 |
| 信息发布播放客户端 | 产品功能 | 多媒体素材播放 |
| 信息发布防御系统平台 | 数据接收 | 具备数据接收服务器功能，支持无线安全防御终端上报数据的接收，可支持的无线安全防御终端数量不低于30个； |
|  | 数据分析 | 具备数据分析处理服务器功能，支持无线安全防御终端上报数据的分析及处理功能，可检测识别不低于200种无线异常行为特征，支持实时告警、实时防御、风险评估报告等多种响应处理方式。（提供系统界面截图佐证） |
|  | 运维要求 | 具备Web访问服务器功能，支持图形化访问界面，提供平台管理、无线安全防御终端管理、策略管理、安全防护、日志审计等功能； |
| 无线安全防御终端 | 部署模式 | 支持按地点划分的部署模式，可管理的地点数量不低于10个，每个地点可容纳的无线安全防御终端数量不低于10个； |
|  | 安全策略 | 支持对工作在2.4GHz和5Ghz频段无线设备的扫描和防御，支持7*24小时连续工作，支持离线时仍具备无线安全策略的执行能力； |
|  | Wifi6协议 | 支持协议包括IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，支持对WiFi6协议非法热点的阻断防御，提供相关证明材料。 |

信息发布设备

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 55寸液晶拼接屏 | 硬件规格 | 物理拼缝3.5mm；分辨率1920*1080，画面比率16：9；LED光源，亮度：500cd/m2；可视角度178度，显示色彩16.7M；响应时间8ms；单屏外观尺寸：1213.5mmX684.3mm；支持HDMI输入、视频输入、VGA输入等输入，全数字处理单元，RS232或RJ45接口控制；水平及垂直可视角度均≥178°、均匀度＞97%、平整度＜0.01mm；防护等级可达IP5X（五级防尘）、8烈度抗震、噪音≤16db；功耗175W，待机功耗＜0.4W |
| 图像拼接处理系统 | 产品功能 | 图像拼接硬件支持屏幕的点对点和组合拼接，实现图片、视频等媒体信号的多角度旋转；提供灵活的窗口布局，支持不同尺寸和位置的叠加显示；具备场景保存与调用功能，可一键保存并调用窗口布局；支持场景轮询和预案设置，实现定时执行,信号轮询功能允许定时切换显示信号；支持无缝切换信号和场景，播放控制包括视频窗口控制和轮询播放；集成中控功能，可控制环境设备；支持多种控制方式，包括PC、平板、手机、遥控器等；允许集中管理和云端操作，便于远程管理媒体素材和内容发布 |
| 系统总控 | 产品功能 | 可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可以设定、存储和管理预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示；大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等系统管理；可向用户提供源代码进行二次开发 |
| 安装支架和线材 | 产品功能 | 壁挂前维护支架、大屏专用线缆/辅材等 |
| 超高清室内全彩屏-LED | 硬件规格 | 像数点间距1.8mm像素密度288906Dots/㎡；支持单点亮度和色度校正；尺寸(长*宽*厚)320*160*15mm重量0.37kg±0.01kg；结构特点灯驱合一单元板分辨率172*86=14792Dots；输入电压(直流)4.5±0.1V最大电流≤5A；单元板功率≤23W驱动方式1/43恒流驱动；显示屏亮度≥600cd/㎡亮度均匀性≥97%；屏幕水平视角160±10度屏幕垂直视角160±10度；对比度4000:1；最佳视距≥1.9m使用环境室内；每平方单元板平均功耗≤175W/㎡；配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤663W/m2；灰度等级红、绿、蓝各13-14bits显示颜色43980亿种；换帧频率≥50&60帧/秒刷新频率3840Hz；平均无故障时间≥5000小时；工作温度范围-20-40℃工作湿度范围10％-65％RH(无结露)；存储温度范围-20℃-60℃，存储湿度范围10％-85％RH(无结露)；防护性能超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)；屏幕水平平整度＜1mm/㎡；屏幕垂直平整度＜1mm/㎡ |
| 视频处理器 | 硬件规格 | ≥1路HDMI2.0、≥2路HDMI1.4、≥1路DP、≥1路VGA；输入分辨率≥4096*2160@60Hz像素，支持分辨率任意设置；单卡最大带载面积≥1040万点,最宽可达16384,最高可达4320点；支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；支持四画面任意漫游；支持双4K@60HZ输入；支持多机4K拼接级联；支持音频输入输出；支持亮度和色温调节；≥16个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接；支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；支持面板、PC二种调试方式；支持低亮高灰； |
| 安装支架和线材 | 产品功能 | 壁挂前维护支架、大屏专用线缆/辅材等 |
| 32寸一体机 | 硬件规格 | 32英寸全视角液晶屏；分辨率1920（H）×1080（V）刷新率60HZ；可视面积697.685(H)x392.256(V)；屏亮度350cd/m²；对比度1200：1；色彩度16.7Mcolors(RGB8bit-true)；可视角178°；寿命≤30000小时；搭载Android操作系统，配备四核64位处理器，最高2.0GHz主频；内存为4GBDDR，EMMC存储为32GB；支持1080P解码；具备以太网和WiFi连接；内置10W/8欧扬声器×2；支持横竖挂壁及吊装； |
|  | 认证证书 | 产品拥有3C认证和中国节能产品证书。 |
| 55寸一体机 | 硬件规格 | 55英寸全视角液晶屏；分辨率3840（H）×2160（V）刷新率60HZ；可视面积1211.10(H)x681.90(V)；屏亮度400cd/m²；对比度1500：1；色彩度16.7Mcolors(RGB8bit-true)；可视角178°；寿命≤30000小时；搭载Android操作系统，配备四核64位处理器，最高2.0GHz主频；内存为4GBDDR，EMMC存储为32GB；支持1080P解码；具备以太网和WiFi连接；内置10W/8欧扬声器×2；支持横竖挂壁及吊装； |
|  | 认证证书 | 产品拥有3C认证和中国节能产品证书。 |
| 55寸立式一体机 | 硬件规格 | 55英寸全视角液晶屏；分辨率3840（H）×2160（V）刷新率60HZ；可视面积1211.10(H)x681.90(V)；屏亮度400cd/m²；对比度1500：1；色彩度16.7Mcolors(RGB8bit-true)；可视角178°；寿命≤30000小时；搭载Android操作系统，配备四核64位处理器，最高2.0GHz主频；内存为4GBDDR，EMMC存储为32GB；支持1080P解码；具备以太网和WiFi连接；内置10W/8欧扬声器×2；支持横竖挂壁及吊装； |

专用软件

成品软件

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| CDSS决策支持系统-XC新建 |  |  |
| CDSS决策支持系统-XC新建 | 病历质控-医生端功能 | 电子病历系统在医生保存病历时提供实时质控提醒，无需切换程序。小图标显示病历问题数，点击可查看详细质控结果，包括病历分数、问题汇总和各文书问题数量。支持查看待反馈病例和问题总数。质控明细包括评分表、质控点展示，以及根据文书分类的规则名称和质控类型。医生可对系统质控反馈，审核人员可再反馈。系统支持单项否决规则的实时提醒和医院自定义配置。待反馈问题列表允许按患者信息和规则名称检索。 |
|  | 病历质控-病历审核端功能 | 电子病历系统提供实时质控提醒，支持按患者和问题多维度检索病历。病历查询功能允许查看文书列表、评分表和质控闭环，高亮显示缺陷并支持人工审核。评价管理包括任务创建、病历筛选和进度查看。病历评价功能使质控人员能在线审核病历，人工审核可确认缺陷并反馈给医生。系统记录质控流程时间轴，支持缺陷自动定位和审核意见交互，确保病历质量。 |
|  | 病历质控-统计与分析端功能 | 系统首页提供快捷按钮，支持按时间维度对病历质控进行多维度分析。实时监测在院病历，包括质量与质控管理。统计分析功能允许自定义时间，对全院病历进行可视化展示，涵盖质量分析、评分表和质控管理。支持按科室、医疗组、医生等维度进行详细统计，帮助提升病历管理效率。 |
|  | 病历质控-质控规则-形式质控 | 病历质控系统覆盖多种文书，包括入院记录、手术记录等，关注形式质控的完整性、合理性、一致性和时效性。完整性规则确保记录无遗漏，如专科检查、诊断依据等。合理性规则检查内容合规性，如婚姻状况。时效性规则确保记录及时，如病程记录、手术记录等。规则实现效果受国家政策、医院数据和临床需求影响，可能存在差异。 |
|  | 病历质控-质控规则-内涵质控 | 病历质控系统覆盖内涵质控规则，包括完整性、合理性、一致性和雷同性检查。完整性规则确保病历记录无遗漏，如主诉时间、过敏史等。一致性规则保证记录的一致性，例如手术记录与术后病程记录的出血量。合理性规则结合临床资料判断诊疗行为是否符合病情，如细菌培养结果记录。专科质控规则针对特定科室，如泌尿外科。客观逻辑一致性规则检查记录是否符合逻辑，如性别与查体描述。雷同性规则检测文书间的相似度。规则管理允许医院根据实际情况配置和调整质控规则。 |
|  | 病案首页形式质控 | 满足国卫办医发〔2016〕24号《国家卫生计生委办公厅关于印发住院病案首页数据填写质量规范（暂行）和住院病案首页数据质量管理与控制指标（2016版）的通知》中病案首页数据质量填写规范的要求。 |
|  | 病案首页内涵实时质控 | 1、首页合规性规则，对首页上报数据的合规性进行质量控制。 2、首页一致性规则，对患者基本信息、诊断、手术等信息相互间矛盾的情况进行质量控制。 3、主诊断选择合理性规则，对病案首页主诊断选择的合理性进行质量控制。 4、其他诊断遗漏规则，对病案首页其他诊断遗漏的情况进行质控提醒。 5、其他诊断错误，入院记录正在治疗的疾病未列入病案首页其他诊断中。 6、手术操作错误，对病案首页手术操作错误的进行质控提醒。 7、手术操作遗漏，对病案首页手术操作有遗漏的进行质控提醒。 |
|  | 病案首页质控规则维护 | 支持按规则名称、规则逻辑、规则类型、专科类型、规则分类、规则环节、规则来源等维度进行规则的查询。支持规则的生效状态进行开启/关闭。支持规则级别的配置，支持3级配置，3级为最高级别。 |
|  | 病案首页360视图浏览 | 病案及诊疗资料浏览：支持在质控过程中随时浏览患者本次住院的360维度信息，包括：患者基本信息、入院记录、出院/死亡记录、病程记录、医嘱、检验检查结果、谈话记录等相关信息。 |
|  | 病案事前提醒 | 能实现编码员实时对病案首页进行质控。支持病案室端在编码过程中进行实时、智能提示，编码员可根据系统提示内容和建议修改病案首页。支持查看人工质控结果，对人工质控的问题进行实时反馈。支持查询人工反馈有问题的病案列表，并查看问题。 |
|  | 病案事中质控 | 1、病案首页查询，支持病案首页按科室、病区、出入院日期、病案号、患者、问题类型、首页得分等条件进行快速查询，可根据数据权限按科室、按病区控制数据查询范围。 2、质控人员实时质控，支持质控人员快速查询病案、并对系统质控结果进行人工质控。支持人工质控结果实时反馈给编码员。支持对编码员反馈的病案问题快速查询，并对反馈的结果进行再次审核。 3、病案首页自动评分，可基于医院所属省份运首页评分表内容，进行评分表展现。评分表包含：评分项目、评分标准、评分方法、扣分结果、扣分理由。 |
|  | 病案事后质控 | 1、质控任务管理，支持质控管理人员定期创建质控任务，并指定任务执行人和期望完成日期，然后选择要进行抽查的病案（支持随机选择）完成任务的创建。支持质控管理人员实时查看质控任务的进展情况，以及质控结果，在任务完成后，可以结束任务。质控人员接到质控任务后，对任务中的病案进行质量审核。 2、质控问题快速原文定位，质控人员在质控过程中可添加系统未质控出的问题，系统质控的问题支持快速原文定位，方便人工对结果进行快速判断。 |
|  | 360维度病案首页数据质量管理和分析 | 病案统计分析系统能够根据时间范围和科室等维度，对全院病案首页进行质控分析，实时展示关键患者数据。系统详细展示问题情况，包括各类问题数和环比率，支持对科室和医生的问题执行情况进行走势分析。问题追溯功能允许深入分析具体病案，系统还提供数据可视化，帮助医院及时掌握质控状况并制定改进措施。 |
|  | 编码质控 | 诊断编码质控模块检查病案首页的编码问题，如错误选择、漏编、编码冲突等，支持3000多条规则。手术编码质控覆盖手术编码遗漏、冲突等问题。编码规则管理允许按多种条件查询规则。编码统计分析功能提供按出院月份、病历状态、专业类型等自动统计质控数据，支持数据排序、下载和问题趋势图查看，以及按科室、医疗组、主治医生展示问题数据。 |
|  | 配置引擎 | 系统提供多版本评分表切换和自定义编辑功能，支持不同省市的病历评分标准。用户可新建或导入评分表模板，配置病历类型、分值、标准等，并设置单项否决和扣分逻辑。规则配置引擎允许医院维护和管理自己的病历质控规则库，包括新增、修改规则和调整提醒内容，以满足个性化质控需求。 |
|  | 权限配置 | 用户管理，系统应支持管理员设置不同角色权限，不同权限的角色在使用时功能模块和数据不一致。功能权限，系统应支持管理员对角色的功能模块权限进行自定义配置管理。数据权限，系统应支持管理员对角色数据查看权限的范围进行自定义配置管理。 |
|  | 知识库 | 医疗知识库涵盖10000篇药品说明、1000张临床评估表，支持评估、打印及PDF下载。提供1400种疾病的可视化诊疗路径，中英双语，遵循权威指南。手术知识库包括手术编码、适应症、步骤等，内容权威且标注来源，便于医生查询和应用。 |
|  | 医院自建知识库 | 知识库系统允许医院自行维护各类医疗知识，包括文献、评估表、疾病详情等，并支持知识日志查看及数据同步。提供图文编辑、多级目录建立、预览和检索功能。系统还支持检验、检查、手术、用药、治疗和诊断的合理性规则维护，以及检验预警和危急值预警规则的自定义。规则管理功能允许医院进行规则的上线、下线、审核等操作，并根据不同角色分配权限。 |
|  | 病房医生辅助系统 | 系统提供智能推荐评估表，根据病情推荐超过1000种评估表，并自动累加分值、给出风险建议。支持评估结果回填至电子病历，并允许历史记录查看及评估表作废处理。系统还能智能推荐护理措施，自动推送危急值和护理用药建议。提供检查、检验结果分析解读，包括危急值预警和术后并发症预警。支持检查/检验重复性审核、诊断、用药、高风险治疗、用血合理性审核。允许配置预警位置和提醒时效，自定义提醒强度，并提供用户反馈功能。 |
|  | 门诊医生辅助系统 | 系统提供全面的医疗审核功能，包括检查分析解读，自动判断检查项目是否异常并提供参考值。支持检查/检验重复性审核，避免不必要的重复检测。诊断和治疗合理性审核基于患者情况进行，确保医疗行为的适宜性。用药合理性审核结合患者资料，自动提示不合理用药。智能辅助问诊功能通过可视化路径和危险信号提醒，协助医生进行有效问诊。此外，系统还支持用户反馈，以便持续改进服务质量。 |
|  | CDSS统计平台 | 系统提供诊疗预警总览，分析科室和医生的诊疗预警情况，包括检验、检查、手术、药品、诊断合理性及术后并发症等。支持预警次数统计、时间趋势分析、科室排名、规则排名和禁忌类型统计。智能推荐模块统计疑似危重、诊断、检查、治疗方案等推荐情况，支持环比分析和推荐项目排名。用户点击数据统计分析整体点击量、覆盖患者和医生数。热点功能模块统计检验检查、治疗方案等使用情况。反馈管理统计用户反馈，包括总数、回复和建议等。 |
| 全院多模态影像数据基座 |  |  |
| 多模态影像科研/AI训练数据准备层 | 科研/AI训练标准数据集维护模块 | 所提供的系统应能基于影像科研/AI训练为主题，具备科研/AI训练标准数据集功能，至少涵盖检查项目、诊疗字典、检查部位、检查方法、检查设备、诊断编码、诊断结论编码等，提供数据集新增、修改、审核、发布、权限控制等。未来科研/AI训练可直接调用数据集中已定数据标准，即可完成训练数据范围准备、数据资源采集计划等准备工作。 具体功能要求如下： 1、实现对各类医学影像元数据的新增、删除、修改、导入导出、查询等功能,建立元数据之间的关系,并与字典编码关联,为后续元数据的采集、存储、查询等功能提供基础数据支持。 2、支持在线动态创建元数据，支持元数据各类属性的维护； 3、支持直连数据源自动采集元数据，支持自动采集更新元数据信息； 4、支持对ORACLE、MYSOL、SOL SERVER 等主流数据库元数据动态采集； 5、支持元数据英文、中文、别名、枚举值等信息的设置； 6、支持元数据查询，可查询元数据对应的数据资源。 7、支持设置人口学信息、就诊信息、主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、体格检查、专科检查、检验、病理、手术治疗等类型的信息。 8、支持设置元数据的中文名称、英文名称、值域、数据类型、数据来源、关联表名、关联表字段等数据标准信息 9、支持设置元数据与数据库已有表、字段建立关联关系 10、支持快速查询数据字典 |
|  | 数据分类分级标准设定与维护 | 本系统需建立科学、规范的数据分类分级管理体系，根据数据的重要性、敏感性和使用场景，对医院影像数据进行有序分类和分级。通过全面摸排数据资产，构建统一的数据资产目录，确保数据在存储、访问、共享等环节的安全性，并满足国家及行业相关法规要求。并按照数据数据属性进行分类，并接入医院现有第三方安全等保系统进行数据分级，确保数据存储、调阅、共享的安全性。 具体功能要求如下： 1.支持按 数据类型（影像数据、结构化数据、非结构化数据）、业务场景（临床诊断、科研分析、AI训练）、检查项目（CT、MR、超声、病理等）等多维度分类。 2.支持自定义分类标签（如“患者隐私数据”“科研专用数据”“公共数据”等）。 3.提供数据资产目录，支持可视化展示数据分类结构，便于管理员快速检索和管理。 4.根据数据敏感性和使用场景，支持四级及以上分级标准（如公开级、内部级、敏感级、高密级）。 5.支持自动化分级，例如：包含患者身份证号、联系方式的数据自动标记为“高密级”。脱敏后的科研数据标记为“内部级”。 6.支持全量数据扫描，识别数据存储位置、格式、关联业务系统，生成数据资产清单。 7.支持动态更新机制，当新增数据或数据属性变化时，自动更新资产目录。 8.分级访问控制 9.支持基于角色的访问权限配置（如管理员可访问“敏感级”，维护用户仅限“内部级”）。 10.提供细粒度权限管理，包括字段级脱敏（如报告中的患者姓名）。 |
|  | 数据标准映射模块 | 鉴于未来AI训练相关数据来源于不同品牌、不同架构系统，数据可识别性较差，因此本项目所建立科研/AI训练标准数据集，应能提供各系统与标准字典映射服务，从而保证所有采集的数据能自动被转换为标准数据，可在科研/AI训练时直接识别与利用。 具体功能要求如下： 1、通过建立元数据与具体字典编码的对应关系,实现元数据与标准术语表的关联,为业务系统的数据标准化提供支持。 2、支持各业务系统的检查类别字典对照； 3、支持各业务系统的检查项目字典对照； 4、支持各业务系统的检查部位字典对照； 5、支持各业务系统的人员字典、状态等字典的对照。 |
|  | EMPI服务模块 | 应提供患者主索引服务，解决因患者多卡、多身份就诊产生的不可关联历史诊疗数据，主索引服务可自建或引用医院统一患者主索引。所提供的患者主索引服务应具备数据关联算法，对符合度权重超过80%视为同一患者，从而实现患者全生命周期健康医疗数据的主动关联，支撑AI在疾病、病灶发展的训练。 具体功能要求如下： 1、患者主索引用于查询患者在系统上的主索引信息，通过唯一的患者标识将并对索引进行查询、合并等操作，以及查看针对索引操作的日志。 2、支持查看患者的主索引信息，包括姓名，性别，身份证号，联系电话，主索引号； 3、支持查看患者的就诊记录，患者就诊记录包括住院病历，门诊病历，医嘱记录，检查记录，检验记录； 4、支持查看每一条主索引所包含的患者线下机构来源，可查看机构名及住院号、门诊号，病人在该机构的ID，及该ID的创建时间； 5、支持将患者的多条索引记录合并为一条，可自主选择需要保留的主索引号，可查看姓名、性别、身份证号、出生日期、手机号、索引创建日期。 6、支持将患者的已合并的索引记录拆分为多条索引记录，可自主选择需要保留的主索引号，可查看姓名、性别、身份证号、出生日期、手机号、索引创建日期。 7、支持查看针对每条索引做的操作日志，可查看操作类型，操作前的数据流，操作后的数据流，操作者，操作时间； 8、支持通过操作的日期范围，主索引号，身份证号和姓名检索。 9、通过输入患者编号，可从PIX服务获取该患者在本医院的交叉索引信息； 10、支持对原系统的患者索引进行检索； 11、支持通过本地患者索引查询到平台的中患者主索引； 12、支持本地患者索引关联平台的患者主索引。 |
| 科研/AI训练基础数据 采集层 | 原始数据采集计划 | 所提供系统应能基于科研/AI训练标准数据集的设定，提供标准化ETL数据采集工具，可在每日系统闲时通过接口方式采集各类原始数据进行保存，至少提供采集配置、采集日志、采集数据汇总展示、采集预警等功能，确保所有采集采集按计划完成。 具体功能要求如下： 1、 支持在线动态创建数据采集计划； 2、 支持启用/暂停采集计划； 3、 支持按次采集、定时采集、接口出发采集等采集场景； 4、 支持采集失败预警通知，支持短信通知、站内日志通知； 5、 支持采集失败重试的次数和时间间隔； 6、 支持采集失败超过指定次数自动停止采集计划； 7、 影像数据中台具有基于消息的事件类数据接入能力； 8、 支持点对点、发布/订阅等多种通信模型； 9、 支持可靠消息，代理节点保证消息收且只被接收一次； 10、 支持保序消息，代理节点保证消息的顺序接收； 11、 支持持久化消息，消息在代理节点持久化到硬盘，防止丢失； 12、 支持同步发送/异步发送，源端与目标端可通过代理进行同步/异步通信； 13、 支持数据路由，多套消息中间件间可实现消息路由转发； 14、 支持集群部署，支持高可用，其备运行节点横向扩展能力；； 15、 支持通过在线日志或归档日志的数据增量捕获，非侵入式的实现数据库之间数据复制； 16、 具备多种比对策略，支持表结构、表记录等多对象的一致性比对； 17、 具备高比率的数据压缩，能够实现断点续传，并能在传输过程中进行安全的数据加密； 18、 具备对复制过程各个环节的运行情况进行记录和监控的能力； 19、 支持 ORACLE、MYSOL、SOL SERVER 等主流数据库的数据采集； 20、 支持解析txt、csv、xml 等主流格式文件； 21、 支持调度接口，支持与第三方应用交互，并反馈运行结果； 22、 支持可视化任务编排，支持可视化调度监控。 |
|  | 专项数据采集 | 应能提供针对科室建立科研/AI训练或学科科研多建立的个性化采集计划（涵盖采集数据集、采集频率、采集范围等），从原始数据资源层中建立新的科研/AI训练主题式中间库，并建立相应数据调阅权限、分享权限等。对于原始数据资源层中不足的数据，则自动激活标准数据集维护模块，扩充原始训练数据采集计划。 具体功能要求如下： 1、支持根据学科建设、影像教学、疾病研究、科研项目、模型设计等需求建立独有的专项数据采集计划，并依托于数据采集工具实现专项数据采集、存储至独立的专项数据中间库中独立存储、管理。 2、支持自动采集规则的配置，设置后将按此规则进行数据的自动采集； 3、支持自动采集触发配置，在引用规则后在配置的对应触发条件下开始采集工作； 4、支持推送规则调用，调用推送规则，实现数据的推送； 5、支持数据数据推送服务调用，调用推送服务，将采集数据推送到科研总库。 6、支持最后一次采集时间记录，对采集规则是否正常运行进行评估； 7、支持采集pacs中手工标记的科研数据； 8、支持采集配置的修改和删除； 9、支持快速启用或关闭采集配置； 10、支持采集数据与项目的绑定； 11、支持通过大语言模型对数据进行NLP的文本分析，自动根据平台定义的标准数据字段提取结构化数据，减少人工录入。 |
|  | 数据质量校验 | 应能提供采集过程建立数据质量校验，自动剔除不符合或可能引起科研/AI训练偏差数据，如唯一性、完整性、及时性、有效性存在权限或不足数据。对剔除的数据按照日志进行记录，并在通过前置表单详细展现质量校验情况。 具体功能要求如下： 1、通过设置数据处理规则,以及进行数据质量统计、数据比对等功能,实现对采集数据的转换整理； 2、支持数据的清洗、去重复、补全、映射转换等操作,将采集的原始数据处理为高质量、符合模型的结构化数据,为后续的存储、查询、分析提供可直接使用的规范化数据集。 3、具备完善的数据整合处理能力，支持值映射、拆分字段、合并字段、字段选择、排序、编码转换、计算、去重、字符串替换、设置字段值、正则表达式替换等； 4、△支持标准可视化数据处理规则在线设计，实现数据的采集、转换、处理、输出的全过程。提供可视化界面自定义数据处理流程路径，支持多种类型的组件节点，提供演示视频； 5、支持上传自定义数据处理脚步或处理工具包； 6、支持数据处理规则版本管理。 |
|  | 边缘网关采集技术 | 为提高如放射、超声、内镜、病理、心电、核医学等检查图像的高性能采集，所建系统应能建立边缘网关采集技术，即可根据设备、系统或工作站建立多套边缘采集网关，实现图像采集业务的多线程并行采集，提高采集效率。 具体功能要求如下： 1、提供影像数据采集、归档网关功能，可按照科室、设备、系统、工作站等节点部署边缘网关； 2、支持多路径并行采集技术，允许本次所建项目存在多个边缘图像采集网关，达到高性能图像采集能力； 3、对影像数据支持符合DICOM标准的无损或有损压缩； 4、支持DICOM 结构化报告归档功能，支持HL7患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的报告资料的正确性与完整性。 5、支持DICOM Q/R方式进行影像检索(C-FIND、C-MOVE、C-GET) ，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据； 6、检查信息与影像信息的自动智能匹配（包括不支持Worklist的非DICOM设备）； 7、支持根据项目自动匹配部位并进行部位发送； 8、支持增量发送功能，避免部分设备上出现冗余的数据； 9、支持同时管理多个影像库及多级影像库； |
|  | 图像高压缩技术 | 为优化医学影像存储效率并满足不同应用场景对图像质量的需求，系统需提供智能化的高压缩技术，在保证诊断和科研需求的前提下，显著降低影像存储空间和网络传输负载。该技术需根据不同模态（CT/MR/DR/视频/数字化玻片等）的特点，采用差异化的压缩策略，确保在临床调阅、科研分析和AI训练等场景中的可用性。 具体功能要求如下： 1.支持根据影像模态自动匹配最佳压缩算法： 1)CT/MR：使用Jpeg lossless无损压缩（压缩比≥1:3） 2)DR/CR：使用Jpeg lossless无损压缩（压缩比≥1:2） 3)超声/内镜：支持H.265视频编码 4)病理数字化玻片：使用图像金字塔技术分层、分块对图像快速加载 2.提供压缩方式可调（诊断级/存储级/传输级），允许按检查类型预设策略 3.支持TAR打包压缩，加快传输速度，支持通过GPU实现图像计算的加速，可以有效减缓CPU压力，并提升影像处理速度 4.在传统DICOM压缩比1:3的基础上，根据各算法模型对于图片质量的基础需求，基于GPU图像处理服务器，面向临床端提供高压缩存储、传输技术，能达到≥CR\DR1:5，≥CT1:10, ≥MR 1:8的高压缩比，从而降低图像存储空间、传输网络压力及临床调阅速度。 |
|  | 训练数据共享管理 | 所建系统应能实现内外部系统数据开放的安全管理,至少包括系统注册、数据授权、调用监控等功能,规范数据对外共享服务。 具体功能要求如下： 1、支持外部系统接入注册管理功能。 2、支持接入申请审核流程。 3、支持开放的数据接口申请入口。 4、支持通过DICOM接口（C-STORE、Q/R、WADO）,HTTP接口、FTP、共享等方式获取到前置机（影像推荐DICOM方式），并最终发送到平台。 5、支持数据调用接口权限管理。 6、支持调用次数限制和访问控制。 7、支持数据接口使用监控和记录 8、针对超声、内镜、病理等科室检查产生的非标准（DICOM）图像需转换成标准的DICOM文件后上传至存储（方式与放射图像上传一致）； 9、DICOM文件不能经过特殊格式压缩、加密。 10、对共享数据进行管理，可查看分享名称、分享者、分享时间以及失效时间等；支持记录每个分享链接被浏览次数、导出次数、下载次数等；支持复制分享链接地址和授权码；支持将有效期内的分享链接取消分享； |
|  | 训练图像存储管理 | 所建系统应至少能提供影像的归档、同步、备份、迁移管理功能,确保影像长期保存并能高效访问。同时能管理各类操作日志,便于监控和问题排查。 具体功能要求如下： 1、完全支持DICOM3.0标准，支持CT、MR、CR、DR、RF、DSA、PET、US、ES、PS等影像类型的DICOM挂片协议； 2、支持符合DICOM3.0标准的影像归档(C-STORE)；完全支持DICOM3.0标准，支持各种支持WORKLIST的影像设备提供WORKLIST服务；支持WORKLIST信息的中英文转换； 3、支持DICOM WORKLIST（英文名或中文名）SCP工作清单列表功能和以上影像设备类型的WORKLIST SCU接入，并支持推（Push）/拉（Pull）两种工作模式； 4、支持DICOM MPPS，支持主动性影像防丢片机制，再结合PACS工作流程和系统权限设置 ，用主动和被动两种方式确保影像数据安全，防止丢片； 5、支持DICOM Q/R方式进行影像检索(C-FIND、C-MOVE、C-GET) ，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据； 6、支持多种存储架构和存储介质，包括DAS，NAS，SAN， VTL等类型的磁盘阵列存储； 7、支持光盘塔，磁带库等近线/离线存储设备；支持多重存储体系以及数据管理方式。 8、对影像数据支持符合DICOM标准的无损或有损压缩； 9、支持非DICOM3.0标准影像的转换； 10、可定义不同策略对影像进行分发，减轻网络和服务器压力； 11、提供丰富的归档、Wrorklist等服务运行日志； 12、支持影像自动路由（Auto-Routing）功能； 13、支持接收HL7 患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的影像资料的正确性与完整性。支持患者一致性模型。 14、支持DICOM 结构化报告归档功能，支持HL7 患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的报告资料的正确性与完整性。支持患者一致性模型。 15、支持DICOM WORKLIST（英文名或中文名）SCP工作清单列表功能； 16、确保报告流程的可控性和一致性。支持报告工作流模型； 17、支持按检查设备或设备类型分别刷新清单，支持选取后的记录不删除； 18、具备转发设备检查状态信息更新（MPPS）能力； |
|  | 训练数据资产盘点 | 所建系统应至少能提供详细的数据量占用、存储统计、访问分析功能,满足管理员全面掌握数据资产状况，支撑系统扩容规划和数据治理工作。 具体功能要求如下： 1、提供详细的数据量占用、存储统计、访问分析等功能,全面掌握数据资产状况,支撑系统扩容规划和数据治理。 2、定期统计系统中的结构化和非结构化数据的总量、增量情况,分析不同时间维度下的数据量变化趋势,评估数据量增长速度,为系统存储扩容提供决策依据； 3、监控系统使用的存储资源总量以及剩余量,预测存储用量增长趋势,在存储资源不足时提前报警,指导系统存储扩容规划； 4、分析不同时间范围内数据的新增量,判断数据增长速度是否正常,为数据采集策略提供优化依据； 5、统计命名空间的数据存储量排序,找到占用存储资源最多的几类数据,帮助定位数据膨胀原因,进行数据治理； 6、统计不同元数据的查询次数,分析查询热度,为元数据设计及系统优化提供依据,提升查询效率。 |
| 科研/训练数据应用层 | 科研/训练数据脱敏 | 所建系统应具备数据主动式脱敏工具，通过建立字段脱敏知识库及脱敏等级，对输出给内网、专网、互联网训练工具采用不同等级的自动数据脱敏，确保数据的安全。 具体功能要求如下： 1、通过管理脱敏策略、脱敏规则等功能，对敏感信息的数据进行加密和屏蔽，有效保护患者隐私，避免敏感数据泄露，确保数据安全合规。 2、支持针对不同的应用平台设置不同的脱敏规则； 3、支持隐藏信息时保留其原始数据格式和特定属性要求，以实现基于脱敏数据的开发与测试要求； 4、支持基于不同权限的差异化脱敏，实现运维人员实时访问数据时的敏感数据保护； 5、支持脱敏算法的启停控制、新增维护、在线测试功能； 6、△支持可视化的在线脱敏规则设置，针对内置敏感信息字段提供多种脱敏算法，包括掩盖、字符替换、保留格式加密、置空等多种算法，提供演示视频。 7、支持静态脱敏和动态脱敏，满足不同级别的脱敏场景； 8、支持文件到文件脱敏、文件到数据库脱敏、数据库到文件脱敏等脱敏方式。 |
|  | 训练数据纳排 | 所建系统应能针对已采集、已形成主题式训练资源库的数据进行二次纳排，由医师输入二次纳排条件，系统自动筛选形成新的科研/AI训练知识库。 具体功能要求如下： 1、 支持设置科研、病种研究、模型训练等数据的纳排规则； 2、 支持基于已采集数据的二次纳排，进一步筛选更理想的训练数据源； 3、 支持设置拟收集患者数量，在未达到拟收集数量时，系统将持续自动将符合条件的病例纳排到病种库中； 4、 支持对病种数据的筛选，可选择不同维度筛选条件进行数据的筛选； 5、 支持设置病种名称、疾病系统的关联关系； 6、 支持手工添加病例数据； |
|  | 训练数据转换 | 为确保科研/AI训练数据能够适配不同算法模型的输入要求，系统需提供高效、灵活的数据格式转换工具，支持将原始医学影像及结构化数据转换为多种标准格式（如NIfTI、DICOM、PNG、CSV等），并通过API接口与训练系统无缝对接，提升数据预处理效率。 具体功能要求如下： 1.基于各科研/AI训练模型对于数据类型、数据格式等要求，提供丰富的数据格式转换工具，如导出Excel表格、NIFTI等，通过模型训练系统API接口直接导入。 2.支持DICOM图像转换为NIfTI、PNG、JPEG、BMP等格式转换，保留关键元数据（如患者ID、扫描参数）。 3.支持批量转换，允许按检查类型、患者、时间范围筛选数据。 4.支持将临床报告、检验结果等转换为CSV、JSON、XML等结构化格式，便于模型训练。 5.提供字段映射工具，自定义输出字段名称与数据格式（如日期格式统一为YYYY-MM-DD）。 6.支持通过RESTful API触发数据转换任务，输入参数包括源数据路径、目标格式、预处理规则等。 7.允许与AI训练平台（如医院内部影像AI训练系统）对接，自动推送转换后的数据至训练环境。 8.转换过程中自动保留DICOM标签（如StudyInstanceUID、Modality）。 |
|  | 训练结论导入 | 所建系统应能对训练后所得出的结论数据、文档、报告或其他知识库，导入到本地数据基座，成为医院宝贵科研资源。 具体功能要求如下： 1.支持多种格式的训练结论导入，包括但不限于文本文件（.txt）、电子表格文件（.xls、.xlsx）、PDF 文件、数据库文件等。 2.具备数据校验机制，在导入训练结论时，自动检查数据的完整性、准确性和格式规范性。如检查数据字段是否完整、数据类型是否匹配等，对于不符合要求的数据，给出明确的错误提示，并阻止导入，保障数据质量。 3.支持批量导入操作，能够一次性导入多个训练结论文件或数据集，提高导入效率。同时，在批量导入过程中，可实时显示导入进度和状态，让用户随时了解导入情况。 4.导入过程中自动记录操作日志，包括导入时间、导入人员、导入文件名称、导入数据量等信息。日志可用于后续的数据溯源和操作审计，便于追踪数据的来源和变化情况。 5.支持与医院内部的科研管理系统、知识图谱等进行对接，将导入的训练结论数据自动推送至相关系统，实现数据的深度利用和共享，促进科研成果的转化和应用。 |
| 科研/AI训练辅助层 | 多模态训练数据按时间轴展现 | 所建系统应能基于患者主索引关联训练数据基座，提供至少覆盖门诊/住院病例、各科室查报告、检查图像等，满足科研训练阶段对临床数据的综合阅览。 具体功能要求如下： 1.以时间轴为主键，依次关联并按照不同检查日期展示患者检查记录，可按照时间、检查类别等筛选展现的数据，从而让医师直观了解患者的疾病发展情况。 2.提供网页的方式访问检查数据，支持浏览放射常规检查、CT、MR、超声、内镜、核医学、病理等多个类型的数据; 3.提供网页的方式进行PDF图文报告、DICOM影像、病理切片图像、心电波形的浏览； 4.支持医生统一调阅患者在医院的所有检查记录和影像信息； 5.支持患者的全院医技检查信息按照时间轴进行排序显示； 6.支持报告页面查看检查测量值； 7.支持显示检查项目的临床意义 8.支持查看当前检查的危急值信息 9.支持报告关键字颜色高亮显示 10.支持调阅PDF报告； 11.支持多用户并发访问影像及图文报告； |
|  | 图像处理工具 | 所建系统应提供标准化图像二维、三维后处理工具，满足临床医生进一步查阅与分析患者病情，至少包含如图像缩放、旋转、漫游、伪彩、放大镜、窗框窗位调整的二维工具，以及MPR、MIP、MIN、VR等三维处理工具。 具体功能要求如下： 1.支持每个序列的图像显示在一个单独的窗口，不同序列的图像可以进行序列同步； 2.支持在图像主窗体显示界面直接显示图像序列缩略图，方便用户能直观选择不同的缩略窗体； 3.支持定位线计算及显示； 4.支持不同序列同一位置的定点显示； 5.支持序列同步功能，对有错位的序列可以进行调整； 6.支持图像窗口布局：单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅和自定义显示等； 7.支持显示关键图像标识； 8.支持序列图像单帧、连续翻页浏览； 9.支持图像缩放、移动； 10.支持在线调节DICOM影像窗宽窗位； 11.支持自定义窗宽/窗位值； 12.支持根据检查部位预设窗宽窗位值，快速切换调阅； 13.支持图像反色显示； 14.支持使用放大镜进行局部放大; 15.支持图像伪彩处理； 16.支持图像检查值（CT值）测量； 17.支持图像任意角度旋转、镜像翻转、倒置翻转、顺/逆时针旋转； 18.支持测量图像面积、长度、角度等，提供直线测量、矩形测量、圆形测量、多边形测量、角度测量，并可对图像进行控制定位，对测量痕迹支持一键清除； 19.支持在图像上添加文本注释和箭头； 20.支持导出带有标注、注释的图像； 21.支持测量脊柱侧弯夹角（Cobb角）； 22.支持心胸比测量； 23.支持自定义标注的颜色； 24.支持动态DICOM图像播放，并可调节播放速度、暂停； 25.支持图像对比模式，同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览； 26.支持DICOM图像批量另存为JPEG格式,方便导出使用； 27.支持导出DICOM原图，支持选择全部或部分的序列图像； 28.支持三维重建下进行长度、面积、角度的测量； 29.支持三维重建下可设置图像层厚； 30.支持在MPR重建下选择各截面方向； 31.在三维重建下提供多种图像布局； 32.在三维重建下，支持交叉定位线展示不同截面同一位置的关联显示； 33.支持在VR模式下支持不同组织部位的容积协议； 34.支持在三维重建下，同时浏览并旋转调节多个截面图像； 35.支持多用户并发访问影像； 36.支持DICOM标准格式的无损压缩； 37.支持浏览病理数字切片； |
|  | 高级三维后处理功能 | 支持MPR（多平面重建）、MIP（最大密度投影）、MIN(最小密度投影)、VR（容积重建）等高级三维后处理，切不限制接入终端数量；（提供功能界面截图） |
|  | 基于EMPI的图像对比工具 | 所建系统应提供同患者历史检查同部位/同病灶测量数据对比、多科室检查图像关联阅览、同部位周期性发展阅览、图像序列/薄层自动匹配功能，辅助科研/AI训练及临床科研的开展。 具体功能要求如下： 1、提供序列阅片模式，每个序列的图像显示在一个单独的窗口，不同序列的图像可以进修序列同步、病灶定位、定位线显示等。支持窗位快速调节、并可根据检查部位预设窗宽窗位值，快速调阅； 2、提供同患者历史检查同部位对比功能，允许通过患者主索引调阅患者多个同检查项目、检查部位的历史检查数据、报告及图像，可按照时间区分图像序列，并通过序列阅片模式支撑诊断医师进行图像的对比阅览。 3、支持同患者历史检查对比过程中调阅检查报告中病灶测量数据的对比功能，以上下箭头区分病灶的发展情况，验证临床治疗效果。 4、支持同一患者多科室关联查阅功能，可查阅到本次所能覆盖的如放射、超声、内镜、病理、心电等科室检查业务数据、报告、图像，满足诊断科室查阅需求。 5、同部位周期性发展阅览：支持通过患者主索引筛选出患者历史检查数据，并按照时间轴方式展现报告对比、图像对比、病灶对比等综合数据，从而满足诊断医师、临床医师纵观患者病情发展情况。 6、支持在阅片时同检查项目、同检查部位、同检查方式条件下，自动关联多个图像序列进行阅片，系统自动对齐图像薄层提高图像可阅览性。 |
| 接入模块 | 临床系统接入模块 | 所建系统应支持与临床HIS、EMR系统对接，采集患者基本信息、临床诊断信息，预留临床病历索引通道，数据检索时可通过接口查阅该患者临床诊疗相关病历信息；提供标准化接口或通过医院现有集成平台标准数据交互模块，完成数据集交互。 |
|  | 医技检查系统接入模块 | 所建系统应支持与医技检查包括放射、超声、内镜、病理、心电、核医学、DSA、专科影像（口腔、眼科、呼吸、耳鼻喉）等医技系统对接，采集电子申请单、报告、图像等信息。提供标准化接口或通过医院现有集成平台标准数据交互模块，完成数据集交互。 |
|  | 嵌入式开发服务模块 | 所建系统应提供前端标准化多模态数据展现系统界面开发服务，供临床各相关系统按实际需求对接，业务过程中可直接弹出影像数据基座及多模态数据展现界面。 |

系统扩容

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 手术麻醉与复苏临床信息系统 | 功能描述 | 麻醉手术排班管理、麻醉术前信息管理、麻醉术中信息管理、麻醉术后信息管理、手术取消管理、麻醉手术病案管理、复苏管理子系统、麻醉质量管理、麻醉质控上报管理、主任工作站、麻醉收费管理系统、麻醉无纸化、麻醉移动访视、麻醉处方单、麻醉监护设备集成、医院信息系统HIS/lis/emr等系统集成。 |
| 南部手术室管理系统扩容 | 功能描述 | 涉及新建手术室点位的手术护理和麻醉监护业务的应用系统 |
| 病理质控与资料管理系统软件扩容 | 功能描述 | 病理综合报告工作站软件提供数据库资料共享、病例管理，支持病理组织学、细胞学、术中冰冻、免疫组化、病理会诊、分子病理等图文报告的采集、录入、修改、存档及审核。具备专业报告模板，分子病理报告可自动整合。提供10种分子病理报告格式，针对特定基因检测定制报告。包括科内会诊、随访、收藏夹功能，以及丰富的统计查询工具。 |

软件开发

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 便捷就医与服务-XC新建-患者自助服务（支付宝版本） |  |  |
| 便捷就医与服务-XC新建-患者自助服务（支付宝版本） | 预约挂号和支付 | 通过支付宝生活号进行在线预约、挂号和缴费。 |
|  | 患者自助中心 | 未就诊的预约和历史已就诊的预约信息查询，待缴费记录和已缴费记录查询，电子发票的查看和下载，药品在线查询和报告查询。 |
|  | 健康管理人和健康档案 | 家人对父母进行健康管理，患者子妇绑定患者就诊卡后，可及时知晓父母的就医信息，包含门诊和住院的就诊信息。 |
|  | 在线咨询 | 患者在线向医生咨询健康问题、了解病情、获取治疗建议。 |
|  | 入院自助登记 | 患者选择院区进行在线办理入院登记，减少了人工窗口的等待时间，提高了入院效率。 |
|  | 门诊大厅任务流 | 显示门诊的就诊任务节点流程，功能包含诊前、诊中、诊后的就医环节全流程。 |
|  | 住院大厅任务流 | 入院准备指导和院中的宣教指导功能。 |
|  | AI智能助理 | 提供AI智能助理的功能，在患者就诊过程中提供全流程的就医咨询服务。 |
|  | 数字陪诊师 | 为患者提供门诊智能导诊功能，协助患者完成在线预约和挂号。 |
| 便捷就医与服务-XC新建-基于企业微信患者360 |  |  |
| 便捷就医与服务-XC新建-基于企业微信患者360 | 患者基本信息展现 | 展现患者基本信息、体温、血压、呼吸、脉搏等数据。 |
|  | 患者医技信息展现 | 按时间轴展现患者历次的检查数据、检验信息和病理等信息。 |
|  | 患者医嘱信息展现 | 按时间轴展现患者的长期医院和临时医嘱等信息。 |
|  | 患者护理（三测单）信息展现 | 查看患者的体温、血压、脉搏等生命体征的三测单数据，支持趋势图方式查看。 |
|  | 患者历史门诊、住院信息展现 | 展现患者历次的门诊就诊信息和历次的住院信息。 |
| 便捷就医与服务-XC新建-基于企业微信运营管理应用 |  |  |
| 便捷就医与服务-XC新建-基于企业微信运营管理应用 | 门诊业务管理 | 以图形化方式展示门诊业务统计数据，监测门诊各诊区就诊环节的患者数量。 |
|  | 科室主任视图 | 为科室负责人提供门诊病人数据视图、急诊医疗数据视图和住院病人数据视图。 |
|  | 院领导视图 | 为医院领导提供全院角度的数据视图。 |
|  | 统一移动端门户 | 提供完整的移动端数据门户，将各类数据整合显示。 |
| 便捷就医与服务-XC新建-医务事务管理 |  |  |
| 便捷就医与服务-XC新建-医务事务管理 | 医疗质量控制管理 | 医疗质量控制管理实现自反馈功能和自动质控节点，未及时完成的节点及时反馈给责任人。 |
|  | 医疗文书质控管理 | 对质控形成报表，监控各科室的医疗文书质量。 |
|  | 抗菌药物管理 | 根据患者的检查、检验及历史用药信息在企业微信中审核抗菌药物的使用申请，并把审核结果同步给HIS。 |
|  | 手术安全管理 | 对于非计划手术，抓取非计划性手术的数据并发送至相关管理人员。 |
|  | 医疗安全管理 | 根据规范制度上报医疗安全事件。 |
|  | 科室台帐管理 | 实现科室台账记录本管理。 |
| 便捷就医与服务-XC新建-患者服务评价与缺陷管理平台 |  |  |
| 便捷就医与服务-XC新建-患者服务评价与缺陷管理平台 | 患者体验评价管理 | 支持电脑端和移动端登记来访信息采集，支持患者扫一扫提前收录信息。 |
|  | 处置流程管理 | 搭建一个制度规范、信息准确、执行高效的处置流程。 |
|  | 多部门联动管理 | 提供多种视图报表统一看板。 |
|  | 医院患者数据分析 | 提供患者咨询、投诉、建议相关数据分析。 |
|  | 患者缺陷管理 | 提供患者缺陷管理及服务相关的统计分析，形成专报。 |
| 医疗数据资源管理与可信数据空间管控平台 |  |  |
| 数据开发 | 项目空间 | 允许以项目的视角管理数据开发、集成的任务，支持对项目的星标、计算资源组、数据源授权、成员、项目基础信息的管理，确保授权的成员才可以访问项目空间，确保授权的计算资源组合数据源才可以在项目中使用。 |
|  | 离线同步 | 离线数据同步帮助用户实现不同数据源之间的快速数据同步和迁移。支持通过可视化或脚本的方式配置数据集成的管道，允许对数据同步过程的流量、脏数据量、映射关系、数据筛选、写入方式等进行自定义配置，并在同步过程中，采集同步的数据量、写入数据量等可观测指标，提供对离线同步任务的在线监控与管理，提供对特定时间内数据同步统计指标的可视化分析。 |
|  | △离线开发 | 允许用户自定义SQL、Python、Shell等脚本实现对数据的加工，支持可视化的任务编排能力，允许用户自定义任务参数、计算引擎、调度策略、重试策略和依赖管理。提供数据开发作业的定时调度、任务监控和可观测能力，支持完备的任务容错机制，确保数据作业可靠的执行，具备计算资源的动态扩展能力，可依据任务的类型和计算容量动态扩容计算资源组，提供演示视频。 |
|  | 发布中心 | 提供对任务或流程的发布能力，允许用户管理数据开发、数据同步的待发布对象，支持对当前版本与生效版本之前的检测，确保生产环境作业安全，支持对待发布对象的批量发布和发布历史审计。 |
|  | 数据运维 | 支持从流程、任务等角度对数据同步和处理任务的可观测能力，允许对任务进行重跑、置成功、下线、暂停/冻结等有运维能力，支持对调度密度的统计分析，并指导数据监控任务的配置。允许用户自定义配置监控规则和基线规则，保障任务的SLA。 |
|  | 数据探查分析 | 允许用户对多种数据源类型的数据进行在线的SQL探查分析，支持对分析脚本和代码片段的管理，支持实时返回运行结果以及对结果的二次分析。编辑器内支持实时注册数据库实体，辅助SQL脚本的编写，支持对SQL语句的审计和安全管控，确保查询合法合规。 |
| 数据资产管理 | 资产发现 | 提供对数据表、指标等多种数据资产的发现和注册功能，同时具备对资产源头的配置和管理功能 |
|  | 对象管理 | 提供已注册资产的编目、公开和分级功能 |
|  | 资产目录 | 提供对编目资产的分类浏览功能 |
|  | 配置管理 | 提供多维度资产目录的管理、标签管理和分级管理，例如用户可以根据自身的数据资产管理标准，从业务、组织、主题等维度实现对数据资产的管理。 |
|  | 元数据发现 | 提供多种数据源源数据的采集能力，可自定义配置采集器的运行周期等属性，也提供对任务的管理和运维 |
|  | 元数据管理 | 提供从数据存储介质的角度管理元数据 |
|  | △元数据详情 | 提供字段属性、分区信息、数据预览、数据血缘、统计信息、数据属性等多维度的数据表详情展示功能，也具备元数据版本管理、血缘关系探索等功能，提供演示视频。 |
|  | 配置管理 | 提供数据目录结构和标签的配置和管理，为用户管理数据资源提供目录和标签两大业务抓手 |
|  | 我的数据 | 提供对收藏数据的管理，方便用户管理感兴趣的数据 |
|  | 数据目录 | 提供数据资源目录的调阅，以及动态添加数据表，构建数据资源目录清单。 |
|  | 数据检索 | 提供表信息和字段信息的数据检索，也支持从数据目录、标签等维度联合检索感兴趣的数据表、字段 |
| 数据服务管理 | 数据集 | 支持采用库表挂接、自定义SQL等方式创建数据集 |
|  | API集合 | 提供API集合的管理 |
|  | API配置 | 提供API的生成、配置和测试等功能 |
|  | 版本管理 | 提供API多版本管理和发布 |
|  | API集市 | 提供对已发布API的管理功能 |
|  | 审批发布 | 提供对API的上线审批操作 |
|  | 调用方管理 | 提供API调用方管理功能 |
|  | 应用管理 | 提供对授权应用的管理和服务授权 |
| 分类分级管理 | 分类分级配置管理 | 配置数据分类的规则和标准，以适应不同的业务需求。管理数据分级的规则和标准，确保数据分级的一致性和准确性。 |
|  | 分级要素管理 | 管理领域、群体、区域等分级关键要素的管理。 |
|  | 打标管理-规则 | 允许用户根据预定义规则对数据进行分类和分级打标。支持批量处理数据项，进行统一的分类和分级打标。 |
|  | 审核修订 | 对分类和分级的结果进行审核，提供关键可参考信息，允许用户进行必要的修订。 |
|  | 敏感数据发现 | 识别和标记敏感数据，确保数据保护和隐私合规。 |
|  | 识别规则库管理 | 存储和管理用于数据分类分级的规则，便于复用和更新。 |
|  | 探查任务管理 | 允许用户通过调度任务的模式，根据预定义规则对数据进行探查，以便动态感知数据分级是否需要及时调整。 |
|  | 探查结果管理 | 反馈用户待调级数据的推荐分级，提示用户可进行升级或降级操作。对调级结果进行审核，可接受调级或拒绝调级。 |
| 可信数据空间管控 | 可信空间模板管理 | 管理可信数据空间环境模板，作为可信数据空间的初始环境使用，提供不同工具集、不同资源配置的模板组合。 |
|  | 可信空间的申请授权管理 | 提供可信空间的申请受理，审批授权功能，取消授权等管理功能 |
|  | 可信空间的数据空间关联管理 | 管理可信空间内可以访问的数据资源集，关联或者取消关联 |
|  | 可信空间产出物管理 | 对可信数据空间内产生的数据集、分析结果等资料，可以集中存储固定的位置，申请导出。通过导出申请的审批后，导出 |
|  | 可信数据空间运行监控管理 | 对可信数据空间的运行状况，用户的使用情况，资源利用率等情况进行监控管理 |
|  | 可信空间的日志和审计管理 | 管理可信空间的使用日志，对日志进行审计审查 |
| 管理中心 | 数据源管理 | 提供多类型数据的配置和管理，通过多环境配置支持数据处理作业的规范化开发 |
|  | 资源组管理 | 平台调度资源支持公共资源组和独享资源组，可通过资源组模块创建新的资源组、管理资源组，通过对项目空间授权，实现调度能力和数据处理能力弹性伸缩 |
|  | 消息媒介 | 提供对消息通知渠道的配置，支持扩展 |
|  | 水印设置 | 允许配置平台水印 |
|  | 组织和成员 | 提供租户级别的数字身份管控，包括身份管理、权限管理、审计日志等内容。 |
| 密码应用改造 |  |  |
| 密码应用对接及改造 | 功能描述 | 包含CDSS决策支持系统、便捷就医与服务的密码改造/建设 |

智能专区

数字化手术室（1间）

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 43寸全贴合触摸控制终端，带可消毒医学键盘 | 硬件参数 | 1、屏幕尺寸≥43英寸；分辨率≥3840*2160；亮度≥500cd/m2；对比度（典型值）：4000:1； 色域（典型值）：≥80%； 2、设备支持500万像素谈话摄像头、双扬声器和回声抑制麦克风。 3、曲线校正：标准、手术、DICOM3.14标准 4、烤漆涂装；支持散热进风格栅和机柜排风 5、具备USB外接口和主机外置开关 6、具备抽拉式隐藏医生工作台：抽拉式隐藏工作台，可收纳鼠标系统； 7、支持6核心CPU高性能工控主机，带独立显示核心，7x24小时工业级能力 8、为方便手术室安装环境要求，整体含柜体厚度15CM； 9、支持物理按键一键切换为“DICOM”曲线模式；支持物理按键一键切换为观片灯功能 |
| 手术室嵌入式全能护士工作站 | 硬件参数 | 1、 ≥32 寸+24寸一体化双屏工作站，屏幕比例为16：9；尺寸：887*900*280mm；分辨率 3840*2160； 2、支持全贴合电容触摸操作，具备十点电容触控 3、支持500万像素的谈话摄像机，双扬声器和回声抑制麦克风4)（电话和术中谈话）；支持刷卡验证和3个USB接口，外接蓝牙天线；一体化机柜 4、烤漆涂装；支持隐藏进风散热格栅和机柜排风系统，外接控制开关；支持翻转工作平台 5、具备嵌墙安装套件，采用分体式设计，方便设备维护和检修； 6、可支持扩增语音识别、指纹识别、扫码抢、面部识别；支持NFC卡登录方式 7、操作系统：Windows 10 64位正版操作系统 8、支持清单/条码打印系统：内置条码和窄清单打印机，支持病理标签的打印需求 |
| 4k 65寸多功能PACS医学触摸显示屏 | 硬件参数 | 1、支持一体化医学屏，屏幕≥65英寸IPS屏； 分辨率≥3840×2160；支持配置RS232接口；支持远程控制调整显示器参数和开关机；支持一键全屏，半屏观片灯 2、纯平面防护结构；面全钢化玻璃纯平面设计，可酒精擦拭消毒，符合手术室净化要求 3、最大亮度≥500cd/㎡；对比度≥4000:1；可视角度：178°；色域≧80% NTSC，色彩位数；色彩281.47 Trillion Colors（48bit），可显示更真实更鲜艳的色彩 4、会诊终端符合DICOM3.14标准，满足CT/MR/DR/PET等各种图像显示要求 5、图像模式：支持标准、手术、DICOM，可根据应用场景选配不同的图像模式 6、DICOM无级调光：DICOM曲线采用动态算法，全亮度调节范围内均能提供可靠的DICOM曲线【医疗影像标准：符合DICOM3.14标准； 医疗设备曲线：10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线】 |
| 13.3寸手术室门口控制信息系统 | 硬件参数 | 1、显示区域尺寸≥13.3寸；显示区域分辨率≥1920*1080 2、支持十点电容触摸操作 3、配置Windows10系统或其他适配操作系统，支持安装手术信息发布系统软件；处理器≥4核，存储空间≥16G，带LAN、RS-485等多种通讯接口，内置红外感应模块；支持单元控制软件：BS跨平台架构；接口：USB、HDMI 4、与手术排班系统全面对接，显示手术各类信息，可与手术室内联动控制照明、空调，也可实现室内音视频、设备影像的查看。 |
| 床旁交互 | 硬件参数 | 1、【影像双控踏板】用于在手术床旁，医生自主控制截图/录像，双踏板，符合医疗YY1057-2016 |
| 手术吸顶音箱 | 硬件参数 | 1、支持自然音质； 2、支持2声道同轴式功率吸顶音箱； 3、支持单音箱110w功率，带磁性涂层网罩，易清洁。 |
| 全向麦克风 | 硬件参数 | 发射机：使用5号电池 ，接收机：AC220V 50Hz；话筒耗电量：35mA；载波频率：UHF600～690MHz；频率稳定度：±0.002%；信噪比：≥98dB；邻道干扰比：≥80dB；动态范围：≥90dB；谐波失真：＜0.4% |
| 超高清传输组件 | 硬件参数 | 1、视频接头：无损无压缩传输视频，支持4k级影像传输，支持HDMI等多种接口 2、视频传输：光纤级视频传输线路部署和超高清音视频附件 3、视频分配：HDMI2.0分配器一进四4K60 4、交换机：16口千兆POE交换机，带2.5g上传。 5、采用嵌入式架构，支持7*24小时工作，自带内存≥8G 6、采用H.264(HP/MP/BP)/H.265算法，自适应编解码分辨率，最高支持4K60fps/4K60Hz |

基于区块链的基因序列管理系统

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 基于区块链的基因序列管理系统 | 基因组数据上链存证 | 支持明文、密文（国密）及哈希多形式的数据上链存证、支持数据批量上链、支持链上基因组数据“授权及身份验证”下的批量导出。 |
|  | △数据上链管控 | 支持通过多业务链及可自定义的灵活的数据账本，规范上链数据的标准化格式与元数据定义，支持字段级的数据上链管控，提供演示视频。 |
|  | 基因组数据管理 | 提供智能数据目录对数据进行多维度分类管理；支持结构化与非结构化数据的快速检索与权限控制。 |
|  | 数据真实性验证 | 对链上基因数据字段级及基因文件类型数据的真实性核验。 |
|  | 数据共享机制 | 通过创建多业务链及统一管理平台实现跨业务数据的共享与协作，满足不同业务场景的差异化需求；提供链盟内基于访问控制的数据共享利用以及申请审批。 |
|  | 数据溯源机制 | 支持基于数据、行为等链上全周期的追踪溯源。 |
|  | 业务系统接入机制 | 支持可视化的数据接入，提供上链存证、查阅等标准API接口，与现有系统直接对接。 |
|  | 基础设施管理 | 提供一站式可视化管理后台，支持对智能合约、区块链节点等的可视化管理。 |

信息安全

信息安全保障系统

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 外网安全接入区 |  |  |
| 专线前置机防火墙-XC | 硬件平台 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 |
|  | 硬件规格 | 规格：1U，单电源，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口：千兆电口≥6个。 |
|  | 性能规格 | 网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，全威胁IPS+AV吞吐≥400M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥4.5万 |
|  | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  |  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  | 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过12000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
|  | 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
|  | 管理员账号权限管控 | 产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 |
| 链路负载均衡-XC | 硬件规格 | 千兆电口≥8个；千兆光口≥8个；万兆光口≥4个； |
|  | 性能规格 | 吞吐量≥40Gbps；并发连接数≥8000W；四层新建能力（CPS）≥80W；七层新建能力（RPS）≥120W; |
|  | 功能要求 | 单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态； |
|  |  | 链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法； |
|  |  | 支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发； |
|  |  | 支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发； |
|  |  | 内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑国内各省份的IP地址段、国内各大运营商IP地址段和国外各个国家IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能； |
|  |  | 支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路；（提供功能截图证明材料） |
|  |  | 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； |
|  |  | 支持模拟健康监测功能，无需完成真实的业务配置即可提前采用icmp、http、https、tcp、ftp以及dns等健康检查方式模拟检查业务的状态； |
|  |  | 支持在同一个虚拟服务下同时配置多个IPv4和IPv6地址；SYN Flood防护设置等； |
|  |  | 节点支持域名和IP两种形式； |
|  |  | 支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力，提升用户访问的响应速度； |
|  |  | 支持HTTP压缩功能，采用工业标准的算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间； |
|  |  | 支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果； |
| 出口防火墙-XC | 硬件规格 | 内存≥8 GB，硬盘≥1 TB ，网口≥6个千兆电口+4个千兆光口，为保障后续业务发展，要求至少支持2个扩展槽。 |
|  | 性能规格 | 网络层吞吐≥10G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，最大并发连接数≥500万，每秒最大新建http连接数≥15万，全威胁应用层吞吐≥7.5G，SSL VPN推荐用户数≥750，SSL VPN最大用户数≥5000，SSL VPN最大理论加密流量≥300M，IPSec VPN 最大接入数≥3000，IPSec VPN吞吐量≥800M。 |
|  | 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路镜像模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |
|  | NAT功能 | 支持一对一、多对一等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能；NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。 |
|  | VPN | 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控；SSL VPN支持IPv6接入方式，包括TCP/WEB接入和IP接入。 |
|  |  | 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发. |
|  | 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
|  |  | 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 |
|  | 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置。 |
|  |  | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（提供功能截图） |
|  | URL过滤 | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；支持不解密的方式实现HTTPS URL过滤 。 |
|  | 入侵防御 | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供用户进行分析。 |
|  | 威胁情报 | 支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库，支持挖矿行为检测和勒索病毒检测。 |
|  | 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。 |
|  | 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 |
|  |  | 为了保证整个网络的可靠稳定，要求本次采购的安全设备支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步和会话同步。 |
| 上网行为管理-XC | 国产化 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 |
|  | 硬件规格 | 规格：2U，内存≥32G，硬盘容量≥960G SSD，，接口：千兆电口≥8个，千兆光口SFP≥4个+万兆光口SFP+≥2个 |
|  | 性能规格 | 网络层吞吐量≥20Gb，应用层吞吐量≥6Gb，带宽性能≥4Gb，支持用户数≥40000，包转发率≥625Kpps，每秒新建连接数≥75000，最大并发连接数≥3000000。 |
|  | 网关模式 | 支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能； |
|  | 网桥模式 | 支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持电口bypass；支持多路桥接功能，最多可支持32组网桥模式； |
|  | 旁路模式 | 支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计； |
|  |  | 旁路支持主主、主备模式部署； |
|  | 多主模式 | 必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； |
|  | DNS代理 | 支持DNS代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至指定线路； |
|  | 设备资源信息 | 提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、在线用户数、系统时间、网络接口等信息； |
|  | 可视化分析展示 | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、工作效率、共享上网等行为风险情况； |
|  | 链路负载状态 | 支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略，支持设置线路流控策略; |
|  | 上网监控 | 实时显示设置过滤条件的用户上网行为监控，支持手动设置刷新时间； |
|  | 支持网络故障排查 | 支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |
|  | Web访问质量检测 | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级;2.支持以列表形式展示访问质量差的用户名单;3.支持对单用户进行定向web访问质量检测; |
|  | 单点登录 | 支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录； |
|  | 绑定短信和微信快捷认证 | 支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。 |
|  | 自注册认证 | 密码登录支持用户自注册，通过Web页面申请注册新账号，管理员审批后新账号可用，自注册同时支持portal认证和802.1x认证； |
|  | OA认证 | 支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证； |
|  | 静态URL库 | 设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制; |
|  |  | URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上; |
|  | 自定义URL | 设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类； |
|  | SSL加密网页识别过滤 | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问重定向到告警页面; |
|  |  | 必须支持https网页全解密和按网站类别分类进行解密配置； |
|  |  | 必须支持客户端解密，客户端静默安装证书，解密后终端用户上网无告警； |
|  | 应用识别规则库 | 设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数，支持超过6000种以上的应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；2.支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；3.支持根据标签选择一类应用做控制； |
|  | SaaS应用规则 | 对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略 2.必须支持超过200种主流网络会议/办公OA/教育等学习应用; |
|  | QQ白名单 | 支持基于用户组、终端类型、位置的QQ白名单功能; |
|  | 流控策略适用多种对象 | 支持基于用户组、位置、终端类型、URL类型配置流量管控策略; |
|  | 动态流量调整 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；线路空闲值可自定义； |
|  | 应用识别规则库 | 设备内置应用识别规则库，支持超过10000种以上应用规则数、支持超过9000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过3000种以上主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略；（提供产品功能截图） |
|  | 网页访问审计 | 支持记录全部或者指定类别URL、网页标题等信息； |
|  | 网页快照 | 支持网页内容审计后的网页快照功能； |
|  | 加密证书自动分发 | 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。 |
|  | 运维工具审计 | 支持telnet协议，可对登陆的账号、执行的命令进行审计; |
|  |  | 支持SSH/RDP协议，可对连接开始时间，连接结束时间，传输的流量大小进行审计; |
|  |  | 支持运维类应用的外发附件审计，包括Xshell，Pshell，MobaXterm，SecureCRT； |
|  | 远程应用审计 | 支持Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP的远程应用的外发文件审计； |
| 外网安全管理区 |  |  |
| 服务器端杀毒软件 | 运维管理 | 为降低IT管理成本提升运维效率，产品应支持管理平台统一管理，可实现分权分域，不同管理员可以管理不同组的客户端。 |
|  | 恶意行为动态监控 | 提供基于程序行为的独立恶意行为监控引擎，基于进程的操作行为和序列组合来应对未知威胁，包括：重复的系统文件，Hosets文件修改，可疑行为，新IE插件，IE设置修改，安全策略修改，动态链接库注入，Shell修改，新服务，系统文件修改，防火墙策略修改，系统进程修改，新启动程序等。 |
|  | 病毒扫描 | 支持智能扫描，通过使用真实文件类型识别检查文件头并且仅扫描已知可能包含恶意代码的文件类型来优化性能，真实文件类型识别有助于确定通过无害扩展名进行伪装的恶意代码。 |
|  |  | 提供U盘扫描，可实时发现U盘里的病毒或恶意软件。 |
|  |  | 支持配置文件扫描的文件大小限制，扫描过程中将自动跳过文件大小的文件，可设定最大文件大小为2048MB。 |
|  |  | 可针对不同扫描模式设定文件扫描范围，包括指定扩展名文件、仅扫描可执行文件和文档文件、智能扫描、扫描所有文件类型。 |
|  |  | 支持智能扫描，通过使用真实文件类型识别检查文件头并且仅扫描已知可能包含恶意代码的文件类型来优化性能，真实文件类型识别有助于确定通过无害扩展名进行伪装的恶意代码。 |
|  | 病毒处置策略 | 支持针对不同病毒类型针对性设置处置措施，处置措施包括“隔离”、“清除”、“删除”、“更名”、或“不予处理”等。（提供功能截图） |
|  |  | 支持配置客户端的隔离恢复权限，避免客户端可以随意恢复隔离的病毒文件，造成病毒感染和传播。 |
|  |  | 具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，封堵共享目录。 |
|  | 威胁情报管理 | 支持自定义SHA1、MD5本地威胁情报，黑名单可指定其动作包括（阻止，隔离，记录）。 |
|  |  | 具备Web信誉评估功能，包含HTTPS通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新。 |
|  | 更新 | 支持指定单个或多个客户端做为更新代理，并可指定某特定IP地址段的客户端从其他客户端获取更新，支持防病毒代理更新。 |
|  |  | 支持配置外部更新源，离线客户端可直接到外网服务器更新防病毒组件版本，支持管理员选择客户端立即更新或回退至上一版本。 |
| 终端杀毒软件 | 运维管理 | 为降低IT管理成本提升运维效率，产品应支持管理平台统一管理，可实现分权分域，不同管理员可以管理不同组的客户端。 |
|  | 恶意行为动态监控 | 提供基于程序行为的独立恶意行为监控引擎，基于进程的操作行为和序列组合来应对未知威胁，包括：重复的系统文件，Hosets文件修改，可疑行为，新IE插件，IE设置修改，安全策略修改，动态链接库注入，Shell修改，新服务，系统文件修改，防火墙策略修改，系统进程修改，新启动程序等。 |
|  | 病毒扫描 | 支持智能扫描，通过使用真实文件类型识别检查文件头并且仅扫描已知可能包含恶意代码的文件类型来优化性能，真实文件类型识别有助于确定通过无害扩展名进行伪装的恶意代码。 |
|  |  | 提供U盘扫描，可实时发现U盘里的病毒或恶意软件。 |
|  |  | 支持配置文件扫描的文件大小限制，扫描过程中将自动跳过文件大小的文件，可设定最大文件大小为2048MB。 |
|  |  | 可针对不同扫描模式设定文件扫描范围，包括指定扩展名文件、仅扫描可执行文件和文档文件、智能扫描、扫描所有文件类型。 |
|  |  | 支持智能扫描，通过使用真实文件类型识别检查文件头并且仅扫描已知可能包含恶意代码的文件类型来优化性能，真实文件类型识别有助于确定通过无害扩展名进行伪装的恶意代码。 |
|  | 病毒处置策略 | 支持针对不同病毒类型针对性设置处置措施，处置措施包括“隔离”、“清除”、“删除”、“更名”、或“不予处理”等。 |
|  |  | 支持配置客户端的隔离恢复权限，避免客户端可以随意恢复隔离的病毒文件，造成病毒感染和传播。 |
|  |  | 具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，封堵共享目录。 |
|  | 威胁情报管理 | 支持自定义SHA1、MD5本地威胁情报，黑名单可指定其动作包括（阻止，隔离，记录）。 |
|  |  | 具备Web信誉评估功能，包含HTTPS通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新。 |
|  | 更新 | 支持指定单个或多个客户端做为更新代理，并可指定某特定IP地址段的客户端从其他客户端获取更新，支持防病毒代理更新。 |
|  |  | 支持配置外部更新源，离线客户端可直接到外网服务器更新防病毒组件版本，支持管理员选择客户端立即更新或回退至上一版本。 |
| 堡垒机-XC | 硬件规格 | 要求所投设备为标准机架式设备，配置500个运维授权，内存≥32G，硬盘容量≥8T，单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口+2万兆光口。 |
|  | 部署方式 | 产品支持多种模式部署方式，即支持逻辑串联、旁路部署模式。同时支持本地及异地HA双机热备模式部署，实现秒级自动切换主备模式。支持集群模式部署，且管理平台同时支持HA双机热备模式，并按需增减节点授权资源数。 |
|  | 支持协议 | 产品应支持字符协议如SSH、TELNET、RLOGIN。图形协议RDP、VNC、X11。文件传输协议FTP、SFTP、SCP、RZSZ、Filezilla、winscp。并支持以浏览器H5方式进行运维，无需安装客户端。 |
|  | 运维访问管理 | 应支持远程应用单点登录的客户端水印，水印信息包括用户信息及运维时间，支持运维人员使用的客户端工具管理，包括工具统一上传、统一下载等。（提供功能截图） |
|  |  | 应支持可自定义个人运维资产组，便于快速搜索。设置优先展现资产收藏页或运维资产列表页。 |
|  |  | 应支持运维安全个人网盘，支持按用户开通个人网盘，开通后运维文件安全必须先上传至个人网盘，通过防病毒文件扫描的文件才允许上传，审计病毒文件拦截日志，支持从个人网盘批量上传至多个目标资产。 |
|  | 认证管理 | 应支持连续登录失败的账号及IP锁定功能，支持特定时长、失败次数和锁定时长的策略配置。 |
|  |  | 应支持用户忘记登录密码时，在登录首页申请密码重置。支持手机短信、令牌口令、邮箱三种方式重置密码。 |
|  | 系统管理 | 应支持实时监控系统CPU、内存、磁盘空间、在线用户、资产并发的实时信息。支持通过snmp配置集群内的堡垒机服务器的CPU、内容、磁盘状态。 |
|  |  | 应支持系统配置手工备份、周期备份，支持定位外发备份，任意节点恢复，支持NFS、ISCSI、SFTP、FTP和SAMBA协议的定期外发系统配置文件。 |
|  | 系统自防护 | 系统内部应集成WEB安全防护组件，针对SQL注入、XSS攻击、CSRF攻击、DDOS攻击等提供检测与防御能力。 |
|  | 自动运维 | 应支持基于脚本的自动化运维操作，并可展示脚本命令的执行结果，支持运维结果发送到管理员邮箱。支持FTP/SFTP方式的运维结果通知。 |
|  |  | 应支持基于命令列表的自动化运维操作，如自动备份交换机/路由器的配置信息。 |
|  | 高危复核 | 应支持会话复核，登录目标资产时需要经复核人复核后才能登录，会话复核规则可以指定运维人员、资产、资产账号及会话复核人。 |
|  |  | 支持访问会话的二次认证，支持通过SSH、TELNET协议的命令二次认证。 |
|  | 工单管理 | 应支持运维工单功能，支持运维人员通过工单系统发起对目标资产访问权限的申请，管理员审批后，申请人在工单有效期内可以访问对应的资产，过期系统自动回收访问权限。 |
|  |  | 应支持文件下载工单功能，支持运维人员通过网盘下载文件需要由管理员审批后，才能将文件下载到本地终端电脑，有效时间内下载文件不要求重复审批。 |
| 日志审计系统-XC | 硬件规格 | 2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥4T，接口：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个。采用国产化芯片及国产化操作系统。 |
|  | 性能规格 | 主机审计许可证书数量≥500，可用存储量≥4TB，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。 |
|  | 日志采集 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于720种日志对象的日志数据采集。 |
|  |  | 支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集； |
|  |  | 内置大量日志处理模型，自动解析主流网络设备、安全设备和中间件的日志数据，标准化自动识别系统类型至少达到200种 |
|  |  | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。 |
|  | 日志传输与存储转发 | 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志 |
|  |  | 支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 |
|  | 日志检索 | 支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件； |
|  | 日志分析 | 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则 |
|  | 资产管理 | 支持资产全生命周期管理，资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等，支持自定义资产标签、属性、 |
| 态势感知-XC | 硬件规格 | 千兆电口≥4个，万兆光口≥2个，4T 机械硬盘 ≥12个，内存≥256G，2U，冗余电源，采用国产化芯片国产化操作系统。 |
|  | 性能规格 | 在带宽性能1Gbps时存储时长≥1800天/1Gbps |
|  | 全网安全态势大屏可视 | 支持不同安全视角展示16个独立的大屏展示功能，包括全网安全态势感知大屏、分支安全态势、安全事件态势、通报预警态势、资产态势大屏等。 |
|  |  | 支持对安全事件、外部攻击者等维度进行自定义设置实现实时告警展示，支持大屏轮播，可在一个屏幕上自动切换轮播不同的大屏，所有大屏可自定义播放顺序。 |
|  | 分支权限管理 | 支持自定义分支管理权限，分支管理员具备独立的管理页面，只能管理和查看所属分支的业务和终端资产的安全信息且具备完整的功能展示。 |
|  | 资产全生命周期管理 | 支持资产多级分支管理，最多可至15级分支，支持资产全生命周期自动管理，包括资产自动发现、多级资产、资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等。 |
|  | 资产发现 | 支持通过主动发送微量包的扫描方式探测潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，资产指纹信息包括资产类型、端口、操作系统、mac地址、主机名等。 |
|  |  | 支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、端口信息等，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作。 |
|  |  | 支持跨三层取mac地址，识别资产mac地址，并能够解决不同资产IP冲突问题，以及DHCP场景IP变更的问题。 |
|  | 通报预警功能 | 支持随机生成临时管理员用户名和密码，供外援安全人员进行使用： |
|  |  | 随机用户名为临时自动创建管理员，只具备指定资产对应的：处置中心、脆弱性、日志检索的查看和操作权限，具备处置、上传附件等下级管理处置的权限 |
|  |  | 密码为随机生成的密码 |
|  |  | 工单下发临时账户生成并开始算有效期，有效性上限与处理时间上限一致，有效期到后临时账号自动删除 |
|  |  | 重新下发会再次生成一个临时账号和随机密码，并重新更新有效 |
|  | 弱密码检测 | 弱密码检测技术基于UEBA学习技术（无监督自我学习）提取登陆成功的特征，通过UEBA技术对响应体内容和登录跳转路径进行持续学习训练登录成功特征，包括响应体内容Json、响应体关键字Keyword、响应体MD5值、响应体长度Length、登录跳转路径Location，可实时自动生成学习到的登陆成功规则。 |
|  | 漏洞分析 | 支持流量实时识别漏洞分析，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、OpenLDAP等操作系统、数据库、Web应用等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告。 |
|  | Webshell检测 | 具备基于AI的webshell通信流量检测，可检出加密（如冰蝎）的通信流量。，具备650+webshell规则检测，且覆盖webshell整个攻击阶段检测，包括webshell上传点探测、webshell上传下载、webshell通信。 |
|  | 事后异常行为检测 | 具备元数据行为分析引擎：httpflow、dnsflow、adflow、icmpflow、maillflow等, 通过异常行为分析，结合各类机器学习算法完成未知威胁检测。包括：内网穿透、代理、远控、隧道、反弹shell等事后检测场景。 |
|  | 告警消减 | 支持多维度模糊聚类算法将大量外部攻击日志聚合成少量攻击事件，聚合维度包括攻击IP、攻击地址、攻击目标和目标手法。 |
|  | 威胁情报共享 | 支持云端与本地威胁情报共享，实时收集同步攻击者IP，并详细展示情报列表，包括IOC、区域、来源、更新时间、剩余封锁时间、状态、操作等，并可对本地威胁情报及云端威胁情报联动同品牌防火墙实现自动封锁。 |
|  | 溯源中心 | 支持自动化溯源，可自动化复现受害者从最开始的遭受攻击到权限维持各个阶段的黑客行为，包括攻击入口溯源。支持基于可视化的形式展现威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机的威胁影响面，同时基于列表模式展示攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息。 |
|  |  | 支持攻击溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息。 |
|  | 合规自检工具 | 支持同品牌防火墙、终端安全响应系统、上网行为管理等设备的配置核查并上报结果，提供自动化监测和配置引导。 |
|  |  | 支持已合规基线管控业务安全，实时监测等保差距项和高风险项，避免策略变更导致不合规，有效应对网监不定期抽查和复测场景。 |
|  | 基础特征库升级 | 具备IPS漏洞特征识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、URL库、应用识别库、恶意链接库、白名单库；支持定期自动升级或离线手动升级。 |
| 态势感知探针-XC | 硬件规格 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，千兆电口≥6个 ，万兆光口≥2个 |
|  | 性能规格 | 吞吐性能≥3Gbps |
|  | 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
|  | 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
|  | 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
|  | 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
|  | 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤 |
|  | 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  |  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测 |
|  |  | 支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测。 |
|  | 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等 |
|  |  | 支持ICMP、UDP、SYN、DNS等协议外发异常流量检测，支持自定义阀值。 |
|  | 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
|  | 高级检测 | 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  |  | 支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。 |
|  |  | 支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问 |
|  |  | 支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志。 |
|  | 违规访问检测 | 支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式 |
|  | 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库 |
|  | 抓包分析 | 支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式 |
|  | 管理功能 | 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试 |
|  |  | 可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况； |
|  |  | 能够监控监听接口的实时流量情况。 |
|  | 部署 | 支持多台采集器同时部署于网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |
| 数据库审计-XC | 硬件规格 | 国产化硬件平台； 1U，单电源，16GB内存，4TB企业级硬盘； 6个GE千兆电口，两个扩展槽位； |
|  | 性能规格 | 峰值数据库流量处理能力450Mbps，峰值SQL处理能力 40000条/s，实时SQL处理能力 20000条/s； |
|  | 数据库类型 | 支持ORACLE、MYSQL、MSSQL、SYBASE、DB2、达梦6/7、人大金仓、神州通用、INFORMIX、PostgreSQL、Gbase、Hive、MongoDB、Redis、TeraData、cache、Kafka、ElasticSearch、HANA、MariaDB、Hbase、HDFS等90多种数据库类型 |
|  | 漏洞扫描 | 支持类型：ORACLE、MSSQL、SYBASE、DB2、达梦7、INFORMIX |
|  | 状态监控 | 支持类型：ORACLE、MYSQL、MSSQL、SYBASE、DB2、达梦7 |
|  | 敏感发现 | 支持类型：ORACLE、MYSQL、MSSQL、SYBASE、DB2、达梦、神州通用、INFORMIX、PostgreSQL、Gbase、Hive、MongoDB、Redis、cache、Kafka、MariaDB |
|  | 运维审计 | 支持类型：TELNET、POP3、SMTP、IMAP、FTP、SSH、VNC等主流协议的运维审计 |
|  | 超级白名单 | 支持数据库连接工具白名单功能，自动忽略数据库连接工具访问数据库的默认操作 |
|  | 规则条件 | 客户端IP、源应用程序、主机名、系统用户名、客户端端口、客户端MAC、数据库用户名、数据库IP、列、数据库、操作对象、操作对象类别、操作类型、SQL关键字、SQL模式、SQL结果内容、执行时长、删除行数、响应状态等 |
|  | 用户行为轨迹分析 | 以曲线连接多点的形式展示用户的访问来源、目标、操作的轨迹；支持轨迹定位到具体日志信息 |
|  | 流量监控 | 支持实时的网络流量监控；支持实时/历史的入库日志流量监控 |
|  | SQL注入 | 支持基于CVE的SQL注入漏洞检测，其中Oracle特征不少于470个 |
|  | 探针集管 | 支持多探针（Agent），自动部署、统一配置、集中管理及监控 |
| 外网数据中心安全区 |  |  |
| 服务器区防火墙-XC | 国产化 | CPU等关键部件为国产化芯片。 |
|  | 硬件规格 | 设备规格不高于2U，冗余模块化交流电源，满配模块化风扇；万兆光口≥4个，千兆光口≥8个，千兆电口≥8个，整机接口槽位数≥6个。 |
|  | 性能规格 | 网络层吞吐量≥40G；应用层吞吐量≥30G；防病毒吞吐量≥12G；IPS吞吐量≥18G；全威胁吞吐量≥10G；并发连接数≥4000万；新建连接数≥50万；IPSec VPN 最大接入数≥20000；IPSec VPN吞吐量≥3G。 |
|  | 功能要求 | 整机同时具备防火墙、入侵防御、防病毒、负载均衡、应用识别、Web应用防护、威胁情报、VPN等功能。 |
|  | 入侵防御 | 支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证，提供系统功能截图证明。 |
|  | 报文示踪 | 支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 |
|  | 防病毒 | 病毒过滤可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表，在发现病毒发送的告警信息后，支持用户编辑告警内容。 |
|  | 实配（单台） | 480G SSD硬盘2块，万兆多模光模块4个，3年IPS、AV特征库升级授权。 |
| 态势感知探针-XC | 国产化 | CPU等关键部件为国产化芯片，提供证明材料。 |
|  | 硬件规格 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，千兆电口≥6个 ，万兆光口≥2个 |
|  | 性能规格 | 吞吐性能≥3Gbps |
|  | 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
|  | 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
|  | 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
|  | 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
|  | 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤 |
|  | 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  |  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测 |
|  |  | 支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测。 |
|  | 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等 |
|  |  | 支持ICMP、UDP、SYN、DNS等协议外发异常流量检测，支持自定义阀值。 |
|  | 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
|  | 高级检测 | 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  |  | 支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。 |
|  |  | 支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问 |
|  |  | 支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志。 |
|  | 违规访问检测 | 支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式 |
|  | 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库 |
|  | 抓包分析 | 支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式 |
|  | 管理功能 | 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试 |
|  |  | 可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况； |
|  |  | 能够监控监听接口的实时流量情况。 |
|  | 部署 | 支持多台采集器同时部署于网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |
| 内网核心业务区 |  |  |
| 服务器区防火墙-XC | 国产化 | CPU等关键部件为国产化芯片，提供证明材料。 |
|  | 硬件规格 | 设备规格不高于2U，冗余模块化交流电源，满配模块化风扇；万兆光口≥4个，千兆光口≥8个，千兆电口≥8个，整机接口槽位数≥6个。 |
|  | 性能规格 | 网络层吞吐量≥45G；应用层吞吐量≥30G；防病毒吞吐量12≥G；IPS吞吐量≥18G；全威胁吞吐量≥10G；并发连接数≥4000万；新建连接数≥50万；IPSec VPN 最大接入数≥20000；IPSec VPN吞吐量≥3G。 |
|  | 功能要求 | 整机同时具备防火墙、入侵防御、防病毒、负载均衡、应用识别、Web应用防护、威胁情报、VPN等功能。 |
|  | 入侵防御 | 支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证，提供系统功能截图证明。 |
|  | 报文示踪 | 支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 |
|  | 防病毒 | 病毒过滤可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表，在发现病毒发送的告警信息后，支持用户编辑告警内容。 |
|  | 实配（单台） | 480G SSD硬盘2块，万兆多模光模块4个，3年IPS、AV特征库升级授权。 |
| 态势感知探针-XC | 国产化 | CPU等关键部件为国产化芯片，提供证明材料。 |
|  | 硬件规格 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，千兆电口≥6个 ，万兆光口≥2个 |
|  | 性能规格 | 吞吐性能≥3Gbps |
|  | 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
|  | 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
|  | 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
|  | 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
|  | 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤 |
|  | 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  |  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测 |
|  |  | 支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测。 |
|  | 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等 |
|  |  | 支持ICMP、UDP、SYN、DNS等协议外发异常流量检测，支持自定义阀值。 |
|  | 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
|  | 高级检测 | 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  |  | 支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。 |
|  |  | 支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问 |
|  |  | 支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志。 |
|  | 违规访问检测 | 支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式 |
|  | 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库 |
|  | 抓包分析 | 支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式 |
|  | 管理功能 | 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试 |
|  |  | 可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况； |
|  |  | 能够监控监听接口的实时流量情况。 |
|  | 部署 | 支持多台采集器同时部署于网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |
| 内外网隔离防火墙-XC | 硬件规格 | 要求所投设备为标准机架式设备，内存≥16 GB，硬盘≥1 TB ，网口≥6个千兆电口+4个千兆光口+4个万兆光口，冗余电源，为保障后续业务发展，要求至少支持1个扩展槽。 |
|  | 性能规格 | 网络层吞吐≥20G，应用层吞吐量≥18G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥4G，最大并发连接数≥1000万，每秒最大新建http连接数≥50万，全威胁应用层吞吐≥10G，SSL VPN推荐用户数≥1600，SSL VPN最大用户数≥8000，SSL VPN最大理论加密流量≥500M，IPSec VPN 最大接入数≥8000，IPSec VPN吞吐量≥2G。 |
|  | 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路镜像模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |
|  | NAT功能 | 支持一对一、多对一等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能；NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。 |
|  | VPN | 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控；SSL VPN支持IPv6接入方式，包括TCP/WEB接入和IP接入。 |
|  |  | 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发. |
|  | 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
|  |  | 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 |
|  | 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置。 |
|  | URL过滤 | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；支持不解密的方式实现HTTPS URL过滤 。 |
|  | 入侵防御 | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供用户进行分析。 |
|  | 威胁情报 | 支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库，支持挖矿行为检测和勒索病毒检测。 |
|  | 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。 |
|  | 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 |
|  |  | 为了保证整个网络的可靠稳定，要求本次采购的安全设备支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步和会话同步。 |
| 内网安全管理区 |  |  |
| 服务器端杀毒软件-支持XC | 运维管理 | 为降低IT管理成本提升运维效率，产品应支持管理平台统一管理，可实现分权分域，不同管理员可以管理不同组的客户端。 |
|  | 恶意行为动态监控 | 提供基于程序行为的独立恶意行为监控引擎，基于进程的操作行为和序列组合来应对未知威胁，包括：重复的系统文件，Hosets文件修改，可疑行为，新IE插件，IE设置修改，安全策略修改，动态链接库注入，Shell修改，新服务，系统文件修改，防火墙策略修改，系统进程修改，新启动程序等。 |
|  | 病毒扫描 | 支持智能扫描，通过使用真实文件类型识别检查文件头并且仅扫描已知可能包含恶意代码的文件类型来优化性能，真实文件类型识别有助于确定通过无害扩展名进行伪装的恶意代码。 |
|  |  | 提供U盘扫描，可实时发现U盘里的病毒或恶意软件。 |
|  |  | 支持配置文件扫描的文件大小限制，扫描过程中将自动跳过文件大小的文件，可设定最大文件大小为2048MB。 |
|  |  | 可针对不同扫描模式设定文件扫描范围，包括指定扩展名文件、仅扫描可执行文件和文档文件、智能扫描、扫描所有文件类型。 |
|  |  | 支持智能扫描，通过使用真实文件类型识别检查文件头并且仅扫描已知可能包含恶意代码的文件类型来优化性能，真实文件类型识别有助于确定通过无害扩展名进行伪装的恶意代码。 |
|  | 病毒处置策略 | 支持配置客户端的隔离恢复权限，避免客户端可以随意恢复隔离的病毒文件，造成病毒感染和传播。 |
|  |  | 具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，封堵共享目录。 |
|  | 威胁情报管理 | 支持自定义SHA1、MD5本地威胁情报，黑名单可指定其动作包括（阻止，隔离，记录）。 |
|  |  | 具备Web信誉评估功能，包含HTTPS通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新。 |
|  | 更新 | 支持指定单个或多个客户端做为更新代理，并可指定某特定IP地址段的客户端从其他客户端获取更新，支持防病毒代理更新。 |
|  |  | 支持配置外部更新源，离线客户端可直接到外网服务器更新防病毒组件版本，支持管理员选择客户端立即更新或回退至上一版本。 |
| 终端杀毒软件 | 运维管理 | 为降低IT管理成本提升运维效率，产品应支持管理平台统一管理，可实现分权分域，不同管理员可以管理不同组的客户端。 |
|  | 恶意行为动态监控 | 提供基于程序行为的独立恶意行为监控引擎，基于进程的操作行为和序列组合来应对未知威胁，包括：重复的系统文件，Hosets文件修改，可疑行为，新IE插件，IE设置修改，安全策略修改，动态链接库注入，Shell修改，新服务，系统文件修改，防火墙策略修改，系统进程修改，新启动程序等。 |
|  | 病毒扫描 | 支持智能扫描，通过使用真实文件类型识别检查文件头并且仅扫描已知可能包含恶意代码的文件类型来优化性能，真实文件类型识别有助于确定通过无害扩展名进行伪装的恶意代码。 |
|  |  | 提供U盘扫描，可实时发现U盘里的病毒或恶意软件。 |
|  |  | 支持配置文件扫描的文件大小限制，扫描过程中将自动跳过文件大小的文件，可设定最大文件大小为2048MB。 |
|  |  | 可针对不同扫描模式设定文件扫描范围，包括指定扩展名文件、仅扫描可执行文件和文档文件、智能扫描、扫描所有文件类型。 |
|  |  | 支持智能扫描，通过使用真实文件类型识别检查文件头并且仅扫描已知可能包含恶意代码的文件类型来优化性能，真实文件类型识别有助于确定通过无害扩展名进行伪装的恶意代码。 |
|  | 病毒处置策略 | 支持配置客户端的隔离恢复权限，避免客户端可以随意恢复隔离的病毒文件，造成病毒感染和传播。 |
|  |  | 具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，封堵共享目录。 |
|  | 威胁情报管理 | 支持自定义SHA1、MD5本地威胁情报，黑名单可指定其动作包括（阻止，隔离，记录）。 |
|  |  | 具备Web信誉评估功能，包含HTTPS通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新。 |
|  | 更新 | 支持指定单个或多个客户端做为更新代理，并可指定某特定IP地址段的客户端从其他客户端获取更新，支持防病毒代理更新。 |
|  |  | 支持配置外部更新源，离线客户端可直接到外网服务器更新防病毒组件版本，支持管理员选择客户端立即更新或回退至上一版本。 |
| 日志审计系统-XC | 硬件规格 | 2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥4T，接口：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个。采用国产化芯片及国产化操作系统。 |
|  | 性能规格 | 主机审计许可证书数量≥500，可用存储量≥4TB，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。 |
|  | 日志采集 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于720种日志对象的日志数据采集。 |
|  |  | 支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集； |
|  |  | 内置大量日志处理模型，自动解析主流网络设备、安全设备和中间件的日志数据，标准化自动识别系统类型至少达到200种 |
|  |  | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。 |
|  | 日志传输与存储转发 | 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志 |
|  |  | 支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 |
|  | 日志检索 | 支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件； |
|  | 日志分析 | 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则 |
|  | 资产管理 | 支持资产全生命周期管理，资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等 |
| 准入控制 | 硬件规格 | 内存大小≥8G，硬盘容量≥480GB SSD，接口：千兆电口≥6个 |
|  | 性能规格 | 准入授权数≥2000个，准入终端数上限支持≥4000, |
|  | 网关模式 | 支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能； |
|  | 网桥模式 | 支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持电口bypass；支持多路桥接功能，最多可支持32组网桥模式； |
|  | 旁路模式 | 支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计； |
|  |  | 旁路支持主主、主备模式部署； |
|  | IP管理 | 支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量； |
|  | 终端分类可视 | 对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 2.支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；3.支持查看终端类型分布; |
|  | 终端接入统计 | 支持以图表方式显示移动终端接入趋势； |
|  | 终端安全检查 | 支持Windows终端安全检查，包括：杀软检查、登录域检查、操作系统检查、进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、Windows账号检查、防篡改检查、客户端集成检查、软件检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复 |
|  | 自定义任务检查 | 支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网； |
|  | 外设管控 | 支持便携设备、存储设备、网络设备、蓝牙设备、摄像头、打印机的使用管控; |
|  | U盘精细化管控 | 支持U盘和移动硬盘拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计；支持对终端上U盘和移动硬盘接入设置可读写、拒绝、可读、告警; |
|  | 外设白名单 | 支持允许特定的外设（包括U盘/存储设备）在终端上使用，并提供批量获取硬件ID的工具; |
|  | 运维工具审计 | 支持telnet协议，可对登陆的账号、执行的命令进行审计; |
|  |  | 支持SSH/RDP协议，可对连接开始时间，连接结束时间，传输的流量大小进行审计; |
|  |  | 支持运维类应用的外发附件审计，包括Xshell，Pshell，MobaXterm，SecureCRT； |
| 数据库审计 | 硬件规格 | 国产化硬件平台； 1U，单电源，16GB内存，4TB企业级硬盘； 6个GE千兆电口，两个扩展槽位； |
|  | 性能规格 | 峰值数据库流量处理能力450Mbps，峰值SQL处理能力 40000条/s，实时SQL处理能力 20000条/s； |
|  | 数据库类型 | 支持ORACLE、MYSQL、MSSQL、SYBASE、DB2、达梦6/7、人大金仓、神州通用、INFORMIX、PostgreSQL、Gbase、Hive、MongoDB、Redis、TeraData、cache、Kafka、ElasticSearch、HANA、MariaDB、Hbase、HDFS等90多种数据库类型 |
|  | 漏洞扫描 | 支持类型：ORACLE、MSSQL、SYBASE、DB2、达梦7、INFORMIX |
|  | 状态监控 | 支持类型：ORACLE、MYSQL、MSSQL、SYBASE、DB2、达梦7 |
|  | 敏感发现 | 支持类型：ORACLE、MYSQL、MSSQL、SYBASE、DB2、达梦、神州通用、INFORMIX、PostgreSQL、Gbase、Hive、MongoDB、Redis、cache、Kafka、MariaDB |
|  | 运维审计 | 支持类型：TELNET、POP3、SMTP、IMAP、FTP、SSH、VNC等主流协议的运维审计 |
|  | 超级白名单 | 支持数据库连接工具白名单功能，自动忽略数据库连接工具访问数据库的默认操作 |
|  | 规则条件 | 客户端IP、源应用程序、主机名、系统用户名、客户端端口、客户端MAC、数据库用户名、数据库IP、列、数据库、操作对象、操作对象类别、操作类型、SQL关键字、SQL模式、SQL结果内容、执行时长、删除行数、响应状态等 |
|  | 用户行为轨迹分析 | 以曲线连接多点的形式展示用户的访问来源、目标、操作的轨迹； 支持轨迹定位到具体日志信息 |
|  | 流量监控 | 支持实时的网络流量监控； 支持实时/历史的入库日志流量监控 |
|  | SQL注入 | 支持基于CVE的SQL注入漏洞检测，其中Oracle特征不少于470个 |
|  | 探针集管 | 支持多探针（Agent），自动部署、统一配置、集中管理及监控 |
| IT综合运维管理平台-XC | 基本要求 | 为保证系统平台的统一性，要求软件/模块必须使用同一品牌，所有软件/模块必须拥有完全自主知识产权，能独立研发、自主可控，全中文界面，提供友好、直观、易懂的图形呈现。 部署操作系统应当为Linux发行版系统，如Kylin等，确保系统安全性；应当支持主流浏览器及对应的版本，如chrome 93及以上版本、Firefox94等 部署的服务器芯片支持X86系列（海光等）、ARM系列（飞腾、鲲鹏） |
|  | 授权要求 | 包含800个设备的管理授权，IT运维管理平台。内置防火墙、数据库。可对主流网络厂家的网络设备（路由器、交换机、无线AC）、安全设备（防火墙、入侵检测）、对服务器（操作系统、基本应用服务。数据库（Oracle、mysql、sqlserver、infoxmix等）、中间件（Apache、IIS、Tomcat、Webloglic、Websphere）、服务器硬件（对X86服务器带外管理卡（SNMP/IPMI）的温度、电源、风扇等硬件状态进行监控。 |
|  | 功能要求 | 支持按资源的管理维度查看当前已监控的设备，包括资源的告警状态、属性数据以及监控指标数据。支持根据不同用户、不同资源配置显示内容并能够保存。支持按资源组维度查看已监控的设备，包括资源的告警状态、属性数据以及监控指标数据。支持将监控资源导出文件 |
| 堡垒机-XC | 硬件规格 | 要求所投设备为标准机架式设备，配置500个运维授权，内存≥32G，硬盘容量≥8T，单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口+2万兆光口。 |
|  | 部署方式 | 产品支持多种模式部署方式，即支持逻辑串联、旁路部署模式。同时支持本地及异地HA双机热备模式部署，实现秒级自动切换主备模式。支持集群模式部署，且管理平台同时支持HA双机热备模式，并按需增减节点授权资源数。 |
|  | 支持协议 | 产品应支持字符协议如SSH、TELNET、RLOGIN。图形协议RDP、VNC、X11。文件传输协议FTP、SFTP、SCP、RZSZ、Filezilla、winscp。并支持以浏览器H5方式进行运维，无需安装客户端。 |
|  | 运维访问管理 | 应支持远程应用单点登录的客户端水印，水印信息包括用户信息及运维时间，支持运维人员使用的客户端工具管理，包括工具统一上传、统一下载等。（提供功能截图） |
|  |  | 应支持可自定义个人运维资产组，便于快速搜索。设置优先展现资产收藏页或运维资产列表页。 |
|  |  | 应支持运维安全个人网盘，支持按用户开通个人网盘，开通后运维文件安全必须先上传至个人网盘，通过防病毒文件扫描的文件才允许上传，审计病毒文件拦截日志，支持从个人网盘批量上传至多个目标资产。 |
|  | 认证管理 | 应支持连续登录失败的账号及IP锁定功能，支持特定时长、失败次数和锁定时长的策略配置。 |
|  |  | 应支持用户忘记登录密码时，在登录首页申请密码重置。支持手机短信、令牌口令、邮箱三种方式重置密码。 |
|  | 系统管理 | 应支持实时监控系统CPU、内存、磁盘空间、在线用户、资产并发的实时信息。支持通过snmp配置集群内的堡垒机服务器的CPU、内容、磁盘状态。 |
|  |  | 应支持系统配置手工备份、周期备份，支持定位外发备份，任意节点恢复，支持NFS、ISCSI、SFTP、FTP和SAMBA协议的定期外发系统配置文件。 |
|  | 系统自防护 | 系统内部应集成WEB安全防护组件，针对SQL注入、XSS攻击、CSRF攻击、DDOS攻击等提供检测与防御能力。 |
|  | 自动运维 | 应支持基于脚本的自动化运维操作，并可展示脚本命令的执行结果，支持运维结果发送到管理员邮箱。支持FTP/SFTP方式的运维结果通知。 |
|  |  | 应支持基于命令列表的自动化运维操作，如自动备份交换机/路由器的配置信息。 |
|  | 高危复核 | 应支持会话复核，登录目标资产时需要经复核人复核后才能登录，会话复核规则可以指定运维人员、资产、资产账号及会话复核人。 |
|  |  | 支持访问会话的二次认证，支持通过SSH、TELNET协议的命令二次认证。 |
|  | 工单管理 | 应支持运维工单功能，支持运维人员通过工单系统发起对目标资产访问权限的申请，管理员审批后，申请人在工单有效期内可以访问对应的资产，过期系统自动回收访问权限。 |
|  |  | 应支持文件下载工单功能，支持运维人员通过网盘下载文件需要由管理员审批后，才能将文件下载到本地终端电脑，有效时间内下载文件不要求重复审批。 |
| 态势感知-XC | 硬件规格 | 千兆电口≥4个，万兆光口≥2个，4T 机械硬盘 ≥12个，内存≥256G，2U，冗余电源，采用国产化芯片国产化操作系统。 |
|  | 性能规格 | 在带宽性能1Gbps时存储时长≥1800天/1Gbps |
|  | 全网安全态势大屏可视 | 支持不同安全视角展示16个独立的大屏展示功能，包括全网安全态势感知大屏、分支安全态势、安全事件态势、通报预警态势、资产态势大屏等。 |
|  |  | 支持对安全事件、外部攻击者等维度进行自定义设置实现实时告警展示，支持大屏轮播，可在一个屏幕上自动切换轮播不同的大屏，所有大屏可自定义播放顺序。 |
|  | 分支权限管理 | 支持自定义分支管理权限，分支管理员具备独立的管理页面，只能管理和查看所属分支的业务和终端资产的安全信息且具备完整的功能展示。 |
|  | 资产全生命周期管理 | 支持资产多级分支管理，最多可至15级分支，支持资产全生命周期自动管理，包括资产自动发现、多级资产、资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等。 |
|  | 资产发现 | 支持通过主动发送微量包的扫描方式探测潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，资产指纹信息包括资产类型、端口、操作系统、mac地址、主机名等。 |
|  |  | 支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、端口信息等，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作。 |
|  |  | 支持跨三层取mac地址，识别资产mac地址，并能够解决不同资产IP冲突问题，以及DHCP场景IP变更的问题。 |
|  | 通报预警功能 | 支持随机生成临时管理员用户名和密码，供外援安全人员进行使用： |
|  |  | 随机用户名为临时自动创建管理员，只具备指定资产对应的：处置中心、脆弱性、日志检索的查看和操作权限，具备处置、上传附件等下级管理处置的权限 |
|  |  | 密码为随机生成的密码 |
|  |  | 工单下发临时账户生成并开始算有效期，有效性上限与处理时间上限一致，有效期到后临时账号自动删除 |
|  |  | 重新下发会再次生成一个临时账号和随机密码，并重新更新有效 |
|  | ▲勒索告警 | 为保障医疗信息安全中勒索病毒行为的检测和响应能力，要求产品支持勒索专项检测页面，帮助医院更好的应对日益严峻的勒索风险，支持对勒索主题的安全告警进行统一展示和管理，支持以勒索病毒的感染途径/方式为维度进行分类，包括勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索C&C通信等维度，支持展示受害资产以及受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示勒索事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、勒索风险、威胁等级、受害者IP、攻击次数等信息（提供产品功能截图） |
|  | 弱密码检测 | 弱密码检测技术基于UEBA学习技术（无监督自我学习）提取登陆成功的特征，通过UEBA技术对响应体内容和登录跳转路径进行持续学习训练登录成功特征，包括响应体内容Json、响应体关键字Keyword、响应体MD5值、响应体长度Length、登录跳转路径Location，可实时自动生成学习到的登陆成功规则。 |
|  | 漏洞分析 | 支持流量实时识别漏洞分析，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、OpenLDAP等操作系统、数据库、Web应用等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告。 |
|  | Webshell检测 | 具备基于AI的webshell通信流量检测，可检出加密（如冰蝎）的通信流量。，具备650+webshell规则检测，且覆盖webshell整个攻击阶段检测，包括webshell上传点探测、webshell上传下载、webshell通信。 |
|  | 事后异常行为检测 | 具备元数据行为分析引擎：httpflow、dnsflow、adflow、icmpflow、maillflow等, 通过异常行为分析，结合各类机器学习算法完成未知威胁检测。包括：内网穿透、代理、远控、隧道、反弹shell等事后检测场景。 |
|  | 告警消减 | 支持多维度模糊聚类算法将大量外部攻击日志聚合成少量攻击事件，聚合维度包括攻击IP、攻击地址、攻击目标和目标手法。 |
|  | 威胁情报共享 | 支持云端与本地威胁情报共享，实时收集同步攻击者IP，并详细展示情报列表，包括IOC、区域、来源、更新时间、剩余封锁时间、状态、操作等，并可对本地威胁情报及云端威胁情报联动同品牌防火墙实现自动封锁。 |
|  | 溯源中心 | 支持自动化溯源，可自动化复现受害者从最开始的遭受攻击到权限维持各个阶段的黑客行为，包括攻击入口溯源。支持基于可视化的形式展现威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机的威胁影响面，同时基于列表模式展示攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息。 |
|  |  | 支持攻击溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息。 |
|  | 合规自检工具 | 支持同品牌防火墙、终端安全响应系统、上网行为管理等设备的配置核查并上报结果，提供自动化监测和配置引导。 |
|  |  | 支持已合规基线管控业务安全，实时监测等保差距项和高风险项，避免策略变更导致不合规，有效应对网监不定期抽查和复测场景。 |
|  | 基础特征库升级 | 具备IPS漏洞特征识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、URL库、应用识别库、恶意链接库、白名单库；支持定期自动升级或离线手动升级。 |
| 态势感知探针-XC | 硬件规格 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，千兆电口≥6个 ，万兆光口≥2个 |
|  | 性能规格 | 吞吐性能≥3Gbps |
|  | 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
|  | 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
|  | 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
|  | 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
|  | 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤 |
|  | 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  |  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测 |
|  |  | 支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测。 |
|  | 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等 |
|  |  | 支持ICMP、UDP、SYN、DNS等协议外发异常流量检测，支持自定义阀值。 |
|  | 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
|  | 高级检测 | 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  |  | 支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。 |
|  |  | 支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问 |
|  |  | 支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志。 |
|  | 违规访问检测 | 支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式 |
|  | 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库 |
|  | 抓包分析 | 支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式 |
|  | 管理功能 | 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试 |
|  |  | 可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况； |
|  |  | 能够监控监听接口的实时流量情况。 |
|  | 部署 | 支持多台采集器同时部署于网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |
| 数据安全-API风险监测和预警 | 硬件规格 | 2U机架式服务器，2.8GHz八核十六线程CPU，16G内存,240G(SSD)+4T(SATA)硬盘。 |
|  | 性能规格 | HTTP吞吐量 ≤ 1000QPS，标准处理流量大小1Gbps； |
|  | 总体要求 | 支持API资产梳理；通过流量解析的方式自动梳理API列表、应用地址、API路径、请求类型、敏感数据类型、发现时间等，支持通过列表模式展示最近7天请求次数、最近7天访问IP数、最近一次访问时间、是否涉敏、接口状态等；支持敏感数据识别；通过对API接口返回内容为JSON、XML的数据进行敏感内容识别。内置敏感数据数据规则特征，特征包含姓名、手机号、身份证号、邮箱，银行卡号等；支持API脆弱性分析；通过自动识别接口的脆弱性，包括敏感接口未鉴权、敏感接口参数遍历、明文传输密码、登录弱密码等API存在的数据安全脆弱性。支持API风险发现；支持自动识别IP和账号维度的异常行为，例如账号账号多地访问、账号多IP访问等数据泄密溯源分析；支持导入、手动输入两种方式，对泄密数据样本进行溯源审计，分析可疑用户的泄密可疑度，以及可疑用户举证，举证信息包括数据访问匹配度可视化、可疑用户访问可疑数据的路径行为展示和访问详细日志等。风险报告导出；平台具备风险报告导出，能够根据系统分析结果产出报告。 |
|  | 部署模式 | 支持旁路监测、串联部署，支持单机、双机和多机分布式集群化和级联部署 支持统一策略配置并同步配置至多节点，实现多台设备集中管理、级联管理功能。 |
|  | 自定义API及接口发布 | 支持自定义API接口及接口发布；支持Oracle、MySQL、SQLServer、HBASE、Hive、MongoDB、DB2、Sybase、人 大金仓、达梦、神通等数据源添加。 |
|  | 接口脆弱性监测 | 支持对请求报文存在明文密码、脱敏策略不一致、登录明确错误提示、响应报文存在密码、敏感接口未鉴权、登录弱密码、登录接口单因素验证、跨域请求配置不当、SQL注入攻击、系统命令执行攻击、高频访问、疑似漏扫行为、业务量陡增、非工作时间查阅敏感数据、敏感数据日访问量突变等多种常见的接口安全风险进行检测 |
|  | 接口风险详情 | 支持查看API弱点详情，包括API弱点详细描述、请求及响应数据等内容，并提供API弱点详细信息及修复建议 |
|  | 风险隔离 | 支持对频繁接口异常访问主体自动划归隔离区，隔离区内访问主体禁止访问该类API接口；支持手动解除隔离限制 |
|  | 接口访问异常库 | 系统内置API接口访问异常库，支持异常库异常行为的自定义，支持对接第三方风险库，依据异常库的行为内容自 动判断接口访问行为，对于异常情况进行危险等级定位和执行隔离操作。 |
|  | 组件识别 | 支持Elasticsearch、HBase、Mongodb、Clickhouse、Kafka的组件识别 |
|  | 敏感数据过滤 | 支持对接口流转的敏感数据识别并过滤，过滤内容可直接匹配数据分类分级内容自定义添加和删除；通过与数据标签关联，建立对应的过滤模板，过滤模板支持自定义并可关联多个数据标签 |
|  | 敏感数据脱敏 | 支持细粒度接口数据脱敏控制，提供脱敏规则配置，可对指定的数据类型进行脱敏操作，脱敏规则参数包括数据标签类型及脱敏算法 |
|  | 脱敏算法 | 脱敏算法至少支持哈希脱敏、遮盖脱敏、加密脱敏、洗牌脱敏等。至少包括MD5、SHA-3哈希脱敏、遮盖前n后m 、遮盖自n到m、特殊字符前遮盖、特殊字符后遮盖、SM4算法、3DES算法、AES算法、打乱重排、随机填充等脱 敏算法。 |
|  | 访问控制规则 | 支持接口精细化访问控制策略，可根据接口风险评估结果及实际接口防护需求，自定义配置策略对接口实现细粒度的请求流控、响应流控、请求限频、请求限时、请求内容过滤、请求杀毒、响应杀毒、响应脱敏等。 |
|  | 数据同步 | 具备数据同步能力，支持通过syslog和kafka进行数据同步 |
|  | 杀毒配置 | 系统具备杀毒能力，可启用杀毒引擎进行病毒防护。 |
|  | WAF安全 | 支持WAF功能，管理员可以自定义是否启用WAF功能。 |
|  | 自身防护 | 支 持 抗 攻 击 功 能 ， 支 持 识 别 并 阻 断 SYN Flood 、 ICMP Flood 、 UDP Flood 、 Ping Of Death、Land、WinNuke、FIN&SYN、圣诞树攻击等常见的网络攻击行为。 |
| 数据安全-数据库防火墙 | 性能规格 | SQL峰值吞吐≥20000条语句/秒，数据库流量≥200Mbps。 |
|  | 部署方式 | 支持分布式部署，各节点状态可在界面统一管理，配置、策略自动同步至节点。 |
|  | 数据库兼容性支持 | 支持Oracle、MySQL、Oceanbase、TDSQL、TBase、ElasticSearch 、Teradata、MongoDB、Hive等主流数据库。 |
|  | 国产化数据库兼容性支持 | 支持GaussDB、达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用等国产数据库。 |
|  |  | 支持数据库TLS链路加密协议。 |
|  | 防护策略管理 | 内置缺省刷库、拖库、撞库等防护策略。 |
|  | 客户端语句过滤白名单 | 支持客户端语句过滤白名单功能，包括PLSQL Developer、SQL Developer、DBArtisan、SQLPlus、Navicat、SQL Server Management Studio、Console等客户端，缺省白名单不少于100条。 |
|  | 三层应用关联 | 支持三层应用关联，可对业务系统用户身份信息（如应用账号、IP）与访问终端信息（如IP、数据库用户名）与数据库执行动作三者关联，达到针对应用用户的账号认证、权限访问控制和风险行为检测。 |
|  | 虚拟补丁 | 提供虚拟补丁防护，内置多种数据库漏洞补丁，包括SQL注入、缓冲区溢出等漏洞检测规则，可识别并阻断外来攻击。其中Oracle数据库漏洞数量不低于500个。 |
|  | 业务字典 | 支持业务字典功能。用户可在业务字典中配置业务IP、业务账号、业务操作、业务操作对象四个维度对应的业务语句，为用户查询日志时提供经过翻译更易读的SQL语句，业务字典配置可通过模板导入，快速配置。 （提供功能截图） |
|  | 智能机器学习、用户行为基线记忆及特征模型 | 支持基于智能机器学习技术对用户行为进行学习并生成基线规则，支持基线规策略与其它防护策略同时生效，支持特征模型持续更新、手动修改、例外加入等操作。 |
|  |  | 支持对基线学习内容的特征展示和修改。 支持偏离基线的行为检测，支持阻断和实时告警。 |
|  | 风险扫描要求 | 支持根据内置策略以及数据库漏洞信息，对数据库进行风险配置及漏洞安全扫描。 |
| 内网边界安全区 |  |  |
| 医联前置区防火墙-XC | 硬件规格 | 要求所投设备为标准机架式设备，内存≥8 GB，硬盘≥1 TB ，网口≥6个千兆电口+4个千兆光口，单电源，为保障后续业务发展，要求至少支持2个扩展槽。 |
|  | 性能规格 | 网络层吞吐≥10G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，最大并发连接数≥500万，每秒最大新建http连接数≥15万，全威胁应用层吞吐≥7.5G，SSL VPN推荐用户数≥750，SSL VPN最大用户数≥5000，SSL VPN最大理论加密流量≥300M，IPSec VPN 最大接入数≥3000，IPSec VPN吞吐量≥800M。 |
|  | 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路镜像模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |
|  | NAT功能 | 支持一对一、多对一等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能；NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。 |
|  | VPN | 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控；SSL VPN支持IPv6接入方式，包括TCP/WEB接入和IP接入。 |
|  |  | 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发. |
|  | 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
|  |  | 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 |
|  | 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置。 |
|  |  | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（提供功能截图） |
|  | URL过滤 | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；支持不解密的方式实现HTTPS URL过滤 。 |
|  | 入侵防御 | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供用户进行分析。 |
|  | 威胁情报 | 支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库，支持挖矿行为检测和勒索病毒检测。 |
|  | 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。 |
|  | 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 |
|  |  | 为了保证整个网络的可靠稳定，要求本次采购的安全设备支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步和会话同步。 |
| 外联区防火墙-XC | 硬件规格 | 要求所投设备为标准机架式设备，内存≥8 GB，硬盘≥1 TB ，网口≥6个千兆电口+4个千兆光口，单电源，为保障后续业务发展，要求至少支持2个扩展槽。 |
|  | 性能规格 | 网络层吞吐≥10G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，最大并发连接数≥500万，每秒最大新建http连接数≥15万，全威胁应用层吞吐≥7.5G，SSL VPN推荐用户数≥750，SSL VPN最大用户数≥5000，SSL VPN最大理论加密流量≥300M，IPSec VPN 最大接入数≥3000，IPSec VPN吞吐量≥800M。 |
|  | 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路镜像模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |
|  | NAT功能 | 支持一对一、多对一等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能；NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。 |
|  | VPN | 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控；SSL VPN支持IPv6接入方式，包括TCP/WEB接入和IP接入。 |
|  |  | 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发. |
|  | 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
|  |  | 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 |
|  | 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置。 |
|  |  | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（提供功能截图） |
|  | URL过滤 | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；支持不解密的方式实现HTTPS URL过滤 。 |
|  | 入侵防御 | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供用户进行分析。 |
|  | 威胁情报 | 支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库，支持挖矿行为检测和勒索病毒检测。 |
|  | 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。 |
|  | 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 |
|  |  | 为了保证整个网络的可靠稳定，要求本次采购的安全设备支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步和会话同步。 |
| 无线边界安全区 |  |  |
| 无线内网边界防火墙 | 硬件规格 | 要求所投设备为标准机架式设备，内存≥16 GB，硬盘≥1 TB ，网口≥6个千兆电口+4个千兆光口+4个万兆光口，冗余电源，为保障后续业务发展，要求至少支持1个扩展槽。 |
|  | 性能规格 | 网络层吞吐≥20G，应用层吞吐量≥18G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥4G，最大并发连接数≥1000万，每秒最大新建http连接数≥50万，全威胁应用层吞吐≥10G，SSL VPN推荐用户数≥1600，SSL VPN最大用户数≥8000，SSL VPN最大理论加密流量≥500M，IPSec VPN 最大接入数≥8000，IPSec VPN吞吐量≥2G。 |
|  | 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路镜像模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |
|  | NAT功能 | 支持一对一、多对一等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能；NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。 |
|  | VPN | 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控；SSL VPN支持IPv6接入方式，包括TCP/WEB接入和IP接入。 |
|  |  | 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发. |
|  | 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
|  |  | 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 |
|  | 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置。 |
|  |  | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（提供功能截图） |
|  | URL过滤 | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；支持不解密的方式实现HTTPS URL过滤 。 |
|  | 入侵防御 | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供用户进行分析。 |
|  | 威胁情报 | 支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库，支持挖矿行为检测和勒索病毒检测。 |
|  | 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。 |
|  | 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 |
|  |  | 为了保证整个网络的可靠稳定，要求本次采购的安全设备支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步和会话同步。 |

密码应用支撑系统

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 密码服务平台 | 用户管理 | 针对密码资源进行统一的接口管理和资源监控，部署方便，简单易用 |
|  |  | ▲提供证书同步，能够通过配置，将密码设备中的所有证书数据同步到平台，统一管理，密码设备中的证书数据修改时，平台的证书数据会同步修改。（提供产品功能截图） |
|  | 设备管理 | 提供设备网络拓扑图，能够根据设备数据，实时构建网络拓扑图，能够查看数据流向，查看设备监控状态，硬件基本信息、设备基本信息等。 |
|  |  | 提供密码设备监控，能够实时监控设备CPU、内存、Sys Load、网络、磁盘等数据，并以图表的形式展示出来；提供监控密码设备主机情况，状态异常时，主动下线。提供产品功能截图。 |
|  | 服务管理 | 提供密码服务动态路由，能够在后台灵活配置服务监听路径，代理路径，灵活实现服务的动态路由。 |
|  |  | 提供密码接口画像，能够查看某个密码接口的调用情况，按照时间维度的调用曲线，调用耗时统计、调用结果统计等。 |
|  | 平台管理 | 提供数据分权分域管理，能够以机构的维度的所有的业务数据进行逻辑隔离。 |
|  |  | 提供平台菜单配置，能够在管理后台动态配置平台菜单目录，修改菜单顺序，菜单名称，状态等。 |
|  | 策略管理 | 提供访问策略管理，能够按照IP黑白名单、访问频率（秒、分、小时、天多个细粒度）、访问时间、请求体大小、服务组等多个维度管控业务系统调用密码服务，实现灵活的访问控制配置。 |
|  | 平台访问控制模块 | 供多种鉴权方式，能够为不同的业务系统配置不同的鉴权方式，鉴权方式包括账号密码，数据签名，HMAC签名等 |
|  | 统计报表 | 提供数据概览展示：如用户新增情况、用户总数、用户状态、用户最后使用时间、设备新增情况、设备总数、设备实时状态、业务调用情况，异常调用数据等 |
|  |  | 提供监控大屏展示：实时展示平台用户、设备、业务、评估结果等业务数据。 |
|  |  | 提供平台操作日志审计，提供基于操作模块、操作人、输入IP、操作内容关键词、时间周期等查询日志。 |
|  | 资质要求 | 具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》。 |
|  |  | 密码服务管理平台供应商为保障用户数据隐私安全，需具备《ISO27701隐私信息管理体系认证证书》和《ISO27018个人可识别信息信息安全管理体系认证证书》 |
|  | 其他 | 符合《GMT 0050-2016 密码设备管理 设备管理技术规范》要求，支持与现有的数字证书认证系统、签名验签服务器、时间戳服务器、电子签章系统、面向移动终端的数字证书服务平台对接，实现现有设备的服务加载、状态监控、配置同步功能，能够通过安全通道协议，实现与密码设备的安全通信，提供对密码设备资源进行统一管理。 |
| 服务器密码机 | 整机性能 | 为密码服务提供所有虚拟密码机授权，单台云密码机可虚出32台虚拟密码机 |
|  |  | SM2密钥生成≥110000次/秒、SM2签名≥120000次/秒、SM2验签≥48000次/秒、RSA2048签名≥4000次/秒、SM3摘要≥7000Mbps、SM1加解密≥6000Mbps、SM4加解密≥7000Mbps |
|  |  | 内置高性能PCI-E密码卡，支持SR-IOV虚拟化技术，每个虚拟密码机独占PCI-E密码卡资源，确保物理级密钥隔离 |
|  |  | 支持SM2/RSA算法加/解密、数字签名/验证；支持SM1/SM4/3DES/AES对称加/解密;支持SM3/SHA1/SHA256等摘要算法 |
|  |  | 支持密钥全生命周期管理（生成、存储、备份/恢复、销毁） |
|  |  | 采用三级密钥管理体系，密钥存储时私钥受系统保护密钥加密 |
|  |  | 支持虚拟密码机创建/启动/停止/漂移/挂起/克隆，支持多租户管理，分配VSM资源 |
|  |  | 支持动态调整虚拟密码机的CPU/内存/密码运算资源配额，并实时监控资源占用率 |
|  |  | 虚拟密码机支持内部密钥的安全备份和恢复，可用于实现互备或负载的多台设备间的密钥同步；密钥支持远程管理。支持（2,3）门限密钥备份至3个智能密码钥匙 |
|  |  | 支持通过API接口管理云服务器密码机和虚拟密码机，接口遵循《GM/T 0088-2020 云服务器密码机管理接口规范》 |
|  |  | 具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》。 |
| 安全认证网关服务 | 整机性能 | ▲采用SM2、SM3、SM4等国产密码算法，实现网络传输双向身份鉴别，通过建立基于国密算法的加密通道，终端用户数字证书身份验证支持当前的移动终端手机数字证书验证方式（提供产品功能截图） |
|  |  | 具有证书及校验文件管理模块，主要实现证书的导入及管理，负责CRL校验和证书链校验的配置管理。 |
|  |  | 具有隧道管理和代理配置模块，主要包含隧道添加和管理配置功能（包括隧道证书选择、客户端校验、加密协议及算法等配置），代理配置文件生成功能（支持ssh/sftp/telnet配置），链路启停相关操作等业务功能。 |
|  |  | 链路加密证书管理功能：系统可实现链路加密证书的管理功能，支持RSA和SM2证书的外部直接导入和内部生成文件用户自签导入。 |
|  |  | CRL和证书链配置功能：支持对客户端证书、服务端证书吊销列表CRL和校验证书链的导入和管理。 |
|  |  | 代理配置功能：系统提供代理配置页面，可实现根据页面填写的配置生成对应链路的四层和七层代理配置文件，通过访问链路配置监听的代理路径地址访问目的地址的功能，支持对代理地址的轮询、ip_hash负载配置。 |
|  |  | 链路操作功能：能提供通过管理页面操作链路的功能，包括启用、停用、重启访问链路以及配置文件的格式化。 |
|  |  | 隧道管理功能：提供隧道管理添加、展示的界面和功能。可通过添加隧道，整合转发链路中对应的吊销列表CRL、证书链校验、加密证书、加密算法、加密协议、转发代理等配置。生成的隧道链路支持在标准的SSL/TLS协议下实现数据加密传输。 |
|  |  | 提供基于web页面操作方式的系统升级和版本更新功能 |
|  |  | 性能参数：最大并发连接 SM4-SM3不小于200000 次连接、吞吐率 SM4-SM3 不小于 800 Mbps/秒、新建连接数 SM4-SM3不小于2000次连接/秒 |
|  |  | 1套安全认证网关服务可支持6个应用进行估算 |
|  |  | 具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品二级或以上认证证书。 |
| 完整性保护工具 | 服务端 | 具有日志管理模块，服务器日志的查询、服务器日志签名值、日志签名值验证、批量验证、管理员日志和日志审计等功能。 |
|  |  | 密钥管理：可通过界面管理密钥，实现密钥的生成、更新、销毁等生命周期的维护。 |
|  |  | 证书管理：可通过界面管理证书的申请，证书的签发、更新、销毁等生命周期的维护。 |
|  |  | 证书链配置管理：支持证书链管理功能，包括证书链的添加和删除。支持多证书链配置管理功能。 |
|  |  | 客户端插件管理，可实时查看客户端插件实例、修改、运行的客户端插件实例，以及查看实例详情和各项数据。 |
|  |  | 客户端插件版本管理，插件上传，修改，版本发布。 |
|  |  | 客户端插件策略配置，配置客户端采集日志的时间，黑白名单，算法使用策略等。 |
|  |  | 支持通过服务端程序进行各类算法（MD5、SHA1、SHA256、包括国密算法SM3）的摘要计算，签名，验签，对称加密，非对称加密等计算。以及支持外接签名验签服务器，对接包括国密算法在内的签名、验签、加密、解密等计算 |
|  |  | 提供独立的维护子系统，对各客户端实例资源（包括CPU、内存、存储空间、应用运行状态等）信息的展示。 |
|  |  | 提供备份恢复功能，可对指定客户端日志文件及文件夹做服务端备份恢复 |
|  | 客户端 | 客户端身份认证，支持证书登录和服务端鉴权登录 |
|  |  | 日志文件采集，按照策略采集指定路径下的文件或指定路径下的文件夹 |
|  |  | 支持通过服务端配置的密钥在本地直接进行各类算法（MD5、SHA1、SHA256、包括国密算法SM3）的摘要计算，签名，验签，对称加密，非对称加密等计算。 |
|  |  | 日志防篡改，支持根据服务端配置的策略指定防篡改的文件或文件夹，对日志文件内容数据和指定文件夹及其所有子文件夹和文件做防篡改处理。 |
|  |  | 支持客户端插件自更新的处理，根据后台发布实时更新，无需手动更新 |
|  |  | 支持客户端所在服务器离线状态下客户端仍持续运行、自动抓取日志、数据日志加密存储等操作 |
|  |  | 支持调用服务端时数据和文件加密传输处理 |
|  |  | 客户端插件程序完整性及安全性自检测功能 |
|  |  | 日志签名处理速率：大于等于2300次/秒， |
|  |  | 日志签名验证处理速率：大于等于1300次/秒 |
|  | 实配 | 按1套签名验签服务支持10个应用进行估算 |
|  | 认证证书 | 具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品认证证书。 |
| 数据库加密机 | 产品资质 | 具备商用国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书，其中1套密钥管理服务至少支持5套数据库，按实际数据库数量配备 |
|  |  | 国家版权局颁发的《计算机著作权登记证书》 |
|  |  | 其他兼容适配证书（包括但不限于办公软件，数据库等） |
|  | 加密算法 | 支持SM1/SM2/SM3/SM4等国密算法，单节点支持配置多个不同的存储设备，支持为不同应用分配独立的存储设备 |
|  | 产品功能 | 支持兼容多种密码设备，包括加密卡、密码机、云密码机、KMS密钥管理系统等 |
|  |  | 支持管理员三权分立，包括系统管理员、安全管理员、审计管理员。 |
|  |  | 支持密钥备份和恢复功能，支持一文一密钥加密，支持配置网页管理白名单，只有白名单内的机器能够访问管理端 |
|  |  | 支持兼容多种密码设备，包括加密卡、密码机、云密码机、KMS密钥管理系统等 |
|  |  | 支持为非结构化文件数据（文本文件/办公文件/音视频文件/图形图像文件）、半结构化数据（XML文件）、结构化文件数据（数据库）提供存储加密服务 |
|  |  | 支持记录文件操作日志，包括文件的创建、删除和重命名等 |
|  |  | 支持B/S架构的远程管理，拥有良好用户交互逻辑 |
|  |  | 支持HTTPS协议，支持国密SSL，支持导入外部站点证书 |
|  |  | 支持日志审计，包括管理日志、用户日志和服务日志。支持逐条日志完整性校验。 |
|  |  | 支持文件以密文形态进行备份和恢复，支持全量备份和增量备份，支持为不同资源定制备份策略。 |
|  |  | 支持多种存储设备，包括NFS存储、SAN存储、GlusterFS等分布式存储单节点支持配置多个不同的存储设备，支持为不同应用分配独立的存储设备 |
|  | 性能指标 | SM4加密128KB数据运算平均速率≥1500Mbps，SM4解密128KB数据运算平均速率≥1500Mbps； 单台写入速率不低于2000Mbps，读取速率不低于3000Mbps |
| 浏览器密码模块（二级） | 总体要求 | 配套签名验签服务使用，实现文件（操作系统、数据库及第三方软件等）及程序完整性保护 |
|  | 插件管理 | 支持NPAPI、PPAPI插件。提供对插件的卸载，启用，停用等管理功能 |
|  | 数据同步 | 支持用户收藏夹、密码管家、选项页配置等数据同步管理，可实现切换设备后数据云端同步，支持由用户个性化设置与管理平台同步的数据类型。 |
|  | 扩展管理 | 具备扩展商店，可通过扩展商店使用第三方扩展程序。 |
|  | 下载器 | 内置下载器，支持对设置下载路径、下载提示音等功能 针对部分IE业务系统，支持使用内置下载器下载。支持针对业务系统设置对应下载器 |
|  | 消息通知 | 支持查看API弱点详情，包括API弱点详细描述、请求及响应数据等内容，并提供API弱点详细信息及修复建议 |
|  | 搜索引擎管理 | 支持细粒度搜索引擎管理，包括：地址栏、收藏栏、划词、鼠标右键、新标签页等 |
|  | 鼠标手势与快捷键 | 支持20种鼠标手势操作，27种快捷键操作 |
|  | 性能加速器 | 支持加速浏览器运行，包括：内存优化、清理缓存、加速打开、加速启动等 |
|  | 多窗口/多标签模式切换 | 支持切换浏览器显示模式为多窗口模式、多标签模式 |
|  | 翻译引擎管理 | 支持使用内置的英译中翻译引擎。支持切换其他翻译引擎。 |
|  | 兼容性检测和修复工具 | 内置浏览器兼容性问题检测和修复工具，可通过工具化、自动化的手段针对目标 web 页面基于 Chrome 内核的兼容性指标进行多维度全量检测、自动评估与报告输出，包括问题的原因解析、修复处理等方面。 |
| USBKEY | 产品功能 | 符合国家《中华人民共和国电子签名法》 |
|  |  | 符合卫生部《卫生系统数字证书介质规范（试行）》 |
|  |  | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
|  |  | 支持DES/3DES、RSA、SSF33、SM1、SM2、SM3、SM4、MD5、SHA1、SHA256、SHA384、SHA512等国际和国产算法。 |
|  |  | 支持微软标准的 CSP 中间件以及 PKCS#11 中间件，并支持自定义二次开发接口。支持PC/SC驱动，支持智能卡登录。 |
|  |  | 支持ITU-T X.509 V3 标准证书存储 |
|  |  | 具备两级PIN 码校验保护功能，管理员PIN 码仅能用于解锁用户 PIN 码，不能操作用户PIN码保护的数据 |
|  |  | 支持32 位或64 位的中文简体、中文繁体、英文Windows 2000/XP/2003/ Vista/2008/7/8/10 |
|  |  | 数据存储时间不小于10年，可擦写50万次以上 |
|  |  | 存储容量128K字节 |
|  |  | CPU大于或等于16位 |
|  |  | 支持建立三级应用；支持多应用，各应用间相互独立；支持多种文件类型。 |
|  |  | 提供密码访问保护口令 |
|  |  | 具备商密资质 |
| 站点证书 | 产品功能 | 确保网络服务在部署SSL证书后，可启用https协议，保证网络通讯的安全（防止数据在传输过程中被窃听、篡改和仿冒）和服务端身份有效识别。 |
|  |  | 证书兼容性及安全性要求：RSA算法兼容目前主流的浏览器和平台，Firefox 6.0及以上、Android 4.0及以上、IOS 5及以上、java 6u45及以上、Windows XP及以上、OS X 10.9及以上，要求证书为国产自主品牌（提供商标注册证），具备自主管理、审核、签发证书的能力，审核数据不能出境，提供签发界面截图。以上两点必须同时具备。 |
|  |  | SM2算法数字证书兼容360安全浏览器、奇安信可信浏览器、海泰安全浏览器、赢达信安全浏览器。 |
|  |  | 支持RSA、SM2算法，提供RSA/SM2双算法自适应方案。 |
|  |  | 提供SSL证书申请、审核、签发、安装、备份、故障处理的全程一对一VIP人工服务。 |
|  |  | 签发SSL证书的关键信息基础设施均应在国内有机房、数据库支持，保证整体证书签发业务可用性需大于99.95%。 |
|  |  | SSL证书后台有OCSP\CRL不间断服务，支持国内的OCSP\CRL查询，服务均受国内网络优化，可用性需大于99.99%。 |
|  |  | 须具备工信部颁发有效的电子认证服务许可证和国家密码局颁发的电子认证服务密码许可证、电子政务电子认证服务机构相关证明。 |
| 设备证书 | 产品功能 | 要求能实现与当前医院的证书管理系统对接，实现设备证书的本地发放和管理等业务功能。 |
|  |  | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》，符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
|  |  | 证书格式标准遵循X509 v3标准 |
|  |  | 标识设备数字身份 |
|  |  | 支持自定义证书扩展域管理。 |
|  |  | 产品制造厂商须具有《电子认证服务许可证》、《电子认证服务使用密码许可证》 |
|  |  | 产品制造厂商须通过卫生部电子认证服务接入测试。 |
|  |  | 厂家通过WebTrust认证 |

系统集成

| 服务名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统集成 | 服务要求 | 提供信息系统项目集成设计，负责投标产品软硬件设备的安装、集成、联调、测试、技术支持等工作。 |

其他要求

- 供应商具有ITSS信息技术服务标准符合性证书(运行维护)一级、ISO22301业务连续性管理体系认证证书、GB/T39204关键信息基础设施安全保护认证证书、国家信息安全测评信息安全服务资质证书(安全工程类一级）和信息安全服务资质认证证书(安全集成)的优先考虑。

- 供应商近三年承担过类似项目建设的优先考虑。

- 视频演示要求：

△视频演示项：请以U盘形式递交视频证明材料，视频格式为RM / RMVB / MP4 / 3GP / AVI / MPEG / MPG / MKV / DAT / ASF / WMV / FLV / MOV等，所有的视频证明材料需要合成为一个视频文件且播放总时长不得超过5分钟，视频文件存于同一优盘中。视频演示U盘一式两份，一正一副，密封包装，封套上应载明招标项目名称、招标编号、投标人名称、日期等信息。